# TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                   NHÓM T

| ## AN TOÀN CHÁY NỔ - BỤI CHÁY ## YÊU CẦU CHUNG Fire and explosion safety - Combustible dusts General requirements |  | TCVN 5279-90 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Có hiệu lực từ 1/1/1992 |  |  |

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung đảm bảo an toàn cháy nổ , được áp dụng đối với các thiết bị và quá trình sản xuất có bụi cháy .

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các thiết bị , và quá trình sản xuất có bụi cháy của chất nổ và chất phóng xạ .

# 1. QUY ĐỊNH CHUNG

  - An toàn cháy nổ đối với các thiết bị và quá trình sản xuất có bụi cháy phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và theo TCVN 3254-89; TCVN 3255-86, cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan .

  - An toàn cháy nổ phải được đảm bảo bằng các biện pháp phòng cháy nổ và các biện pháp chống cháy nổ .

  - Bụi cháy là những vật thể nhỏ ở trạng thái lơ lửng hoặc lắng đọng trong môi trường khí và có khả năng cháy nổ trong thành phần không khí bình thường ( Oxy 21%, Nitơ 78% và các chất khác 1% )

# CÁC THÔNG SỐ NGUY HIỂM CHÁY NỔ CỦA BỤI CHÁY

  - Bụi cháy ở trạng thái lơ lửng trong môi trường khí có các thông số nguy hiểm cháy ,nổ dưới đây :

Giới hạn dưới của nồng độ bốc cháy     (0dt)

Năng lượng nhỏ nhất gây cháy (wmin );

Áp suất lớn nhất khi nổ (P max)

Tốc độ tăng áp suất khi nổ ( dpdτ)

Lượng oxy nhỏ nhất gây nguy hiểm nổ ( K  )

  - Bụi cháy ở trạng thái lắng đọng trong môi trường khí có các thông số nguy hiểm cháy nổ dưới đây :

Nhiệt độ bốc cháy (tbc)

Nhiệt độ tự bốc cháy (ttbc)

Nhiệt độ tự nung nóng (ttn)

Nhiệt độ cháy âm ỉ ( tai)

Năng lượng nhỏ nhất gây cháy ( wmin)

Khả năng cháy, nổ khi tác dụng với nước , oxy của không khí và các chất khác.

Những điều kiện tự bốc cháy do nhiệt .

  - Chỉ số của các thông số nguy hiểm cháy ,nổ một số loại bụi cháy ở trạng thái lơ lửng và nhiệt độ tự bốc cháy của một số loại bụi cháy ở trạng thái lắng đọng trong môi trường khí được liệt kê trong bảng phụ lục 1.

# YÊU CẦU VỀ AN TOÀN CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

  - Để đảm bảo an toàn cháy nổ đối với các thiết bị và quá trình sản xuất phải :

Thực hiện các giải pháp thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn cháy , nổ của các thiết bị và quá trình sản xuất ;

Áp dụng các phương pháp , phương tiện ngăn ngừa sự phát sinh cháy nổ.

Áp dụng các hệ thống chống cháy và chống nổ nhằm giảm mức độ tác động của các yếu tố nguy hiểm cháy , nổ đối với người làm việc ;

Áp dụng các biện pháp tổ chức , kỹ thuật nhằm duy trì đúng chế độ vận hành hoặc trình tự thao tác đã được quy định trong các tài liệu pháp quy –kỹ thuật.

  - Khi thiết kế các quá trình sản xuất phải tuân theo các điều kiện sau:

Các máy và thiết bị phải phù hợp với yêu cầu của TCVN 2289-78; TCVN 2290-78; TCVN 3254-89.

Các máy và thiết bị phải bố trí hợp lý để các yếu tố nguy hiểm do cháy và nổ tạo nên ít ảnh hưởng đến người làm việc ;

Lựa chọn các biện pháp cần thiết chống cháy và chống nổ .

  - Các phương pháp và phương tiện ngăn ngừa xuất hiện cháy , nổ phải loại trừ được sự hình thành môi trường nguy hiểm cháy ở bên trong các máy và thiết bị hoặc sự xuất hiện nguồn gây cháy trong môi trường nguy hiểm cháy .

  - Hệ thống chống cháy và chống nổ phải :

Bảo toàn được các máy và thiết bị khi xảy ra cháy ở bên trong chúng

Giảm được áp suất ra nơi an toàn khi xảy ra cháy ở bên trong các máy và thiết bị ;

Dập nổ ở bên trong các máy và thiết bị ;

Hạn chế cháy lan và chữa cháy kịp thời ;

  - Việc tính toán máy và thiết bị theo độ bền nổ cần phải tính đến áp suất lớn nhất khi nổ bụi cháy .

# CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN CHÁY NỔ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT.

  - Các biện pháp đảm bảo an toàn cháy , nổ đối với các thiết bị và quá trình sản xuất có bụi cháy bao gồm :

Loại trừ sự hình thành môi trường nguy hiểm cháy ở bên trong các máy và thiết bị;

Chọn kiểu chế tạo , sử dụng và các chế độ vận hành của các máy và thiết bị;

Duy trì nhiệt độ , số lượng bụi cháy , nồng độ oxy , hoặc các chất oxy hoá khác trong hỗn hợp bụi với không khí không lớn hơn giới hạn cho phép ;

Duy trì nồng độ cần thiết các chất kìm hãm cháy trong môi trường khí ;

Sử dụng các cơ cấu giảm áp suất khi có sự cố ;

Sử dụng các máy và thiết bị đã được tính đến áp suất nổ ;

Sử dụng các phương tiện dập cháy và nổ.

  - Phải đặt thiết bị khử bụi tại các chỗ thoát ra và tích tụ bụi cháy nhằm giảm nồng độ nguy hiểm cháy , nổ của bụi cháy.

  - Duy trì nhiệt độ an toàn cho phép nung nóng bề mặt các máy và thiết bị không được lớn hơn 80% nhiệt độ tự nung nóng của bụi cháy có khả năng tự cháy và không được lớn hơn 80% nhiệt độ tự bốc cháy của bụi cháy không có khả năng tự cháy.

  - Việc loại trừ sự hình thành môi trường nguy hiểm cháy ở bên trong các máy và thiết bị đạt được bằng việc sử dụng các chất kìm hãm cháy ở thể rắn ( bột không cháy ) hoặc thể khí ( khí Nitơ, khí cácbonnic, hoặc các khí trơ khác ).

Số lượng chất kìm hãm bổ sung cần thiết để tạo thành hỗn hợp không cháy phải được xác định phù hợp với các tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật có liên quan .

  - Các biện pháp tổ chức kỹ thuật bao gồm:

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn cháy, nổ;

Tiến hành làm sạch bụi cháy trong các máy và thiết bị xuống dưới hạn cho phép và đúng thời hạn quy định trong các tài liệu pháp quy – kỹ thuật của các máy và thiết bị đó;

Sửa chữa kịp thời hệ thống phòng cháy , nổ và hệ thống chống cháy và chống nổ.

Kiểm tra khả năng làm việc của hệ thống phòng cháy, nổ và hệ thống chống cháy, nổ.

  - Các yếu tố nguy hiểm cháy và nổ , các biện pháp phòng ngừa cháy và nổ , các biện pháp chống cháy nổ đối với các máy và thiết bị sản xuất có bụi cháy được liệt kê trong các phụ lục 2,3,4.

Phụ lục 1 (tham khảo )

# CÁC CHỈ SỐ NGUY HIỂM CHÁY NỔ CỦA BỤI CHÁY

| Chất cháy | Giới hạn dưới của nồng độ bốc cháy ( 0d,t) g/m3 | Năng lượng nhỏ nhất gây cháy (Wmin) mj | Nhiệt độ tự bốc cháy ( ttbc) 0C | Áp suất lớn nhất khi nổ (P max) KPa | Tốc độ tăng áp suất khi nổ (dpdτ) | Lượng Ôxy nhỏ nhất nguy hiểm nổ (K)% theo thể tích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chất trùng hợp |  |  |  |  |  |  |
| - Metylmetacrilat | 30 | 20 | - | 590 | 14.000 | 8,0 |
| -Chất đồng trùng hợp Metylmetacrilat và etylacrilat | 30 | 10 | - | 600 | 42.180 | 11,0 |
| - Copolyme Metylmetacrilat ,atyrol , butadien và acrinitryl | 25 | 20 | - | 630 | 31.930 | - |
| -- Copolyme Metylmetacrilat ,atyrol , butadien và acrinitryl | 25 | 20 | 480 | 600 | 33.000 | 11,0 |
| - Copolime Metylmetacrilat ,atyrol , butadien và êtylacrilat | 25 | 25 | 480 | 590 | 30.230 | 13,0 |
| - Polyme acrilamyl | 40 | 30 | 240 | 600 | 17.580 | - |
| - Copolime acrilamyl và vinilbensintrymetyl Amoniclorit | 1000 | 8000 | 500 | 90 | 700 | - |
| -Polime acrilnitryl | 25 | 20 | - | 630 | 77.330 | 13,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Copolime acrilonitryl và Vinipiridin | 20 | 25 | 240 | 600 | 42.180 | - |
| - Nhựa urefomaldehit | 135 | 1280 | - | 370 | 3.520 | 15,0 |
| - Nhựa phenolanilinfomandehit | 71 | - | - | 700 | 28.000 | 13,0 |
| -Nhựa phenolfomandehit | 55 | 10 | 420 | 650 | 33.300 | 14,0 |
| - Nhựa phenol | 25 | 10 | 460 | 550 | 12.000 | - |
| - Nhựa Epocxi không có xúc tác | 20 | 15 | 540 | 647 | 41.340 | 12,0 |
| - Polistiral | 25 | 15 | 488 | 720 | 29.000 | 10,0 |
| - Poliaxetan | 60 | - | 470 | 642 | 56.650 | - |
| - Polivinylpirolidon cao phân tử | 56 | - | 370 | 450 | 31.600 | 11,0 |
| - Poliizobutylmeta Crilat | 160 | - | 319 | 200 | - | 15,0 |
| - Polimacxin kỹ thuật | 137 | 8,2 | 265 | 580 | 7.500 | 18,0 |
| - Polipropilen | 32,7 | 3,4 | 395 | - | - | - |
| - Polietylen | 12 | 30 | 440 | 560 | - | 13,0 |
| - Polieste | 45 | 50 | 485 | 640 | - | - |
| - Chất liên kết Phenolfomandehit sản phẩm của Aminometyl hoá nhựa phenolfomalhitnovolac với 8% urotropin (dạng bột , của liên xô) | 47 | - | 355 | 700 | 9.500 | 14,0 |
| -Hỗn hợp của nhựa phenolfomaldehitnovolac với 5% urotropin ( dạng bột , của Liên xô) | 45 | - | 355 | 870 | 8.600 | 14,0 |
| - Loại trên nhưng với 6% urotropin | 37 | - | 340 | 800 | 6.500 | 14,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Loại trên nhưng 7% urotropin | 45 | - | 345 | 670 | 9.500 | 14,0 |
| - Vinylclorua- acrylonytryl dạng nhũ tương lỏng ( copolime 33-57) | 35 | 15 | 470 | 660 | 51.800 | 15,0 |
| Các hoá chất bảo vệ thực vật : |  |  |  |  |  |  |
| - Dinoxep kỹ thuật | 52 | 8 | 325 | 436 | 7.600 | 10,5 |
| - Penaxil kỹ thuật | 15 | 3,2 | 132 | - | - | 9,0 |
| - Policácbaxin, 80% bột thấm ướt | 92 | 21,3 | 195 | 912 | 41.000 | 14,5 |
| - Metaphot, 30% bột thấm ướt | 300 | 100 | 385 | - | - | - |
| - Cacbophot, 30% bột thấm ướt | 300 | 100 | 295 | - | - | - |
| Nicloxin , 30% bột thấm ướt | 460 | 100 | 495 | - | - | - |
| - Diazinon, 40% bột thấm ướt | 99 | 96,4 | 395 | - | - | - |
| - FDN , 50% bột thấm ướt | 63 | 6,3 | 492 | - | - | 14,1 |
| - Topxin , 70% bột thấm ướt | 61 | 8,6 | 457 | - | - | 16,1 |
| - Gecxatiuram , 80% bột thấm ướt | 87 | 6,2 | 297 | - | - | 12,1 |
| - Policom, 80% bột thấm ướt | 250 | 7,5 | 185 | - | - | 14,1 |
| - Cimazin kỹ thuật | 26 | 9,0 | 530 | 550 | 7.600 | 13,5 |
| Dược phẩm: |  |  |  |  |  |  |
| - Vitamin A | 45 | 80 | 250 | 570 | 35.000 | - |
| - Vitamin B1 | 35 | 60 | 360 | 680 | 41.500 | - |
| - Vitamin B2 | 106 | 80 | 510 | 840 | 32.500 | - |
| - Vitamin C | 60 | 20 | 280 | 610 | 33.200 | - |
| - Vulcaximat , êtilxim | 21 | 27 | - | 120 | 53.600 | - |
| Kim loại |  |  |  |  |  |  |
| - ircon (Zr) | 40 | 5 | 190 | 150 | 44.500 | +y:+A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Titan (Ti) | 60 | 25 | 510 | 371 | 23.800 | +y:A |
| -Manhê (Mg) | 25 | 10 | 490 | 500 | 70.000 | +y |
| -Nhôm (Al) | 10 | 0,025 | 470 | 660 | 63.000 | 2,0 |
| - Hỗn hợp nhôm Manhê | 25 | 0,047 | 280 | 600 | 70.000 | +y:+A |
| -Thori ( Th) | 75 | 5 | 270 | 350 | 23.000 | 2,0 |
| - Xilicôcanxi | 42 | 150 | 490 | 660 | 30.000 | 8,0 |
| - Sắt Cacbonyl | 105 | 20 | 310 | 300 | 17.000 | 10,0 |
| - Ferotitan | 140 | 80 | 400 | 370 | 67.000 | 13,0 |
| - Sắt tái sinh | 60 | 80 | 475 | 250 | 50.000 | 11,0 |
| - Feromangan | 130 | 0,25 | 240 | 330 | 30.000 | - |
| - Mangan | 90 | 180 | 240 | 340 | 20.000 | 15,0 |
| - Tantal ( Ta) | 190 | 140 | 290 | 400 | 28.000 | 14,0 |
| - Thiếc (Sn) | 190 | 80 | 430 | 260 | 9.000 | 16,0 |
| - Kẽm (Zn) | 480 | 0,15 | 460 | 350 | 13.000 | 10,0 |
| - Bột đồng | 1000 | - | 190 | 300 | 9000 | - |
| - Ferosilic | 150 | 280 | 860 | 620 | 26.000 | 15,0 |
| -Vanadi (Va) | 220 | 60 | 490 | 340 | 4.200 | 10,0 |
| - Angtimon (Sb) | 420 | 1.920 | 420 | 56 | 700 | 16,0 |
| - Cadimi( Cd) | - | 4.000 | 250 | 49 | 700 | - |
| Các sản phẩm nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |
| - Bột lúa mì đen | 78 | 13,3 | 500 | 540 | 11.000 | 11,5 |
| - Bột lúa đại mạch | 47 | 14,2 | 470 | 435 | 7.100 | 12,5 |
| - Bột ngô | 50 | 23,4 | 355 | 570 | 9.800 | 10,5 |
| - Bột hạt cao lương | 33 | 23,5 | 415 | 470 | 5.300 | 13,5 |
| - Cám lúa tiểu mạch | 42 | 16,5 | 470 | 5400 | 8.600 | 16,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Lạc ( đậu phộng ) | 45 | 50 | 210 | 810 | 56.000 | - |
| - Bột lie (bần ) | 35 | 45 | 260 | 700 | - | 10,0 |
| - Tinh bột lúa mif | 40 | 30 | 625 | 770 | - | 10,0 |
| - Đậu Hà lan (côve) | 79 | - | 525 | 562 | 20.700 | 12,5 |
| - Đậu tương | 35 | 40 | 215 | 700 | 17.200 | 15,0 |
| - Bột gỗ | 13-25 | 20 | 255 | 770 | 17.000 | 17,0 |
| - Bột than bùn | 50 | 41 | 205 | 250 | 9.200 | 11,0 |
| Chất vô cơ |  |  |  |  |  |  |
| - Phốt pho đỏ | 14 | 0,05 | 305 | 700 | 33.000 | 4,0 |
| - Photpho Pentaunfua | 20 | - | 265 | 510 | 40.000 | 5,0 |
| - Lưu huỳnh (S ) | 17 | - | 190 | 460 | 13.300 | 5,0 |
| - Silic (Si) | 100 | 2,1 | 790 | 530 | 84.000 | 11,0 |
| - Bo (B) | 100 | 60 | 400 | 630 | 17.000 | - |
| Chất hữu cơ |  |  |  |  |  |  |
| -axit adipic COOH(CH2)4COOH | 35 | 70 | 410 | 630 | 19.300 | - |
| -axit 4,4 azobenzendicacboxylic | 113 | - | 365 | 470 | 6.766 | 13,0 |
| -1-Aminatriquinon, antraquinonilami | 38 | - | 612 | 650 | 15.600 | 13,0 |
| -1-Aminatriquinonsunfat | 254 | - | 600 | 170 | 4.800 | 16,0 |
| -1-Amino-5-Benzolaminoantraquinon | 34 | - | 545 | 350 | 6.000 | 12,0 |
| -1-Amin-4-axetiilaminonizol | 29 | - | 438 | 175 | - | 14,0 |
| -Amino-4-mezidinoantraquinon | 55 | - | 545 | 540 | 6.600 | 16,0 |
| -axitamin Xalixilic kỹ thuật | 98 | - | 450 | 250 | - | 11,0 |
| -2-Aminofenol | 55 | - | 3.900 | 830 | - | 11,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -4-Aminfenol | 40 | - | 500 | 568 | 5.884 | 16,0 |
| -1- Anino-4-Clorantraquinon | 60 | - | 684 | 550 | 35.000 | 16,5 |
| -N-Benzoil-2-Aminobenzoic | 74 | - | 520 | 650 | 60.000 | 13,5 |
| - axit Benzoic | 20 | - | 532 | 640 | - | 9,0 |
| -axetat berili | 80 | 100 | 620 | 600 | 15.000 | 15,0 |
| -axit tran-etendinoic, axit tran 2- eten-2, 3dionoic, axitfunmaric | 85 | 35 | 375 | 710 | 17.250 | 15,0 |
| -axit 2 hydrocxibenzoic , axit xalixic | 50 | - | 543 | 500 | 30.000 | 10,0 |
| -axit 4 – hydrocxibenzoic, axit n-ocxibenzoic | 26 | - | 550 | 600 | - | 12,0 |
| -1- Hydro-3 – Metocxibenzandehit, vanilin, vanilindehit | 40 | 3,3 | 280 | 480 | 68.000 | - |
| - Decxtrin | 40 | - | 400 | 680 | 19.300 | 10,0 |
| - Diazamnobenzol | 15 | 20 | - | 790 | 70.000 | - |
| - Diaminoantrosufin | 79 | - | 260 | 330 | 10.000 | 14,5 |
| - 1,2 Diaminoantraquinon | 61 | - | 628 | 800 | 77.000 | - |
| - 1,4 Diamino –2-benzoi Lantraquino | 50 | - | 650 | 680 | 23.700 | 13,0 |
| - Dihydroxtreptomixinsunfat | 52 | - | 230 | - | 10.000 | 7,0 |
| - 1,4Di(4Diaminodifenilaamino) antraquinon, caprozol lưu huỳnh 2” 3” | 65 | - | 625 | 850 | 10.400 | 16,0 |
| - Dimetylterephtalat | 30 | 20 | - | 725 | 82.680 | 12,0 |
| -N.N .Dimetilaminopropilamit, axit -ocxinaphtoic | 42 | - | 320 | 283 | 20.800 | 4,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Dimetyl izophtalat | 25 | 15 | - | 580 | 5.520 | 13,0 |
| -axit 2,4 Diocxibenzoic | 31 | - | 530 | 583 | 13.000 | 12,5 |
| -1,5 Difenocxiantraquinon | 18 | - | 590 | 380 | 17.700 | 11,0 |
| -1,4 Diclobenzocxietinbenzoat | 45 | 60 | - | 680 | 15.200 | - |
| -jazein, phosphoproteit | 45 | 60 | - | 760 | 35.000 | 17,0 |
| -... Dimetin Cacbonnatfecbam dilađot | 15 | 25 | 150 | 600 | 41.500 | - |
| - Dilađot | 35 | - | 230 | 300 | - | 13,0 |
| - Chất phát quang mầu xanh | 103 | - | 385 | 800 | 4.500 | 19,0 |
| - Bột cao su | 74-79 | 2 | 377 | 550 | 20.000 | 14,0 |
| - Rezocxin | 25 | - | 515 | 147 | 14.710 | 12,0 |
| - axit Xobinoza | 30 | - | 425 | 551 | 34.475 | 12,0 |
| - axit telephtalic | 50 | 20 | 496 | 579 | 55.160 | 15,0 |
| - urotropin | 15 | 10 | 683 | 700 | - | 14,0 |
| - H-phenin-1-naphtilamin | 24 | - | 648 | 380 | 9.000 | 12,2 |
| - axit –M -phtalic | 26 | - | 535 | 640 | 20.400 | 13,0 |
| -Anhydrit phtalic | 12 | 15 | 595 | 490 | - | 14,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -4-Clo-2 minophenon | 89 | - | 588 | 637 | - | 18,6 |
| - axit –o- Clobenzoinbenzoic | 24 | - | 579 | 392 | - | 13,0 |
| - Xenlulo hydroxinetyl | 25 | 40 | 410 | 703 | 17.940 | - |
| - Zenlulo hydroxipropimetyl | 80 | - | 430 | 276 | 13.800 | - |
| -Xenlulo axetobutiran | 35 | 30 | 410 | 586 | 18.630 | 7,0 |
| -Xenlulo ludroxiphopinmetyl | 20 | 30 | 400 | 663 | 15.870 | - |
| -Xenlulo cacboximetyl | 110 | 440 | 320 | 338 | 20.200 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -Xenlulo metyl | 30 | 20 | 360 | 917 | 37.250 | 13,0 |
| -Xenlulo etyl | 45 | - | 310 | 588 | 14.710 | 15,3 |

+Y -  Tự bốc cháy trong khí Cacbônic

+ A -  Tự bốc cháy trong khí Nitơ

Phụ lục 2 ( tham khảo)

# CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM CHÁY NỔ CỦA CÁC MÁY VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CÓ BỤI CHÁY

- Các máy nghiền

Có nồng độ nguy hiểm nổ của hỗn hợp bụi với không khí ở trong máy ;

Hỗn hợp nguy hiểm nổ của bụi với không khí thoát ra ngoài máy , do có áp suất dư ở trong máy . áp suất dư ở trong máy do: Quá trình nạp liệu , hoạt động của các chi tiết máy làm không khí bị nung nóng , dòng không khí do các bộ phận chuyển động nhanh của máy hoặc quạt gió tạo nên , nổ hỗn hợp bụi với không khí

Tự cháy vật liệu nghiền tại chỗ nạp , chứa vật liệu và trong toàn bộ máy khi ngừng hoạt động;

Tia lửa do va chạm (đá hoặc mẫu kim loại rơi vào trong máy cùng với nguyên liệu , các chi tiết máy va chạm với nhau hoặc bị gãy )

Tia lửa từ thiết bị điện đang làm việc;

Tia lửa tĩnh điện ( do máat , do các vật liệu nghiền tích điện);

Các bề mặt máy bị đốt nóng do ma sát của các chi tiết máy( thường là các vòng bi lắp không đúng kỹ thuật , thiếu bôi trơn hoặc cát bụi chui vào );

Hơi và khí cháy của vật liệu nghiền được tạo ra do nhiệt phân khi đốt nóng mạnh.

- Các máy sàng

Có nồng độ hỗn hợp bụi nguy hiểm nổ;

Hỗn hợp bụi với không khí có nguy hiểm nổ thoát ra ngoài máy do áp suất dư . áp suất dư này được tạo nên do quá trình nạp liệu hoặc nổ hỗn hợp bụi với không khí .

Vật liệu được sàng tự cháy tại nơi tích tụ và trong toàn bộ máy khi ngừng hoạt động .

Tia lửa tĩnh điện;

Tia lửa từ các thiết bị điện đang hoạt động ;

Các bề mặt bị nung nóng do ma sát trong quá trình chuyển động

- Máy sấy đối lưu ( máng sấy , hầm sấy , băng sấy , sấy kiểu lớp sôi , sấy kiểu rôto, tang trống).

Hỗn hợp nguy hiểm nổ của bụi với không khí thoát ra ngoài máy sấy do các chỗ nối không kín hoặc nổ hỗn hợp bụi ;

Sự tạo thành hỗn hợp nguy hiểm nổ của bụi với không khí do tăng tốc độ của chất mang nhiệt , cũng như trong quá trình chất , dỡ tải và xúc vật liệu sấy ( máng sấy , hầm sấy , băng sấy;

- Nồng độ nguy hiểm nổ của bụi trong máy sấy (sấy kiểu lớp sôi , sấy kiểu rôto, tang trống ).

Phá dỡ mối tác động tương hỗ thuỷ động lực giữa các pha trong máy sấy do non tải hoặc quá tải ( sấy kiểu phun , sấy kiểu lớp sôi , sấy kiểu rôto, tang trống ). Tự bốc cháy vật liệu sấy khi tăng nhiệt độ của chất mang nhiệt , máy bị đốt nóng do ma sát , thời gian sấy lâu ( máng sấy , hầm sấy , băng sấy ) hoặc tại các chỗ lắng đọng trong máy khi máy ngừng hoạt động ( sấy kiểu phun , sấy kiểu lớp sôi , sấy kiểu rôto, tang trống ).

Tia lửa do va chạm và ma sát ;

Tia lửa tĩnh điện ;

Tia lửa từ các thiết bị điện đang hoạt động ;

Tàn lửa của các chất mang nhiệt ;

Tự bốc cháy tại các chỗ tích tụ bụi ( máng sấy , hầm sấy , băng sấy ).

4. Máy sấy theo phương pháp dẫn ( sấy lăn , sấy dạng ống , sấy kiểu xoắn , sấy dàn , sấy bao, sấy dung tích ).

Nồng độ nguy hiểm nổ của hỗn hợp bụi với không khí ở trong máy sấy tại thời điểm nạp và dỡ nguyên liệu ;

Hỗn hợp nguy hiểm nổ của bụi với không khí thoát ra ngoài tại các chỗ nối không kín , trong quá trình chất dỡ liệu , nổ hỗn hợp bụi với không khí ;

Vật liệu sấy tự bốc cháy tại những chỗ tích tụ bụi , những chỗ có ma sát làm tăng nhiệt độ vượt quá nhiệt độ cho phép hoặc do phản ứng hoá học giữa vât liệu sấy với bề mặt được nung nóng khi máy ngừng hoạt động ;

Vật liệu sấy bốc cháy do tăng nhiệt độ đốt nóng bề mặt tiếp xúc cao hơn nhiệt độ cho phép ;

Tia lửa do va chạm hoặc ma sát ;

Tia lửa từ các thiết bị điện đang hoạt động .

- Buồng lắng bụi .

Sự tạo thành nồng độ nguy hiểm nổ khi làm sạch buồng lắng bụi

Hỗn hợp bụi với không khí thoát ra ngoài do áp suất dư của quạt gió tạo nên hoặc trong khi làm sạch buồng lắng bụi ;

Tự cháy bụi bám trên các tấm chắn bụi ;

Tàn lửa của hỗn hợp bụi với không khí mang theo từ các máy xung quanh .

- Thiết bị lọc bụi kiểu xiclon:

Nồng độ nguy hiểm nổ của bụi trong thiết bị lọc ;

Hỗn hợpnguy hiểm nổ của bụi với không khí thoát ra ngoài theo các ống giữa xiclon;

Bụi thoát ra khi tháo bụi ;

Tăng áp suất do quạt gió ;

Bụi lắng đọng tự cháy ở phần chóp xiclon ;

Tàn lửa của hỗn hợp bụi với không khí mang theo từ các máy xung quanh ;

Tia lửa do va chạm khi nạo các vật bám dính vào thiết bị lọc ;

- Thiết bị lọc bụi kiểu tay áo :

Sự tạo thành nồng độ nguy hiểm nổ của bụi khi lắc thiết bị lọc ;

Bụi bốc lên tại nơi thải bụi nằm phía dưới thiết bị lọc bụi khi lắc

Bộ lọc bụi bị hư hỏng ;

Tự bốc cháy bụi lắng đọng ở trong ống hoặc bụi tích tụ ở phía dưới chỗ gấp khúc của dây truyền taỉ ;

Tia lửa tĩnh điện ;

Tàn lửa do hỗn hợp bụi với không khí mang theo từ các máy xung quanh .

- Thiết bị lọc bụi tĩnh điện :

Nồng độ nguy hiểm nổ của bụi ở trong thiết bị ;

Phóng tia lửa điện giữa các đầu dây điện khi bị đứt ;

Sự xâm nhập không khí có độ ẩm cao làm ngưng tụ nhanh hơn nước tạo thành cầu nối làm vón cục khi bụi rơi ;

Sự định tâm các cực điện không tốt ;

Tàn lửa cháy ở phía trên dòng bụi ;

Tự cháy khi tháo không hết bụi ra khỏi thùng chứa .

- Gầu nâng

Sự tạo thành nồng độ nguy hiểm nổ của bụi khi chất và dỡ liệu .

Hỗn hợp bụi với không khí thoát ra ngoài thiết bị tại các chỗ nối không kín .

Tự bốc cháy bụi ở chân thiết bị nâng kiểu đứng và tại các chỗ có ma sát ;

Tia lửa do va chạm khi đứt gầu múc hoặc băng gầu ;

Tia lửa tĩnh điện ở hệ thống truyền động ;

Tia lửa từ các thiết bị điện đang hoạt động .

- Thiết bị băng tải ( kiểu nằm ngang , nghiêng ) .

Sự hình thành hỗn hợp nguy hiểm nổ của bụi với không khí ;

Hỗn hợp bụi với không khí thoát ra ngoài do áp suất dư khi phun , trộn nguyên liệu trong giai đoạn nạp liệu nổ hỗn hợp bụi với không khí ;

Tự cháy do sự tác động của phản ứng nhiệt hoá giữa các chất phụ gia và nguyên liệu khi không kịp chuyển tải nguyên liệu tại các chỗ chứa ;

Tia lửa tĩnh điện ;

Tia lửa do va chạm ;

Bề mặt tiếp xuác với nguyên liệu bị nung nóng do có ma sát bên trong máy .

- Thiết bị vận chuyển bằng khí nén

Nồng độ nguy hiểm nổ của bụi với không khí ;

Hỗn hợp bụi với không khí thoát ra ngoài đường ống tại các chỗ nối không kín hoặc nổ hỗn hợp bụi với không khí ;

Tự cháy lớp bụi trên các đường ống nằm ngang , đoạn ống cụt và ống thu ;

Tia lửa tĩnh điện

Tia lửa do va chạm và ma sát .

- Các máy trộn

Nồng độ nguy hiểm nổ của bụi với không khí ;

Hỗn hợp bụi với không khí thoát ra ngoài do áp suất dư khi phun , trộn nguyên liệu trong giai đoạn nạp liệu , nổ hỗn hợp bụi với không khí ;

Tự cháy do tác động của phản ứng nhiệt hoá giữa các chất phụ gia và nguyên liệu khi không kịp chuyển tải nguyên liệu tại các chỗ chứa ;

Tia lửa tĩnh điện;

Tia lửa do va chạm ;

Bề mặt tiếp xúc với nguyên liệu bị nung nóng do ma sát bên trong máy .

- Thùng chứa

Sự tạo thành nồng độ nguy hiểm nổ của bụi khi đổ bụi vào thùng chứa hoặc tự thải ;

Hỗn hợp bụi với không khí thoát ra ngoài thùng chứa khi chuyển liệu từ thùng chứa đến bộ phận tiếp liệu;

Tự cháy do chứa bụi quá lâu ;

Tàn lửa do hỗn hợp của bụi với không khí mang theo từ các máy xung quanh

Tia lửa tĩnh điện;

# Phụ lục 3

# DANH MỤC CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC MÁY VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CÓ BỤI CHÁY

| Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ | #### Các máy |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Làm kín | Máy nghiền, sàng, các máy sấy đối lưu( máy sấy , hầm sấy, băng sấy , sấy phun , sấy kiểu lớp sôi , kiểu rôto, sấy kiểu tang trống ); Các máy sấy theo phương pháp dẫn ( sấy đàn , sấy kiểu bao , sấy dung tích ) , thiết bị lọc bụi kiểu xiclon, kiểu tĩnh điện, gầu nâng , truyền tải bằng khí nén , máy trộn thùng chứa . |
| Chế tạo buồng chứa bằng vật liệu không cháy | Các máy sấy đối lưu ( máy sấy , hầm sấy, băng sấy , sấy phun , sấy kiểu lớp sôi , kiểu rôto, sấy kiểu tang trống );Máy sấy theo phương pháp dẫn ( sấy lăn , sấy dạng ống , sấy kiểu xoắn ); thiết bị lọc bụi kiểu xiclon, truyền tải bằng khí nén . |
| Bố trí ở các phòng cách ly | Thiết bị lọc kiểu tay áo , thiết bị lọc bụi tĩnh điện. |
| Khử bụi cục bộ | Máy nghiền , máy sàng , các máy sấy theo phương pháp dẫn ( sấy lăn , sấy dạng ống , sấy kiểu xoắn , sấy giàn , sấy kiểu bao , sấy dung tích ); gầu nâng , băng tải ( nằm ngang , nằm nghiêng ) , truyền tải bằng khí nén , máy trộn , thùng chứa . |
| Loại trừ sự tích điện tĩnh điện | Máy nghiền , máy sàng , các máy sấy đối lưu , sấy phun, sấy kiểu lớp sôi , kiểu rôto , kiểu tang trống ); buồng lắng bụi , thiết bị lọc bụi kiểu tay áo , gầu nâng , băng tải ( nằm ngang , nằm nghiêng ) truyền tải bằng khí nén , máy trộn thùng chứa . |
| Loại trừ sự xuất hiện tia lửa do va chạm và ma sát | Máy nghiền , máy sấy bằng phương pháp dẫn ( sấy lăn , sấy dạng ống , sấy kiểu xoắn , máy trộn ). |
| Loại trừ tàn lửa từ các máy xung quanh | Máy sấy đối lưu ( máy sấy , băng sấy , hầm sấy , sấy phun, sấy kiểu lớp sôi , sấy kiểu rôto, kiểu tang trống ) thiết bị lọc bụi kiểu tay áo . |
| Loại trừ những chỗ có bụi lắng đọng | Máy sấy đối lưu ( máng sấy , hầm sấy , sấy phun , sấy kiểu lớp sôi, kiểu rôto, kiểu tang trống ) , sấy bằng phương pháp dẫn ( sấy lăn , sấy |
|  | Dạng ống , sấy kiểu xoắn , sấy dàn , sấy bao , sấy dung tích ), thiết bị lọc bụi tĩnh điện truyền tải bằng khí nén , máy trộn , máy nghiền |
| Ngăn ngừa non tải và quá tải | Máy nghiền , gầu nâng, băng tải ( nằm ngang , nằm nghiêng ) , thùng chứa . |
| Ngăn chặn khả năng tăng nhiệt độ của các chi tiết máy đang hoạt động cao hơn nhiệt độ cho phép | Máy nghiền , buồng lắng bụi . |
| Ngăn ngừa sự tạo thành nồng độ nguy hiểm nổ của hỗn hợp bụi với không khí | Máy sấy đối lưu ( máng sấy , hầm sấy , băng sấy kiểu lớp sôi , kiểu rôto, kiểu tang trống ), buồng lắng bụi , thiết bị lọc bụi kiểu tay áo , gầu nâng băng tải nằm ngang , nằm nghiêng ) , thùng chứa . |
| Sử dụng chất ức chế và kìm hãm cháy | Máy sấy bằng phương pháp dẫn ( sấy lăn , sấy dạng ống , sấy kiểu xoắn ) , truyền tải bằng khí nén , máy trộn . |
| Cách nhiệt cho các máy để ngăn cản sự ngưng tụ của hơi nước và bụi bám vào thành máy ( đối với buị có khả năng tự cháy ) | Các thiết bị lọc bụi kiểu xiclon , thiết bị kiểu tay áo , thiết bị lọc bụi tĩnh điện , truyền tải bằng khí nén , thùng chứa |
| Sử dụng các bề mặt tiếp xúc với bụi và dụng cụ có tính trơ hoá học | Máy sấy đối lưu ( máng sấy , hầm sấy ,băng sấy ) , máy sấy bằng phương pháp dẫn ( sấy lăn , sấy dạng ống , sấy kiểu xoắn , sấy dàn , sấy bao , sấy dung tích ). |

# Phụ lục 4 ( tham khảo )

# DANH MỤC CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC MÁY VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CÓ BỤI CHÁY

| Các biện pháp bảo vệ | Các máy |
| --- | --- |
| Sử dụng các thiết bị chịu được áp suất nổ | Máy nghiền , máy sấy đối lưu, ( sấy phun , sấy kiểu rôto, kiểu tang trống ) , máy sấy bằng phương pháp dẫn ( sấy dàn , sấy bao, sấy dung tích ) , thiết bị lọc kiểu tay áo , máy trộn thùng chứa . |
| Sử dụng cơ cấu xả giảm áp suất sự cố . | Máy nghiền , máy sàng , máy sấy đối lưu ( máng sấy , hấm sấy , băng sấy ) , máy sấy bằng phương pháp dẫn ( sấy lăn , sấy kiểu xoắn , sấy kiểu ống , sấy dàn , sấy bao , sấy dung tích ) , thiết bị lọc kiểu xiclon , thiết bị lọc bụi kiểu tay áo , thiết bị lọc bụi tĩnh điện , gầu nâng , truyền tải bằng khí nén , máy trộn thùng chứa . |
| Sử dụng thiết bị ngăn lửa | Máy sấy đối lưu ( máng sấy , hầm sấy , băng sấy , sấy phun , sấy kiểu lớp sôi , kiểu rôto, kiểu tang trống ) máy sấy bằng phương pháp dẫn ( sấy dàn , sấy bao , sấy dung tích ) , buồng lắng bụi , truyền tải bằng khí nén , máy trộn |
| Các biện pháp bảo vệ nổ | Các máy |
| Khoanh vùng cháy và nổ bằng khí trơ | Máy nghiền , máy sàng , máy sấy đối lưu( sấy phun , sấy kiểu lớp sôi , kiểu rôto, kiểu tang trống ) máy sấy bằng phương pháp dẫn ( sấy lăn, sấy dạng ống , sấy kiểu xoắn ) thiết bị lọc bụi kiểu xiclon , kiểu tay áo , thiết bị lọc bụi tĩnh điện , thùng chứa . |
| Sử dụng thiết bị chữa cháy | Máy nghiền , máy sàng , máy sấy đối lưu ( máng sấy , hầm sấy , băng sấy) máy sấy bằng phương pháp dẫn ( sấy dàn , sấy bao , sấy dung tích ) , buồng lắng bụi , truyền tải bằng khí nén , thùng chứa. |
| Sử dụng hệ thống chủ động dập nổ | Máy nghiền . máy sàng , máy sấy bằng phương pháp dẫn ( sấy lăn , sấy kiểu xoắn , sấy kiểu ống , sấy dàn , sấy bao , sấy dung tích ), máy trộn |