TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ:   LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

MÃ SỐ NGHỀ:

Hà Nội, 9/ 2009

GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

- Ban chủ nhiệm xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia - Nghề Lắp đặt đường ống nước được thành lập theo Quyết định số 672/ QĐ- BXD; Ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng.

- Ngay sau khi thành lập Ban soạn thảo đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thu thập thông tin, từ các công nhân trực tiếp sản xuất, đội trưởng, tổ trưởng sản xuất, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng kỹ thuật, giám đốc, phó giám đốc của Tổng Công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam Bộ xây dựng; Tổng công ty Cổ phần Cấp thoát nước một thành viên Ninh Bình; Trạm xử lý nước thải Bắc Thăng Long Hà Nội; Công ty cấp nước Thị xã Tam Điệp, Công ty cấp nước Thái bình, Công ty cấp nước Thanh Hoá…..  Bổ sung, hoàn chỉnh sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc; Xây dựng danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng. Trên cơ sở đó tiến hành biên soạn bộ phiếu phân tích công việc, Bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc.

- Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, bộ phiếu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề- Nghề Lắp đặt đường ống nước không tránh khỏi những thiếu sót. Ban biên soạn rất mong được sự quan tâm góp ý bổ sung để bộ phiếu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - Nghề Lắp đặt đường ống nước được hoàn thiện hơn.

- Xin trân trọng cám ơn!

- Nhóm biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

- Nghề lắp đặt đường ống  nước

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

(Quyết định số 672/ QĐ- BXD ngày 15/ 6/ 2009)

| TT | Họ và tên | Nơi làm việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông: Nguyễn Đăng Sỹ | Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 | Chủ nhiệm |
| 2 | Ông: Nguyễn Văn Tiến | Chuyên viên chính Vụ tổ chức Bộ xây dựng | P.Chủ nhiệm |
| 3 | Ông: Đinh Văn Ly | Phó khoa Cơ khí chế tạo, Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 | UV thư ký |
| 4 | Ông: Đặng Đình Tiệu | Trưởng khoa Cơ khí chế tạo, Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 | uv |
| 5 | Ông: Ngô Kim Bình | Chuyên viên Phòng Đào tạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam | uv |
| 6 | Ông: Nguyễn Bá Thuyên | Giáo viên Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị | uv |
| 7 | Ông: An Văn Sáu | Phó giám đốc Nhà máy nước Thị xã Tam Điệp | uv |
| 8 | Ông: Đinh Văn Cường | Giáo viên Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 | uv |
| 9 | Ông: Nguyễn Tử Chinh | Công nhân cấp, thoát nước Bậc 6/7 - Công ty cấp nước Thành phố Ninh Bình | uv |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG

NGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC; CẤP NƯỚC; THOÁT NƯỚC

(Quyết định số 925/ QĐ- BXD ngày 16/ 9/ 2009)

| TT | Họ và tên | Nơi làm việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông: Uông Đình Chất | Vụ phó Vụ tổ chức cán bộ- Bộ xây dựng | Chủ tịch |
| 2 | Ông: Trần Hữu Hà | Vụ phó Vụ khoa học công nghệ môi trường | Phó chủ tịch |
| 3 | Ông: Bùi Văn Dũng | Chuyên viên Vụ tổ chức cán bộ Bộ xây dựng | UV thư ký |
| 4 | Ông: Nguyễn Văn Thành | Phó giám đốc Công ty CP Nước và môi trường Việt Nam | UV |
| 5 | Ông: Hoàng Quốc Liêm | Trưởng bộ môn Cấp thoát nước- Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị | UV |
| 6 | Ông: Nguyễn Đình Hải | Phó khoa Cấp thoát nước, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 | UV |
| 7 | Ông: Nguyễn Đình Thành | Công nhân, bậc thợ 7/7 Công ty CP Cấp thoát nước một thành viên Ninh Bình | UV |

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ:   LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

MÃ SỐ NGHỀ:

Nghề Lắp đặt đường ống nước là nghề chuyên lắp đặt các loại đường ống  trong hệ thống cấp, thoát nước của các công trình dân dụng, công nghiệp. Người hành nghề lắp đặt đường ống nước có khả năng làm việc trong  lĩnh vực xây lắp của các Công ty cổ phần Cấp nước; Công ty quản lý công trình đô thị; Tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường; Tổng công ty xây dựng; Công ty đóng tàu biển; Nhà  máy chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu, khai thác hầm mỏ trên toàn quốc và xuất khẩu lao động...

Nghề Lắp đặt đường ống nước bao gồm các nhiệm vụ sau: Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước trong nhà; Lắp đặt mạng lưới đường ống cấp nước ngoài nhà và công trình; Lắp đặt đường ống công nghệ, thiết bị trong trạm xử lý nước cấp, nước thải; Lắp đặt thiết bị dùng nước; Lắp đặt trạm bơm nước; Lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước trong nhà; Lắp đặt mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà và công trình; Lắp đặt đường ống dẫn ga. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

Để có thể thực hiện các công việc của nghề Lắp đặt đường ống nước người hành nghề phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của nghề. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, phù hợp với khoa học công nghệ. Trang thiết bị chủ yếu của nghề bao gồm: Các thiết bị, dụng cụ gia công chi tiết phụ kiện ống; Thiết bị, dụng cụ thi công lắp đặt ống; Thiết bị, dụng cụ đo kiểm tra; Thiết bị, dụng cụ dùng trong thử nghiệm đường ống và bàn giao...

Để hành nghề, người hành nghề lắp đặt đường ống nước cần phải có đủ sức khoẻ, thần kinh vững, phản ứng nhanh, tinh thần hợp tác cao theo nhóm, sáng tạo cải tiến kỹ thuật để gia công, lắp đặt ống ở độ cao, ở độ sâu và trong đa dạng môi trường luôn tiềm ẩn các tai nạn nghề nghiệp.

DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ:   LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ÔNG NƯỚC

MÃ SỐ NGHỀ:

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng nghề |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|  | A | Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 1 | A1 | Thực hiện quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công |  | x |  |  |  |
| 2 | A2 | Thực hiện quy định về trang phục bảo hộ lao động | x |  |  |  |  |
| 3 | A3 | Thực hiện vệ sinh công nghiệp | x |  |  |  |  |
| 4 | A4 | Thực hiện các biện pháp an toàn lao động |  | x |  |  |  |
| 5 | A5 | Sơ cứu người bị tai nạn lao động |  |  | x |  |  |
|  | B | Chuẩn bị thi công |  |  |  |  |  |
| 6 | B1 | Đọc bản vẽ và tài liệu thi công |  |  |  | x |  |
| 7 | B2 | Kiểm tra mặt bằng thi công |  |  | x |  |  |
| 8 | B3 | Lập phương án thi công |  |  |  | x |  |
| 9 | B4 | Chuẩn bị dụng cụ thiết bị vật tư |  | x |  |  |  |
| 10 | B5 | Chuẩn bị nơi ở cho công nhân |  |  | x |  |  |
|  | C | Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước trong nhà |  |  |  |  |  |
| 11 | C1 | Lấy dấu vị trí tuyến ống |  |  | x |  |  |
| 12 | C2 | Đục tường | x |  |  |  |  |
| 13 | C3 | Gia công ren ống |  | x |  |  |  |
| 14 | C4 | Uốn ống đồng |  |  | x |  |  |
| 15 | C5 | Lắp giá đỡ ống | x |  |  |  |  |
| 16 | C6 | Lắp mối nối ren ống |  | x |  |  |  |
| 17 | C7 | Hàn ống nhựa nhiệt | x |  |  |  |  |
| 18 | C8 | Hàn vẩy bạc ống đồng |  |  | x |  |  |
| 19 | C9 | Hàn ống đồng bằng phương pháp hàn mềm |  |  | x |  |  |
| 20 | C10 | Lắp khớp nối gioăng |  | x |  |  |  |
| 21 | C11 | Lắp đặt van |  |  | x |  |  |
| 22 | C12 | Lắp đặt cụm ống |  | x |  |  |  |
| 23 | C13 | Lắp đai khởi thuỷ |  |  | x |  |  |
| 24 | C14 | Thử áp lực đường ống |  |  |  | x |  |
| 25 | C15 | Thông rửa, khử trùng đường ống |  | x |  |  |  |
| 26 | C16 | Lắp đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng nước vào nhà |  | x |  |  |  |
| 27 | C17 | Bảo ôn đường ống nước nóng |  |  | x |  |  |
| 28 | C18 | Lập bản vẽ hoàn công |  |  |  | x |  |
| 29 | C19 | Nghiệm thu bàn giao |  |  |  |  | x |
|  | D | Lắp đặt thiết bị cấp thoát nước trong nhà |  |  |  |  |  |
| 30 | D1 | Lắp đặt xí |  | x |  |  |  |
| 31 | D2 | Lắp đặt âu tiểu |  | x |  |  |  |
| 32 | D3 | Lắp đặt chậu rửa |  | x |  |  |  |
| 33 | D4 | Lắp đặt phễu thu nước | x |  |  |  |  |
| 34 | D5 | Lắp đặt bồn tắm |  | x |  |  |  |
| 35 | D6 | Lắp đặt vòi tắm hương sen |  | x |  |  |  |
| 36 | D7 | Lắp đặt bình đun nước |  | x |  |  |  |
| 37 | D8 | Lắp đặt két nước, tháp nước |  |  | x |  |  |
| 38 | D9 | Lắp đặt bình áp lực |  |  | x |  |  |
| 39 | D10 | Lắp đặt thiết bị cứu hoả |  |  | x |  |  |
| 40 | D11 | Vận hành thử thiết bị |  |  | x |  |  |
| 41 | D12 | Lập bản vẽ hoàn công |  |  |  | x |  |
| 42 | D13 | Nghiệm thu- bàn giao |  |  |  |  | x |
|  | E | Lắp đặt mạng lưới đường ống cấp nước ngoài nhà |  |  |  |  |  |
| 43 | E1 | Phóng tuyến ống |  |  | x |  |  |
| 44 | E2 | Đào mương đặt ống | x |  |  |  |  |
| 45 | E3 | Gia cố mương đào |  | x |  |  |  |
| 46 | E4 | Đặt trụ đỡ ống |  | x |  |  |  |
| 47 | E5 | Đặt ống bao đường ống cấp nước | x |  |  |  |  |
| 48 | E6 | Rải ống, phụ kiện |  | x |  |  |  |
| 49 | E7 | Lắp mối nối gioăng |  | x |  |  |  |
| 50 | E8 | Lắp mối nối mặt bích |  |  | x |  |  |
| 51 | E9 | Xây lắp hố van trên mạng lưới đường ống |  | x |  |  |  |
| 52 | E10 | Lắp đặt van trên mạng lưới đường ống |  |  | x |  |  |
| 53 | E11 | Kiểm tra hiệu chỉnh tuyến ống |  |  |  | x |  |
| 54 | E12 | Thử áp lực mạng lưới đường ống |  |  |  | x |  |
| 55 | E13 | Thông rửa khử trùng mạng lưới đường ống |  | x |  |  |  |
| 56 | E14 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước trên mạng lưới đường ống |  | x |  |  |  |
| 57 | E15 | Hoàn trả mặt bằng thi công | x |  |  |  |  |
| 58 | E16 | Lập bản vẽ hoàn công |  |  |  | x |  |
| 59 | E17 | Nghiệm thu- bàn giao |  |  |  |  | x |
|  | F | Lắp đặt hệ thống ống công nghệ, thiết bị trong trạm xử lý nước |  |  |  |  |  |
| 60 | F1 | Chế tạo phụ kiện ống |  | x |  |  |  |
| 61 | F2 | Hàn mối nối ống thép bằng hàn điện |  |  |  | x |  |
| 62 | F3 | Lắp đặt dàn mưa |  |  | x |  |  |
| 63 | F4 | Lắp đặt cụm ống công nghệ trạm xử lý nước |  |  | x |  |  |
| 64 | F5 | Lắp đặt van ống công nghệ |  |  | x |  |  |
| 65 | F6 | Lắp đặt máy thổi khí |  | x |  |  |  |
| 66 | F7 | Lắp đặt cụm ống phân phối khí |  | x |  |  |  |
| 67 | F8 | Lắp đặt máy khuấy |  | x |  |  |  |
| 68 | F9 | Lắp đặt thiết bị pha phèn |  | x |  |  |  |
| 69 | F10 | Lắp đặt thiết bị pha chế Cl |  |  | x |  |  |
| 70 | F11 | Lắp đặt thiết bị pha chế vôi |  | x |  |  |  |
| 71 | F12 | Lắp đặt thiết bị, vật liệu bể lọc | x |  |  |  |  |
| 72 | F13 | Lắp đặt đường ống dẫn bùn hoạt tính |  | x |  |  |  |
| 73 | F14 | Vận hành thử trạm xử lý nước |  |  |  | x |  |
| 74 | F15 | Lập bản vẽ hoàn công |  |  |  | x |  |
| 75 | F16 | Nghiệm thu- bàn giao |  |  |  |  | x |
| 76 | F17 | Bảo hành hệ thống |  | x |  |  |  |
|  | G | Lắp đặt ống, thiết bị công trình thu nước |  |  |  |  |  |
| 77 | G1 | Lắp đặt họng thu nước | x |  |  |  |  |
| 78 | G2 | Lắp đặt song, lưới chắn rác |  | x |  |  |  |
| 79 | G3 | Lắp đặt phao chắn dầu | x |  |  |  |  |
| 80 | G4 | Lắp đặt thiết bị cảnh báo | x |  |  |  |  |
| 81 | G5 | Lập bản vẽ hoàn công |  |  |  | x |  |
|  | H | Lắp đặt trạm bơm |  |  |  |  |  |
| 82 | H1 | Kiểm tra máy bơm động cơ, thiết bị trước khi lắp | x |  |  |  |  |
| 83 | H2 | Đặt tổ máy lên bệ |  | x |  |  |  |
| 84 | H3 | Lắp đường ống hút, đẩy |  | x |  |  |  |
| 85 | H4 | Lắp đặt van |  |  | x |  |  |
| 86 | H5 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực |  |  | x |  |  |
| 87 | H6 | Sơn chống rỉ ống | x |  |  |  |  |
| 88 | H7 | Chạy thử tổ máy |  |  | x |  |  |
| 89 | H8 | Lập bản vẽ hoàn công |  |  |  | x |  |
| 90 | H9 | Nghiệm thu- bàn giao |  |  |  |  | x |
|  | I | Lắp đặt hệ thống thoát nước trong nhà |  |  |  |  |  |
| 91 | I1 | Lấy dấu vị trí tuyến ống |  |  | x |  |  |
| 92 | I2 | Sửa lỗ đặt ống thoát | x |  |  |  |  |
| 93 | I3 | Lắp mối nối dán keo | x |  |  |  |  |
| 94 | I4 | Lắp cụm ống |  | x |  |  |  |
| 95 | I5 | Lắp đặt đường ống thoát nước mưa | x |  |  |  |  |
| 96 | I6 | Lắp đặt ống thoát bể tự hoại | x |  |  |  |  |
| 97 | I7 | Vận hành thử lưu thông đường ống |  |  | x |  |  |
| 98 | I8 | Lập bản vẽ hoàn công |  |  |  | x |  |
| 99 | I9 | Nghiệm thu- bàn giao |  |  |  |  | x |
|  | J | Lắp đặt mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà |  |  |  |  |  |
| 100 | J1 | Phóng tuyến ống |  |  | x |  |  |
| 101 | J2 | Đào mương đặt ống | x |  |  |  |  |
| 102 | J3 | Gia cố mương đào |  | x |  |  |  |
| 103 | J4 | Rải ống, phụ kiện |  | x |  |  |  |
| 104 | J5 | Lắp mối nối gioăng |  | x |  |  |  |
| 105 | J6 | Chèn vữa mối nối ống | x |  |  |  |  |
| 106 | J7 | Lắp mối nối ống mặt bích |  | x |  |  |  |
| 107 | J8 | Kiểm tra hiệu chỉnh tuyến ống |  |  |  | x |  |
| 108 | J9 | Xây lắp hố ga |  | x |  |  |  |
| 109 | J10 | Vận hành thử lưu thông đường ống |  |  | x |  |  |
| 110 | J11 | Lập bản vẽ hoàn công |  |  |  | x |  |
| 111 | J12 | Nghiệm thu bàn giao |  |  |  |  | x |
|  | K | Lắp đặt đường ống dẫn ga |  |  |  |  |  |
| 112 | K1 | Lấy dấu vị trí đặt ống |  |  | x |  |  |
| 113 | K2 | Lắp giá đỡ ống |  | x |  |  |  |
| 114 | K3 | Chế tạo phụ kiện ống |  | x |  |  |  |
| 115 | K4 | Hàn khí nối ống dẫn ga |  |  | x |  |  |
| 116 | K5 | Hàn điện nối ống dẫn ga |  |  | x |  |  |
| 117 | K6 | Lắp khớp nối gioăng |  |  | x |  |  |
| 118 | K7 | Đặt cụm ống |  |  | x |  |  |
| 119 | K8 | Lắp đặt bồn chứa ga |  | x |  |  |  |
| 120 | K9 | Lắp đặt cụm van |  |  |  | x |  |
| 121 | K10 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực |  |  |  | x |  |
| 122 | K11 | Thử áp lực đường ống dẫn ga |  |  |  | x |  |
| 123 | K12 | Thông rửa đường ống dẫn ga |  |  | x |  |  |
| 124 | K13 | Sơn đường ống dẫn ga | x |  |  |  |  |
| 125 | K14 | Lập bản vẽ hoàn công |  |  |  | x |  |
| 126 | K15 | Nghiệm thu bàn giao |  |  |  |  | x |
|  | M | Phát triển nghề nghiệp |  |  |  |  |  |
| 127 | M1 | Giao tiếp với cộng đồng | x |  |  |  |  |
| 128 | M2 | Trao đổi với đồng nghiệp | x |  |  |  |  |
| 129 | M3 | Tham dự lớp tập huấn chuyên môn | x |  |  |  |  |
| 130 | M4 | Kèm cặp thợ mới |  |  | x |  |  |
| 131 | M5 | Tham dự thi tay nghề |  | x |  |  |  |
| 132 | M6 | Báo cáo kết quả thực hiện công việc |  | x |  |  |  |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THỰC HIỆN QUI PHẠM KỸ THUẬT AN

TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG

Mã số công việc: A1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trước khi bước vào thi công các công trình tất cả công nhân tham gia làm việc trên công trường đều phải học an toàn lao động trong thi công:

- Học nội quy an toàn thi công

- Học an toàn gia công ống và phụ kiện

- Học an toàn khi lắp ống

- Học về biển báo an toàn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trả lời được chính xác quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công đường ống

- Có bài viết thu hoạch đạt được điểm 5 trở lên

- Phân biệt được các loại biển báo an toàn. Thời gian nhận biết tối đa 15s

- Có tinh thần tự giác, nghiêm túc, hợp tác trong học tập

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập, đúng thời gian theo quy định: 24 h

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, tiếp thu

- Nhận biết

- Ghi nhớ

2. Kiến thức

- Nội quy, quy định chung về an toàn lao động trong thi công

- Quy phạm an toàn lao động về sử dụng dụng cụ thiết bị thi công, sử dụng điện, phòng chống cháy nổ, thử áp lực đường ống và làm việc ở trên cao, độ sâu.

- Phân loại, nhận biết các loại biển báo cảnh giới an toàn

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Bảng nội quy an toàn thi công

- Tranh ảnh, Catolog các trang thiết bị phục vụ thi công

- Băng ghi hình hoạt động sản xuất, thực hiện an toàn của công nhân

- Các loại biển báo cảnh giới an toàn

- Hội  trường, lớp học

- Máy tính, máy chiếu đa năng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự nhuần nhuyễn, chính xác trong việc học tập, tiếp thu kiến thức của người học. | - Thực hiện làm bài kiểm tra tự luận, kết quả bài kiểm tra theo thang điểm 10 |
| - Thời gian thực hiện các buổi học tập | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức: 24h |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THỰC HIỆN QUI ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC BẢO

HỘ LAO ĐỘNG

Mã số công việc: A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Làm quen với các trang bị bảo hộ lao động, sử dụng trang bị bảo hộ lao động dùng cho nghề lắp đặt đường ống nước.

- Làm quen với các trang bị bảo hộ lao động

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phân loại được các loại trang bị bảo hộ lao động dùng cho từng công việc

- Sử dụng thành thạo trang thiết bị bảo hộ lao động

- Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức: 4h

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát

- Tiếp thu

- Nhận biết

- Sử dụng

2. Kiến thức

- Công dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phân loại trang bị bảo hộ lao động

- Cách kiểm tra, sử dụng, bảo quản các trang bị bảo hộ lao động

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tranh ảnh, Catolog các trang thiết bị bảo hộ lao động

- Băng ghi hình hoạt động sản xuất, thực hiện sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động của công nhân

- Các loại trang bị bảo hộ lao động hiện hành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự thành thạo trong việc sử dụng trang bị bảo hộ lao động | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức là 4h |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THỰC HIỆN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Mã số công việc: A3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Người thợ phải thực hiện các biện pháp sau:

- Thực hiện công tác phòng hộ cá nhân

- Thực hiện các biện pháp chống vi khí hậu xấu

- Thực hiện các biện pháp chống bụi trong sản xuất

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dùng dụng cụ phòng hộ thích hợp

- Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

- Hệ thống thông gió và hút bụi hoạt động tốt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, bố trí, xếp đặt

- Kiểm tra, sử dụng

- Tổ chức, thực hiện

2. Kiến thức

- Các trang thiết bị phòng hộ cá nhân nghề lắp đặt đường ống

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, biện pháp phòng chống

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tranh ảnh, biển báo, tài liệu hướng dẫn, quy định sử dụng phòng hộ cá nhân

- Phương tiện, dụng cụ phòng hộ cá nhân

- Hệ thống thông gió hút bụi trong nhà xưởng

- Xưởng, mặt bằng thi công

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự phù hợp khi sử dụng phòng hộ cá nhân | - Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật |
| - Sự gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc | - Giám sát quá trình làm việc và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp |
| - Mức độ thông thoáng của môi trường làm việc | - Kiểm tra, đối chiếu với nồng độ bụi, các yếu tố ảnh hưởng của môi trường làm việc |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mã số công việc: A4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các biện pháp an toàn trong tổ chức thi công, sử dụng thiết bị thi công, làm việc trên cao, dưới độ sâu và phòng chống cháy nổ. Bao gồm các biện pháp sau:

- Thực hiện các biện pháp tổ chức, bố trí nơi làm việc

- Thực hiện các biện pháp an toàn khi sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc ở trên cao, dưới độ sâu

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn khi sử dụng dụng cụ, thiết bị thi công theo tiêu chuẩn TCVN 4244-86

- Bố trí nơi làm việc khoa học, hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế

- Sử dụng đúng kỹ thuật trang bị bảo hộ lao động khi làm việc ở trên cao, dưới độ sâu

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chữa cháy thông thường

- Lập được phương án phòng chống cháy nổ hợp lý

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, bố trí, xếp đặt

- Kiểm tra, sử dụng

- Tư duy, thực hiện

2. Kiến thức

- Những yêu cầu về an toàn, vệ sinh công nghiệp

- Các sự cố, tai nạn thường xảy ra khi làm việc ở trên cao

- Các quy định về an toàn khi làm việc ở trên cao

- Nguyên nhân gây cháy nổ và biện pháp phòng chống

- Công dụng, đặc điểm, cách sử dụng các dụng cụ phương tiện chữa cháy đơn giản

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tranh ảnh, biển báo, tài liệu hướng dẫn, tiêu lệnh chữa cháy

- Các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ thi công

- Các phương tiện, dụng cụ an toàn làm việc trên cao

- Phương tiện, dụng cụ chữa cháy

- Xưởng, mặt bằng thi công

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự thành thạo trong việc sử dụng trang thiết bị thi công, phòng chống cháy nổ theo đặc tính đám cháy | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn hiện hành TCVN 4244-86 - Sát hạch sau khoá huấn luyện |
| - Bố trí hợp lý vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc thực tế so với bảng phân công vị trí làm việc |
| - Tính hợp lý của các phương án phòng chống cháy nổ | - Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ để tìm ra phương án hợp lý nhất |
| - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: SƠ CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Mã số công việc: A5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Khi có tai nạn lao động xảy ra mọi người đều có trách nhiệm sơ cấp cứu nạn nhân và đưa nạn nhân vào bệnh viện gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. Để thực hiện được công việc này người thợ phải có khả năng:

- Sơ cứu người bị chảy máu

- Sơ cứu người bị chấn thương

- Sơ cứu người bị điện giật

- Sơ cứu người say nắng, say nóng, bị bỏng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện trình tự sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động đúng y lệnh

- Xử lý sơ cấp cứu kịp thời, đảm bảo vô trùng

- Hô hấp nhân tạo đúng kỹ thuật

- Phân biệt được các biểu hiện say nắng, say nóng và nhiễm lạnh

- Bình tĩnh, tự tin xử lý linh hoạt có hiệu quả

- Gọi cấp cứu 115 chính xác sau 30s

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, chẩn đoán, phân biệt

- Sát trùng, băng bó cầm máu, nẹp giữ cố định

- Kiểm tra, hô hấp nhân tạo

- Xử lý bỏng

- Tư duy, thực hiện

- Gọi điện thoại

2. Kiến thức

- Phương pháp sơ cứu người bị chảy máu, chấn thương,

say nắng, say nóng, bỏng

- Các biện pháp an toàn về điện

- Phương pháp hô hấp nhân tạo

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tranh ảnh, tài liệu hướng dẫn sơ cứu cầm máu, băng bó, hô hấp nhân tạo

- Băng ca, bông băng y tế, thuốc sát trùng, thanh nẹp, gối

- Ủng, găng tay cách điện, sào khô

- Khăn mặt, nước, muối, nước sinh tố

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng sơ cứu ban đầu - Nạn nhân không sốt nhiễm trùng máu. Khi đưa nạn nhân buộc ga rô đến cơ sở y tế thì cứ sau 30- 40 phút thì nới lỏng ga rô 1 lần với thời gian 1-2 phút - Sự thành thạo trong việc sử dụng trang thiết bị sơ cứu | - Quan sát, ghi chép sau đó so sánh với quy định - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị sơ cấp cứu và đối chiếu với tiêu chuẩn sơ cấp cứu y tế - Sát hạch sau khoá huấn luyện |
| - Kỹ năng hô hấp nhân tạo đúng kỹ thuật + Thổi ngạt: Thổi đều đặn với nhịp độ 12-15 lần/ phút + Xoa bóp tim: Xoa bóp đều đặn với nhịp độ khoảng 50- 60 lần/phút + Hai người kết hợp cả hai phương án với 1 lần thổi ngạt thì 5 lần xoa bóp tim | - Quan sát thao tác của người thổi ngạt đúng nhịp độ trên một phút - Quan sát thao tác của người xoa bóp tim, đúng nhịp độ trên một phút - Quan sát thao tác của 2 người kết hợp cả hai phương án nhịp nhàng ăn ý đúng quy định |
| - Gọi cấp cứu 115 | - Thời gian gọi điện thoại cấp cứu đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định sau thời gian 30s |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: ĐỌC BẢN VẼ VÀ TÀI LIỆU THI CÔNG

Mã số công việc: B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đọc xử lý dữ liệu trên bản vẽ và tài liệu để áp dụng vào  thực tế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Nhận bản vẽ và tài liệu thi công

- Tìm hiểu chung (Thuyết minh kỹ thuật thi công và lưu trình)

- Phân tích hình biểu diễn (Mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh)

- Phân tích các chi tiết và yêu cầu của bản vẽ

- Tổng hợp vận dụng

- Tính toán kích thước khai triển, gia công chi tiết

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nhận đúng, đủ bản vẽ và tài liệu cần thiết. Gồm bộ ba các bản vẽ thi công, thuyết minh và dự toán

- Biết được tên bản vẽ, hạng mục công trình, giai đoạn thiết kế, số liệu, mặt bằng, mặt cắt công trình, trên đó thể hiện các hệ thống, sơ đồ đường ống cấp nước, các mặt cắt dọc theo ống đứng thoát nước, chi tiết của các hệ thống, tỉ lệ bản vẽ và lưu trình tuyến ống

- Đọc hiểu được các ký hiệu của ống, thiết bị, phụ tùng trên toàn bộ bản vẽ

- Xác định được kích thước chi tiết, cấu tạo mối nối lắp, vị trí lắp, hướng đi của tuyến ống và yêu cầu lắp đặt chi tiết

- Vẽ tách được chi tiết, tính toán kích thước phôi chính xác

- Triển khai vẽ được hình khai triển trên máy tính

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ

- Tìm hiểu, tư duy

- Quan sát, nhận dạng

- Phân tích, tổng hợp

- Xử lý phần mềm khai triển

- Vẽ AutoCAD

- Tính toán, khai triển

- Sử dụng máy tính

2. Kiến thức:

- Trình tự và phương pháp đọc bản vẽ công trình

- Đọc bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh, chi tiết

- Phương pháp khai triển chi tiết ống, phụ kiện

- Xử lý phần mềm ứng dụng trên máy tính

- Ký hiệu, chú giải thường dùng trong bản vẽ thi công và

các tài liệu liên quan

- Vẽ hình khai triển bằng phần mềm AutoCAD

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ, tài liệu liên quan

- Thuyết minh kỹ thuật

- Tài liệu tham khảo

- Sổ tay, bút, phương tiện văn phòng

- Máy tính, các phần mềm ứng dụng

- Mặt bằng thi công

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết, phụ kiện | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác khi phân tích, tổng hợp dữ liệu | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số chế tạo cho phép |
| - Kỹ năng: Đọc, xử lý, tính toán, khai triển | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình, phiếu công nghệ |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức của tiến độ thi công công trình đã duyệt |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  KIỂM TRA MẶT BẰNG THI CÔNG

Mã số công việc: B2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trước khi bước vào thi công công trình và lập phương án thi công nhất thiết phải kiểm tra mặt bằng thi công. Để thực hiện được công việc này người thợ cần phải có khả năng.

- Đối chiếu mặt bằng thi công với bản vẽ thi công

- Đề xuất phương án xử lý khi mặt bằng thi công không đúng thiết kế

- Kiểm tra đường vận chuyển vật tư, thiết bị

- Giải phóng mặt bằng thi công

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ mặt bằng, tài liệu liên quan đến mặt bằng thành thạo

- Kiểm tra, xác định tính chính xác bản vẽ thiết kế thi công và mặt bằng thi công

- Phát hiện đúng những sai sót giữa thiết kế với mặt bằng thi công thực tế

- Điều chỉnh đường vận chuyển vật tư, thiết bị thuận tiện không bị ảnh hưởng của các công trình xung quanh

- Đề xuất phương án giải phóng mặt bằng hợp lý, đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đối chiếu, so sánh,

- Tra cứu, đề xuất, thực hiện

- Kiểm tra, phát hiện, xử lý

2. Kiến thức

- Bản vẽ thiết kế thi công và tài liệu liên quan

- Phương án xử lý mặt bằng thi công không đúng thiết kế

- Các văn bản, giấy phép pháp lý liên quan đến cơ quan hữu quan

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Mặt bằng thi công

- Thuyết minh các công trình chìm, nổi liên quan

- Các văn bản liên quan đến cơ quan quản lý toàn bộ hay từng phần mặt bằng thi công

- Các văn bản liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công, đối chiếu, so sánh với mặt bằng thi công. - Phát hiện sai khác giữa bản vẽ thi công và mặt bằng thi công | - Theo dõi việc đọc bản vẽ và tài liệu liên quan. Đưa ra được các phát hiện sai khác không phù hợp, đề xuất phù hợp |
| - Xử lý mặt bằng thi công biết phối hợp với các công trình liên quan | - Giám sát kiểm tra việc xử lý mặt bằng thi công hợp lý, kinh tế, hiệu quả |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:   LẬP PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

Mã số công việc: B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Dựa vào văn bản hợp đồng, các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công và năng lực của đơn vị. Để lập phương án thi công người thợ cần phải thực hiện được các bước công việc sau.

- Nghiên cứu nhiệm vụ thi công và tiến độ của hợp đồng

- Thống kê sắp xếp công việc tổng thể

- Lập phương án thi công

- Lập bảng tiến độ thi công

- Kiểm tra phương án thi công

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đảm bảo thực hiện tiến độ của hợp đồng

- Phù hợp với mặt bằng thi công

- Quan tâm đến tính kinh tế và kỹ thuật

- Lập phương án thi công khả thi, có tính sáng tạo hiệu quả kinh tế cao

- Phù hợp với cơ sở vật chất, kỹ thuật và năng lực của đơn vị

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc tài liệu, tư duy

- Thống kê, sắp xếp, kế hoạch hoá

- Kiểm tra, phát hiện

- Lập phương án, lập bảng tiến độ

2. Kiến thức

- Kỹ thuật thi công lắp đặt đường ống nước

- Cách tổ chức, quản lý thi công

- Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Mặt bằng thi công

- Bản thuyết minh tóm tắt về các giải pháp thiết kế và các phương án thi

công, đồng thời có các chỉ dẫn về an toàn

- Văn bản hợp đồng

- Kế hoạch đơn vị, tiến độ thi công tương ứng với tiến độ xây dựng chung

- Giấy, bút, phương tiện văn phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Phù hợp với cơ sở vật chất, kỹ thuật và năng lực của đơn vị - Đảm bảo tiến độ thi công. | - Theo dõi, so sánh tính hợp lý của phương án thi công với điều kiện thực tế mà vẫn đảm bảo tiến độ thi công |
| - Hợp lý về kinh tế, kỹ thuật và phù hợp với điều kiện mặt bằng thi công | - Giám sát, tính toán tiêu hao công trình đối chiếu với dự toán thiết kế |
| - Tính khả thi | - Lựa chọn trong số các phương án thi công được đề xuất để có một phương án tốt nhất |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức của phương án đề ra |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: CHUẨN BỊ DUNG CỤ- THIẾT BỊ, VẬT TƯ

Mã số công việc: B4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chuẩn bị dụng cụ- thiết bị, vật tư thi công đảm bảo tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật theo tiến độ thi công. Để thực hiện được công việc này người thợ cần phải có khả năng.

- Nhận dụng cụ thiết bị, vật tư và phụ kiện thi công

- Kiểm tra dụng cụ- thiết bị, vật tư

- Chuẩn bị dụng cụ- trang bị bảo hộ lao động

- Vận chuyển thiết bị, vật tư và phụ kiện vào vị trí lắp đặt

- Xử lý lỗi vật tư trong quá trình vận chuyển

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chọn trang bị bảo hộ lao động phù hợp

- Phải có bảng thống kê thiết bị vật tư, vật liệu bán thành phẩm chủ yếu và tiến độ cung cấp cho công trường

- Phải có bảng kê máy móc, dụng cụ thi công và phương tiện vận chuyển

- Nhận dụng cụ- thiết bị, vật tư đủ số lượng, đúng quy cách

- Không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công

- Đưa thiết bị, vật tư vào vị trí gia công, lắp đặt đúng quy trình

- Nắn thẳng, phẳng vật tư đạt yêu cầu cho gia công, lắp đặt

- Đảm bảo an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát nhận dạng,

- Kiểm tra, đối chiếu

- Lập dự trù, chuẩn bị

- Kê, kích, xếp đặt, di chuyển, bắn bẩy

- Nắn sửa, kiểm tra

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công

- Sử dụng máy tính

2. Kiến thức

- Công tác bảo hộ lao động và vệ sinh công nghiệp

- Phân loại dụng cụ- thiết bị, vật tư thi công

- Chế độ trang bị phòng hộ lao động trong bộ luật lao động

- Phương pháp nâng chuyển thiết bị, vật tư

- Phương pháp nắn thép ống bằng tay, dụng cụ chuyên dùng và

bằng máy

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Bảng thống kê thiết bị vật tư, vật liệu bán thành phẩm chủ yếu và tiến độ cung cấp cho công trường

- Bảng kê máy móc, dụng cụ thi công và phương tiện vận chuyển

- Mặt bằng thi công

- Dụng cụ- thiết bị, vật tư thi công

- Kế hoạch đơn vị, tiến độ thi công tương ứng với tiến độ xây dựng chung

- Giấy, bút, phương tiện văn phòng

- Nhà xưởng, kho bãi

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chính xác của bảng tổng hợp vật tư cho quá trình sản xuất | - Theo dõi quá trình cung cấp vật tư cho quá trình sản xuất, đối chiếu với hợp đồng kinh tế |
| - Độ chính xác khi nhận dạng, phân loại vật tư, thiết bị | - So sánh đối chiếu với bản vẽ, bảng tổng hợp vật tư, nhãn mác của nhà sản xuất |
| - Sự phù hợp của phương tiện máy móc thiết bị vận chuyển vào vị trí gia công, lắp đặt | - Theo dõi, đối chiếu với mặt bằng thi công, trọng lượng, kích thước vật tư, phụ kiện |
| - Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện | - Giám sát thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian tiến độ thi công và hợp đồng |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  CHUẨN BỊ NƠI Ở CHO CÔNG NHÂN

Mã số công việc: B5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Dựa vào kế hoạch điều động nhân lực. Tuỳ theo yêu cầu công việc và tiến độ thi công để chuẩn bị sắp xếp chỗ ăn, ở của cán bộ công nhân viên phù hợp với điều kiện công trường thi công. Đảm bảo sức khoẻ cho người lao động. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng.

- Dự kiến khối lượng công trình và nhân công

- Dự báo số lượng công nhân

- Quy hoạch, xây dựng lán trại

- Chuẩn bị điều kiện môi trường nơi ở

- Sắp xếp nơi ở của công nhân

- Bàn giao sử dụng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dự kiến được khối lượng công trình trong phạm vi cho phép và sè nhân công cần thiết

- Dự báo được số lượng, chủng loại thợ theo yêu cầu thi công

- Có biểu đồ điều động nhân lực đã phân chia theo ngành nghề cụ thể

- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động trên công trường theo đúng chế độ hiện hành.

- Sắp xếp khai thác tối đa điều kiện cơ sở vật chất hiện có

- Quan tâm đến điều kiện sinh hoạt của người lao động, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.

- Xây dựng lán trại đảm bảo kinh tế, kỹ thuật

- Thời gian thực hiện theo đúng tiến độ thi công

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tính toán, dự kiến

- Xác định, dự báo

- Xây dựng, quy hoạch

- Lập kế hoạch, soạn thảo

- Lựa chọn, sắp xếp

- Bàn giao

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thiết kế và quy hoạch xây dựng nhà ở

- Chế độ làm việc và nghỉ ngơi trong bộ luật lao động

- Những vấn đề cơ bản của quản lý doanh nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công

- Đơn giá nhân công công trình

- Biểu đồ điều động nhân lực đã phân chia theo ngành nghề

- Bản vẽ thiết kế và quy hoạch khu nhà ở

- Phương án thi công, nhiệm vụ kế hoạch công tác của cơ quan

- Bảng phân công nhiệm vụ của tổ, đội sản xuất và tiến độ thi công

- Các văn bản hành chính liên quan

- Cơ sở vật chất và môi trường nơi ở

- Nội quy sử dụng nhà ở

- Nguồn điện, vật dụng tối thiểu trong sinh hoạt lán trại.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc được bản vẽ, tài liệu thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công | - Kiểm tra, đối chiếu với dự toán thiết kế |
| - Lựa chọn mặt bằng xây dựng lán trại hợp lý | - Đưa ra tất cả các phương án xây dựng, lựa chọn lấy một phương án tối ưu |
| - Tính kinh tế đồng thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho công nhân | - Giám sát, so sánh tính tiện dụng, kinh tế của phương án lựa chọn với yêu cầu sinh hoạt của công nhân |
| - Xử lý tận dụng cơ sở vật chất hiện có | - Theo dõi phương án đã chọn với phương án có sự tận dụng cơ sở vật chất hiện có |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian tiến độ thi công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẤY DẤU VỊ TRÍ TUYẾN ỐNG

Mã số công việc:  C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lấy dấu vị trí tuyến ống theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc lấy dấu người hành nghề cần phải thực hiện các bước công việc sau:

- Lấy dấu điểm đầu, cuối tuyến ống

- Vạch dấu đường tim ống

- Đánh dấu vị trí lắp giá đỡ, thiết bị ống

- Kiểm tra sau lấy dấu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lấy dấu

- Xác định đểng vị trí tuyến ống trªn mặt bằng thi công

- Đo, ®¸nh d©ó chính xác độ cao cốt điểm đầu, cuối và đường tim tuyến ống theo bản vẽ thiết kế

- Vạch dấu vị trí đặt gía đỡ, thiết bị ống đóng theo bản vẽ thiết kế

- Dấu phải rõ ràng, chính xác

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị

- Thực hiện đúng thời gian định mức: 4- 6 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đánh dấu, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị thi công

- Kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Phân tích bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Trình tự lấy dấu tuyến ống

- Yêu cầu kỹ thuật khi lấy dấu tuyến ống

- Công dụng, cấu tạo, phân loại của máy kinh vĩ, thủy bình

- Phương pháp lấy dấu

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt ồng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Máy kinh vĩ, máy thủy bình, ống nước

- Máy tính, bút, sổ tay

- Dụng cụ vạch dấu

- Dây bật mực, quả dọi

- Thước đo kim loại

- Nguồn điện, bóng điện

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, tài liệu kỹ thuật thi công, quan sát, đối chiếu với mặt bằng thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công bằng cách so sánh với bảng tiêu chuẩn |
| - Sự chính xác trong khi đo kích thước, đánh dấu, vạch dấu tuyến ống trên mặt bằng thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện lấy dấu tuyến ống trên mặt bằng thi công, theo trình tự lấy dấu tuyến ống |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ lấy dấu | - Theo dõi quá trình sử dụng của người thực hiện đối chiếu và so sánh với Catolog của thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 4- 6 giờ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: ĐỤC TƯỜNG

Mã số công việc:  C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tạo rãnh trên tường theo dấu để lắp ống chìm. Để thực hiện được công việc tạo rãnh người hành nghề cần phải thực hiện các bước công việc sau:

- Vạch dấu đường cắt

- Cắt tường theo dấu

- Đục tường thành rãnh

- Sửa rãnh

- Kiểm tra sau đục tường

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự các bước đục tường

- Vạch được dấu đường cắt trên mặt tường theo thiết kế, để đặt ống có đường kính danh nghĩa từ Ø(15- 100)mm

- Cắt tường gạch, bê tông đảm bảo đúng dấu, kích thước

- Đục tường gạch, bê tông tạo thành rãnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Sửa rãnh, lỗ tường sạch pavia đảm bảo độ sâu, chiều dài, rộng đểng thiết kế

- Phát hiện ®îc lçi sai kích thước, thành rãnh kh«ng th¼ng, đáy rãnh không phẳng

- Thận trọng, kiên trì, tỉ mỉ

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy, thiết bị cầm tay

- Thực hiện đúng thời gian định mức: 6- 8 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đánh dấu, vạch dấu

- Sử dụng máy cắt

- Đục tường

- Sửa rãnh, lỗ tường gạch, bê tông

- Kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Trình tự đục tường đặt ống

- Yêu cầu kỹ thuật khi đục tường gạch, bê tông

- Công dụng, cấu tạo, phân loại của máy cắt bê tông cầm tay

- Các loại dụng cụ đục tường bê tông, tường gạch

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị cầm tay

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các bản vẽ

- Máy thủy bình, ống nước

- Dụng cụ vạch dấu

- Dây bật mực, quả dọi

- Thước đo kim loại

- Máy cắt bê tông, đục kim loại

- Nguồn điện 220v

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công thành thạo, quan sát, đối chiếu thực tế với vị trí của rãnh trên tường | - Theo dõi việc đọc bản vẽ thi công bằng cách so sánh với tiêu chuẩn thiết kế - Chỉ ra được các kích thước giữa bản vẽ thi công với vị trí của rãnh trên tường |
| - Sự chính xác trong khi đo kích thước, đánh dấu, vạch dấu tuyến ống trên mặt bằng thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện lấy dấu tuyến ống trên mặt bằng thi công, theo trình tự lấy dấu tuyến ống |
| Kỹ năng: Cắt, đục, Sửa rãnh, lỗ tường gạch, bê tông | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ cắt, đục bê tông | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối của người thực hiện chiếu và so sánh với phiếu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ cắt, đục bê tông cầm tay | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 6- 8 giờ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: GIA CÔNG REN ỐNG

Mã số công việc: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Gia công ren đầu ống để lắp mối nối ống bằng ren. Để thực hiện được công việc ren ống người hành nghề cần phải thực hiện các bước công việc sau:

- Lấy dấu

- Kẹp ống

- Cắt ống

- Ren ống

- Kiểm tra ống sau khi ren

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công phải thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước ren ống

- Vạch được dấu trên thân ống có đường kính danh nghĩa từ Ø(15- 100)mm

rõ ràng, chính xác

- G¸ kẹp ống phải chặt, đủ chiều dài đoạn ống cÇn ren khoảng từ 50- 150mm

- Cắt ống đúng dấu, đảm bảo kích thước, đường cắt ít pavia, đầu ống không bị tóp méo

- Làm ren ống đúng kích thước, đủ số đỉnh từ 5- 7, ren bóng, không cháy

- Ren ống ít nhất từ 2 lần trở lên

- Đầu ống có ren phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo bảng tiêu chuẩn

- Phát hiện ®îc lçi ren đầu ống bị cháy, ống bị tóp méo

- Vệ sinh, bảo dưỡng máy, thiết bị đúng qui trình

- An toàn lao ®éng khi vận hành máy ren

- Đảm bảo thời gian làm ren cho một đầu ống: 20 phút đối với bàn ren cầm

tay và 15 phút đối với ren máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đánh dấu, vạch dấu

- Vận hành máy ren ống

-Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Kẹp ống, cắt ống, ren ống

- Làm sạch, bảo dưỡng

- Kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Trình tự làm ren ống

- Yêu cầu kỹ thuật khi làm ren ống

- Công dụng, cấu tạo, phân loại máy ren, bàn ren ống cầm tay

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy ren, bàn ren ống

- Tiêu chuẩn ren ống nước và phương pháp kiểm tra

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Máy ren, bàn ren ống

- Dụng cụ vạch dấu

- Bàn gia công cơ khí

- Thước đo kim loại, chi tiết có ren trong

- Êto kẹp ống, dao cắt ống

- Dầu làm mát

- Nguồn điện 220v

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công, quan sát, tính toán, đối chiếu thực tế với vật liệu ống | - Theo dõi việc đọc bản vẽ thi công bằng cách so sánh với tiêu chuẩn thiết kế - Chỉ ra được tiêu chuẩn ống giữa bản vẽ thi công với vật liệu ống thực tế có sẵn |
| - Sự chính xác trong khi đo kích thước, đánh dấu, vạch dấu đường cắt | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự lấy dấu, đường cắt trên thân ống |
| Kỹ năng: Gá kẹp ống, Cắt ống, Làm ren ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện so với tiêu chuẩn được quy định trong phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, vận hành máy ren, sử dụng bàn ren, dụng cụ gá kẹp cắt ống, bảo dưỡng máy, thiết bị ren | - Theo dõi quá trình sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ đối chiếu và so sánh với phiếu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc vận hành máy, sử dụng thiết bị, dụng cụ gá kẹp, cắt, ren ống cầm tay | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 15- 20 phút trên một đầu ren ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  UỐN ỐNG ĐỒNG

Mã số công việc:  C4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Uốn tạo góc ống đồng theo bản vẽ thiết kế. Để thực hiện được công việc uốn ống đồng người hành nghề cần phải có khả năng sau:

- Tính toán kích thước phôi ống

- Vạch dấu

- Cắt ống

- Nhồi cát

- Gia nhiệt ống

- Uốn ống

- Kiểm tra chi tiết ống đồng sau khi uốn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ gia công chi tiết thành thạo

- Tính toán ®ñ chiều dài phôi uốn theo b¶n vÏ

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc uốn ống

- Vạch dấu phải rõ ràng, chính xác

- Cắt ống đồng đúng dấu, đảm bảo kích thước, đường cắt ít pavia, đầu ống không bị tóp méo

- Nhồi cát vào ống đúng qui trình

- Gia nhiệt ống đủ chiều dài uốn, đảm bảo nhiệt độ từ 400- 7000c

- Gá kẹp ống vào khuôn đúng dấu, trùng tâm, đủ lực

- Lực uốn ống phải tác dụng từ từ, góc uốn phải lớn hơn gãc uèn thiÕt kÕ từ 3-5o

- Sản phẩm sau khi uốn đảm bảo góc độ, sai số cho phép ± 10

- Phát hiện ®îc lçi ống bị cháy, nứt, tóp méo

- Vị trí nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, hợp lý

- Sử dụng đúng kỹ thuật, an toàn c¸c thiết bị dễ cháy nổ

- Thêi gian ®Þnh møc để uốn một góc tõ: 50- 60 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Kẹp ống, cắt ống

- Nhồi cát, gia nhiệt, uốn

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình uốn ống đồng

- Yêu cầu kỹ thuật khi uốn ống đồng

- Công dụng, cấu tạo, phân loại thiết bị uốn ống đồng

- Công dụng, cÊu t¹o dụng cụ, thiết bị gia nhiệt, cắt ống đồng

- Quy phạm an toàn khi sử dụng thiết bị dễ cháy nổ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Thiết bị uốn ống

- Dụng cụ vạch dấu

- Bàn gia công cơ khí

- Thước đo kim loại

- Ni vô

- Êto kẹp ống, dao cắt ống

- Thiết bị gia nhiệt

- Nguồn khí: Ôxy, khí đốt

- công trình trong Nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ chi tiết, tính toán chiều dài phôi ống chính xác | - Theo dõi việc đọc bản vẽ chi tiết, đối chiếu với phương pháp tính phôi |
| - Sự chính xác trong khi đo kích thước, vạch dấu trên thân ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự lấy dấu trên thân ống |
| Kỹ năng: Gá kẹp, Cắt, gia nhiệt, uốn ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện so với tiêu chuẩn được quy định trong phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ uốn ống đồng | - Theo dõi quá trình sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ của người thực hiện đối chiếu và so sánh với phiếu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ gá kẹp, cắt, gia nhiệt, uốn ống | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 50- 60 phút trên một góc uốn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:     LẮP GIÁ ĐỠ ỐNG

Mã số công việc:  C5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các giá đỡ ống vào vị trí theo thiết kế. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện các bước công việc sau:

- Vạch dấu vị trí khoan lỗ

- Khoan lỗ

- Đặt nở

- Lắp giá đỡ

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt giá đỡ thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Dấu vị trí lỗ khoan đặt nở rõ ràng, đúng kích thước, đủ số lượng

- Đãng nở ®ñ chiÒu da×, ®¶m b¶o chặt, nở không bị nứt, vỡ

- Giá đỡ chắc chắn, không nghiêng, lệch. Sai lệch cho phép ± 2mm

- Vị trí nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ

- Sử dụng đúng kỹ thuật, an toàn c¸c thiết bị lắp đặt

- Thêi gian ®Þnh møc để lắp đặt cho một giá đỡ khoảng 60- 90 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị

- Lắp đặt, khoan, vặn vít, căn chỉnh

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt giá đỡ

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt giá đỡ

- Công dụng, cấu tạo, phân loại giá đỡ ống

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị cầm tay

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Giá đỡ ống

- Dụng cụ Lấy dấu

- Máy khoan bê tông cầm tay

- Thước đo kim loại, ni vô

- Vít, nở

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đặt giá đỡ thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong công việc lắp đặt giá đỡ ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự thực hiện các bước công việc |
| Kỹ năng: Khoan, lắp, căn chỉnh, vặn, lắp đặt giá đỡ ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, lắp đặt giá đỡ ống | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ lắp đặt | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 60- 90 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:     LÁP MỐI NỐI REN ỐNG

Mã số công việc:  C6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống, thiết bị phụ kiện cấp nước cách dùng mối nối ren. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra đầu ren

- Quấn dây chèn

- Lắp mối nối ren

- Kiểm tra sau khi lắp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- BÒ mÆt ren ống bóng, không cháy, xước, đúng độ côn tỉ lệ 1/16

- Quấn dây chèn đúng chiều ren, đủ độ dày

- Mối nối đủ chiều dài, trừ lại từ 1-2 đỉnh ren

- Phát hiện ®îc c¸c lçi mối nối ống bị nứt, tóp méo

- Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học, hợp lý

- Sử dụng đúng kỹ thuật an toàn c¸c thiết bị thi công

- Thêi gian ®Þnh møc để lắp cho một mối ren ống khoảng 20- 30 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đo

- Quấn dây chèn

- Sử dụng thiết bị

- Lắp, chỉnh, vặn mối nối ren

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Trình tự lắp mối nối ống nước bằng ren

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp mối nối ống nước bằng ren

- Công dụng, cấu tạo mối nối ống nước bằng ren

- C¸c dụng cụ, thiết bị lắp mối nối ống bằng ren

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống nước

- Dụng cụ lắp

- Vật liệu chèn mối nối ống bằng ren

- Thước đo kim loại

- Bàn gia công cơ khí

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng thực hiện trình tự các bước công việc lắp mối nối ống ren | - Theo dõi quá trình của người thực hiện đối chiếu với bảng tiêu chuẩn |
| Kỹ năng: Gá, lắp, căn chỉnh, vặn mối nối ống nước bằng ren | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng, thiết bị lắp mối nối ống nước bằng ren | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 20- 30 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:     HÀN ỐNG NHỰA NHIỆT

Mã số công việc:  C7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hàn các đoạn ống nhựa nhiệt, thiết bị, phụ kiện hệ thống đường ống cấp nước sạch trong nhà bằng cách dùng nhiệt nung nóng toàn bộ phần nối, các phần tử chất dẻo thẩm thấu, khuyếch tán vào với nhau tạo thành mối hàn nhiệt. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng sau:

- Kiểm tra ống, phụ kiện nhựa nhiệt

- Cắt ống

- Gia nhiệt ống và phụ kiện

- Hàn nối ống

- Kiểm tra sau khi hàn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Ống, phụ kiện nhựa nhiệt không nứt, vỡ, đúng kích thước, đủ số lượng theo thiết kế

- Mặt cắt phải vuông góc với đường trục ống, sạch pavia

- Gia nhiệt ống đảm bảo nhiệt độ từ 80- 1000c, thời gian từ 1-2 phút

- Ống phải đồng trục, mối hàn ngấu, hàn bám đều chu vi ống, h = 2- 3mm

- Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học

- Sử dụng đúng kỹ thuật an toàn các thiết bị hàn nhựa nhiệt

- Thời gian định mức để hàn một mối hàn nhựa nhiệt khoảng 5- 10 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị

- Cắt, gia nhiệt, lồng, căn chỉnh, ép

- Hàn

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình hàn ống nhựa nhiệt

- Yêu cầu kỹ thuật khi hàn ống nhựa nhiệt

- Công dụng, cấu tạo, phân loại mối hàn nhựa nhiệt

- Các dụng cụ, thiết bị hàn ống nhựa nhiệt

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị hàn nhựa nhiệt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện nhựa nhiệt

- Dụng cụ Lấy dấu, cắt ống nhựa

- Máy hàn nhựa cầm tay

- Thước đo kim loại, ni vô

- Bàn gia công cơ khí

- Giẻ sạch

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Sự chính xác trong khi đo kích thước, vạch dấu, cắt ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự lấy dấu, cắt ống |
| Kỹ năng: Lắp, căn chỉnh, ép, gia nhiệt | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, hàn ống nhựa nhiệt | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 5- 10 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:    HÀN VẨY BẠC ỐNG ĐỒNG

Mã số công việc:  C8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hàn các đoạn ống đồng, thiết bị, phụ kiện hệ thống đường ống cấp nước nóng trong nhà bằng cách dùng nhiệt nung nóng toàn bộ phần nối, que hàn vẩy bạc được chảy dẫn đầy vào khe hở giữa các phần nối tạo thành mối hàn vẩy bạc. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện các bước công việc sau:

- Kiểm tra ống, phụ kiện đồng

- Cắt ống đồng

- Làm sạch đầu ống và phụ kiện

- Gá ống

- Gia nhiệt ống và phụ kiện

- Hàn nối ống

- Kiểm tra sau khi hàn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Vết xước bề mặt ống đồng phải  0,03 mm và độ lồi lõm  0,35mm

- Mặt cắt phải vuông góc với đường trục ống, ít pavia

- Bề mặt trong phụ kiện, bề mặt ngoài đầu ống phải sạch lớp ôxýt đồng

- Gá ống phải song song với mặt bằng gia công, đúng vị trí, đủ lực kẹp

- Nhiệt độ mối hàn phải gia nhiệt từ 400- 7000c, thời gian gia nhiệt từ 2-4 phút (tương ứng màu cà chua chín)

- Di chuyển mỏ, que hàn đúng chiều. Duy trì đúng khoảng cách giữa ngọn lửa và vật hàn khoảng từ 8-12mm

- Ống phải đồng trục, mối hàn ngấu, vẩy hàn bám đều chu vi ống h = 1-2mm

- Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học

- Sử dụng đúng kỹ thuật, an toàn các thiết bị hàn nhựa nhiệt

- Thời gian định mức để hàn một mối hàn vảy bạc khoảng 3- 5phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị

- Cắt, gia nhiệt, lồng, căn chỉnh, ép

- Hàn

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Công dụng, cấu tạo mối hàn vẩy bạc

- Qui trình hàn ống đồng bằng mối hàn vẩy bạc

- Yêu cầu kỹ thuật khi hàn vẩy bạc

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để hàn mối hàn vẩy bạc

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị hàn khí

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện đồng

- Dụng cụ lấy dấu, cắt ống đồng

- Thiết bị hàn khí

- Thước đo kim loại, ni vô

- Giẻ thép

- Que hàn vẩy bạc

- Nguồn khí: Ôxy, axtylen

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác đo kích thước, vạch dấu, cắt ống đồng | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự lấy dấu, cắt ống |
| Kỹ năng: Lắp, căn chỉnh, gia nhiệt, ép | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, hàn vẩy bạc ống đồng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 3- 5phút cho một mối hàn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:     HÀN MỀM ỐNG ĐỒNG

Mã số công việc:  C9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hàn các đoạn ống đồng, thiết bị, phụ kiện hệ thống đường ống cấp nước lạnh trong nhà bằng cách dùng nhiệt nung nóng toàn bộ phần nối, que hàn mềm được chảy dẫn đầy vào khe hở giữa các phần nối tạo thành mối hàn mềm. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng sau:

- Kiểm tra ống, phụ kiện đồng

- Cắt ống đồng

- Làm sạch đầu ống và phụ kiện

- Gá ống

- Gia nhiệt ống và phụ kiện

- Hàn nối ống

- Kiểm tra sau khi hàn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Vết xước bề mặt ống đồng phải  0,03 mm và độ lồi lõm  0,35mm

- Mặt cắt phải vuông góc với đường trục ống, ít pavia

- Bề mặt trong phụ kiện, bề mặt ngoài đầu ống phải sạch lớp ôxýt đồng và phủ đều thuốc hàn mềm

- Gá ống, đúng vị trí, đủ lực kẹp

- Nhiệt độ mối hàn được gia nhiệt từ 200- 5000c, thời gian gia nhiệt từ 1-2 phút

- Di chuyển mỏ, que hàn đúng chiều hàn. Duy trì khoảng cách giữa ngọn lửa và bề mặt ống khoảng từ 8-12mm

- Ống đồng trục, mối hàn ngấu, hàn bám đều chu vi ống h = 1- 2mm

- Vị trí nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị dễ cháy nổ

- Thời gian định mức để thực hiện một mối hàn mềm khoảng từ 2- 4 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị

- Cắt, gia nhiệt, lồng, căn chỉnh, ép

- Hàn

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình hàn ống đồng bằng mối hàn mềm

- Yêu cầu kỹ thuật khi hàn mềm

- Công dụng, cấu tạo mối hàn mềm

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để hàn mối hàn mềm

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị hàn khí

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện đồng

- Dụng cụ lấy dấu, cắt ống đồng

- Thiết bị hàn khí

- Thước đo kim loại, ni vô

- Giẻ thép

- Que hàn mềm

- Mì hàn mềm

- Nguồn khí: Ôxy, ga

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác đo kích thước, vạch dấu, cắt ống đồng | - Giám sát thao tác theo trình tự lấy dấu, cắt ống |
| Kỹ năng: Lắp, căn chỉnh, gia nhiệt, di chuyển | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, hàn mềm ống đồng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 2- 4 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:     LẮP KHỚP NỐI GIOĂNG

Mã số công việc:  C10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống thẳng, thiết bị, phụ kiện hệ thống đường ống cấp nước bằng cách dùng lực của ren và các gioăng để tạo thành mối nối ống. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện các bước công việc sau:

- Kiểm tra ống, phụ kiện

- Cắt ống

- Lồng đai ốc, gioăng chèn vào đầu ống

- Lắp ghép khớp nối ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Ống, phụ kiện, gioăng đệm, đai ốc và vật liệu đúng theo yêu cầu thiết kế

- Mặt cắt vuông góc với đường trục ống, ít pavia

- Đai ốc, gioăng đệm lồng đúng chiều ren

- Căn chỉnh ống nối đồng tâm, lực vặn phải đều, đủ cường độ, chiều dày gioăng giảm đi 15  so với chiều dày tự nhiên của nó

- Đai ốc không bị cháy ren, nghiêng lệch

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thời gian định mức để lắp cho một khớp nối gioăng từ 20- 40 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Cắt, lồng, căn chỉnh, vặn, siết

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp khớp nối gioăng ống

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp khớp nối gioăng ống

- Công dụng, cấu tạo mối khớp nối gioăng ống

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp khớp nối gioăng ống

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị lắp đặt khớp nối gioăng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện

- Dụng cụ Lấy dấu, cắt ống

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Bàn gia công cơ khí

- Giẻ sạch

- Gioăng đệm

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong việc lắp khớp nối gioăng ống cấp nước | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| Kỹ năng: Lồng, căn chỉnh, vặn, siết | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 20- 40 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:     LẮP ĐẶT VAN

Mã số công việc:  C11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt van vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc lắp đặt van người hành nghề cần phải có khả năng:

- Kiểm tra van

- Lắp van

- Kiểm tra sau khi lắp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện được các khuyết tật của van về chủng loại, kích thước, hình dáng, bề mặt ren, độ đóng mở của van

- Lắp van đúng vị trí, phải đồng trục, lực tác dụng lắp mối nối đều

- Sai số lắp đặt van cho phép khoảng ± 5mm

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thời gian định mức để lắp đặt cho một van từ 20- 40 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, vặn thử

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp van

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt van

- Công dụng, cấu tạo, phân loại van ống nước

- Các dụng cụ, dùng để lắp đặt van

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Van, ống, vật liệu chèn kín

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Giẻ sạch

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra van | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự kiểm tra |
| - Độ chính xác trong việc lắp van trên đường ống cấp nước | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 5mm |
| Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren mối nối ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 20- 40 phút lắp cho một van |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:     LẮP ĐẶT CỤM ỐNG

Mã số công việc:  C12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt cụm ống vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc lắp đặt cho một cụm ống người hành nghề cần phải thực hiện các bước công việc sau:

- Kiểm tra cụm ống

- Đặt cụm ống

- Kiểm tra sau khi lắp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện đúng các khuyết tật của cụm ống về kích thước, hình dáng

- Lắp cụm ống đúng vị trí, kích thước, trùng đường tim, định vị chắc chắn, sai số lắp đặt cho phép khoảng ±5 mm

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thời gian định mức để lắp đặt cho một cụm ống từ 50- 60 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, vặn thử

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt cụm ống nước trong nhà

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt cụm ống

- Cấu tạo, phân loại cụm ống nước

- Các dụng cụ, lắp đặt cụm ống nước

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Cụm ống

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Đai giữ ống

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đặt thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra cụm ống trước khi đặt vào vị trí | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt cụm ống | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 5mm |
| - Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 50- 60 phút cho một cụm ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:     LẮP ĐAI KHỞI THỦY

Mã số công việc:  C13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đai khởi thủy trên mạng lưới đường ống cấp nước ngoài nhà từ đó đấu nối với đường ống cấp nước vào trong nhà theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc lắp đai khởi thủy người hành nghề cần phải có khả năng sau:

- Xác định vị trí lắp

- Khoan ống

- Lắp đai khởi thủy

- Kiểm tra sau khi lắp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Dấu phải rõ ràng, đúng vị trí, đảm bảo kích thước

- Khoan ống đúng quy trình, lỗ khoan đảm bảo kích thước, ít pavia

- Đặt đai khởi thủy chắc chắn, không nghiêng, lệch. Sai lệch kích thước cho phép ± 2mm

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thời gian định mức lắp đặt đai khởi thủy từ 90- 120 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu, khoan

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, đấu nối

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đai khởi thủy

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt đai khởi thủy

- Công dụng, cấu tạo, phân loại đai khởi thủy

- Các dụng cụ, thiết bị lắp đặt đai khởi thủy

- Quy phạm an toàn trong lắp đặt đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Đai khởi thủy, ống, vật liệu chèn kín

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Gẻ sạch

- Đường ống chính ngoài nhà

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra, đo, lấy dấu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự, phiếu công nghệ |
| - Độ chính xác lắp đai khởi thủy | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 4mm |
| Kỹ năng: Gá lắp, khoan, căn chỉnh, đấu nối | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 90- 120 phút lắp cho một đai khởi thủy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:     THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG

Mã số công việc:  C14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hệ thống đường ống sau khi lắp đặt hoàn thiện, cần tiến hành thử nghiệm đường ống, để kiểm tra độ kín của đường ống, mối nối ống. Các khuyết tật nếu có phải được khắc phục ngay. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Lắp thiết bị thử vào đường ống

- Bịt đầu ống tự do và văng chống

- Bơm nước ngâm ống

- Bơm nước thử áp lực

- Kiểm tra phát hiện sự cố

- Xử lý sự cố

- Thử áp lực sau sự cố

- Lập hồ sơ thử áp lực

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Các đồng hồ đo áp lực phải có chất lượng tốt theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Việt Nam

- Thiết bị thử lắp đúng vị trí, các mối nối đảm bảo kín

- Các đầu ống tự do phải bịt kín, văng chống đầu bịt cứng chắc, chịu được áp lực thử

- Chiều dài đoạn ống thử Lmăx = 1000 m

- Thời gian ngâm nước từ 12- 56 giờ

- Áp lực thử bằng áp lực làm việc cộng với 5at nhưng không quá 10at

- Thời gian thử áp lực là 10 phút, áp lực thử không giảm quá 0,5 at

- Các mối nối ống cấp nước phải kín không rò rỉ nước, chụi thử áp lực

- Thử nghiệm đường ống vào ban ngày, nếu vào ban đêm thì đủ ánh sáng

- Những người tham gia thử áp phải đứng ở vị trí an toàn có che chắn.

- Vùng nguy hiểm khi thử áp lực 7- 25 m

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thử áp lực

- Thời gian định mức thử áp lực từ 13- 57 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, kiểm tra, vận hành, đóng mở van,

- Lắp thiết bị thử, lắp đầu bịt, đọc áp suất, đánh dấu, xử lý

- Sử dụng bộ đàm, dụng cụ, thiết bị, máy thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ sơ đồ nguyên lý thử áp lực đường ống

- Đặc điểm, công dụng, phân loại các thiết bị thử áp

- Cấu tạo của các dụng cụ, thiết bị thử áp lực

- Các phương pháp, nguyên tắc thử áp lực

- Quy trình thử áp, kiểm tra, xử lý sự cố, bơm nước ngâm ống, tháo, bảo quản thiết bị thử áp, an toàn cho người và thiết bị

- Kỹ thuật bịt, văng chống đầu ống khi thử áp

- Trình tự lập biên bản thử áp lực

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Sơ đồ tuyến ống, sổ ghi chép, bút, biên bản thử áp lực

- Bảng quy trình xử lý sự cố

- Bảng quy trình an toàn thử áp lực

- Bút đánh dấu, búa cao su

- Ống nối, phụ kiện, bể chứa nước và thiết bị định lượng

- Dụng cụ thi công, máy bơm, dụng cụ đo kiểm tra

- Bu lông, đai ốc, vật liệu phụ, cây chống gỗ, nước xà phòng, che chắn an toàn, biển báo cấm

- Nguồn điện ba pha

- Tuyến ống

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, chuẩn bị dụng cụ thiết bị thử áp lực | - So sánh với sơ đồ thử áp thực tế, đối chiếu bảng danh mục dụng cụ thiết bị thử áp lực |
| - Độ chính xác thử áp lực đường ống cấp nước trong nhà | - Quan sát, đo, đối chiếu với qui trình và phiếu công nghệ thử áp lực |
| - Kỹ năng quan sát, kiểm tra, vận hành, đóng mở van, lắp thiết bị thử, lắp đầu bịt, đọc áp suất, xử lý | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình thử áp lực |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị thử áp, máy bơm, sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Bố trí vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ hợp lý khoa học |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thử áp lực | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 13- 57 giờ cho một lần thử áp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THÔNG RỬA, KHỬ TRÙNG ĐƯỜNG ỐNG

Mã số công việc: C15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Được tiến hành sau khi thử áp lực đạt yêu cầu, dùng nước sạch chuẩn bơm vào đường ống để tẩy rửa sạch đất, cát, cặn bẩn lọt vào trong ống khi thi công hoặc vật nằm trong đường ống. Sau đó bơm nước clo dư diệt vi trùng còn lại trong đường ống. Cuối cùng xả rửa đường ống. kiểm tra và lập hồ sơ thông rửa khử trùng Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Chuẩn bị nguồn nước

- Lắp thiết bị rửa

- Bơm nước rửa

- Xả rửa sau khử trùng

- Kiểm tra

- Lập hồ sơ thông rửa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Lựa chọn đúng loại máy bơm và thiết bị theo thiết kế

- Nguồn nước phải sạch, có nồng độ Clo là 50 mg/ lít

- Thời gian ngâm khử trùng nước phải  24 giờ

- Vận tốc nước thông rửa phải bằng 1,1 - 1,2 vận tốc làm việc

- Vận tốc nước thông rửa tối thiểu phải là 0,8- 1,2 m/s

- Lượng nước súc xả thường lấy bằng 1,5 lần thể tích của đoạn ống xả

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị thông rửa

- Thời gian định mức thông rửa khử trùng từ 25- 27 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu, đọc, ghi số liệu, lập biên bản, bàn giao, giao tiếp

- Lắp đặt thiết bị, vận hành máy bơm, xả, rửa, đóng mở

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị thi công

- Sử dụng , dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ sơ đồ thông rửa

- Tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt

- Quy trình thông rửa đường ống

- Yêu cầu kỹ thuật thông rửa, khử trùng đường ống

- Các dụng cụ, thiết bị thông rửa đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ sơ đồ

- Máy tính, bút, sổ tay, biểu mẫu

- Bảng danh mục ống, phụ kiện, thiết bị thông rửa

- Bảng quy trình công nghệ thông rửa đường ống

- Thiết bị, ống, phụ kiện, máy bơm

- Dụng cụ, máy thi công

- Hệ thống đường ống, nước Clo nồng độ cao, mẫu nước sạch

- Nguồn điện ba pha

- Phòng thí nghiệm, bể chứa nước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu, đọc, ghi số liệu, lập biên bản, bàn giao, giao tiếp | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật và tài liệu thi công lắp đặt đường ống cấp nước trong nhà |
| - Kỹ năng lắp đặt thiết bị, vận hành máy bơm, xả, rửa, đóng mở | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn trong phiếu công nghệ thông rửa |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy thi công, dụng cụ đo, kiểm tra | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thông rửa đường ống | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 25- 27 giờ cho một lần thông rửa đường ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT CỤM ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

NƯỚC VÀO NHÀ

Mã số công việc:  C16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống, thiết bị, phụ kiện, đồng hồ đo lưu lượng nước vào vị trí theo bản vẽ thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt

- Lựa chọn đồng hồ

- Lắp nối ống, phụ kiện

- Lắp đặt đồng hồ

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng nước vào nhà đảm bảo kích thước, đúng tọa độ theo bản vẽ thiết kế thi công

- Đồng hồ đo lưu lượng nước vào nhà phải đúng chủng loại, kẹp chì, phiếu kiểm định chất lượng còn nguyên vẹn

- Mối nối ống kín không rò rỉ, sai số lắp đặt trong phạm vi cho phép ± 4mm

- Đặt đồng hồ phải thăng bằng, đúng chiều mũi tên

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thời gian định mức lắp đặt cho một cụm đồng hồ từ 100- 120 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng nước vào nhà

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt đồng hồ

- Công dụng, cấu tạo, phân loại đồng hồ lưu lượng nước vào nhà

- Các dụng cụ, thiết bị kiểm tra, lắp đặt đồng hồ lưu lượng nước

- Kỹ thuật an toàn trong lắp đặt đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Đồng hồ, ống, phụ kiện, vật liệu chèn kín

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Giẻ sạch

- Đường ống vào nhà

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn đồng hồ lưu lượng nước | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác lắp đồng hồ lưu lượng nước | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 4mm |
| - Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 100- 120 phút lắp cho một đồng hồ lưu lượng nước |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC NÓNG

Mã số công việc:  C17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Bảo ôn ống, thiết bị phụ kiện trên hệ thống đường ống dẫn nước nóng  bằng vật liệu cách nhiệt. nhằm ngăn ngừa sự mất nhiệt của nước nóng ra môi trường. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Bọc lớp vật liệu bảo ôn

- Bọc lớp ngoài bảo vệ

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Bọc lớp bảo ôn phải chải đều, kín khít thân ống, đủ số lớp theo thiết kế

- Định vị lớp bảo ôn chắc chắn, không xê dịch

- Lớp ngoài bảo vệ phải bọc kín lớp bảo ôn, chắc chắn, chống ôxy hóa và thấm nước tốt

- Phát hiện chính xác chỗ hở, mối ghép không chắc của lớp bảo vệ

- Thực hiện kỹ thuật an toàn bảo ôn đường ống

- Thời gian định mức bảo ôn cho 1m dài đường ống từ 60- 90 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, bọc, ghép, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình bảo ôn đường ống

- Yêu cầu kỹ thuật khi bảo ôn ống dẫn

- Công dụng, phân loại vật liệu bảo ôn cách nhiệt

- Các loại dụng cụ, thiết bị dùng trong công việc bảo ôn

- Kỹ thuật an toàn trong công tác bảo ôn đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Vật liệu bảo ôn

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Bảo hộ chống độc

- Đường ống dẫn nước nóng

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với hiện trường thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn vật liệu bảo ôn | - Giám sát thao tác của người thực hiện so với bảng tiêu chuẩn |
| - Độ chính xác bảo ôn đường ống | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số kích thước cho phép ± 5mm |
| - Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, cuốn, bọc | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 60- 90 phút bảo ôn cho 1m đường ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mã số công việc:  C18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vẽ, sửa các tài, bản vẽ thi công lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước trong nhà theo các thông số kỹ thuật đã thay đổi so với thiết kế ban đầu. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Thu thập thông tin

- Vẽ bản vẽ hoàn công

- Lưu trữ hồ sơ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện chính xác các thông số kỹ thuật thay đối trong bản vẽ thi công so với thực tế của hệ thống đường ống đã thi công

- Các bản vẽ hoàn công phải chính xác, đúng tỉ lệ theo tiêu chuẩn Việt Nam

- Hồ sơ đủ số lượng, đúng chủng loại bản vẽ và các tài liệu có liên quan

- Có kỹ năng nghề thành thạo

- Thời gian định mức hoµn thiÖn 1 bản vẽ hoàn công từ 200- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Sửa, vẽ, in ấn, đóng gói

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lập bản vẽ hoàn công

- Yêu cầu kỹ thuật khi vẽ các bản vẽ hoàn công

- Các bản vẽ, tài liệu cơ bản thường dùng cho công việc lập bản vẽ hoàn công

- Phương pháp lập bản vẽ hoàn công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tài liệu kỹ thuật

- Thiết bị, dung cụ

- Máy tính, máy in, giấy in

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ và tài liệu thi công thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ, tài liệu thi công, đối chiếu với hiện trường thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn các thông số kỹ thuật đã sửa đổi trong thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác các tài liệu, bản vẽ bản vẽ hoàn công | - Quan sát, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn TCVN4513 :1988 |
| - Kỹ năng: đọc, vẽ, in ấn, đóng gói tài liệu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, thiết bị văn phòng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công, đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 200- 240 phút vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  NGHIỆM THU- BÀN GIAO

Mã số công việc: C19

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiệm thu bàn giao là công việc được tiến hành sau khi kết thúc một nhiệm vụ nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Để thực hiện công việc này, người hành nghề có khả năng:

- Tập hợp hồ sơ

- Lập kế hoạch bàn giao

- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước công việc

- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định

- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác

- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá

- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai bên giao nhận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp, ứng xử

- Tập hợp tài liệu

- Lập kế hoạch

- Lập biên bản

- Bàn giao

2. Kiến thức

- Danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật

- Phương pháp lập kế hoạch bàn giao

- Các thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt mạng cấp nước

- Biểu mẫu, giấy, bút

- Máy tính

- Tài liệu thi công lắp đặt ống, phụ kiện mạng cấp nước

- Bảng tiến độ thi công của dự án

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Kỹ năng lập kế hoạch, lập biên bản, bàn giao | - Thông qua nội dung, mức độ khả thi, chính xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẮP ĐĂT XÍ

Mã số công việc: D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt xí vào vị trí thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí đặt xí

- Lắp bệ xí vào ống thoát

- Lắp phụ kiện vào két

- Lắp két với bệ xí

- Nối ống cấp vào két

- Kiểm tra xí sau lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp ráp thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lắp đặt

- Đúng kích thước, vị trí sai lệch  2 mm

- Cao độ kể từ sàn đến mép trên chậu xí từ 260- 440 mm tuỳ theo lứa tuổi

- Đoạn ống nối từ két nước đến bệ xí có đường kính từ 25-32 mm. Vật liệu bằng thép, hay thép tráng kẽm hoặc bằng ống chất dẻo

- Bệ xí, két nước thăng bằng, vững chắc. Sai lệch không quá 20

- Mối ghép ren chắc, ren không bị mẻ, cháy

- Các mối nối kín không rò rỉ khi thử thiết bị

- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức: 4h

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng qui định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp, bản vẽ mặt bằng

- Quan sát, nhận dạng chi tiết, phụ kiện

- Đo, lấy dấu, quấn băng

- Sử dụng dụng cụ

- Chèn vữa xi măng

- Lắp mối ghép ren

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công, bản vẽ lắp

- Công dụng, cách sử dụng Clê ống, mỏ lết, bay xây, thước đo kim loại và ni vô

- Đặc điểm, công dụng, cấu tạo, phân loại xí, két, các phụ kiện xí, két

- Phương pháp xác định vị trí đặt ống cấp, thoát nước, cách chèn vữa xi măng, lắp mối nối ren, nối dây, đo kiểm tra xí sau lắp đặt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng quy trình công nghệ lắp đặt xí

- Xí bệt, xổm, két nước, dây nối

- Gối kê, băng cuốn ren, giẻ lau, nước sạch, xi măng trắng.

- Dụng cụ thi công

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết | - Kiểm tra, đối chiếu với các yêu cầu cơ bản cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Sự chính xác trong các kỹ năng đo, lấy dấu, lựa chọn vật liệu, lắp đặt, kiểm tra. | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong trình tự lắp đặt |
| - Bố trí hợp lý vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc (Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học hợp lý ) |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức theo tiêu chí thực hiện |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẮP ĐẶT ÂU TIỂU

Mã số công việc: D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt âu tiểu vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí đặt âu tiểu

- Lắp đặt âu tiểu

- Lắp đặt két nước xối rửa

- Nối ống nước vào két nước

- Lắp van ngắt

- Lắp ống xối rửa và ống gom nước

- Kiểm tra âu tiểu sau lắp đặt

- Vệ sinh âu tiểu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lắp đặt

- Lấy dấu nở định vị đúng vị trí sai lệch kích thước  2

- Mối ghép ren chắc, ren không bị mẻ, cháy

- Thời gian xử lý keo không quá 5 phút

- Van xả nước đóng, mở êm nhẹ nhàng

- Các mối nối kín không thấm nước

- Đúng kích thước, vị trí: Khoảng cách giữa hai chậu từ 600-700 mm, tim

ống lắp cách mặt tường 30mm, cao độ kể từ sàn đến mép âu tiểu tối đa khoảng 600 mm, cao độ kể từ sàn đến van ngắt là 1050 mm, sai lệch kích thước  2

- Đúng loại âu tiểu đã chọn

- Âu tiểu sạch, bóng, không bị xước, xả nước hết mùi

- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng qui định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, nhận dạng chi tiết, phụ kiện

- Đo, lấy dấu, định vị nở

- Sử dụng dụng cụ

- Nối ghép keo dán

- Lắp mối ghép ren

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công, bản vẽ lắp

- Các thông số kỹ thuật của âu tiểu

- Đặc điểm, kết cấu, công dụng, phân loại âu tiểu, xi phông, van ngắt.

- Phương pháp lắp âu tiểu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng quy trình công nghệ lắp đặt âu tiểu

- Âu tiểu, ống gom nước, van ngắt, ống nối

- Dụng cụ thi công

- Máy khoan bê tông, Máy khoan sắt

- Keo dán, băng cuốn ren, mỡ bôi trơn, giẻ lau, nước sạch

- Vít, nở, gỗ miếng, bu lông, vòng đệm cao su, xi măng trắng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác lắp đặt | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số lắp đặt cho phép |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, lắp đặt, kiểm tra chính xác | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong trình tự lắp đặt |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ đúng | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn và hướng dẫn của nhà sản xuất |
| - Bố trí hợp lý vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc (Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học ) |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẮP ĐẶT CHẬU RỬA

Mã số công việc: D3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt chậu rửa vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt chậu rửa

- Lắp vòi chậu

- Lắp giá đỡ chậu rửa

- Cố định chậu lên giá đỡ

- Lắp van xả nước đáy chậu

- Lắp xi phông chậu rửa (ống gom nước)

- Đấu nối dây cấp nước

- Vệ sinh kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lắp đặt

- Lấy dấu nở định vị đúng vị trí

- Cao độ kể từ sàn đến mép chậu từ 450- 800 tuỳ theo lứa tuổi

- Khoảng cách giữa tim hai chậu rửa tối đa 650mm

- Mối ghép ren chắc, ren không bị mẻ, cháy

- Vòi chậu chắc chắn, cân đối không nghiêng lệch đóng, mở êm nhẹ nhàng

- Van xả kín khít, xả nước đầy chậu không bị vơi sau 5 phút

- Các mối nối kín không thấm nước

- Sai lệch kích thước cho phép  5mm

- Chậu rửa sạch, bóng, không bị xước, xả nước hết cặn

- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức: 4h/ 1sp

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng qui định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát, nhận dạng chi tiết, phụ kiện

- Đo, lấy dấu, gá lắp, định vị, căn chỉnh, đặt goăng

- Đóng nở, vặn vít, xiết chặt

- Sử dụng máy khoan bê tông

- Sử dụng dụng cụ

- Lắp mối nối ren

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công

- Cấu tạo của van xả, xi phông, dây nối

- Nguyên lý làm việc của van xả, xi phông (ống gom nước)

- Kỹ thuật khoan tường gạch, bê tông

- Trình tự lắp đặt chậu rửa

- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục khi lắp đặt chậu rửa

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng quy trình công nghệ lắp đặt chậu rửa

- Chậu rửa, xi phông, vòi xả, tiô

- Dụng cụ thi công

- Máy khoan bê tông

- Băng cuốn ren, giẻ lau, nước sạch.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác lắp đặt | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số lắp đặt cho phép |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, lắp đặt, kiểm tra | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong trình tự lắp đặt |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - Bố trí hợp lý vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc (Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học ) |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẮP ĐẶT PHỄU THU

Mã số công việc: D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt phễu thu nước vào vị trí theo thiết kế  thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt phễu thu nước

- Lắp phễu thu với ống thoát

- Kiểm tra phễu thu

- Vệ sinh phễu thu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lắp đặt

- Đúng cao độ, độ dốc theo thiết kế: TCVN 4474-1987; Độ dốc sàn về phía phễu thu nước i = 0,01; mặt lưới chắn rác của phễu thu thấp hơn mặt sàn hoàn thiện 5-10 mm

- Chọn đúng đường kính phễu thu nước thải từ 50-100mm  TCVN 4474-1987

- Nước thoát nhanh, giữ được rác, cặn không có bóng hơi trên mặt phễu thu

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức: 1h/ 1sp

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng qui định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát, nhận dạng chi tiết, phụ kiện

- Lắp đặt

- Chèn vữa

- Sử dụng dụng cụ thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

- Lau chùi, cọ rửa

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công

- Công dụng, đặc điểm, phân loại phễu thu nước sàn

- Kết cấu phễu thu nước sàn

- Phương pháp đo và kiểm tra phễu thu sau lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng quy trình công nghệ lắp đặt phễu thu

- Phễu thu

- Dụng cụ thi công

- Máy khoan bê tông

- Băng cuốn ren, mỡ bôi trơn, giẻ lau, nước sạch

- Xi măng trắng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, lắp đặt, kiểm tra chính xác | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong trình tự lắp đặt |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - Bố trí hợp lý vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc (Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học) |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 1h/ 1sp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẮP ĐẶT BỒN TẮM

Mã số công việc: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt bồn tắm vào vị trí theo bản vẽ thiêt kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt bồn tắm

- Lắp xi phông bồn tắm

- Lắp đặt bồn tắm

- Kiểm tra bồn tắm sau lắp đặt

- Vệ sinh bồn tắm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lắp đặt

- Vị trí đặt bồn tắm hợp lý, thuận tiện đúng theo thiết kế

- Đúng kích thước, vị trí và loại bồn tắm đã chọn, sai lệch kích thước 5

- Cao độ từ mặt sàn đến mép trên của bồn tắm tối đa là 650mm

- Tất cả các đường ống thoát nước lắp ống cút đều phải có độ dốc i = 0,02 và hướng về phía đầu thoát nước

- Mối ghép ren chắc, ren không bị mẻ, cháy

- Vòi cấp nước đóng, mở êm, nhẹ nhàng

- Các mối nối chắc, kín không thấm nước

- Bồn tắm sạch, bóng, không bị xước, hết cặn bẩn khi xả nước

- Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác

- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức: 4h/ 1sp

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng qui định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát nhận dạng chi tiết, phụ kiện

- Lắp đặt, điều chỉnh

- Sử dụng dụng cụ thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

- Lau chùi, cọ rửa

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công

- Công dụng, đặc điểm, cấu tạo, phân loại bồn tắm

- Trình tự lắp đặt bồn tắm

- Kỹ thuật đo, kiểm tra bồn tắm sau lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng trình công nghệ lắp đặt bồn tắm

- Bồn tắm, xi phông, vòi xả, thước đo kim loại và ni vô

- Clê ống, mỏ lết

- Băng cuốn ren, mỡ, đệm cau su giẻ lau, căn đệm, nước sạch

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác lắp đặt | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số lắp đặt cho phép |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, lắp đặt, căn chỉnh, kiểm tra chính xác | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình lắp đặt |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ thi công đúng | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - Bố trí hợp lý vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc (Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học ) |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 4h/ 1sp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:   LẮP ĐẶT VÒI  TẮM HƯƠNG SEN

Mã số công việc: D6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt vòi tắm hương sen vào vị trí thi theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt vòi tắm hương sen

- Lắp đặt giá đỡ hương sen

- Lắp đặt vòi với ống cấp nước

- Kiểm tra vòi sen sau lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lắp đặt

- Vị trí đặt vòi tắm hương sen hợp lý, thuận tiện đúng theo thiết kế

- Cao độ kể từ sàn đến vòi từ 800 - 1200

- Cao độ kể từ sàn đến giá đỡ bát hương sen khoảng 1850- 2000

- Khoảng cách giữa hai vòi tắm từ 900-1000mm

- Mối ghép ren chắc, ren không bị mẻ, cháy, ống không bị nứt, vì

- Vòi cấp nước đóng, mở êm nhẹ nhàng

- Các mối nối chắc, kín không rò rỉ nước

- Đúng kích thước, vị trí và loại vòi, sen đã chọn

- Tia nước chảy mạnh, đều liên tục

- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức: 2h/1sp

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng qui định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát nhận dạng chi tiết, phụ kiện

- Lấy dấu, đóng nở, vặn vít, gá lắp, định vị, quấn băng

- Lắp đặt, điều chỉnh

- Sử dụng dụng cụ thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công lắp đặt vòi tắm hoa sen

- Công dụng, đặc điểm, cấu tạo, phân loại vòi, sen

- Quy trình lắp đặt vòi tắm hương sen

- Kỹ thuật khoan tường gạch, tường bê tông

- Kỹ thuật đo và kiểm tra vòi tắm hương sen

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng trình tự lắp đặt vòi tắm hương sen

- Vòi xả, bát sen, giá đỡ, vít nở nhựa, thước đo kim loại và ni vô, quả dọi

- Dụng cụ, máy thi công

- Băng cuốn ren, giẻ lau, nước sạch

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết. | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác lắp đặt | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số lắp đặt cho phép |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, khoan , căn chỉnh, đóng nở, vặn vít, gá lắp, định vị, quấn băng, lắp đặt, kiểm tra | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình lắp đặt |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - Bố trí hợp lý vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc (Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học ) |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 2h/1sp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẮP ĐẶT BÌNH ĐUN NƯỚC

Mã số công việc: D7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt bình đun nước vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt bình đun nước

- Lắp đặt giá treo

- Lắp đặt phụ kiện vào bình

- Lắp đặt bình

- Lắp ống cấp nước vào bình

- Kiểm tra bình đun nước sau lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt

- Vị trí đặt bình đun nước đúng theo thiết kế TCVN 4519- 1988

- Đặt bình đun nước nóng dưới cửa sổ thì chiều cao của bình phải thấp hơn mép dưới cửa sổ

- Đặt bình đun nước nóng trên tường bằng giá đỡ kiểu công son chân giá đỡ  phải chôn sâu vào tường ít nhất là 100mm, chèn bằng vữa xi măng mác cao

- Mối ghép ren chắc, ren không bị mẻ, cháy, ống không bị nứt, vỡ

- Các mối nối chắc, kín không rò rỉ nước

- Đúng loại bình đã chọn theo thiết kế

- Nước nóng 700- 800 sau 15 phút đóng điện

- Thời gian lắp đặt đúng theo thời gian định mức: 2h/1sp

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát, nhận dạng, chi tiết, phụ kiện

- Lấy dấu, đóng nở, vặn vít, gá lắp, định vị, quấn băng

- Lắp đặt, điều chỉnh

- Sử dụng dụng cụ thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công lắp đặt bình đun nước

- Công dụng, đặc điểm, cấu tạo, phân loại bình đun nước

- Trình tự lắp đặt bình đun nước

- Kỹ thuật khoan tường gạch, bê tông

- Kỹ thuật đo, kiểm tra bình đun nước sau lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng trình tự lắp đặt bình đun nước

- Bình đun nước, giá treo, vít nở nhựa, ti ô, ni vô, quả dọi

- Dụng cụ, máy thi công

- Băng cuốn ren, giẻ lau, nước sạch

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác lắp đặt | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số lắp đặt cho phép |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, khoan, căn chỉnh, đóng nở, vặn vít, gá lắp, định vị, quấn băng, lắp đặt, kiểm tra | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình lắp đặt |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ thi công đúng, thành thạo | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - Bố trí hợp lý vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc (Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học ) |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện thực tế với thời gian định mức 2h/1sp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẮP ĐẶT KÉT NƯỚC, THÁP NƯỚC

Mã số công việc: D8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt két nước, tháp nước vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt két nước, tháp nước

- Lắp đặt giá, dầm đỡ

- Lắp đặt két nước, tháp nước

- Lắp đường ống vào, ra

- Lắp đường ống tràn, xả cặn

- Kiểm tra két nước, tháp nước sau lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lắp đặt

- Vị trí đặt két nước, tháp nước đúng theo thiết kế TCVN 4519- 1988

- Ống vào cách mép trên của két từ 150-200mm

- Đường ống ra cần cao hơn đáy két là 150mm

- Ống tràn phải lắp cao hơn mực nước cao nhất của két nước là 20mm, đường kính ống tràn phải lớn hơn đường kính ống vào 1-2cỡ

- Vị trí ống xả cặn ở vị trí thấp nhất, đường kính 50mm kèm theo van xả

- Mối ghép ren chắc, ren không bị mẻ, cháy, ống không bị nứt, vỡ

- Các mối nối chắc, kín không rò rỉ nước

- Đúng loại két, tháp đã chọn theo thiết kế

- Thời gian lắp đặt đúng theo thời gian định mức: 4h/1sp

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát, nhận dạng, chi tiết, phụ kiện

- Lấy dấu, đóng nở, vặn vít, gá lắp, định vị, quấn băng

- Lắp đặt, điều chỉnh

- Sử dụng dụng cụ thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công lắp đặt két nước, tháp nước

- Công dụng, đặc điểm, kết cấu, két nước, tháp nước

- Trình tự lắp đặt két nước, tháp nước

- Kỹ thuật khoan bê tông

- Kỹ thuật đo và kiểm tra két nước, tháp nước sau lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng trình tự lắp đặt két nước, tháp nước

- Két nước, giá treo, vít nở nhựa, ti ô, ni vô, quả dọi

- Dụng cụ, máy thi công

- Băng cuốn ren, giẻ lau, nước sạch

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác lắp đặt | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số lắp đặt cho phép |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, khoan, căn chỉnh, đóng nở, vặn vít, gá lắp, định vị, quấn băng, lắp đặt, kiểm tra | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình lắp đặt |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ thi công đúng, thành thạo | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - Bố trí hợp lý vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc (Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học ) |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện thực tế với thời gian định mức 4h/1sp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẮP ĐẶT BÌNH ÁP LỰC

Mã số công việc: D9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt bình áp lực vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt bình áp lực

- Lắp đặt giá, dầm đỡ

- Lắp đặt két nước, tháp nước

- Lắp đường ống vào, ra

- Lắp đường ống tràn, xả cặn

- Kiểm tra bình áp lực sau lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lắp đặt

- Đúng loại bình chọn theo thiết kế

- Vị trí lắp đặt, dung tích bình, áp lực bình, lắp các thiết bị, ống, dụng cụ báo tín hiệu mực nước theo tiêu chuẩn TCVN 4513: 1988

- Các mối nối chắc, kín không rò rỉ nước

- Thời gian lắp đặt đúng theo thời gian định mức: 10h/ 1sp

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát, nhận dạng, chi tiết, phụ kiện

- Lấy dấu, đóng nở, vặn vít, gá lắp, định vị, quấn băng

- Lắp đặt, điều chỉnh

- Sử dụng dụng cụ thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công lắp đặt bình áp lực

- Công dụng, đặc điểm, kết cấu, bình áp lực

- Trình tự lắp đặt bình áp lực

- Kỹ thuật lắp đặt bình áp lực

- Phương pháp đo và kiểm tra bình áp lực sau lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng trình tự lắp đặt bình áp lực

- Bình áp lực, máy nén khí, rơ le áp lực, đồng hồ áp lực, rơ le mực nước, van an toàn, vòi xả, bơm nước

- Dụng cụ, máy thi công, máy nâng chuyển

- Băng cuốn ren, giẻ lau, nước sạch

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp, quan sát nhận dạng thiết bị | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác lắp đặt | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số lắp đặt cho phép |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, khoan, căn chỉnh, gá lắp, định vị, quấn băng, lắp đặt, kiểm tra | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình lắp đặt |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ thi công đúng, thành thạo | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - Đảm bảo an toàn lao động | - Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện thực tế với thời gian định mức 10h/ 1sp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỨU HỎA

Mã số công việc: D10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt thiết bị cứu hoả vào vị trí theo bản thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt thiết bị cứu hoả

- Lắp hộp đựng thiết bị cứu hoả

- Nối ống cấp nước với van cấp nước

- Lắp vòi rồng súng cứu hoả với van

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lắp đặt

- Đúng loại thiết bị đã chọn theo thiết kế

- Vị trí đặt họng chữa cháy đúng theo thiết kế TCVN 4513- 1988

- Thiết bị họng chữa cháy ph¶i chịu được áp lực thuỷ tĩnh là 6m

- Bố trí lắp đặt họng chữa cháy hợp lý, nơi dễ thấy, dễ lấy

- Các mối nối chắc chắn, kín không rò rỉ nước

- Thời gian lắp đặt đúng theo thời gian định mức: 6h/ 1 họng chữa cháy

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát, nhận dạng, chi tiết, phụ kiện

- Lấy dấu, đóng nở, vặn vít, gá lắp, định vị, quấn băng

- Lắp đặt, điều chỉnh

- Sử dụng dụng cụ thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công lắp đặt thiết bị cứu hoả

- Công dụng, đặc điểm, kết cấu, thiết bị cứu hoả

- Trình tự lắp đặt thiết bị cứu hoả

- Kỹ lắp đặt thiết bị cứu hoả

- Phương pháp đo và kiểm tra thiết bị cứu hoả sau lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng trình tự lắp đặt thiết bị cứu hoả

- Thiết bị cứu hoả, hộp cứu hoả, van, vòi rồng, súng phun

- Giá treo, vít nở nhựa, ni vô, quả dọi

- Dụng cụ, máy thi công

- Băng cuốn ren, giẻ lau, nước sạch

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết, thiết bị cứu hoả | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác lắp đặt | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số lắp đặt cho phép |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, khoan, căn chỉnh, đóng nở, vặn vít, gá lắp, định vị, quấn băng, lắp đặt, kiểm tra | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình lắp đặt |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ thi công đúng, thành thạo | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện thực tế với thời gian định mức 6h/ 1 họng chữa cháy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: VẬN HÀNH THỬ THIẾT BỊ

Mã số công việc: D11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau khi kết thúc công việc lắp đặt, để đảm bảo hệ  thống  cấp nước làm việc đạt được yêu cầu đề ra người hành nghề phải vận hành thử các thiết bị, bao gồm các bước công việc sau:

- Mở van tổng cấp nước

- Vận hành thử thiết bị

- Kiểm tra, xử lý sự cố

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng quy trình thử thiết bị theo TCVN 4519: 1988

- Các thiết bị đủ lưu lượng, áp lực nước cần thiết theo thiết kế

- Các mối nối của thiết bị chắc, kín không rò rỉ nước sau thời gian 10 phút

- Xử lý được các sự cố theo đúng tiêu chuẩn hiện hành

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát nhận dạng chi tiết, phụ kiện, thiết bị

- Vận hành thiết bị

2. Kiến thức

- Các thiết bị cấp thoát nước trong nhà (Thiết bị vệ sinh)

- Nguyên lý làm việc của hệ thống các thiết bị cấp, thu nước trong nhà

- Quy trình thao tác vận hành thử thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các thiết bị dùng nước

- Bảng quy trình thao tác, vận hành thiết bị

- Nguồn điện 220v, giẻ lau, nước sạch

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng quan sát, nhận dạng chi tiết, thiết bị | - Kiểm tra, đối chiếu với nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Kỹ năng vận hành thiết bị | - Giám sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn vận hành |
| - Đảm bảo an toàn lao động | - Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức của nhà sản xuất |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mã số công việc:  D12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vẽ, sửa các tài liệu, bản vẽ thi công lắp đặt thiết bị cấp thoát nước trong nhà theo các thông số kỹ thuật đã thay đổi so với thiết kế ban đầu. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Thu thập thông tin

- Vẽ bản vẽ hoàn công

- Lưu trữ hồ sơ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện, đối chiếu chính xác các thông số kỹ thuật thay đổi trong bản vẽ thi công so với thực tế của các thiết bị cấp thoát nước trong nhà đã thi công

- Đường nét vẽ phải rõ ràng, chính xác đúng quy định

- Bản vẽ hoàn công phải đúng tỉ lệ theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc theo các tiêu chuẩn tương đương

- Vẽ, in ấn đóng gói phải đủ số lượng, đúng chủng loại bản vẽ và các tài liệu có liên quan

- Thời gian định mức vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công từ 220- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Sửa, vẽ, in ấn, đóng gói

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Trình tự lập bản vẽ hoàn công

- Yêu cầu kỹ thuật khi vẽ các bản vẽ hoàn công

- Các bản vẽ, tài liệu, thông tin sửa đổi cho công việc lập bản vẽ hoàn công

- Phương pháp lập bản vẽ hoàn công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tài liệu kỹ thuật

- Thiết bị, dung cụ

- Máy tính, máy in, giấy in

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ và tài liệu thi công thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ, tài liệu thi công, đối chiếu với hiện trường thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn các thông số kỹ thuật đã sửa đổi trong thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác các tài liệu, bản vẽ bản vẽ hoàn công | - Quan sát, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩnTCVN4513 :1988 |
| - Kỹ năng: đọc, vẽ, in ấn, đóng gói tài liệu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, thiết bị văn phòng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công, đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 220- 240 phút vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  NGHIỆM THU-BÀN GIAO

Mã số công việc: D13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiệm thu bàn giao là công việc được tiến hành sau khi kết thúc một nhiệm vụ nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Để thực hiện công việc này, người hành nghề có khả năng:

- Tập hợp hồ sơ

- Lập kế hoạch bàn giao

- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự

- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định

- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác

- Lập đầy đủ được các biên bản bàn giao từng phần

- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá

- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai bên giao nhận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp, ứng xử

- Tập hợp tài liệu

- Lập kế hoạch

- Lập biên bản

- Bàn giao

2. Kiến thức

- Danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật

- Phương pháp lập kế hoạch bàn giao

- Các thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt thiết bị dùng nước

- Biểu mẫu, giấy, bút

- Máy tính

- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

- Bảng tiến độ thi công của dự án

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Kỹ năng lập kế hoạch, lập biên bản, bàn giao | - Thông qua nội dung, mức độ khả thi, chính xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: PHÓNG TUYẾN ỐNG

Mã số công việc:  E1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trước khi thực hiện các công việc lắp đặt mạng lưới đường ống người hành nghề cần phải làm công việc phóng tuyến ống theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Đóng cọc tiêu điểm đầu, cuối tuyến ống

- Vạch dấu đường tim tuyến ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự các bước công việc phóng tuyến ống

- Lấy dấu chính xác điểm đầu, cuối tuyến ống theo bản vẽ thiết kế

- Đánh dấu rõng ràng, chính xác đường tim tuyến ống

- Đóng cọc tiêu phải vững chắc, đúng độ cao, đủ số lượng

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị

- Thực hiện đúng thời gian theo định mức: 7- 8 giờ phóng tuyến ống

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo đánh dấu, vạch dấu

- Đóng cọc

- Sử dụng thiết bị, dung cụ

- Tổ chức, kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công thành thạo

- Trình tự các bước công việc phóng tuyến ống

- Yêu cầu kỹ thuật phóng tuyến ống

- Công dụng, cấu tạo, phân loại của máy kinh vĩ, thủy bình

- Các dụng cụ lấy dấu phụ trợ

- Trình bày được kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Máy kinh vĩ, máy thủy bình, ống nước

- Máy tính, bút, sổ tay

- Dụng cụ vạch dấu

- Dây bật mực, thước chữ T

- Thước đo kim loại

- Cọc tiêu

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, tài liệu kỹ thuật thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công bằng cách đối chiếu thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Sự chính xác trong khi đo kích thước, đánh dấu, vạch đường tim, cắm cọc mốc tuyến ống trên mặt bằng thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự phóng tuyến ống - Quan sát quá trình thực hiện phóng tuyến ống trên mặt bằng thi công |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ phóng tuyến ống | - Theo dõi quá trình sử dụng của thiết bị, dụng cụ đối chiếu và so sánh với Catolog của thiết bị |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 7-8 giờ phóng tuyến ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: ĐÀO MƯƠNG ĐẶT ỐNG

Mã số công việc:  E2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đào mương đặt ống, phụ kiện, thiết bị theo bản vẽ thiết kế thi công lắp đặt mạng cấp nước ngoài nhà. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Vạch dấu đường vách mương

- Đào mương

- Sửa mương

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ thi công

- Thực hiện đúng trình tự các bước đào mương

- Vạch dấu đường vách mương đúng kích thước theo đường tim tuyến ống

- Đào mương đúng độ dốc, đúng kích thước theo đường tim tuyến ống

- Đất đổ đúng vị trí, cách mép mương từ 500- 1000mm và về một phía theo bản vẽ thiết kế thi công

- Sửa mương đúng chiều dài, rộng, độ sâu, độ dốc

- Phát hiện ®îc lçi thành mương kh«ng th¼ng, đáy mương không phẳng

- Thận trọng, kiên trì, tỉ mỉ

- Sử dụng đúng kỹ thuật an toàn cho máy vµ thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian theo định mức: 7- 8 giờ đào cho 1m mương

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, cắm cọc mốc

- Sử dụng máy đào

- Đào, sửa mương

- Kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Trình tự đào mương đặt ống

- Yêu cầu kỹ thuật đào mương đặt ống

- Các dạng mương đào

- Công dụng, phân loại các máy, thiết bị, dụng cụ đào mương

- Quy phạm an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ mặt bằng tuyến ống

- Máy thủy bình, ống nước

- Dụng cụ, thiết bị thi công

- Thước đo kim loại

- Máy đào

- Biển báo, rào che chắn công trường

- Nguồn điện

- Công trình tngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ thi công bằng cách so sánh với tiêu chuẩn thiết kế |
| - Độ chính xác khi thực hiện các bước công việc đào mương đặt ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện so với quy trình đào mương |
| Kỹ năng: Đào, sửa mương thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn trong phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công thành thạo | - Theo dõi quá trình sử dụng của thiết bị, dụng cụ đối chiếu và so sánh với phiếu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện so với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 7- 8 giờ đào cho 1m mương |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: GIA CỐ MƯƠNG ĐÀO

Mã số công việc:  E3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Để đảm bảo an toàn lao động cho quá trình lắp đặt ống dưới lòng mương đào người hành nghề cần phải gia cố vững chắc nền đáy, thành vách mương để lắp đặt ống chìm. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Đổ vật liệu gia cố nền mương

- Văng chống thành mương

- Đầm nền mương

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ thi công

- Thực hiện đúng trình tự các bước gia cố nền mương

- Vật liệu gia cố đáy mương đúng vị trí, chủng loại, đủ số lượng

- Thành mương phải vững chắc, thanh chống đúng khoảng cách, đủ cường độ chịu lực

- Nền đáy mương phải chắc, ®¶m b¶o độ dốc. Cát phải đủ số lượng và di chuyển đầm rung phải đều, đủ số lượt

- Phát hiện chính xác thanh chống thành mương không đủ lực chống, đáy mương không phẳng, còn chỗ sụt lở

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn sử dụng máy, thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian theo định mức: 11- 12 giờ cho 1m mương

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, cắm cọc chống, đổ đất

- Sử dụng máy rung

- Di chuyển, đầm, rung

- Kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Trình tự các bước gia cố mương đào

- Yêu cầu kỹ thuật gia cố mương đào

- Phương pháp gia cố mương đào

- Các máy, thiết bị, dụng cụ gia cố mương đào

- Quy phạm an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ mặt bằng tuyến ống

- Máy thủy bình, ống nước

- Dụng cụ, thiết bị thi công

- Thước đo kim loại

- Máy rung

- Biển báo, rào che chắn công trường

- Nguồn điện

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công thành thạo, quan sát, đối chiếu thực tế tại vị trí của mương | - Theo dõi việc đọc bản vẽ thi công bằng cách so sánh với tiêu chuẩn thiết kế |
| - Độ chính xác khi thực hiện các bước công việc gia cố mương đặt ống | - Giám sát thao tác quá trình thực hiện trình tự các bước gia cố mương |
| Kỹ năng: Đổ, san chải, di chuyển, chống, đo thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện so với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công thành thạo | - Theo dõi quá trình sử dụng của thiết bị, dụng cụ đối chiếu và so sánh với phiếu hướng dẫn sử dụng của thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện so với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 11- 12 giờ cho 1m mương |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: ĐẶT TRỤ ĐỠ ỐNG

Mã số công việc:  E4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đặt các trụ đỡ ống vào vị trí theo thiết kế. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Lấy dấu vị trí đặt trụ

- Đặt trụ

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ đặt trụ đỡ

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc đặt trụ đỡ ống

- Đánh dấu vị trí đặt trụ đỡ ống rõ ràng, đúng kích thước, đủ số lượng

- Đặt trụ đỡ chắc chắn, không nghiêng, lệch. Sai lệch cho phép ± 10mm

- Vị trí nơi làm việc gọn gàng, vệ sinh

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian đặt cho một trụ đỡ khoảng từ 220- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị

- Lắp đặt, nâng, hạ, căn chỉnh

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình đặt trụ đỡ ống

- Yêu cầu kỹ thuật khi đặt trụ đỡ ống

- Công dụng, cấu tạo, phân loại trụ đỡ ống

- Các dụng cụ, thiết bị đặt trụ đỡ ống

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị thi công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Trụ đỡ ống

- Vật liệu xây dựng

- Dụng cụ , thiết bị thi công

- Máy, thiết bị nâng chuyển

- Thước đo kim loại, ni vô

- Máy trắc đạc, thủy chuẩn

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ đặt trụ đỡ ống thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác công việc đặt trụ đỡ ống trong mương theo thiết kế | - Giám sát thao tác, của người thực hiện trình tự đặt trụ đỡ ống |
| - Kỹ năng: Nâng, hạ, đặt, căn chỉnh, trụ đỡ ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, đặt trụ đỡ ống | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ, lắp đặt trụ đỡ ống | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 220- 240 phút đặt cho một trụ đỡ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: ĐẶT ỐNG BAO ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC

Mã số công việc:  E5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đặt ống bao đường ống cấp nước vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Nhằm bảo vệ đường ống đi qua đường giao thông, móng công trình. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng

- Kiểm tra vị trí đặt ống

- Đặt ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Xác định vị trí đặt ống phải đúng kích thước, độ dốc

- Đặt ống phải trùng đường tim, chắc chắn, sai số cho phép ±10 mm

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian đặt cho 1m ống khoảng từ 160- 180 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Rải, đặt, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình đặt ống bao đường ống cấp nước

- Yêu cầu kỹ thuật khi đặt ống

- Công dung, phân loại ống bao đường ống cấp nước

- Phương pháp đặt ống bao đường ống cấp nước

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống lồng

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Thiết bị cẩu chuyển

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đặt thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác lắp đặt ống bao đường ống cấp nước | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 10mm |
| - Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, định vị ống thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với phiếu công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức:160- 180 phút đặt cho 1m ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  RẢI ỐNG, PHỤ KIỆN

Mã số công việc:  E6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Rải ống, phụ kiện vào vị trí trong mương theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí

- Rải ống, phụ kiện

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt tuyến ống thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- xác định chính xác  vị trí đặt ống, phụ kiện và thiết bị

- Rải đặt ống, phụ kiện và thiết bị đúng độ dốc, đồng trục, chắc chắn, sai số lắp đặt cho phép khoảng ±10 mm

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian đặt cho 1m ống khoảng từ 160- 180 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Rải, đặt, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình rải đặt ống, phụ kiện cấp nước ngoài nhà

- Yêu cầu kỹ thuật khi rải đặt ống cấp nước ngoài nhà

- Công dụng, phân loại ống thiết bị, phụ kiện cấp nước ngoài nhà

- Các dụng cụ, thiết bị rải đặt ống cấp nước ngoài nhà

- Phương pháp rải ống và phụ kiện

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt tuyến ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống lồng

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Thiết bị cẩu chuyển

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đặt thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác rải đặt tuyến ống trong kênh mương | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 10mm |
| - Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, định vị ống thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với phiếu công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 160- 180 phút đặt cho 1m ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP MỐI NỐI GIOĂNG

Mã số công việc:  E7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống thẳng, thiết bị, phụ kiện mạng cấp nước bằng cách dùng lực ép và các gioăng để tạo thành mối nối ống. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Căn chỉnh ống

- Lắp gioăng chèn

- Lắp ghép nối ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp mối nối ống thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Căn chỉnh ống, phụ kiện đồng trục, đúng độ dốc theo thiết kế

- Làm sạch bề mặt ống, phụ kiện. Lồng gioăng đúng chiều theo rãnh. Tra mỡ đúng vị trí, phủ kín bề mặt nối

- Mối ghép phải kín khít, lực kéo nối đều, đủ cường độ lực

- Phát hiện mối nối gioăng không đồng trục, nghiêng lệch

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian cho một mối gioăng từ 80- 90 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu, tra mỡ

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lồng, căn chỉnh, kéo, đẩy

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp mối nối gioăng ống

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp mối nối gioăng

- Công dụng, cấu tạo mối nối gioăng ống

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp mối nối gioăng ống

- Phương pháp lắp mối nối gioăng

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Dụng cụ đo

- Giẻ sạch

- Gioăng đệm

- Mỡ bôi trơn

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác lắp mối nối gioăng ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Kỹ năng: Lồng, căn chỉnh, kéo, đẩy, đo, tra dầu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với thực tế |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 80- 90 phút cho một mối gioăng |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP MỐI NỐI MẶT BÍCH

Mã số công việc:  E8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống thẳng, thiết bị, phụ kiện mạng cấp nước bằng cách dùng chi tiết có ren và mặt bích để tạo thành mối nối ống. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Căn chỉnh ống

- Lắp gioăng chèn

- Lắp ghép nối ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp ống mối nối mặt bích thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Căn chỉnh ống phải đồng trục, đúng độ dốc, các lỗ bu lông trùng tâm

- Làm sạch mặt bích. Lồng gioăng, bu lông đúng lỗ. Thân bu lông phải song song với trục của ống

- Vặn bu lông đai ốc phải theo đúng thứ tự, lực xiết đều đủ cường độ

- Độ dày của vật liệu đệm giảm từ 20- 25 so với độ dày tự nhiên ban đầu

- Phát hiện được các lỗi mặt bích không đồng tâm, nghiêng lệch

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thực hiện đúng thời gian cho một mối mặt bích ống từ 160- 180 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Nâng, hạ ống

- Lồng, căn chỉnh, đẩy, vặn, xiết

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp mối nối ống bằng mặt bích

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp mối nối ống bằng mặt bích

- Công dụng, cấu tạo mối nối ống bằng mặt bích

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp mối nối ống bằng mặt bích

- Phương pháp lắp mối nối ống bằng mặt bích

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị thi công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Dụng cụ đo

- Giẻ sạch

- Gioăng đệm

- Bu lông, đai ốc

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp ống thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác lắp mối nối ống bằng mặt bích | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Kỹ năng: Lồng, căn chỉnh, nâng, hạ, đẩy, đo, vặn, xiết | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 160- 180 phút cho một mối ống bằng mặt bích |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: XÂY LẮP HỐ VAN TRÊN MẠNG LƯỚI ĐƯỜN ỐNG

Mã số công việc:  E9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây lắp thành và đậy nắp hố van vào vị trí mạng lưới đường ống theo thiết kế. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Lấy dấu vị trí

- Xây lắp hố van

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ xây lắp hố van

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Lấy dấu vị trí xây lắp hố van phải rõ ràng, đúng kích thước, đủ số lượng theo bản vẽ thiết kế thi công

- Xây lắp hố van phải đúng kích thước,  đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế

- Đậy nắp hố van phải kín khít, chắc chắn, phải an toàn giao thông

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trong thi công xây lắp

- Thực hiện đúng thời gian xây lắp cho một hố van khoảng từ 32- 36 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu, đối chiếu

- Xây, trát

- Sử dụng thiết bị thi công

- Lắp đặt, nâng, hạ, căn chỉnh

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình xây lắp hố van

- Yêu cầu kỹ thuật khi xây lắp hố van

- Công dụng, cấu tạo, phân loại hố van

- Các dụng cụ, thiết bị xây lắp hố van

- Phương pháp lắp hố van

- Quy phạm an toàn sử dụng máy, thiết bị thi công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Mạng lưới đường ống

- Vật liệu xây dựng

-  Nắp hố van

- Dụng cụ , thiết bị thi công

- Máy, thiết bị nâng chuyển

- Thước đo kim loại, ni vô, quả dọi

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ xây lắp hố van thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác công việc xây lắp hố van theo thiết kế | - Giám sát thao tác, của người thực hiện trình tự xây lắp hố van |
| - Kỹ năng: Nâng, hạ, đặt, căn chỉnh, xây, trát | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, xây lắp hố van | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ, xây lắp hố van | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 32- 36 giờ xây lắp cho một hố van |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT VAN TRÊN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG

Mã số công việc:  E10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt van vào vị trí trªn m¹ng líi ®êng èng theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra van

- Lắp van

- Kiểm tra sau khi lắp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thiết kế thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện chính xác các khuyết tật của van về: chủng loại, kích thước, hình dáng, độ đóng mở nhanh chậm

- Lắp mối nối mặt bích phải đồng tâm các lỗ bu lông, đồng trục với ống

- Xiết bu lông đai ốc đúng thứ tự, lực tác dụng phải đều, đủ lực xiết

- Lắp đặt van phải đảm bảo sai số lắp đặt cho phép khoảng ±10 mm

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thời gian định mức lắp đặt cho một van từ 220- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, đóng, mở thử

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, xiết bu lông, đai ốc

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt van trên mạng lưới đường ống

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt van trên mạng lưới đường ống

- Công dụng, cấu tạo, phân loại van đường ống cấp nước

- Các dụng cụ, thiết bị lắp đặt van trên mạng lưới ống cấp nước

- Phương pháp lắp đặt van

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt đường ống cấp nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Van, ống, vật liệu chèn kín

- Bu lông, đai ốc, mỡ công nghiệp

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Giẻ sạch

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác khi kiểm tra van | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt van trên mạng lưới cấp nước ngoài nhà | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 10mm |
| - Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, bắn bấy, năng hạ, xiết đai ốc | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong thi công tại mặt bằng lắp |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 220- 240 phút lắp cho một van |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA HIỆU CHỈNH TUYẾN ỐNG

Mã số công việc:  E11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra để phát hiện những yêu cầu kỹ thuật chưa đạt của tuyến ống cấp nước ngoài nhà theo thiết kế. Hiệu chỉnh tuyến ống cấp nước theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng sau:

- Kiểm tra tuyến ống

- Hiệu chỉnh tuyến ống

- Kiểm tra sau khi hiệu chỉnh

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thiết kế thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình kiểm tra hiệu chỉnh tuyến ống

- Phát hiện chính xác tuyến ống không đồng trục, sai cao độ, sai số lắp đặt cho phép > 10 mm

- Hiệu chỉnh tuyến ống phải đúng cao độ, trùng đường tim, đúng kích thước theo thiết kế

- Định vị tuyến ống phải chắc chắn, mối nối kín

- Kiểm tra chính xác các thông số kỹ thuật của tuyến ống

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thời gian định mức kiểm tra hiệu chỉnh cho một tuyến ống từ 5- 6 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, đóng, mở thử van

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công

- Kiểm tra, hiệu chỉnh

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình kiểm tra hiệu chỉnh tuyến ống trên mạng lưới đường ống cấp nước

- Yêu cầu kỹ thuật khi hiệu chỉnh tuyến ống trên mạng lưới đường ống cấp nước

- Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạng lưới đường ống cấp nước ngoài nhà

- Các dụng cụ, thiết bị dùng trong việc hiệu chỉnh tuyến ống trên mạng lưới đường ống cấp nước ngoài nhà

- Kỹ thuật kiểm tra hiệu chỉnh tuyến ống

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt đường ống nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tuyến ống

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Dụng cụ, thiết bị đo kiểm

- Giẻ sạch

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ thi công, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra tuyến ống cấp nước ngoài nhà | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo qui trình kiểm tra tuyến ống |
| - Độ chính xác công việc hiệu chỉnh tuyến ống | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 10mm |
| - Kỹ năng: kiểm tra, hiệu chỉnh, quan sát, đối chiếu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong thi theo các bước công việc |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 5- 6 giờ kiểm tra hiệu chỉnh cho một tuyến ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THỬ ÁP LỰC MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG

Mã số công việc:  E12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Mạng lưới đường ống sau khi lắp đặt hoàn thiện, cần tiến hành thử nghiệm đường ống, để kiểm tra độ kín của đường ống, mối nối ống. Các khuyết tật nếu có phải được khắc phục ngay. Bao gồm các bước sau:

- Lắp thiết bị thử vào đường ống

- Bịt đầu ống tự do và văng chống

- Bơm nước ngâm ống

- Bơm nước thử áp lực

- Kiểm tra phát hiện sự cố

- Xử lý sự cố

- Thử áp lực sau sự cố

- Lập hồ sơ thử áp lực

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Các đồng hồ đo áp lực phải kiểm tra chính xác chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Việt Nam

- Thiết bị thử lắp đúng vị trí, các mối nối đảm bảo kín

- Xác định đúng các đầu ống tự do, bịt kín, văng chống đầu bịt cứng chắc, chịu được áp lực thử

- Chiều dài đoạn ống thử Lmăx = 1000 m

- Thời gian ngâm nước từ 12- 56 giờ

- Áp lực thử bằng 1,5 áp lực làm việc

- Trong khoảng thời gian thử áp lực sự chênh áp lực không quá  0,35 bar

- Các mối nối ống, phụ kiện cấp nước phải kín, không rò rỉ nước

- Thử nghiệm đường ống phải vào ban ngày

- Những người tham gia thử áp phải đứng ở vị trí an toàn có che chắn.

- Vùng nguy hiểm khi thử áp lực phải từ 7- 25 m và phải có biển báo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thời gian định mức thử áp lực từ 13- 57 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, kiểm tra, vận hành, đóng mở van,

- Lắp thiết bị thử, lắp đầu bịt, đo đọc áp suất, đánh dấu, xử lý

- Sử dụng bộ đàm, dụng cụ, thiết bị, máy thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ sơ đồ

- Đặc điểm, công dụng, phân loại các thiết bị thử áp

- Cấu tạo của các dụng cụ, thiết bị thử áp lực

- Các phương pháp, nguyên tắc thử áp lực

- Quy trình thử áp đường ống

- Kỹ thuật bịt, văng chống đầu ống

- Trình tự lập biên bản thử áp lực

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Sơ đồ tuyến ống, sổ ghi chép, bút, biên bản thử áp lực

- Bảng quy trình xử lý sự cố

- Bảng quy trình an toàn thử áp lực

- Bút đánh dấu, búa cao su

- Ống nối, phụ kiện, bể chứa nước và thiết bị định lượng

- Dụng cụ thi công, máy bơm, dụng cụ đo kiểm tra

- Bu lông, đai ốc, vật liệu phụ, cây chống gỗ, nước xà phòng, che chắn an toàn, biển báo cấm

- Nguồn điện ba pha

- Tuyến ống

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, chuẩn bị dụng cụ thiết bị thử áp lực | - So sánh với sơ đồ thử áp thực tế, đối chiếu bảng danh mục dụng cụ thiết bị thử áp lực |
| - Độ chính xác thử áp lực | - Quan sát, đo, đối chiếu với qui trình và phiếu công nghệ thử áp lực |
| - Kỹ năng quan sát, kiểm tra, vận hành, đóng mở van, lắp thiết bị thử, lắp đầu bịt, đo đọc áp suất, đánh dấu, xử lý | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình thử áp lực |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị thử áp, máy bơm, sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Bố trí vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ hợp lý khoa học |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thử áp lực | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 13- 57 giờ cho một lần thử áp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THÔNG RỬA, KHỬ TRÙNG MẠNG LƯỚI

ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC

Mã số công việc: E13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Được tiến hành sau khi thử áp lực đạt yêu cầu, dùng nước sạch chuẩn bơm vào mạng lưới đường ống để tẩy rửa sạch đất, cát, cặn bẩn lọt vào trong ống khi thi công hoặc vật nằm trong mạng lưới đường ống. Sau đó bơm nước clo dư diệt vi trùng còn lại trong mạng lưới đường ống. Cuối cùng xả rửa mạng lưới đường ống. kiểm tra và lập hồ sơ thông rửa khử trùng. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Chuẩn bị nguồn nước

- Lắp thiết bị rửa

- Bơm nước rửa

- Xả rửa sau khử trùng

- Kiểm tra

- Lập hồ sơ thông rửa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Lựa chọn phải đúng máy bơm theo thiết kế

- Nguồn nước phải sạch, có nồng độ Clo là 50 mg/ lít

- Thời gian ngâm khử trùng nước phải có T  24 giờ

- Vận tốc nước thông rửa phải bằng 1,1 - 1,2 vận tốc làm việc

- Vận tốc nước thông rửa tối thiểu là 0,8- 1,2 m/s

- Lượng nước súc xả thường lấy bằng 1,5 lần thể tích của đoạn ống

- Thận trọng với tác động của hơi Clo đối với người lao động và người xung quanh khu vực thi công

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị thông rửa

- Thời gian định mức thông rửa khử trùng từ 25- 27 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu, thí nghiệm, đọc, ghi số liệu, lập biên bản, bàn giao, giao tiếp

- Lắp đặt thiết bị, vận hành máy bơm, xả, rửa, đóng mở van

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị thi công

- Sử dụng , dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ sơ đồ

- Tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt

- Quy trình thông rửa đường ống

- Kỹ thuật lắp thiết bị, thông rửa, khử trùng, kiểm tra, thí nghiệm trong công tác thông rửa đường ống

- Các dụng cụ, thiết bị thông rửa đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ sơ đồ

- Máy tính, bút, sổ tay, biểu mẫu

- Bảng danh mục ống, phụ kiện, thiết bị thông rửa

- Bảng quy trình công nghệ thông rửa đường ống

- Thiết bị, ống, phụ kiện, máy bơm

- Dụng cụ, máy thi công

- Hệ thống đường ống, nước Clo nồng độ cao, mẫu nước sạch

- Nguồn điện ba pha

- Phòng thí nghiệm, bể chứa nước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu, thí nghiệm, đọc, ghi số liệu, lập biên bản, bàn giao, giao tiếp | - Kiểm tra, đối chiếu với tài liệu thi công theo tiêu chuẩn nước sạch |
| - Kỹ năng lắp đặt thiết bị, vận hành máy bơm, xả, rửa, đóng mở van | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ thông rửa |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy thi công, sử dụng máy tính, dụng cụ đo, kiểm tra | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thông rửa đường ống | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 25- 27 giờ cho một lần thông rửa đường ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC

Mã số công việc:  E14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống, thiết bị, phụ kiện, đồng hồ đo lưu lượng nước vào mạng lưới đường ống cấp nước ngoài nhà, theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt

- Lựa chọn đồng hồ

- Lắp nối ống, phụ kiện

- Lắp đặt đồng hồ

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng nước trên mạng lưới đường ống cấp nước ngoài nhà phải đúng tọa độ theo bản vẽ thiết kế thi công

- Đồng hồ đo lưu lượng nước phải đúng chủng loại, mã số, kẹp chì, phiếu kiểm định chất lượng còn nguyên vẹn

- Mối nối ống phụ kiện phải kín, không rò rỉ

- Sai số lắp đặt cho phép ± 10mm

- Đặt đồng hồ phải thăng bằng, đúng chiều ký hiệu

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thời gian định mức lắp cho một đồng hồ nước trên mạng lưới đường ống cấp nước từ 3- 4 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt đồng hồ nước vào nhà

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt đồng hồ nước

- Công dụng, cấu tạo, phân loại đồng hồ đo nước

- Các dụng cụ, thiết bị, lắp đặt đồng hồ nước

- Kỹ thuật an toàn trong lắp đặt mạng lưới đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Đồng hồ, ống, phụ kiện, vật liệu chèn kín

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Giẻ sạch

- Mạng đường ống cấp nước ngoài nhà

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn đồng hồ lưu lượng nước | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác lắp đồng hồ lưu lượng nước | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 10mm |
| - Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren bu lông đai ốc | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308- 91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 3- 4 giờ lắp cho một đồng hồ đo nước trên mạng đường cấp nước ngoài nhà |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  HOÀN TRẢ MẶT BẰNG THI CÔNG

Mã số công việc:  E15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau khi vận hành thử mạng lưới đường ống trước khi bàn giao. Phải tiến hành công việc hoàn trả lại nguyên dạng mặt bằng ban đầu. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Lấp lớp cát phủ ống

- Lấp đất

- Đầm nén

- Hoàn trả mặt bằng ban đầu

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Lớp cát phủ bề mặt ống phải đảm bảo nén chặt, đủ độ cao theo bản vẽ thiết kế thi công

- Lớp đất đủ độ dày theo thiết kế

- Mặt bằng sau khi hoàn trả đúng kết cấu vật liệu, đúng độ liên kết, nguyên vẹn như ban đầu

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trong thi công xây lắp

- Thời gian định mức tùy thuộc vào mặt bằng công trình lớn nhỏ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ xây lắp

- Đầm, nén, san, gạt

- Dọn sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình san lấp mặt bằng sau khi lắp ống

- Yêu cầu kỹ thuật san lấp mặt bằng

- Các dụng cụ, thiết bị thi công xây lắp

- Kỹ thuật an toàn trong xây lắp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Vật liệu xây dựng

- Mặt bằng lắp đặt mạng lưới đường ống

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Mạng đường ống cấp nước ngoài nhà

- Biển báo, rào chắn

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác hoàn trả mặt bằng sau thi công lắp ống | - Quan sát, đo, đối chiếu với bảng tiêu chuẩn qui định về mặt bằng sau thi công lắp ống |
| - Kỹ năng: Đầm, nén, san, gạt phẳng mặt bằng | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức hoàn trả mặt bằng |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP BẢN VẼ HOANG CÔNG

Mã số công việc:  E16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vẽ, sửa các tài liệu, bản vẽ thi công lắp đặt mạng lưới đường ống cấp nước theo các thông số kỹ thuật đã thay đổi so với thiết kế ban đầu. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Thu thập thông tin

- Vẽ bản vẽ hoàn công

- Lưu trữ hồ sơ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện, đối chiếu chính xác các thông số kỹ thuật thay đổi trong bản vẽ thi công so với thực tế của mạng lưới đường ống cấp nước đã thi công

- Đường nét vẽ phải rõ ràng, chính xác

- Bản vẽ hoàn công phải đúng tỉ lệ theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc theo các tiêu chuẩn tương đương

- Vẽ, in ấn đóng gói phải đủ số lượng, đúng chủng loại bản vẽ và các tài liệu có liên quan

- Thời gian định mức vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công từ 220- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Sửa, vẽ, in ấn, đóng gói

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Trình tự lập bản vẽ hoàn công

- Yêu cầu kỹ thuật khi vẽ các bản vẽ hoàn công

- Các bản vẽ, tài liệu, thông tin sửa đổi cho công việc lập bản vẽ hoàn công

- Phương pháp lập bản vẽ hoàn công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tài liệu kỹ thuật

- Thiết bị, dung cụ

- Máy tính, máy in, giấy in

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ và tài liệu thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ, tài liệu thi công, đối chiếu với hiện trường thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn các thông số kỹ thuật đã sửa đổi trong thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác các tài liệu, bản vẽ bản vẽ hoàn công | - Quan sát, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn TCXDVN33 :2006 |
| - Kỹ năng: đọc, vẽ, in ấn, đóng gói tài liệu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, thiết bị văn phòng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công, đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 220- 240 phút vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: NGHIỆM THU-BÀN GIAO

Mã số công việc: E17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiệm thu bàn giao là công việc được tiến hành sau khi kết thúc một nhiệm vụ nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Để thực hiện công việc này, người hành nghề có khả năng:

- Tập hợp hồ sơ

- Lập kế hoạch bàn giao

- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng qui trình, thứ tự các bước công việc

- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định hiện hành

- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác

- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá

- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai bên giao nhận

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng chuyên môn thành thạo

- Thời gian định mức tùy theo mức độ phức tạp của công trình

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp, ứng xử

- Tập hợp tài liệu

- Lập kế hoạch

- Lập biên bản

- Bàn giao

2. Kiến thức

- Danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật

- Phương pháp lập kế hoạch bàn giao

- Các thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt ống, phụ kiện, thiết bị của mạng lưới đường ống cấp nước

- Biểu mẫu, giấy, bút

- Máy tính

- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt mạng lưới đường ống cấp nước ngoài nhà

- Bảng tiến độ thi công của dự án

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Kỹ năng lập kế hoạch, lập biên bản, bàn giao | - Thông qua nội dung, mức độ chính xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: CHẾ TẠO PHỤ KIỆN ỐNG

Mã số công việc: F1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Ngoài các phụ kiện có sẵn theo tiêu chuẩn trong thi công lắp đặt đường ống và thiết bị phụ kiện mạng cấp nước, người thợ còn phải gia công thêm một số phụ kiện khác. Người hành nghề cần phải thực hiện được các bước sau:

- Đọc bản vẽ

- Tính kích thước gia công

- Lựa chọn vật tư

- Lấy dấu

- Cắt ống

- Sửa pavia

- Uốn ống

- Lắp ghép hàn

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng tên, số lượng, chủng loại vật liệu ống và phụ kiện

- Nhận biết được liên kết ống và phụ kiện

- Tính toán kích thước khai triển chính xác

- Vạch dấu rõ ràng chính xác

- Cắt đúng kích thước, đường cắt sạch pavia

- Gá, hàn đúng tiêu chuẩn cho phép, chiều cao h = 1,5-2mm

- Gia công phụ kiện đúng kích thước, đúng góc độ theo thiết kế

- Bán kính nhỏ nhất của cung uốn bằng 1,5 đường kính trong của ống

- Độ ô van tiết diện ống tại chỗ uốn tỉ số giữa Dtrước / Dsau là 10%

- Sai số kích thước không vượt quá 2mm

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, máy thi công phải sạch, đủ dầu mỡ, khi máy 	chạy tiếng kêu êm

- Thời gian định mức chế tạo cho 1 phụ kiện theo thiết kế

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ, xử lý phần mềm khai triển

- Quan sát, nhận dạng

- Tính toán, khai triển, vạch dấu, cắt, mài, sửa pa via, uốn

- Gá, hàn đính

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công

- Sử dụng máy tính, dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức:

- Đọc bản vẽ chi tiết

- Các liên kết ống và phụ kiện

- Phương pháp khai triển chi tiết ống, phụ kiện

- Các dụng cụ, thiết bị dùng trong gia công chế tạo ống

- Các bước tiến hành vạch dấu, cắt, sửa phôi

- Phương pháp sử dụng máy mài, cắt kim loại

- Kỹ thuật hàn mối nối ống

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng quy trình công nghệ gia công ống và phụ kiện

- Ống, que hàn, vật liệu phụ

- Máy tính, phần mềm ứng dụng

- Dụng cụ, máy thi công

- Nguồn điện ba pha

- Nhà xưởng, kho bãi

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết, phụ kiện . | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác chế tạo ống, phụ kiện | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số chế tạo cho phép ±2mm |
| - Kỹ năng: Đọc, xử lý, tính toán, khai triển, vạch dấu, cắt, mài, sửa pa via, gá, hàn đính | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy thi công, sử dụng máy tính, dụng cụ đo, kiểm tra | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu chuẩn hiện hành |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức chế tạo cho 1 phụ kiện theo thiết kế |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: HÀN NỐI ỐNG BẰNG HÀN ĐIỆN

Mã số công việc: F2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hàn nối các đoạn ống thép, phụ kiện hệ thống ống công nghệ của trạm xử lý nước cấp, nước thải bằng cách dùng nhiệt nung nóng mép đầu ống, phụ kiện và que hàn phụ tạo thành mối nối hàn điện. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Cắt sửa đầu ống

- Gá ống vào phụ kiện

- Hàn

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Xác định chính xác kích thước thật, đảm bảo sai số cho phép ±2mm

- Gá, hàn đính đúng tiêu chuẩn cho phép, chiều cao h = 1,5-2mm

- Sai lệch độ đồng tâm không quá 0,5mm, đúng khe hở hàn a = 1-2 mm

- Mối hàn ống phải đúng yêu cầu kỹ thuật, không có các khuyết tật

- Thời gian hàn cho 1 mối hàn ống theo định mức tiêu chuẩn

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu chi tiết, phụ kiện

- Lấy dấu, kê, kích, di chuyển, gá hàn đính

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

- Hàn

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ thi công lắp đặt ống hàn điện

- Phân loại mối nối hàn

- Kỹ thuật đo, lấy dấu, sửa đầu ống, gá hàn đính, kiểm tra mối hàn đính

- Đặc điểm, công dụng, phân loại bộ gá hàn

- Kỹ thuật hàn ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Máy tính, bút, sổ tay

- Bảng quy trình công nghệ lắp đặt ống hàn điện

- Ống, phụ kiện thép,

- Dụng cụ, máy thi công

- Dụng cụ đo, kiểm tra

- Que hàn điện, bộ đồ gá hàn chuyên dùng

- Nguồn điện ba pha

- Nhà xưởng, kho bãi

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết, phụ kiện. | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác trong quá trình hàn đính mối nối ống thép | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng tiêu chuẩn hàn điên ống thép |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, kê kích, di chuyển, gá hàn đính, kiểm tra | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình lắp đặt ống hàn điện |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy thi công | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức chế tạo cho 1 phụ kiện theo thiết kế |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  LẮP ĐẶT DÀN MƯA

Mã số công việc:  F3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt dàn ống phun mưa trạm xử lý nước ngầm khử sắt, vào vị trí bể trộn theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra điều kiện lắp đặt dàn mưa

- Đặt dàn mưa

- Kiểm tra sau lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Đo, kiểm tra chính xác các thông số kỹ thuật của dàn mưa theo yêu cầu thiết kế thi công

- Kết cấu công trình phải đảm bảo vững chắc, đúng kích thước

- Đặt dàn mưa đúng vị trí, kích thước, góc nghiêng của lỗ phun mưa theo thiết kế, độ dốc cho phép từ 0,002- 0,005 theoTCVN4519:1988

- Đặt dàn mưa phải đúng cao độ, đúng chiều phun nước

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thời gian định mức lắp đặt cho 1 dàn phun mưa từ 10- 12 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lắp đặt, căn chỉnh, định vị

- Đo, kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt dàn ống phun mưa trạm xử lý nước

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt dàn ống phun mưa

- Công dụng, cấu tạo, phân loại dàn ống phun mưa

- Các dụng cụ, thiết bị, lắp đặt đường ống nước

- Kỹ thuật lắp đặt dàn mưa

- Kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Dàn mưa, phụ kiện, vật liệu chèn kín

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Thiết bị, dung cụ đo

- Công trình xử lý nước cấp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn dàn phun mưa | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt dàn phun mưa | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 5mm |
| - Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, vặn ren ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 10- 12 giờ lắp đặt cho1dàn phun mưa lắp đặt cho1dàn phun mưa |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT ỐNG CÔNG NGHỆ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

Mã số công việc:  F4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt cụm ống công nghệ trong trạm xử lý nước vào vị trí của công trình theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt cụm ống công nghệ

- Đặt cụm ống công nghệ

- Kiểm tra sau khi lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Đo kiểm chính xác kích thước, hình dáng, số lượng ống, phụ kiện và kết cấu công trình đảm bảo kỹ thuật theo thiết kế

- Lắp cụm ống đúng vị trí, kích thước, trùng đường tim, cao độ, định vị chắc chắn, sai số lắp đặt cho phép khoảng ±4 mm và độ dốc cho phép từ 0,002-0,005

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thời gian định mức lắp đặt cho một cụm ống công nghệ từ 7- 8 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- lắp đặt, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt cụm ống công nghệ trạm xử lý nước

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt cụm ống công nghệ trạm xử lý nước

- Cấu tạo, phân loại cụm ống nước

- Các dụng cụ, thiết bị lắp đặt cụm ống công nghệ trạm xử lý nước

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt đường ống công nghệ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Cụm ống công nghệ

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Đai giữ ống

- Công trình xử lý nước cấp, nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đặt thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra cụm ống trước khi đặt vào vị trí | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự đo, kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt cụm ống công nghệ | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 4mm, độ dốc cho phép từ 0,002-0,005 |
| - Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, định vị ống thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với phiếu công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện đúng | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 7- 8 giờ lắp đặt cho một cụm ống công nghệ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT VAN HỆ THỐNG ỐNG CÔNG NGHỆ

Mã số công việc:  F5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt van hệ thống ống công nghệ vào vị trí các công trình xử lý nước cấp, nước thải theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra van

- Lắp đặt van

- Kiểm tra sau khi lắp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện chính xác các khuyết tật của van về: chủng loại, kích thước, hình dáng, kết cấu mối nối, độ đóng mở

- Lắp van đúng vị trí, đồng trục với ống, mối nối kín

- Sai số lắp đặt van cho phép khoảng ± 5mm

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thời gian định mức lắp đặt cho một van hệ thống ống công nghệ từ 220- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren, xiết bu lông đai ốc

- Làm sạch, kiểm tra, đóng mở thử

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt van của hệ thống ống công nghệ

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt van của hệ thống ống công nghệ

- Công dụng, cấu tạo, phân loại van ống nước

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp đặt van

- Phương pháp lắp đặt van

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Van, ống, vật liệu chèn kín

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Giẻ sạch

- Công trình xử lý nước cấp, nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra van | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt van của hệ thống ống công nghệ | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 5mm |
| Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren mối nối | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với thao tác của người thực hiện |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 220-240 phút lắp cho một van của hệ thống ống công nghệ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT MÁY THỔI KHÍ

Mã số công việc:  F6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt máy thổi khí vào vị trí công trình xử lý nước cấp, nước thải theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí đặt máy thối khí

- Đưa máy lên bệ

- Lắp máy thổi khí

- Lắp đặt ống thổi khí

- Chạy thử máy thổi khí

- Xử lý sự cố

- Nghiệm thu, bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Vị trí đặt máy thối khí phải đúng kích thước, độ vững chắc của nền móng theo qui định hiện hành

- Thiết bị, dụng cụ nâng chuyển đúng vị trí

- Máy đặt đúng vị trí theo bản vẽ thi công

- Sai lệch đường tâm, độ cao, độ thăng bằng, độ thẳng đứng , khe hở đúng theo tiêu chuẩn TCXD 183 năm 1986

- Sai số độ đồng tâm khớp nối trục đúng theo tiêu chuẩn TCXD187 năm 1986

- Sai lệch vị trí, độ cao, độ dốc ống thổi khí đúng tiêu chuẩn thiết kế

- Các mối nối ống phải kín khít

- Sau khi hiệu chỉnh, máy thổi khí chạy đúng công suất

- Chạy thử máy thổi khí đúng qui trình, phát hiện nhanh, chính xác các sự cố khi chạy thử máy không có tải và có tải

- Xử lý sự cố máy thổi khí phải kịp thời, chính xác

- Lập biên bàn giao đầy đủ nội dung, rõ ràng

- Thời gian định mức lắp đặt cho một máy thổi khí từ 11- 12 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lắp đặt, căn chỉnh, nâng, hạ, xiết bu lông đai ốc

- Làm sạch, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng, xử lý, bàn giao

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt máy thối khí

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt máy thối khí

- Công dụng, cấu tạo, phân loại máy thối khí

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp đặt máy thối khí

- Kỹ thuật lắp đặt máy thổi khí

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Máy thối khí , ống, vật liệu phụ

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Nguồn điện 220- 380v

- Công trình xử lý nước cấp, nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra bệ móng, máy thổi khí và vật liệu phụ | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt máy thối khí của công trình xử lý nước cấp, nước thải | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 5mm |
| Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, vặn ren vận hành, xử lý, bàn giao | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với thao tác của người thực hiện |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 11-12 giờ lắp đặt cho một máy thổi khí |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT CỤM ỐNG PHÂN PHỐI KHÍ TRONG

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

Mã số công việc:  F7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt cụm ống phân phối khí trạm xử lý nước vào vị trí của công trình theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt cụm ống phân phối khí

- Đặt cụm ống phân phối khí

- Kiểm tra sau khi lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Đo kiểm chính xác kích thước, hình dáng, số lượng ống, phụ kiện và kết cấu công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế

- Lắp cụm ống đúng vị trí, kích thước, trùng đường tim, cao độ, định vị chắc chắn, sai số lắp đặt cho phép khoảng ±4 mm và độ dốc cho phép từ 0,002-0,005

- Các mối nối ống đảm bảo kín chịu được áp suất theo tiêu chuẩn thiết kế

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trong thi công lắp đặt ống

- Thời gian định mức lắp đặt cho một cụm ống phân phối khí từ 7- 8 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- lắp đặt, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt cụm ống phân phối khí trạm xử lý nước

- Yêu cầu kỹ thuật lắp cụm ống phân phối khí trạm xử lý nước

- Cấu tạo, phân loại cụm ống phân phối khí

- Các dụng cụ, thiết bị lắp đặt cụm ống phân phối khí trạm xử lý nước

- Kỹ thuật lắp đặt cụm ống phân phối khí trạm xử lý nước

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt cụm ống công nghệ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Cụm ống phân phối khí

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Đai giữ ống, giá đỡ ống

- Công trình xử lý nước cấp, nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp cụm ống phân phối khí thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra cụm ống trước khi đặt vào vị trí | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự đo, kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt cụm ống phân phối khí | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 4mm, độ dốc cho phép từ 0,002-0,005 |
| - Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, định vị ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với phiếu công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 7- 8 giờ lắp đặt cho một cụm ống phân phối khí |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT MÁY KHUẤY TRONG TRẠM

XỬ LÝ NƯỚC

Mã số công việc:  F8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt máy khuấy vào vị trí công trình xử lý nước cấp, nước thải theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí đặt máy khuấy

- Đặt giá đỡ máy khuấy

- Đưa máy lên giá

- Lắp đặt máy khuấy

- Lắp cánh máy khuấy

- Chạy thử máy khuấy

- Xử lý sự cố

- Nghiệm thu, bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Vị trí đặt máy khuấy phải đúng kích thước, độ vững chắc của nền móng theo qui định hiện hành

- Lắp đặt giá đỡ máy khuấy đúng vị trí, đám bảo kích thước, độ cao, độ thăng bằng, độ thẳng đứng theo bản vẽ thiết kế

- Máy khuấy đặt đúng vị trí theo bản vẽ thi công

- Sai lệch đường tâm, độ cao, độ thăng bằng, độ thẳng đứng , khe hở đúng tiêu chuẩn TCXD 183 năm 1986

- Sai số độ đồng tâm khớp nối trục theo tiêu chuẩn TCXD187 năm 1986

- Sai lệch vị trí, độ cao, độ xiết chặt cánh máy khuấy theo thiết kế

- Sau khi hiệu chỉnh, máy khuấy chạy đúng công suất

- Chạy thử máy khuấy đúng qui trình, phát hiện nhanh, chính xác các sự cố khi chạy thử máy không có tải và có tải

- Xử lý sự cố máy khuấy đảm bảo kịp thời, chính xác

- Lập biên bàn giao đầy đủ nội dung, rõ ràng

- Thời gian định mức lắp đặt cho một máy khuấy từ 10- 12 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lắp đặt, căn chỉnh, nâng, hạ, xiết đai ốc

- Làm sạch, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng, xử lý, bàn giao

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt máy khuấy

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt máy khuấy

- Công dụng, cấu tạo, phân loại máy khuấy

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp đặt máy khuấy

- Kỹ thuật lắp đặt máy khuấy

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Máy khuấy, giá đỡ máy, bu lông đai ốc, vật liệu phụ

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Nguồn điện 220- 380v

- Công trình xử lý nước cấp, nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra bệ móng, máy khuấy và vật liệu phụ | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt máy khuấy của công trình xử lý nước cấp, nước thải | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số vị trí lắp đặt cho phép ± 5mm |
| Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, vặn ren vận hành, xử lý, bàn giao | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với thao tác của người thực hiện |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 10-12 giờ lắp đặt cho một máy khuấy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHA PHÈN

Mã số công việc:  F9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt thiết bị pha phèn vào bể pha trộn phèn theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí đặt thiết bị

- Lắp đặt thiết bị pha trộn phèn

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Xác định chính xác vị trí, cao độ, kích thước lắp đặt thiết bị pha trộn phèn theo bản vẽ thiết kế thi công

- Lấy dấu rõ ràng, chính xác đường tim, cốt

- Sai lệch vị trí, độ cao lắp đặt thiết bị pha trộn phèn theo tiêu chuẩn thiết kế

- Đặt ống dẫn dung dịch đã điều chế cách đáy bể từ 100- 200mm theo tiêu 	chuẩn TCXDVN 33:2006

- Sau khi hiệu chỉnh, thiết bị pha trộn phèn chạy đúng công suất

- Chạy thử thiết bị pha trộn phèn đúng qui trình, phát hiện nhanh, chính xác các sự cố khi chạy thử thiết bị pha trộn phèn không có tải và có tải

- Xử lý sự cố thiết bị pha trộn phèn đảm bảo kịp thời, chính xác

- Thời gian định mức lắp đặt cho thiết bị pha trộn phèn từ 14- 16 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lắp đặt, căn chỉnh, nâng, hạ, xiết bu lông đai ốc

- Làm sạch, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng, xử lý

2. Kiến thức

- Đọc, phân tích bản vẽ lắp

- Sơ đồ nguyên lý làm việc của thiết bị pha trộn phèn

- Quy trình công nghệ lắp đặt thiết bị pha trộn phèn

- Phương pháp căn chỉnh, lắp đặt thiết bị pha trộn phèn

- Kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị hóa chất

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế

- Thiết bị pha trộn phèn, vật liệu phụ

- Bảng quy trình công nghệ lắp đặt thiết bị pha trộn phèn

- Máy, thiết bị, dụng cụ thi công

- Nguồn điện 220- 380v

- Công trình xử lý nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật thi công ở mức độ chính xác, quan sát, nhận dạng thiết bị pha trộn phèn | - Kiểm tra, đối chiếu với phiếu công nghệ theo thang đánh giá sản phẩm và nhãn, mác, bảng tiêu chuẩn thiết kế |
| - Sự thành thạo trong việc đo, kiểm tra, lấy dấu vị trí đặt thiết bị pha trộn phèn - Độ chính xác sau khi lắp đặt thiết bị pha trộn phèn của công trình xử lý nước | - Quan sát, xem xét, đối chiếu với kết quả thực hiện công việc của người thực hiện so với bản vẽ thiết kế, các quy định trong phiếu công nghệ - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số vị trí lắp đặt cho phép ± 5mm |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị thi công | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định hiện hành |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 14-16 giờ lắp đặt cho một thiết bị pha trộn phèn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHA CHẾ CLO

Mã số công việc:  F10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt thiết bị pha chế Clo vào vị trí công trình xử lý nước theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí đặt thiết bị pha chế Clo

- Đưa bình chứa Clo lên bệ

- Lắp đặt bình chứa Clo

- Lắp đặt thiết bị định lượng Clo

- Chạy thử thiết bị pha chế Clo

- Xử lý sự cố

- Nghiệm thu, bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Vị trí đặt thiết bị pha chế Clo phải đảm bảo kích thước, độ vững chắc của nền móng theo qui định hiện hành

- Nâng hạ bình chứa Clo đúng vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công

- Lắp đặt thiết bị định lượng Clo đúng vị trí, đám bảo kích thước, độ cao, độ thăng bằng theo bản vẽ thiết kế thi công

- Lắp đặt cụm ống dẫn Clo đúng vị trí, trùng đường tim, mối nối kín

- Sai lệch vị trí lắp đặt thiết bị pha chế Clo ± 5mm

- Sau khi hiệu chỉnh thiết bị định lượng Clo chạy đúng công suất, lưu lượng, vận tốc dòng chảy theo thiết ké

- Chạy thử thiết bị pha chế Clo đúng qui trình, phát hiện nhanh, chính xác các sự cố khi chạy thử thiết bị không có tải và có tải

- Xử lý sự cố thiết bị pha chế Clo đảm bảo kịp thời, chính xác

- Lập biên bàn giao đầy đủ nội dung, rõ ràng

- Thời gian định mức lắp đặt cho một thiết bị pha chế Clo từ 8- 10 ngày

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lắp đặt, căn chỉnh, nâng, hạ, xiết bu lông đai ốc

- Làm sạch, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng, xử lý, bàn giao

2. Kiến thức

- Đọc, phân tích bản vẽ lắp

- Sơ đồ nguyên lý làm việc của thiết bị pha chế Clo

- Quy trình công nghệ lắp đặt thiết bị pha chế Clo

- Phương pháp căn chỉnh, lắp đặt thiết bị pha chế Clo

- Kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị pha chế Clo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Bình cứa Clo, thiết bị định lượng, cụm ống, vật liệu phụ

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Nguồn điện 220- 380v

- Công trình xử lý nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra bệ móng, thiết bị pha chế Clo và vật liệu phụ | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt thiết bị pha chế Clo của công trình xử lý nước | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số vị trí lắp đặt cho phép ± 5mm |
| Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, vặn ren vận hành, xử lý, bàn giao | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với thao tác của người thực hiện |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 8-10 ngày lắp đặt cho một thiết bị pha chế Clo |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHA CHẾ VÔI

Mã số công việc:  F11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt thiết bị pha chế vôi vào vị trí của công trình xử lý nước theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí đặt thiết bị

- Lắp đặt thiết bị tôi vôi

- Lắp đặt thiết bị định lượng vôi sữa

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Xác định chính xác vị trí, cao độ, kích thước lắp đặt thiết bị pha chế vôi theo bản vẽ thiết kế thi công

- Lấy dấu rõ ràng, chính xác đường tim, cốt

- Lắp đặt thiết bị tôi vôi và thiết bị định lượng vôi sữa đúng vị trí, đảm bảo kích thước, độ cao, độ thăng bằng theo bản vẽ thiết kế thi công

- Lắp đặt cụm ống dẫn vôi sữa đúng vị trí, trùng đường tim, mối nối kín, độ dốc tự chảy từ 0,02- 0,03 theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006

- Sai lệch vị trí lắp đặt thiết bị pha chế vôi ± 5mm

- Sau khi hiệu chỉnh, thiết bị pha chế vôi chạy đúng công suất, định lượng

- Chạy thử thiết bị pha chế vôi đúng qui trình, phát hiện nhanh, chính xác các sự cố khi chạy thử thiết bị pha chế vôi không có tải và có tải

- Xử lý sự cố thiết bị pha chế vôi đảm bảo kịp thời, chính xác

- Thời gian định mức lắp đặt cho thiết bị pha chế vôi từ 6- 8 ngày

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lắp đặt, căn chỉnh, nâng, hạ, xiết bu lông đai ốc

- Làm sạch, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng, xử lý

2. Kiến thức

- Đọc, phân tích bản vẽ lắp

- Sơ đồ nguyên lý làm việc của thiết bị pha chế vôi

- Quy trình công nghệ lắp đặt thiết bị pha chế vôi

- Phương pháp căn chỉnh, khi lắp đặt thiết bị pha chế vôi

- Kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị chế vôi

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế

- Thiết bị pha chế vôi , vật liệu phụ

- Bảng quy trình công nghệ lắp đặt thiết bị pha chế vôi

- Máy, thiết bị, dụng cụ thi công

- Nguồn điện 220- 380v

- Công trình xử lý nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật thi công ở mức độ chính xác, quan sát, nhận dạng thiết bị pha chế vôi | - Kiểm tra, đối chiếu với phiếu công nghệ theo thang đánh giá sản phẩm và nhãn, mác, bảng tiêu chuẩn thiết kế |
| - Sự thành thạo trong việc đo, kiểm tra, lấy dấu vị trí đặt thiết bị pha chế vôi - Độ chính xác sau khi lắp đặt thiết bị pha chế vôi của công trình xử lý nước | - Quan sát, xem xét, đối chiếu với kết quả thực hiện công việc của người thực hiện so với bản vẽ thiết kế, các quy định trong phiếu công nghệ - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số vị trí lắp đặt cho phép ± 5mm |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị thi công | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định hiện hành |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 6-8 ngày lắp đặt cho một thiết bị pha chế vôi |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ, VẬT LIỆU BỂ LỌC

Mã số công việc:  F12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt thiết bị, vật liệu lọc vào bể lọc của công trình xử lý nước theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí đặt thiết bị, vật liệu lọc

- Lắp đặt thiết bị lọc

- Đặt vật liệu lọc

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Xác định chính xác vị trí, cao độ, kích thước, độ vững chắc của kết cấu bể lọc theo bản vẽ thiết kế thi công

- Lấy dấu rõ ràng, chính xác đường tim, cốt

- Lắp đặt thanh gi lớp đỡ vật liệu lọc đúng kích thước, đảm bảo số lượng 	chụp 	lọc từ 35-50 cái cho1m2 theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006

- Đặt vật liệu lọc đảm bảo đúng chủng loại, cỡ hạt, đủ số lớp và độ bền cơ   	học, hóa học theo tiêu chuẩn TCXDVN 310:2004

- Thời gian định mức lắp đặt cho thiết bị, vật liệu lọc tùy theo thiết kế

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lắp đặt, căn chỉnh, nâng, hạ

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc, phân tích bản vẽ lắp

- Sơ đồ nguyên lý làm việc của bể lọc

- Quy trình công nghệ lắp đặt thiết bị vật liệu lọc

- Các thông kỹ thuật của vật liệu lọc công trình xử lý nước

- Phương pháp lắp đặt thiết bị vật liệu lọc

- Kỹ thuật an toàn trong xây lắp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế thi công

- Thiết bị, vật liệu lọc

- Bảng quy trình công nghệ lắp đặt thiết bị vật liệu lọc

- Thiết bị, dụng cụ thi công

- Nguồn điện 220- 380v

- Công trình xử lý nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật thi công ở mức độ chính xác, quan sát, nhận dạng thiết bị, vật liệu lọc | - Kiểm tra, đối chiếu với phiếu công nghệ theo thang đánh giá sản phẩm bảng tiêu chuẩn thiết kế |
| - Sự thành thạo trong việc đo, kiểm tra, lấy dấu vị trí đặt thiết, bị vật liệu lọc | - Quan sát, xem xét, đối chiếu với kết quả thực hiện công việc của người thực hiện so với bản vẽ thiết kế, các quy định trong phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị thi công | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định hiện hành |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo thiết kế thi công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN BÙN HOẠT TÍNH

Mã số công việc:  F13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt đường ống dẫn bùn hoạt tính vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công của công trình xử lý nước thải. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt

- Lắp đặt ống, phụ kiện dẫn bùn hoạt tính

- Kiểm tra sau khi lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Đo kiểm chính xác kích thước, hình dáng, số lượng ống, phụ kiện và kết cấu công trình đảm bảo kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế

- Lấy dấu rõ ràng, chính xác đường tim, cốt, độ dốc

- Lắp đặt ống, phụ kiện đúng vị trí, kích thước, cao độ, trùng đường tim, định vị chắc chắn

- Sai số lắp đặt cho phép khoảng ±5 mm và độ dốc cho phép từ 0,02- 0,05

- Các mối nối ống đảm bảo kín chụi được áp suất theo tiêu chuẩn thiết kế

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trong thi công lắp đặt ống

- Thời gian định mức lắp đặt cho 1m ống dẫn bùn hoạt tính từ 10- 12 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, lấy dấu, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lắp đặt, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt đường ống dẫn bùn hoạt tính

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt đường ống dẫn bùn hoạt tính

- Đặc điểm, phân loại đường ống dẫn bùn hoạt tính

- Các dụng cụ, thiết bị lắp đặt đường ống dẫn bùn hoạt tính

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện, vật liệu phụ

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Trụ đỡ ống

- Công trình xử lý nước thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đường ống dẫn bùn hoạt tính thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra ống, phụ kiện trước khi đặt vào vị trí | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự đo, kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt đường ống dẫn bùn hoạt tính | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 5mm, độ dốc cho phép từ 0,02-0,05 |
| - Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, định vị ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với phiếu công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 10- 12 giờ lắp đặt cho 1m ống dẫn bùn hoạt tính |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: VẬN HÀNH THỬ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

Mã số công việc: F14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vận hành thử dây chuyền công nghệ trạm xử lý nước cấp, nước thải. Để kiểm nghiệm chính xác các thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước cấp, nước thải theo thiết kế. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng sau:

- Kiểm tra dây chuyền trước khi vận hành

- Vận hành dây chuyền

- Theo dõi vận hành

- Xử lý sự cố

- Lập biên bản vận hành dây chuyền

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc của dây chuyền công nghệ trạm xử lý

nước cấp, nước thải thành thạo

- Thực hiện đúng quy trình vận hành

- Kiểm tra chính xác từng chi tiết, từng bộ phận, công đoạn của dây chuyền 	công nghệ trạm xử lý nước, đảm bảo yêu cầu theo thiết kế

- Đóng, mở van nước vào các bể thành thạo

- Các thiết bị làm việc đảm bảo nhẹ nhàng, êm dịu, lưu lượng, vận tốc dòng 	chảy của nước đúng theo thiết kế

- Quan sát chính xác mực nước, dòng chảy trong các bể xử lý, ghi chép đầy 	đủ vào sổ vận hành, đối chiếu đúng theo thiết kế công nghệ

- Phát hiện chính xác các sự cố, van đóng mở không hoàn toàn, bị kẹt, mối 	nối bị thấm, hở. Xử lý nhanh chóng, chính xác đảm bảo kỹ thuật

- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá

- Có tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trong công tác vận hành thiết bị

- Thời gian định mức vận hành thử dây chuyền theo thiết kế thi công

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, ghi chép, tư duy

- Vận hành dây chuyền công nghệ trạm xử lý nước

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chuyên dùng

- Kiểm tra, theo dõi

- Đóng, mở van, xử lý, lập biên bản

2. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lý làm việc của dây chuyền trạm xử lý nước

- Tiêu chuẩn nước sau khi xử lý

- Quy trình vận hành dây chuyền trạm xử lý nước

- Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành thiết bị xử lý nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạm xử lý nước

- Biểu mẫu, giấy, bút, sổ ghi

- Dụng cụ kiểm tra, thiết bị chuyên dùng vận hành

- Nguồn nước

- Nguồn điện 220- 380v

- Máy tính. bộ đàm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các biểu mẫu, tài liệu , số liệu, sổ ghi chép | - Kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Sự đầy đủ, chính xác về quy trình vận hành trạm xử lý nước | - Quan sát,xem xét, đối chiếu với bảng quy trình vận hành trạm xử lý nước |
| - Kỹ năng vận hành trạm xử lý nước và xử lý các sự cố thông thường | - Quan sát thao tác, mức độ chính xác của người vận hành và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị dùng cho quá trình vận hành | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ vận hành, thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo thiết kế thi công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mã số công việc:  F15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vẽ, sửa các tài, bản vẽ thi công lắp đặt hÖ thèng ®êng èng c«ng nghÖ, thiÕt bÞ tr¹m xö lý níc theo các thông số kỹ thuật đã thay đổi so với thiết kế ban đầu. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Thu thập thông tin

- Vẽ bản vẽ hoàn công

- Lưu trữ hồ sơ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện đối chiếu chính xác các thông số kỹ thuật thay đối trong bản vẽ thi công so với thực tế của hÖ thèng ®êng èng c«ng nghÖ, thiÕt bÞ tr¹m xö lý níc đã thi công

- Các đường nét vẽ của bản vẽ hoàn công phải rõ ràng, chính xác

- Bản vẽ đúng tỉ lệ theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc theo các tiêu chuẩn tương đương

- Vẽ, in ấn đóng gói đủ số lượng, đúng chủng loại bản vẽ hoàn công và các tài liệu có liên quan

- Thời gian định mức vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công từ 220- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Sửa, vẽ, in ấn, đóng gói

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Trình tự lập bản vẽ hoàn công

- Yêu cầu kỹ thuật khi vẽ các bản vẽ hoàn công

- Các bản vẽ, tài liệu, thông tin sửa đổi cho công việc lập bản vẽ hoàn công

- Phương pháp lập bản vẽ hoàn công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tài liệu kỹ thuật

- Thiết bị, dung cụ

- Máy tính, máy in, giấy in

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ và tài liệu thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ, tài liệu thi công, đối chiếu với hiện trường thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn các thông số kỹ thuật đã sửa đổi trong thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác các tài liệu, bản vẽ bản vẽ hoàn công | - Quan sát, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩnTCVN4513 :1988 |
| - Kỹ năng: đọc, vẽ, in ấn, đóng gói tài liệu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, thiết bị văn phòng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công, đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 220- 240 phút vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  NGHIỆM THU-BÀN GIAO

Mã số công việc: F16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiệm thu bàn giao l¾p ®Æt hÖ thèng ®êng èng c«ng nghÖ, thiÕt bÞ trong tr¹m xö lý níc là công việc được tiến hành sau khi kết thúc một nhiệm vụ nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Để thực hiên công việc này, người hành nghề có khả năng:

- Tập hợp hồ sơ

- Lập kế hoạch bàn giao

- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng qui trình, thứ tự các bước công việc bàn giao

- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định hiện hành

- Kế hoạch bàn giao chi tiết,chuẩn xác

- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá

- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai bên giao nhận

- Thời gian định mức tùy theo mức độ phức tạp của công trình

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp, ứng xử

- Tập hợp tài liệu

- Lập kế hoạch

- Lập biên bản

- Bàn giao

2. Kiến thức

- Danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật l¾p ®Æt hÖ thèng ®êng

èng c«ng nghÖ, thiÕt bÞ tr¹m xö lý níc

- Phương pháp lập kế hoạch bàn giao

- Các thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, giấy tờ tài liệu liên quan đến l¾p ®Æt hÖ thèng ®êng èng 	c«ng nghÖ, thiÕt bÞ tr¹m xö lý níc

- Biểu mẫu, giấy, bút

- Máy tính

- Tài liệu tổ chức thi công l¾p ®Æt hÖ thèng ®êng èng c«ng nghÖ, thiÕt bÞ 	tr¹m xö lý níc

- Bảng tiến độ thi công của dự án

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Kỹ năng lập kế hoạch, lập biên bản, bàn giao | - Thông qua nội dung, mức độ chính xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức theo thiết kế thi công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: BẢO HÀNH HỆ THỐNG

Mã số công việc: F17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Bảo hành hệ thống công nghệ trong trạm xử lý nước cấp, nước thải theo thời gian qui định. Để bảo dưỡng các thiết bị, xử lý các sự cố quá trình làm việc của trạm xử lý nước cấp, nước thải theo thiết kế. Để thực hiên công việc này, người hành nghề có khả năng:

- Kiểm tra hệ thống theo định kỳ

- Bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ

- Xử lý sự cố hỏng hóc

- Vận hành dây chuyền

- Theo dõi vận hành

- Ghi biên bản bảo hành

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng quy trình kiểm tra bảo hành

- Xác định chính xác số lượng, mức độ hư hỏng của các thiết bị trong hệ

thống trạm xử lý nước cấp, nước thải

- Bảo dưỡng thiết bị đúng trình tự, đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế

- Phát hiện chính xác các sự cố hỏng hóc, van đóng mở không hoàn toàn, bị 	kẹt, mối nối bị thấm, hở. Xử lý nhanh chóng, chính xác đảm bảo kỹ thuật

- Các thiết bị làm việc phải nhẹ nhàng, êm dịu, lưu lượng, vận tốc dòng 	chảy của nước đúng theo thiết kế

- Quan sát chính xác mực nước, dòng chảy trong các bể, ghi chép đầy đủ 	vào sổ vận hành, đối chiếu đúng theo thiết kế dây chuyền công nghệ

- Ghi nội dung biên bản bảo hành đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá

- Có kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn công tác vận hành, bảo dưỡng thiết bị

- Thời gian định mức bảo hành dây chuyền theo qui định hiện hành

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, ghi chép, tư duy

- Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế

- Vận hành dây chuyền công nghệ trạm xử lý nước

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chuyên dùng

- Kiểm tra, theo dõi

- Đóng, mở van, xử lý, lập biên bản

2. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lý làm việc của dây chuyền trạm xử lý nước

- Qui trình bảo dưỡng  thiết bị của dây chuyền trạm xử lý nước

- Quy trình vận hành dây chuyền trạm xử lý nước

- Quy phạm kỹ thuật an toàn khi bảo dưỡng vận hành thiết bị xử lý nước

- Qui trình và qui phạm bảo hành công trình xây lắp theo qui định hiện hành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạm xử lý nước

- Thiết bị, phụ kiện thay thế

- Biểu mẫu, giấy, bút, sổ ghi

- Dụng cụ kiểm tra, thiết bị chuyên dùng

- Nguồn nước

- Nguồn điện 220- 380v

- Máy tính, bộ đàm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các biểu mẫu, tài liệu , số liệu, sổ ghi chép | - Kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Sự đầy đủ, chính xác về quy trình bảo hành trạm xử lý nước | - Quan sát,xem xét, đối chiếu với bảng quy trình bảo hành trạm xử lý nước |
| - Kỹ năng bảo hành trạm xử lý nước và xử lý các sự cố thông thường, bảo dưỡng, thay thế thiết bị | - Quan sát thao tác, mức độ chính xác của người bảo hành và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị dùng cho quá trình vận hành, bảo dưỡng | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng, vận hành, thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện bảo hành với thời gian định mức theo qui định hiện hành |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT HỌNG THU NƯỚC

Mã số công việc: G1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt họng thu nước vào công trình thu nước theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt họng thu nước

- Đặt trụ đỡ

- Lắp đặt họng thu và ống tự chảy

- Kiểm tra sau khi lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Xác định chính xác vị trí, độ sâu, kích thước, mực nước mùa ngậm, mùa khô, gần, xa bờ và các tính chất địa chất thủy văn của nguồn nước mặt theo thiết kế TCXDVN33:2006

- Đặt trụ đỡ họng thu nước và ống tự chảy phải đảm bảo đúng vị trí, kích 	thước, độ cao cốt, khoảng cách, chắc chắn theo tiêu chuẩn thiết kế

- Lắp đặt họng thu nước, ống tự chảy phải đảm bảo đúng vị trí, kích thước, 	độ cao cốt, độ dốc, định vị chắc chắn, mối nối kín, sai số vị trí lắp đặt cho 	phép±10mm và vận tốc dòng chảy từ 0,7-2m/s theo TCXDVN33:2006

- Kiểm tra ®îc tiêu chuẩn của họng thu nước sau l¾p đặt, theo

TCXDVN33: 2006

- Thời gian định mức lắp đặt họng thu nước cho một công trình thu nước mặt từ 10- 12 ngày

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lắp đặt, căn chỉnh, nâng, hạ, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt họng thu nước và công trình

- Cấu tạo, phân loại họng thu nước

- Quy trình công nghệ lắp đặt họng thu nước và ống tự chảy

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt họng thu nước và ống tự chảy

- Qui phạm, kỹ thuật an toàn trong xây lắp công trình thu nước mặt theo TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế thi công

- Thiết bị, ống, họng thu

- Bảng quy trình công nghệ lắp đặt họng thu nước

- Thiết bị, dụng cụ thi công

- Nguồn điện 220v

- Công trình thu nước mặt

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ ở mức độ chính xác, quan sát, nhận dạng họng thu nước và công trình | - Kiểm tra, đối chiếu với phiếu công nghệ theo thang đánh giá sản phẩm, bảng tiêu chuẩn thiết kế |
| - Sự thành thạo trong việc đo, kiểm tra, lấy dấu vị trí, lắp đặt họng thu nước và ống tự chảy của công trình thu nước | - Quan sát, xem xét, đối chiếu với kết quả thực hiện công việc của người thực hiện so với bản vẽ thiết kế, các quy định trong phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị thi công, công trình thu nước mặt | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định hiện hành |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, công trình thu nước mặt | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức lắp đặt cho một côngg trình thu nước mặt từ 10- 12 ngày |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT SONG, LƯỚI CHẮN RẮC

Mã số công việc:  G2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt song, lưới, chắn rác công trình thu nước mặt theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt song, lưới, thiết bị chắn rác

- Lắp đặt song, lưới, thiết bị chắn rác

- Kiểm tra sau khi lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Xác định chính xác vị trí, độ sâu, kích thước, mực nước mùa ngậm, mùa khô, gần, xa bờ theo thiết kế theo TCXDVN33:2006

- Lấy dấu rõ ràng, chính xác đường tim, cao độ, thẳng đứng

- Lắp đặt song, lưới, thiết bị chắn rác đúng vị trí, kích thước, cao độ, trùng đường tim, thăng bằng, thẳng đứng, định vị chắc chắn các bộ phận cố định

- Song, lưới chắn rác phải dễ dàng nâng, hạ, tốc độ chuyển động của băng 	lưới từ 3,5-10cm/s, sai số lắp đặt cho phép±10mm và vận tốc dòng chảy 	qua song, lưới từ 0,15-0,8m/s theo TCXDVN33-85

- Kiểm tra ®îc các tiêu chuẩn kỹ thuật của song, lưới, thiết bị chắn rác sau

rải đặt theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế thi công

- Thời gian định mức lắp đặt song, lưới, thiết bị chắn rác cho một công trình thu nước mặt từ 16- 18 ngày

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công

- Lắp đặt, căn chỉnh, nâng, hạ, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt song, lưới, chắn rác

- Cấu tạo, phân loại song, lưới, chắn rác

- Quy trình lắp đặt song, lưới, thiết bị chắn rác

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt song, lưới, chắn rác

- Nêu được qui phạm, kỹ thuật an toàn trong xây lắp công trình thu nước mặt theo TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế thi công

- Song, lưới, thiết bị chắn rác

- Bảng quy trình lắp đặt song, lưới, thiết bị chắn rác

- Thiết bị, dụng cụ thi công

- Nguồn điện 220v

- Công trình thu nước mặt

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ ở mức độ chính xác, quan sát, nhận dạng song, lưới, thiết bị chắn rác và công trình | - Kiểm tra, đối chiếu với phiếu công nghệ theo bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bản vẽ thiết kế thi công |
| - Độ chính xác trong việc đo, kiểm tra, lấy dấu vị trí, lắp đặt song, lưới, thiết bị chắn rác của công trình thu nước mặt | - Quan sát, xem xét, đối chiếu với kết quả thực hiện công việc của người thực hiện so với bản vẽ thiết kế, các quy định trong phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị thi công, công trình thu nước mặt | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, xây lắp công trình thu nước mặt | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức lắp đặt song, lưới, thiết bị chắn rác cho một công trình thu nước mặt từ 16- 18 ngày |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT PHAO CHẮN DẦU

Mã số công việc: G3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt phao chắn dầu vào công trình thu nước mặt theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt phao chắn dầu

- Thả trụ neo buộc phao chắn dầu

- Rải đặt phao chắn dầu

- Kiểm tra sau lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Xác định chính xác tọa độ vị trí thả trụ neo, độ sâu, kích thước, mực nước mùa ngậm, mùa khô, gần, xa bờ với thiết kế theo TCXDVN33:2006

- Thả trụ neo đúng tọa độ, đứng vững, đảm bảo sai số theo thiết kế

- Rải đặt phao chắn dầu đúng tọa độ vị trí, phao chắn dầu phải nổi đúng độ cao, định vị dây buộc phao chắc chắn

- Kiểm tra ®îc các tiêu chuẩn kỹ thuật của phao chắn dầu sau khi rải đặt theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế thi công

- Thời gian định mức lắp đặt phao chắn dầu cho một công trình thu nước mặt từ 5- 6 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công

- Rải đặt, thả neo, định vị

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt phao chắn dầu

- Cấu tạo, phân loại phao chắn dầu

- Quy trình lắp đặt phao chắn dầu

- Các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt phao chắn dầu

- Qui phạm, kỹ thuật an toàn trong xây lắp công trình thu nước mặt theo TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế thi công

- Phao chắn dầu, trị neo phao

- Bảng quy trình lắp đặt phao chắn dầu

- Thiết bị, dụng cụ thi công

- Công trình thu nước mặt

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ ở mức độ chính xác, quan sát, nhận dạng phao chắn dầu và công trình | - Kiểm tra, đối chiếu với phiếu công nghệ theo bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bản vẽ thiết kế thi công |
| - Độ chính xác trong việc đo, kiểm tra, thả neo, rải đặt, định vị phao chắn dầu của công trình thu nước mặt | - Quan sát, xem xét, đối chiếu với kết quả thực hiện công việc của người thực hiện so với bản vẽ thiết kế, các quy định trong phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị thi công, công trình thu nước mặt | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, xây lắp công trình thu nước mặt | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức lắp đặt phao chắn dầu cho một công trình thu nước mặt từ 5- 6 giờ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH BÁO

Mã số công việc: G4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt phao chắn dầu vào công trình thu nước mặt theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo

- Đặt trụ đỡ thiết bị

- Rải đặt phao đèn, biển báo mực nước

- Kiểm tra sau lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Xác định chính xác tọa độ vị trí thả trụ neo, trụ đỡ, độ sâu, kích thước, mực nước mùa lũ, mùa khô, gần, xa bờ theo TCXDVN33:2006

- Thả trụ neo, trụ đỡ đúng tọa độ, đứng vững, đảm bảo sai số theo thiết kế

- Rải đặt phao đèn báo hiệu đúng tọa độ vị trí, phao nổi đúng độ cao, định vị chắc chắn, màu đèn, ánh sáng đèn đúng màu báo hiệu theo quy ®Þnh an toàn giao thông đường thủy

- Lắp biển báo mực nước đảm bảo cao độ, mặt số rõ ràng theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thiết kế thi công

- Kiểm tra ®îc các tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị cảnh báo sau khi lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế thi công

- Thời gian định mức lắp đặt phao chắn dầu cho một công trình thu nước mặt từ 10- 12 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công

- Rải đặt, thả neo, định vị

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt thiết bị cảnh báo

- Cấu tạo, phân loại thiết bị cảnh báo

- Quy trình lắp đặt thiết bị cảnh báo

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt thiết bị cảnh báo

- Qui phạm, kỹ thuật an toàn trong xây lắp công trình thu nước mặt theo TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế thi công

- Phao đèn, trụ neo, trụ đõ, biển báo mực nước

- Bảng quy trình lắp đặt thiết bị cảnh báo

- Thiết bị, dụng cụ thi công

- Công trình thu nước mặt

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ ở mức độ chính xác, quan sát, nhận dạng thiết bị cảnh báo và công trình | - Kiểm tra, đối chiếu với phiếu công nghệ theo bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bản vẽ thiết kế thi công |
| - Độ chính xác trong việc đo, kiểm tra, thả neo, rải đặt, định vị thiết bị cảnh báo của công trình thu nước mặt | - Quan sát, xem xét, đối chiếu với kết quả thực hiện công việc của người thực hiện so với bản vẽ thiết kế, các quy định trong phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị thi công, công trình thu nước mặt | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, xây lắp công trình thu nước mặt | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức lắp đặt thiết bị cảnh báo cho một công trình thu nước mặt từ 10- 12 giờ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mã số công việc:  G5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vẽ, sửa các tài liệu, bản vẽ thi công lắp đặt công trình thu nước mặt theo các thông số kỹ thuật đã thay đổi so với thiết kế ban đầu. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Thu thập thông tin

- Vẽ bản vẽ hoàn công

- Lưu trữ hồ sơ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện, đối chiếu chính xác các thông số kỹ thuật thay đổi trong bản vẽ thi công so với thực tế của mạng lưới đường ống cấp nước đã thi công

- Đường nét vẽ phải rõ ràng, chính xác

- Bản vẽ hoàn công phải đúng tỉ lệ theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc theo các tiêu chuẩn tương đương

- Vẽ, in ấn đóng gói phải đủ số lượng, đúng chủng loại bản vẽ và các tài liệu có liên quan

- Có kỹ năng nghề thành thạo

- Thời gian định mức vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công từ 220- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Sửa, vẽ, in ấn, đóng gói

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Trình tự lập bản vẽ hoàn công

- Yêu cầu kỹ thuật khi vẽ các bản vẽ hoàn công

- Các bản vẽ, tài liệu, thông tin sửa đổi cho công việc lập bản vẽ hoàn công

- Phương pháp lập bản vẽ hoàn công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tài liệu kỹ thuật

- Thiết bị, dung cụ

- Máy tính, máy in, giấy in

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ và tài liệu thi công thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ, tài liệu thi công, đối chiếu với hiện trường thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn các thông số kỹ thuật đã sửa đổi trong thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác các tài liệu, bản vẽ bản vẽ hoàn công | - Quan sát, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩnTCVN4513 :1988 |
| - Kỹ năng: đọc, vẽ, in ấn, đóng gói tài liệu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, thiết bị văn phòng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công, đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 220- 240 phút vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA MÁY BƠM, ĐỘNG CƠ, THIẾT BỊ,

ĐƯỜNG ỐNG TRƯỚC KHI LẮP

Mã số công việc:  H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trước khi lắp đặt tổ máy bơm nhất thiết phải làm công tác kiểm tra. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng.

- Tháo bỏ bao gói lau chùi dầu mỡ bảo quản

- Kiểm tra máy bơm động cơ

- Kiểm tra đường ống hút đẩy

- Kiểm tra thiết bị phụ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ lắp

- Tổ máy và các thiết bị phụ không bị hư hỏng sau tháo, dỡ

- Sạch dầu mỡ bảo quản, bụi bên ngoài máy

- Các lỗ bu lông đế, đầu nối không có khuyết tật, lượng dầu bôi trơn đủ

- Khi vận hành thử các chi tiết quay phát hiện ra tiếng kêu lạ

- Chiều quay của động cơ và máy bơm cùng chiều kim đồng hồ

- Độ ẩm, độ cách điện trong phạm vi cho phép

- Kiểm tra vật liệu ống hút đẩy phải là loại ống thép không hàn

- Thử áp lực ống hút, đẩy với áp suất 10 kg/cm2 tríc khi l¾p

- Khi thử độ đóng mở của van, khoá ph¶i trơn, nhẹ nhàng, đóng mở hết cỡ

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Thực hiện đúng thời gian theo định mức: 6h

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, tháo, bẩy

- Rửa, lau chùi, bảo dưỡng

- Kiểm tra, phát hiện, tra dầu mỡ

- Sử dụng dụng cụ

2. Kiến thức

- Phương pháp tháo bao gói và trình tự kiểm tra máy bơm

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy bơm

- Vật liệu chế tạo ống hút, đẩy

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của van, khoá tổ máy bơm

- Phương pháp kiểm tra áp lực ống

- Các yêu cầu khi kiểm tra máy bơm trước khi lắp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ lắp tổ máy, bản vẽ chi tiết cụm ống hút, đẩy

- Xà beng, xà cầy, búa tay, nêm

- Giẻ lau, dầu điêzel

- Máy nén khí, que thăm dầu

- Dụng cụ đo, kiểm tra

- Tổ máy bơm

- Các loại van khoá

- Chõ bơm

- Nguồn điện

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, tài liệu kỹ thuật thi công, quan sát, nhận dạng chi tiết, thiết bị, phụ kiện khi tháo bỏ bao gói | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu về số lượng, đặc tính, yêu cầu kỹ thuật kiểm tra, bảo quản - Sử dụng nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Sự chính xác chiều quay của động cơ và máy bơm là cùng chiều kim đồng hồ | - Quan sát theo dõi chiều quay của động cơ làm việc lúc gần dừng hẳn |
| - Kỹ năng kiểm tra, phát hiện, bảo dưỡng, sử dụng dụng cụ thành thạo | - Giám sát thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn trong quy trình công nghệ |
| - Đảm bảo an toàn lao động | - Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức 6h |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: ĐẶT TỔ MÁY LÊN BỆ

Mã số công việc: H2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trước khi đưa máy lên bệ phải kiểm tra bÖ m¸y rồi ®Æt tæ máy lên bệ. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra móng máy

- Xác định tim cốt tổ máy bơm

- Đặt căn đệm

- Đặt tổ máy lên bệ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc bản vẽ mặt bằng trạm bơm thành thạo

- Kích thước mặt bằng bệ máy phải dài rộng hơn kích thước đế máy từ 5-10

- Chiều sâu bệ móng tối thiểu từ 500-700

- Bề mặt bệ máy phải cao hơn sàn gian máy tối thiểu là 200

- Phần xung quanh bệ phải có rãnh thoát nước và để sẵn các hố chừa để sau

này đặt bu lông

- DÊu tim, cốt tổ máy bơm rõ ràng, chính xác đúng cốt trục bơm theo thiết kế

- Biết sử dụng các tấm căn để chỉnh độ đồng tâm, cao ®é của tổ máy

- Tổ máy được đặt lên bệ độ di tâm, nghiêng tâm phải nằm trong phạm vi cho

phép theo thiết kế

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Thời gian lắp đặt máy ®¶m b¶o tiến độ thi c«ng từ 8h- 10h/ 1 máy

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát, đo, vạch dấu

- Đặt căn đệm, lắp đặt, căn chỉnh

- Sử dụng dụng cụ thi công

- Kiểm tra, nghiệm thu

2. Kiến thức:

- Đọc bản vẽ lắp đặt máy bơm

- Phương pháp xác định cao độ, đường tâm máy trên mặt bằng  móng

- Yêu cầu kỹ thuật của căn đệm

- Cách chọn cáp, các bước tiến hành đặt máy bơm lên bệ

- Công dụng, cấu tạo, cách sử dụng của máy thuỷ bình, kinh vĩ, ni vô

- Quy phạm kỹ thuật an toàn khi lắp đặt tổ máy bơm lên bệ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Bảng trình tự đặt máy lên bệ

- Mặt bằng trạm bơm

- Vật liệu phụ, ống phụ kiện, máy bơm nguyên khối, thiết bị kèm theo

- Máy thuỷ bình, máy kinh vĩ, ni vô

- Thiết bị nâng chuyển

- Dụng cụ thi công

- Nguồn điện

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kỹ năng quan sát, nâng, hạ, xi nhan, kê kích, bắn bẩy, kiểm tra. | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình nâng, hạ máy bơm vào vị trí |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ, phiếu công nghệ. |
| - Sự hợp tác làm việc theo nhóm | - Quan sát quá trình thực hiện công việc so sánh với bảng nội quy làm việc theo nhóm |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 8h - 10h/ 1 máy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT ỐNG HÚT, ĐẨY

Mã số công việc: H3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vận chuyển đưa ống hút, đẩy vào vị trí và lắp đặt theo bản vẽ thiết kế. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Đưa ống vào vị trí lắp đặt

- Lắp đặt ống hút

- Lắp đặt ống đẩy

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp ống hút, đẩy thành thạo

- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt

- Sai lệch vị trí, độ cao, độ dốc ống hút, ống đẩy đúng theo tiêu chuẩn thiết kế

- Các mối nối ống kín khít khi vËn hµnh kh«ng rß rØ

- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức 4-6 h

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, căn chỉnh, gá lắp, định vị, kiểm tra.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị nâng chuyển

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra

2. Kiến thức

- Nhiệm vụ, quy cách, trọng lượng ống hút, ống đẩy

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt ống hút, ống đẩy

- Các dụng cụ, thiết bị thi công lắp đặt ống hút, ống đẩy

- Kỹ thuật nâng chuyển và lắp đặt ống hút, ống đẩy

- Quy phạm kỹ thuật an toàn khi lắp đặt ống hút, ống đẩy

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ, Catolog, tài liệu kỹ thuật về lắp đặt ống hút, ống đẩy

- Bảng sai số lắp đặt ống hút, ống đẩy

- Bảng quy trình hướng dẫn lắp đặt ống hút, ống đẩy

- Dụng cụ, máy thi công

- Dụng cụ đo, kiểm tra

- Mặt bằng thi công, gỗ kê

- Bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chính xác lắp đặt | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn lắp đặt |
| - Kỹ năng quan sát, căn chỉnh, gá lắp, định vị, kiểm tra | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình lắp đặt ống hút, ống đẩy |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ, phiếu công nghệ. |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT VAN

Mã số công việc: H4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vận chuyển đưa van vào vị trí và lắp đặt theo bản vẽ thiết kế. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng.

- Kiểm tra van trước khi lắp

- Lắp đặt van

- Kiểm tra van sau lắp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp van thành thạo

- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt

- Phát hiện được các thiếu sót về chủng loại, kích thước, hình dáng, mặt bích, độ đóng mở của van

- Lắp van đúng vị trí, kích thước, đồng trục, đủ lực tác dụng, mối nối chắc

- Vận hành trơn, nhẹ nhàng, đóng mở hết cỡ

- Thời gian lắp đặt định mức cho một van từ 5- 6h

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát, đối chiếu, so sánh

- Đo, vặn thử, bảo dưỡng

- Gá lắp, đặt goăng, căn chỉnh, xiết bu lông

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Kiểm tra, làm sạch

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ lắp van

- Tiêu chuẩn và các loại van thường dùng

- Cấu tạo các loại van

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt van

- Kỹ thuật nâng chuyển và lắp đặt van

- Quy phạm kỹ thuật an toàn khi lắp đặt van

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ, Catolog, tài liệu kỹ thuật về lắp đặt van

- Bảng sai số lắp đặt van

- Bảng quy trình hướng dẫn lắp đặt van

- Dụng cụ thi công, thiết bị nâng

- Dụng cụ đo, kiểm tra

- Goăng đệm, bu lông đai ốc, van

- Dầu mỡ bôi trơn, giẻ lau, gỗ kê

- Mặt bằng trạm bơm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc thành thạo bản vẽ, tài liệu kỹ thuật thi công, | - Theo dõi quá trình đọc, đối chiếu kết quả với thực tế lắp đặt |
| - Kỹ năng quan sát, đối chiếu, so sánh nhận dạng, thử, bảo dưỡng van | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu về số lượng, đặc tính, tiêu chuẩn van - Sử dụng nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác lắp đặt van | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt =  5- 10 mm |
| - Kỹ năng: Gá lắp, đặt goăng, căn chỉnh, xiết bu lông, kiểm tra | - Giám sát, theo dõi thao động tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ, phiếu công nghệ. - Sử dụng dụng cụ chuyên dùng (Clê lực) |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị chuẩn xác | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với bảng hướng dẫn sử dụng, quy trình vận hành của nhà sản xuất |
| - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 5- 6h cho một van |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC

Mã số công việc: H5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt đồng hồ đo áp lực vào vị trí trên đường ống áp lực của bơm theo bản vẽ thiết kế. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt đồng hồ đo áp lực

- Kiểm tra đồng hồ trước khi lắp

- Lắp đặt đồng hồ đo áp lực

- Kiểm tra đồng hồ sau lắp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đồng hồ đo áp lực thành thạo

- Thực hiện đúng trình tự lắp đặt

- Sai lệch vị trí đúng tiêu chuẩn thiết kế là  5- 10mm

- Kẹp chì, tem bảo hành, phiếu kiểm định chất lượng nguyên dạng

- Lắp đồng hồ đúng vị trí, mối nối chắc đủ lực

- Biết cách kiểm tra đồng hồ sau lắp đặt

- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức từ 50-60 phút cho một đồng hồ

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát, đối chiếu, so sánh

- Gá lắp, vặn ren

- Sử dụng dụng cụ

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ lắp đồng hồ đo áp lực

- Tiêu chuẩn và các loại đồng hồ thường dùng

- Cấu tạo các loại đồng hồ đo áp lực

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt đồng hồ đo áp lực

- Phương pháp lắp đặt đồng hồ đo áp lực

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ, Catolog, tài liệu kỹ thuật về lắp đặt đồng hồ đo áp lực

- Bảng quy trình hướng dẫn lắp đặt đồng hồ đo áp lực

- Dụng cụ thi công

- Dụng cụ đo, kiểm tra

- Trạm bơm, tổ máy bơm

- Đồng hồ đo áp lực, van xả khí

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc thành thạo bản vẽ, tài liệu kỹ thuật thi công, | - Theo dõi quá trình đọc, đối chiếu kết quả với thực tế lắp đặt |
| - Kỹ năng quan sát, đối chiếu, so sánh nhận dạng đồng hồ đo áp lực | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu về số lượng, đặc tính, tiêu chuẩn đồng hồ đo áp lực - Sử dụng nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác vị trí lắp đặt đồng hồ đo áp lực | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt =  5- 10 mm |
| - Kỹ năng: Gá lắp, vặn ren, kiểm tra | - Giám sát, theo dõi thao động tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ, phiếu công nghệ. |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị chuẩn xác | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với bảng hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 50- 60 phút cho một đồng hồ đo áp lực |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: SƠN CHỐNG RỈ ỐNG

Mã số công việc: H6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sơn chống rỉ là công việc sau khi đã hoàn tất công việc lắp đặt tríc khi thử nghiệm tổ m¸y và hiÖu chØnh c¸c th«ng sè kü thuËt l¾p ®Æt theo thiÕt kÕ. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Làm sạch bề mặt chi tiết

- Pha loãng sơn

- Khuấy đều sơn

- Lọc sơn

- Sơn chống rỉ

- Kiểm tra chi tiết sơn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng quy trình làm sạch rỉ, sơn

- Bề mặt chi tiết sạch bụi, đảm bảo độ nhám cho phép: Tiêu chuẩn SIS

- Tỉ lệ sơn và dung môi đạt tiêu chuẩn cho phép: Tỉ lệ 1/1- 1/1,5

- Sơn hoà tan đồng đều, nhuyễn, không vón cục. Với thùng lớn trọng

lượng  18kg phải lật ngược thùng sau 24- 48 giờ mới tiến hành khuấy

- Sau khi lọc độ hạt đồng đều, màng sơn bóng

- Thao tác sơn thành thạo, màng sơn bóng đúng tiêu chuẩn

- Thời gian sơn định mức cho một m2 sơn là 1giờ

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, thực nghiệm, lựa chọn

- Thực hiện

- Đo, khuấy sơn, lọc sơn, sơn

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị

- Kiểm tra, đánh giá

2. Kiến thức

- Các phương pháp làm sạch bề mặt chi tiết trước khi sơn

- Tiêu chuẩn làm sạch bề mặt trước khi sơn

- Quá trình hoà tan sơn vào dung môi

- Các phương pháp sơn cơ bản

- Kỹ thuật sơn bằng tay, bằng máy

- Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

- Tiêu chuẩn sơn

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng tiêu chuẩn độ nhám bề mặt, tiêu chuẩn sơn

- Mẫu thử độ nhám, chi tiết sơn, BHLĐ

- Dụng cụ đo độ nhớt, dụng cụ khuấy sơn, vải màn, Rây đồng số 120-140

- Dụng cụ, thiết bị làm sạch

- Dụng cụ, thiết bị sơn

- Sơn + dung môi

- Goăng đệm, bu lông đai ốc, van

- Dầu mỡ bôi trơn, giẻ lau, gỗ kê

- Mặt bằng làm sạch, sơn

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng làm sạch bụi, rỉ đảm bảo độ nhám cho phép | - Theo dõi quá trình làm sạch, đối chiếu kết quả với tiêu chuẩn - Sử dụng mẫu độ nhám so sánh với kết quả thực hiện độ nhám thực tế |
| - Kỹ năng làm sạch rỉ, sơn theo đúng quy trình công nghệ | - Giám sát, theo dõi thao động tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ, phiếu công nghệ. |
| - Kỹ năng: Đo, khuấy sơn, lọc sơn, sơn, kiểm tra đánh giá | - Giám sát, theo dõi thao động tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ, phiếu công nghệ. |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị chuẩn xác | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với bảng hướng dẫn sử dụng, quy trình vận hành của nhà sản xuất |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức 1h cho một m2 sơn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THỬ NGHIỆM TỔ MÁY

Mã số công việc: H7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sau khi kết thúc công việc lắp đặt, cần chạy thử để kiểm tra việc lắp đặt tổ máy có sai sót gì không, đảm bảo cho tr¹m b¬m cÊp nước làm việc đạt được yêu cầu đề ra người hành nghề phải thử nghiệm tổ máy. Bao gồm các bước sau:

- Kiểm tra tổ máy trước khi thử nghiệm

- Thử nghiệm không tải

- Thử nghiệm có tải

- Lập biên bản thử nghiệm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng quy trình thử tải

- Phát hiện được các thiếu sót khi lắp và sử lý trước khi thử tải

- Tổ máy làm việc êm, không có sự rò rỉ ở bộ phận bôi trơn, làm nguội, bộ phận làm khít, cụm nắp bịt phải làm việc bình thường

- Nhiệt độ hộp dầu, dầu bôi trơn không quá 600c

- Nhiệt độ ổ trục và bề mặt chi tiết có cọ sát cao hơn nhiệt độ môi trường không quá 450c và nhiệt độ thực tế không quá 800c

- Tổ máy làm việc bình thường và ổn định sau 2h khi thử không tải

- Tổ máy làm việc bình thường và ổn định sau 4h khi thử có tải

- Có đủ biên bản thử nghiệm theo quy định

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, phát hiện

- Vận hành, thử nghiệm

- Theo dõi, đối chiếu, so sánh

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra

- Kiểm tra, lập biên bản

2. Kiến thức

- Nguyên lý làm việc của tổ máy

- Cấu tạo tổ máy bơm

- Yêu cầu kỹ thuật thử nghiệm tổ máy

- Quy trình, kỹ thuật thử nghiệm tổ máy không tải

- Quy trình, kỹ thuật thử nghiệm tổ máy có tải

- Nội dung, phương pháp lập biên bản thử nghiệm

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng quy trình hướng dẫn thử nghiệm tổ máy

- Các biểu mẫu văn bản liên quan

- Dụng cụ đo, kiểm tra

- Dụng cụ thi công

- Dầu mỡ bôi trơn, giẻ lau

- Trạm bơm hoàn thiện

- Giấy in, bút, máy tính, máy in

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kỹ năng quan sát, phát hiện những thiếu sót trong khi lắp đặt | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu lắp đặt |
| - Sự phù hợp giữa thông số tính toán với thông số thực tế khi thử nghiệm | - Giám sát, theo dõi thao động tác của người thực hiện kỹ năng và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình thử nghiệm tổ máy |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm tra chuẩn xác | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với bảng hướng dẫn sử dụng |
| - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình về kĩ thụât an toàn và bảo hộ lao động khi thử nghiệm tổ máy |
| - Thời gian thực hiện thử nghiệm | - So sánh thời gian thực hiện thử nghiệm với thời gian định mức 2- 4h thử nghiệm tổ máy không tải và thử nghiệm tổ máy có tải |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mã số công việc:  E16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vẽ, sửa các tài liệu, bản vẽ thi công lắp đặt trạm bơm theo các thông số kỹ thuật đã thay đổi so với thiết kế ban đầu. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Thu thập thông tin

- Vẽ bản vẽ hoàn công

- Lưu trữ hồ sơ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện, đối chiếu chính xác các thông số kỹ thuật thay đổi trong bản vẽ thi công so với thực tế của mặt bằng trạm bơm đã thi công

- Đường nét vẽ phải rõ ràng, chính xác

- Bản vẽ hoàn công phải đúng tỉ lệ theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc theo các tiêu chuẩn tương đương

- Vẽ, in ấn đóng gói phải đủ số lượng, đúng chủng loại bản vẽ và các tài liệu có liên quan

- Thời gian định mức vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công từ 220- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Sửa, vẽ, in ấn, đóng gói

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Trình tự lập bản vẽ hoàn công

- Yêu cầu kỹ thuật khi vẽ các bản vẽ hoàn công

- Các bản vẽ, tài liệu, thông tin sửa đổi cho công việc lập bản vẽ hoàn công

- Phương pháp lập bản vẽ hoàn công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tài liệu kỹ thuật

- Thiết bị, dung cụ

- Máy tính, máy in, giấy in

- Nguồn điện

- Trạm bơm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ và tài liệu thi công thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ, tài liệu thi công, đối chiếu với hiện trường thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn các thông số kỹ thuật đã sửa đổi trong thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác các tài liệu, bản vẽ bản vẽ hoàn công | - Quan sát, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩnTCVN4513 :1988 |
| - Kỹ năng: đọc, vẽ, in ấn, đóng gói tài liệu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, thiết bị văn phòng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công, đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 220- 240 phút vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: BÀN GIAO TRẠM BƠM

Mã số công việc: H8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Bàn giao trạm bơm là công việc được tiến hành sau khi kết thúc một nhiệm vụ nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Để thực hiện công việc này, người hành nghề có khả năng:

- Tập hợp hồ sơ

- Lập kế hoạch bàn giao

- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phải có toàn bộ bản vẽ thi công lắp đặt trạm bơm kèm theo thuyết minh

- Có danh sách tên những người thực hiện và chịu trách nhiệm lắp đặt trạm bơm, sự thay đổi và thống nhất giữa thiết kế và thi công

- Có đủ biên bản thử áp lực đường ống của trạm bơm trước khi lắp

- Phải có thêm biên bản bàn giao các công tác khác

- Thực hiện theo đúng trình tự bµn giao

- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác

- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá theo tiêu chuẩn TCVN 33- 2006

- Có biên bản bàn giao toàn bộ hệ thống công trình trạm bơm kèm theo các văn bản trên

- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai bên giao nhận

- Thực hiện các thủ tục bàn giao theo đúng quy định hiện hành

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp, ứng xử

- Tập hợp tài liệu

- Lập kế hoạch

- Lập biên bản

- Bàn giao

2. Kiến thức

- Danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật

- Phương pháp lập kế hoạch bàn giao

- Các thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt máy bơm

- Biểu mẫu, giấy, bút

- Máy tính, hệ thống bản vẽ thi công

- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt đường ống, phụ kiện trạm bơm

- Biên bản thử áp lực đường ống của trạm bơm trước khi lắp

- Danh sách tên những người thực hiện và chịu trách nhiệm lắp đặt trạm bơm, sự thay đổi và thống nhất giữa thiết kế và thi công

- Biên bản bàn giao các công tác khác

- Kế hoạch bàn giao

- Bảng tiến độ thi công của dự án, biên bản nghiệm thu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự chuẩn bị và tập hợp hồ sơ | - Kiểm tra đối chiếu với tập hồ sơ thực tế |
| - Độ chuẩn xác của của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Kỹ năng lập kế hoạch, lập biên bản, bàn giao | - Thông qua nội dung, mức độ khả thi, chính xác của người thực hiện lập biên bản và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian định mức với thời gian thực tế |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẤY DẤU VỊ TRÍ TUYẾN ỐNG THOÁT NƯỚC

TRONG NHÀ

Mã số công việc:  I1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lấy dấu vị trí tuyến ống thoát nước trong nhà theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Đánh dấu điểm đầu, cuối tuyến ống

- Vạch dấu đường tim ống

- Đánh dấu vị trí định vị ống

- Kiểm tra sau lấy dấu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc, hiểu được bản vẽ thi công

- Thực hiện đúng trình tự lấy dấu

- Xác định chính xác vị trí tuyến ống tại mặt bằng thi công

- Đo chính xác cao độ(cốt) điểm đầu, cuối, của tuyến ống theo bản vẽ thiết kế thi công

- Vạch dấu chính xác đường tim tuyến ống, thẳng đứng, độ dốc cho phép ( i) từ 0,02- 0,03mm/m, hướng chảy của nước thải theo bản vẽ thiết kế

- Đánh dấu vị trí định vị thiết bị, ống đúng theo thiết kế

- Dấu phải rõ ràng, chính xác

- Phát hiện chính xác sai số kích thước, lệch vị trí của đường tim tuyến ống

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- An toàn lao động cho người, thiết bị

- Thực hiện đúng thời gian định mức: 5- 6 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đánh dấu, vạch dấu

- Sử dụng dọi

- Kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Phân tích bản vẽ và tài liệu kỹ thuật lắp đặt hệ thống thoát nước trong nhà

- Trình tự lấy dấu tuyến ống thoát nước trong nhà

- Yêu cầu kỹ thuật lấy dấu tuyến ống

- Công dụng, cấu tạo, phân loại máy kinh vĩ, thủy bình

- Các dụng cụ lấy dấu

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Máy kinh vĩ, máy thủy bình, ống nước

- Máy tính, bút, sổ tay

- Dụng cụ vạch dấu

- Dây bật mực, quả dọi

- Thước đo kim loại

- Nguồn điện, bóng điện

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, tài liệu kỹ thuật thi công, quan sát, đối chiếu thực tế với mặt bằng thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công của người thực hiện công việc bằng cách so sánh với bảng tiêu chuẩn theo qui định hiện hành |
| - Độ chính xác trong khi đo kích thước, đánh dấu, vạch dấu tuyến ống trên mặt bằng thi công | - Giám sát thao tác, của người thực hiện công việc theo bảng trình tự lấy dấu tuyến ống - Quan sát quá trình của người thực hiện lấy dấu tuyến ống trên mặt bằng thi công |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ lấy dấu tuyến ống | - Theo dõi quá trình sử dụng của thiết bị, dụng cụ đối chiếu và so sánh với Catolog của thiết bị |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 5- 6 giờ lấy dấu cho một tuyến ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: SỬA LỖ, ĐỤC TƯỜNG

Mã số công việc:  I2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sửa lỗ,tạo rãnh theo dấu để lắp đặt ống thoát đứng, ống thoát nhánh, thiết bị thu nước thải trong nhà. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Vạch dấu đường cắt, sửa lỗ đặt ống

- Sửa lỗ, rãnh theo dấu

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ thi công

- Thực hiện đúng trình tự các bước công việc

- Vạch chính xác dấu đường cắt, sửa trên mặt bằng thi công, để lắp đặt ống thu nước thải trong nhà theo TCVN 4474 : 1987

- Cắt tường gạch, bê tông phải đảm bảo đúng dấu, kích thước

- Đục tường gạch, bê tông tạo thành rãnh phải đảm bảo kích thước, ít pa via

- Sửa rãnh, lỗ phải sạch pavia, đúng độ sâu, chiều dài, rộng

- Rãnh, lỗ  phải đúng chiều rộng, dài, sâu theo thiết kế

- Phát hiện ®îc lçi cu¶ rãnh, lỗ trên tường, trần nhà sai kích thước, thành rãnh cong, đáy rãnh không phẳng

- Thận trọng, kiên trì, tỉ mỉ

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy, thiết bị cầm tay

- Thực hiện đúng thời gian theo định mức: 6- 8 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đánh dấu, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị, dung cụ thi công

- Đục tường

- Sửa rãnh tường gạch, lỗ trần nhà bê tông

- Kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Trình tự  sửa lỗ, đục tường đặt ống thoát nước thải trong nhà

- Yêu cầu kỹ thuật đục tường gạch, sửa lỗ trần nhà bê tông

- Công dụng, cấu tạo, phân loại của máy cắt bê tông cầm tay

- Các dụng cụ đục tường

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị cầm tay

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các bản vẽ thiết kế thi công

- Máy thủy bình, ống nước

- Dụng cụ vạch dấu

- Dây bật mực, quả dọi

- Thước đo kim loại

- Máy cắt bê tông, đục kim loại

- Nguồn điện

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công thành thạo | - Theo dõi quá trình của người đọc bản vẽ thi công so sánh với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Độ chính xác trong việc đo kích thước, đánh dấu, vạch dấu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| Kỹ năng: Cắt, đục, Sửa rãnh, lỗ tường gạch, bê tông | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ cắt, đục bê tông | - Theo dõi quá trình sử dụng của thiết bị, dụng cụ đối chiếu và so sánh với Catolog của máy thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ cắt, đục bê tông cầm tay | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 6- 8 giờ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP MỐI NỐI DÁN KEO ỐNG

Mã số công việc: I3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống thẳng, thiết bị, phụ kiện thoát nước bằng cách dùng mối nối dán keo tạo thành hệ thống đường ống thoát nước trong nhà. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra ống, phụ kiện

- Cắt ống

- Làm sạch bôi keo

- Lồng nối ống

- Kiểm tra sau khi dán keo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Ống, phụ kiện có đường kính và vật liệu chế tạo đúng theo tiêu chuẩn thiết kế

- Mặt cắt phải vuông góc với đường trục ống, ít pavia, đảm bảo kích thước theo thiết kế

- Làm sạch các bề mặt ống để bôi keo

- Bôi keo bề ống phải đúng đủ chiều dài, phủ đều keo mối nối ống

- Lồng mối nối phải đủ lực ép, ống đồng trục, đủ chiều dài, keo bám đều miệng ống. Thời gian keo khô từ 2- 4 phút

- Cã tác phong lµm viÖc công nghiệp và chuyên môn hóa

- An toàn lao ®éng khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thực hiện đúng thời gian cho một mối nối dán keo từ 30- 40 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Cắt, lồng, ép, bôi keo

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp nối ống bằng keo

- Yêu cầu kỹ thuật  lắp nối ống bằng keo

- Công dụng, cấu tạo mối nối ống bằng keo

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp nối ống bằng keo

- Quy phạm an toàn sử dụng máy, thiết bị thi công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện, keo dán

- Dụng cụ Lấy dấu, cắt ống

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Bàn gia công cơ khí

- Giẻ sạch

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong khi đo kích thước, vạch dấu, cắt ống | - Giám sát thao tác theo trình tự lấy dấu, cắt ống |
| Kỹ năng: làm sạch, bôi keo, lồng, ép mối nối ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với thực tế |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức: 30- 40 phút cho một mối dán keo |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT CỤM ỐNG THOÁT NƯỚC

Mã số công việc:  I4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt cụm ống thoát nước thải vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí

- Đặt cụm ống thoát

- Lắp cửa kiểm tra thông rửa

- Lắp nón che mưa ống thoát đứng thông hơi

- Kiểm tra sau khi lắp cụm ống thoát

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Đo kiểm chính xác kích thước, hình dáng cụm ống, số lượng ống, phụ kiện đảm bảo kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế

- Lắp cụm ống thoát đúng vị trí, kích thước, trùng đường tim, cao độ, định vị chắc chắn khoảng cách giữa các giá định vị khoảng 1,5m, sai số lắp đặt cho phép khoảng ±4 mm, độ dốc(i) ống nhánh nằm ngang cho phép từ 0,02-0,03, ống thoát đứng đảm bảo theo phương thẳng đứng, cách mặt tường khoảng từ 100-150mm

- Lắp cửa kiểm tra, thông rửa đảm bảo kích thước cao độ theo tiêu chuẩn thiết kế khoảng 1000- 1100mm, nắp bịt cửa kiểm tra kín

- Lắp nón che mưa ống thoát đứng đảm bảo kích thước, chắc chắn, độ cao nhô ống thoát khí so với mặt mái nhà từ 300- 2000mm

- Có kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trong thi công lắp đặt ống

- Thời gian định mức lắp đặt cho một cụm ống thoát nước của một tầng nhà từ 4- 6 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- lắp đặt, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt cụm ống thoát nước thải trong nhà

- Yêu cầu kỹ thuật lắp cụm ống thoát nước thải trong nhà

- Cấu tạo, phân loại cụm ống thoát nước thải trong nhà

- Các dụng cụ, thiết bị lắp đặt cụm ống thoát nước thải trong nhà

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Cụm ống thoát nước thải trong nhà

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Đai giữ ống, giá đỡ ống

- Công trình thoát nước thải trong nhà

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp cụm ống thoát nước thải trong nhà thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra cụm ống trước khi đặt vào vị trí | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự đo, kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt cụm ống thoát nước thải trong nhà | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 4mm, độ dốc cho phép từ 0,02-0,03 |
| - Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, định vị ống thoát nước thải trong nhà | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với phiếu công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 4- 6 giờ lắp đặt cho một cụm ống thoát nước của một tầng nhà |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

Mã số công việc:  I5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống, thiết bị phụ kiện đường ống thoát nước mưa vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Lấy dấu vị trí

- Sửa lỗ theo dấu

- Cắt ống

- làm sạch bôi keo

- Lồng nối ống

- Lắp đặt tuyến ống thoát nước mưa theo dấu

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Xác định chính xác vị trí tuyến ống tại mặt bằng thi công

- Đo chính xác cao độ(cốt) điểm đầu, cuối, của tuyến ống theo bản vẽ thiết kế thi công

- Sửa lỗ sạch pavia đảm bảo độ sâu, chiều dài, rộng

- Mặt cắt vuông góc với đường trục ống, ít pavia, đảm bảo kích thước theo thiết kế

- Làm sạch các bề mặt ống bôi keo

- Bôi keo bề ống phải đảm bảo đủ chiều dài, phủ đều keo mối nối ống

- Lồng mối nối phải đủ lực ép, ống đồng trục, đủ chiều dài, keo bám đều miệng ống. Thời gian keo khô từ 2- 4 phút

- Lắp cụm ống thoát đúng vị trí, kích thước, trùng đường tim, cao độ, định vị chắc chắn khoảng cách giữa các giá định vị khoảng 1,5m, sai số lắp đặt cho phép khoảng ±4 mm, độ dốc(i) ống nhánh nằm ngang cho phép từ 0,02-0,03, ống thoát đứng đảm bảo theo phương thẳng đứng, cách mặt tường khoảng từ 100-150mm

- Lắp đặt phễu thu nước mưa đảm bảo kích thước, chắc chắn, cao độ theo thiết kế

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trong thi công lắp đặt ống

- Thời gian định mức lắp đặt cho một tuyến ống thoát nước mưa của một tầng nhà từ 6- 8giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, lấy dấu, cắt ống, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- lắp đặt, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt tuyến ống thoát nước mưa trên mái nhà

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt tuyến ống thoát nước mưa trên mái nhà

- Cấu tạo, phân loại ống thoát nước mưa trên mái nhà

- Các dụng cụ, thiết bị lắp đặt tuyến ống thoát nước mưa trên mái nhà

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện thoát nước

- Vật liệu phụ

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Đai giữ ống, giá đỡ ống

- Công trình thoát nước thải trong nhà

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đặt ống thoát nước mưa trên mái nhà thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra, lấy dấu, cắt, làm sạch, bôi keo, lồng mối nối ống trước khi đặt vào vị trí | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác lắp đặt tuyến ống thoát nước mưa trên mái nhà | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 4mm, độ dốc cho phép từ 0,02-0,03 |
| - Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, định vị tuyến ống thoát nước mưa trên mái nhà | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với phiếu công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 6- 8 giờ lắp đặt cho một tuyến ống thoát nước mưa của một tầng nhà |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT ỐNG THOÁT BỂ TỰ HOẠI

Mã số công việc:  I6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đặt ống thoát vào bể tự hoại theo bản vẽ thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí

- Vạch dấu đường sửa lỗ rãnh

- Sửa lỗ rãnh theo dấu

- Lắp đặt ống thoát

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Xác định chính xác vị trí đặt ống thoát tại mặt bằng bể tự hoại

- Đo chính xác cao độ(cốt) điểm đầu, cuối của ống theo bản vẽ thiết kế

- Dấu phải rõng ràng, chính xác

- Sửa lỗ, rãnh sạch pavia đảm bảo độ sâu, chiều dài, rộng

- Làm sạch các bề mặt ống bôi keo

- Bôi keo bề ống phải đảm bảo đủ chiều dài, phủ đều keo mối nối ống

- Lồng mối nối phải đủ lực ép, ống đồng trục, đủ chiều dài, keo bám đều miệng ống. Thời gian keo khô từ 2- 4 phút

- Lắp cụm ống thoát đúng vị trí, kích thước, trùng đường tim, cao độ, định vị chắc chắn, sai số lắp đặt cho phép khoảng ± 4 mm, độ dốc(i) ống nhánh nằm ngang cho phép từ 0,02- 0,03, ống thoát đứng đảm bảo theo phương thẳng đứng

- An toàn lao ®éng trong thi công lắp đặt ống

- Thời gian định mức lắp đặt ống thoát nước cho một bể tự hoại 5- 6 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, lấy dấu, cắt ống, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- lắp đặt, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt ống thoát nước thải bể tự hoại

- Yêu cầu kỹ thuật lắp ống thoát nước thải bể tự hoại

- Cấu tạo, phân loại ống thoát nước thải bể tự hoại

- Các dụng cụ, thiết bị lắp đặt ống thoát nước thải bể tự hoại

- Quy phạm an toàn trong thi công lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện thoát nước

- Vật liệu phụ

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Đai giữ ống, trụ đỡ ống

- Công trình bể tự hoại trong nhà

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đặt ống thoát nước thải bể tự hoại thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra, lấy dấu, cắt, làm sạch, bôi keo, lồng mối nối ống trước khi đặt vào vị trí | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác lắp đặt ống thoát nước thải bể tự hoại | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 4mm, độ dốc cho phép từ 0,02-0,03 |
| - Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, định vị ống thoát nước thải bể tự hoại | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với phiếu công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 5- 6 giờ lắp đặt ống thoát nước thải cho một bể tự hoại |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: VẬN HÀNH THỬ LƯU THÔNG ĐƯỜNG ỐNG

Mã số công việc: I7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vận hành thử lưu thông hệ thống đường ống thoát nước thải trong nhà. Để kiểm nghiệm chính xác các thông số kỹ thuật của hệ thống đường ống thoát nước thải trong nhà theo thiết kế. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra

- vận hành thử

- Theo dõi vận hành

- Xử lý sự cố

- Lập biên bản

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống đường ống thoát nước 	thải trong nhà thành thạo

- Kiểm tra chính xác từng bộ phận của hệ thống đường ống thoát 	nước thải

trong nhà đảm bảo yêu cầu theo thiết kế

- Đóng, mở van, vòi nước vào các máy, thiết bị dùng nước thành thạo

- Lưu lượng nước, vận tốc dòng 	chảy thoát nước đảm bảo theo thiết kế

- Quan sát các mối nối ống, mực nước, dòng nước chảy thoát ra hố ga, ghi 	chép đầy đủ vào sổ vận hành, đối chiếu theo tiêu chuẩn thiết kế

- Phát hiện chính xác các sự cố như: mối nối bị thấm, hở, ống bị tắc. Xử lý 	nhanh chóng, chính xác đảm bảo kỹ thuật

- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trong công tác vận hành thiết bị

- Thời gian định mức vận hành thử lưu thông hệ thống đường ống thoát nước thải trong nhà theo thiết kế thi công

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, ghi chép, tư duy

- Vận hành hệ thống đường ống thoát nước thải trong nhà

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chuyên dùng

- Kiểm tra, theo dõi

- Đóng, mở van, xử lý, lập biên bản

2. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống đường ống thoát nước thải trong nhà

- Tính chất lý, hóa của nước thải

- Quy trình thử lưu thông hệ thống đường ống thoát nước thải trong nhà

- Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành thử đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trạm xử lý nước

- Biểu mẫu, giấy, bút, sổ ghi

- Dụng cụ kiểm tra, thiết bị chuyên dùng vận hành

- Nguồn nước

- Nguồn điện 220- 380v

- Máy tính. bộ đàm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các biểu mẫu, tài liệu , số liệu, sổ ghi chép | - Kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Sự đầy đủ, chính xác về quy trình vận hành thử lưu thông | - Quan sát,xem xét, đối chiếu với bảng quy trình vận hành thử lưu thông |
| - Kỹ năng vận hành thử lưu thông hệ thống đường ống thoát nước thải trong nhà và xử lý các sự cố | - Quan sát thao tác, mức độ chính xác của người vận hành và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị dùng cho quá trình vận hành | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ vận hành, thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo thiết kế thi công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mã số công việc: I8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vẽ, sửa các tài, bản vẽ thi công lắp hệ thống đường ống thoát nước thải trong nhà theo các thông số kỹ thuật đã thay đổi so với thiết kế ban đầu. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Thu thập thông tin

- Vẽ bản vẽ hoàn công

- Lưu trữ hồ sơ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện chính xác các thông số kỹ thuật thay đổi trong bản vẽ thi công

- Đối chiếu các thông số kỹ thuật thay đối trong bản vẽ thi công so với thực tế của hệ thống đường ống thoát nước thải trong nhà đã thi công

- Các đường nét vẽ của bản vẽ hoàn công phải  rõ ràng, chính xác

- Vẽ đúng tỉ lệ theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc theo tiêu chuẩn tương đương

- Vẽ, in ấn đóng gói đủ số lượng, đúng chủng loại bản vẽ hoàn công và các tài liệu có liên quan

- Có kỹ năng nghề thành thạo

- Thời gian định mức vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công từ 220- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Sửa, vẽ, in ấn, đóng gói

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lập bản vẽ hoàn công

- Yêu cầu kỹ thuật khi vẽ các bản vẽ hoàn công

- Các bản vẽ, tài liệu cơ bản thường dùng cho công việc lập bản vẽ hoàn công

- Các dụng cụ, thiết bị dùng trong công việc lập bản vẽ hoàn công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tài liệu kỹ thuật

- Thiết bị, dung cụ

- Máy tính, máy in, giấy in

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình trong nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ và tài liệu thi công thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ, tài liệu thi công, đối chiếu với hiện trường thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn các thông số kỹ thuật đã sửa đổi trong thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác các tài liệu, bản vẽ bản vẽ hoàn công | - Quan sát, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩnTCVN4513 :1988 |
| - Kỹ năng: đọc, vẽ, in ấn, đóng gói tài liệu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, thiết bị văn phòng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công, đối chiếu với phiếu hướng dẫn sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 220- 240 phút vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: NGHIỆM THU- BÀN GIAO

Mã số công việc: I9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiệm thu bàn giao l¾p ®Æt hệ thống đường ống thoát nước trong nhà là công việc được tiến hành sau khi kết thúc một nhiệm vụ nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Để thực hiện công việc này, người hành nghề có khả năng:

- Tập hợp hồ sơ

- Lập kế hoạch bàn giao

- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng qui trình, thứ tự các bước công việc bàn giao

- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định hiện hành

- Kế hoạch bàn giao chi tiết,chuẩn xác

- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá

- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai bên giao nhận

- Thời gian định mức tùy theo mức độ phức tạp của công trình

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp, ứng xử

- Tập hợp tài liệu

- Lập kế hoạch

- Lập biên bản

- Bàn giao

2. Kiến thức

- Liệt kê được danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật l¾p ®Æt hệ 	thống đường ống thoát nước thải trong nhà

- Nêu được cách lập kế hoạch bàn giao

- Trình bày được thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, giấy tờ tài liệu liên quan đến l¾p ®Æt hệ thống đường ống thoát nước trong nhà

- Biểu mẫu, giấy, bút

- Máy tính

- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước trong nhà

- Bảng tiến độ thi công của dự án

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Kỹ năng lập kế hoạch, lập biên bản, bàn giao | - Thông qua nội dung, mức độ chính xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức theo thiết kế thi công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: PHÓNG TUYẾN ỐNG

Mã số công việc: J1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phóng tuyến ống mạng lưới thoát nước ngoài nhà theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Đóng cọc tiêu điểm đầu, cuối tuyến ống

- Lấy dấu đường tim tuyền ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc, hiểu được bản vẽ thi công

- Thực hiện đúng trình tự các bước công việc phóng tuyến ống

- Khảo sát chính xác vị trí tuyến ống mạng lưới thoát nước ngoài nhà tại mặt bằng thi công đúng theo bản vẽ thiết kế thi công

- Các kích thước dài, rộng, độ cao cốt điểm đầu, cuối tuyến ống đảm bảo theo bản vẽ thiết kế thi công

- Đánh dấu chính xác điểm đầu, cuối, đường tim tuyến ống

- Dấu phải rõ ràng, chính xác, cọc tiêu vững chắc, đúng độ cao, đủ số lượng cọc tiêu

- Phát hiện chính xác đường tim tuyến ống sai số kích thước dài, rộng, độ cao cốt và lệch vị trí so với thiết kế thi công

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- An toàn lao động cho người, thiết bị

- Thực hiện đúng thời gian theo định mức: 6- 8 giờ cho một tuyến ống

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo đánh dấu, vạch dấu

- Đóng cọc

- Sử dụng thiết bị, dung cụ

- tổ chức, kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Phân tích bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Trình tự các bước công việc phóng tuyến ống

- Yêu cầu kỹ thuật phóng tuyến ống

- Công dụng, cấu tạo, phân loại của máy kinh vĩ, thủy bình

- Kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Máy kinh vĩ, máy thủy bình, ống nước

- Máy tính, bút, sổ tay

- Dụng cụ lấy dấu

- Dây bật mực, thước chữ T

- Thước đo kim loại

- Cọc tiêu

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, tài liệu kỹ thuật thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công bằng cách đối chiếu thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong khi đo kích thước, đánh dấu, lấy dấu đường tim, cắm cọc mốc tuyến ống trên mặt bằng thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự phóng tuyến ống - Quan sát quá trình thực hiện phóng tuyến ống trên mặt bằng thi công |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ phóng tuyến ống | - Theo dõi quá trình sử dụng của thiết bị, dụng cụ đối chiếu và so sánh với Catolog của thiết bị |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 6-8 giờ cho một tuyến ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: ĐÀO MƯƠNG

Mã số công việc: J2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đào mương trên nền đất theo đường dấu để lắp đặt ống thoát nước ngoài nhà. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Lấy dấu đường vách mương

- Đào mương

- Sửa mương

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ thi công

- Thực hiện đúng trình tự các bước đào mương

- Vạch dấu đường vách mương trên mặt đất đúng kích thước theo đường tim của tuyến ống có từ Ø>250mm

- Đào mương phải đúng độ dốc, kích thước theo tiêu chuẩn thiết kế

- Đổ đất về một phía, cách mép mương từ 500- 1000mm

- Sửa mương phải đúng chiều dài, rộng, độ sâu, độ dốc

- Phát hiện chính xác thành mương cong, đáy mương không phẳng

- Thận trọng, kiên trì, tỉ mỉ

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn sử dụng máy, thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian theo định mức: 6- 8 giờ đào cho 1m mương

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, cắm cọc mốc

- Sử dụng máy đào

- Đào, sửa mương

- Kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Trình tự đào mương đặt ống thoát nước

- Yêu cầu kỹ thuật đào mương đặt ống thoát nước

- Các dạng mương đào đặt ống thoát nước

- Các máy, thiết bị, dụng cụ đào mương

- Quy phạm an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ mặt bằng tuyến ống

- Máy thủy bình, ống nước

- Dụng cụ, thiết bị thi công

- Thước đo kim loại

- Máy đào

- Biển báo, rào che chắn công trường

- Nguồn điện

- Công trình tngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công thành thạo, quan sát, đối chiếu thực tế tại vị trí của mương | - Theo dõi việc đọc bản vẽ thi công bằng cách so sánh với tiêu chuẩn thiết kế - Chỉ ra được các kích thước giữa bản vẽ thi công so với kích thước thực tế của mương |
| - Độ chính xác khi thực hiện các bước công việc đào mương đặt ống | - Giám sát thao tác quá trình thực hiện quy trình đào mương |
| Kỹ năng: Đào, Sửa mương, đo, quan sát thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công thành thạo | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ của người thực hiện, đối chiếu và so sánh với phiếu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện so với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 6- 8 giờ đào cho 1m mương |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: GIA CỐ ĐÀO MƯƠNG

Mã số công việc: J3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Gia cố vững chắc nền đáy, thành vách mương để lắp đặt đường ống dẫn nước thải về trạm xử lý. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Đổ vật liệu gia cố nền mương

- Văng chống thành mương

- Đầm nền mương

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ thi công

- Thực hiện đúng trình tự các bước công việc

- Vật liệu gia cố phải đúng chủng loại, đủ số lượng và rải đều bề mặt đáy mương

- Chống thành mương phải đúng khoảng cách thanh chống, đủ cường độ chịu lực. Thành mương đảm bảo vững chắc,

- Nền đáy mương phải đảm bảo vững chắc, đúng độ dốc. Nước nén cát phải đủ và di chuyển đầm rung đều, đủ số lượt

- Phát hiện chính xác thanh chống thành mương không đủ lực chống, đáy mương không phẳng, còn chỗ sụt lở

- Có tác phong công nghiệp và chuyên môn hóa

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn sử dụng máy, thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian theo định mức: 10- 12 giờ cho 1m mương

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, cắm cọc chống, đổ đất

- Sử dụng máy rung

- Di chuyển, đầm, rung

- Kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Trình tự các bước gia cố mương đào

- Yêu cầu kỹ thuật gia cố mương đào

- Các phương pháp gia cố mương đào

- Các máy, thiết bị dụng cụ gia cố mương đào

- Quy phạm an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ mặt bằng tuyến ống

- Máy thủy bình, ống nước

- Dụng cụ, thiết bị thi công

- Thước đo kim loại

- Máy rung

- Biển báo, rào che chắn công trường

- Nguồn điện

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công thành thạo, quan sát, đối chiếu thực tế tại vị trí của mương | - Theo dõi việc đọc bản vẽ thi công bằng cách so sánh với tiêu chuẩn thiết kế |
| - Độ chính xác khi thực hiện các bước công việc gia cố mương đặt ống | - Giám sát thao tác quá trình thực hiện trình tự các bước gia cố mương |
| Kỹ năng: Đổ, san chải, di chuyển, chống, đo thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện so với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công thành thạo | - Theo dõi quá trình sử dụng của thiết bị, dụng cụ đối chiếu và so sánh với phiếu hướng dẫn sử dụng của thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện so với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 10- 12 giờ cho 1m mương |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: RẢI ỐNG, PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC

Mã số công việc: J4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Rải ống, phụ kiện thoát nước vào vị trí lắp đặt mạng thoát nước trong mương theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí đặt ống, phụ kiện

- Rải ống, phụ kiện

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt tuyến ống thoát nước thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- xác định chính xác vị trí, kích thước chiều dài, rộng, độ dốc đặt ống, phụ kiện theo thiết kế

- Đặt ống, phụ kiện phải đảm bảo đồng trục, đúng độ dốc, định vị ống chắc chắn, sai số cho phép khoảng ±10 mm

- Có tác phong làm việc công nghiệp và kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian rải đặt cho 1m ống khoảng từ 160- 180 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Rải đặt, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình rải đặt đường ống thoát nước

- Yêu cầu kỹ thuật rải đặt đường ống thoát nước

- Công dung, phân loại ống thoát nước

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để rải đặt ống thoát nước

- Quy phạm an toàn khi rải đặt đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện thoát nước

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Thiết bị cẩu chuyển

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đặt thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác rải đặt tuyến ống trong kênh mương | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 10mm |
| - Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, định vị ống thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với phiếu công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 160- 180 phút rải đặt cho 1m ống thoát nước |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP MỐI NỐI GIOĂNG

Mã số công việc:  J5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống thẳng, phụ kiện mạng thoát nước bằng cách dùng lực ép và các gioăng để tạo thành mối nối ống. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Căn chỉnh ống

- Lắp gioăng chèn

- Lắp ghép nối ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp mối nối ống thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Căn chỉnh ống, phụ kiện đồng trục, đúng độ dốc theo bản vẽ thiết kế

- Làm sạch bề mặt ống, phụ kiện. Lồng gioăng đúng chiều rãnh. Tra mỡ đúng vị trí, phủ kín bề mặt nối

- Mối ghép kín khít, lực kéo nối đều, đủ cường độ lực

- Phát hiện mối nối gioăng không đồng trục, nghiêng lệch

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thực hiện đúng thời gian cho một mối gioăng từ 80- 90 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu, tra mỡ

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lồng, căn chỉnh, kéo, đẩy

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp mối nối gioăng ống thoát nước

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp mối nối gioăng thoát nước

- Công dụng, cấu tạo mối nối gioăng ống thoát nước

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp mối nối gioăng ống thoát nước

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Dụng cụ đo

- Giẻ sạch

- Gioăng đệm

- Mỡ bôi trơn

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác lắp mối nối gioăng ống thoát nước | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Kỹ năng: Lồng, căn chỉnh, kéo, đẩy, đo, tra dầu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với thực tế |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 80- 90 phút cho một mối gioăng ống thoát nước |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: CHÈN VỮA MỐI NỐI

Mã số công việc:  J6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống thẳng, phụ kiện mạng lưới thoát nước ngoài nhà bằng cách dùng vữa xi măng chèn kín mối nối ống. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Căn chỉnh ống

- Chèn vữa xi măng

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Căn chỉnh ống, phụ kiện đồng trục, đúng độ dốc theo bản vẽ thiết kế

- Khe hở mối nối đều, hướng dòng chảy đúng chiều đầu loe

- Làm sạch các bề mặt mối nối ống thoát

- Trộn vữa chèn nối phải đảm bảo tỉ lệ, mác vữa theo tiêu chuẩn thiết kế

- Chèn vữa mối nối đảm bảo chiều dài, chèn chắc, đầy, lớp vữa đông kết không rạng nứt, co ngót quá qui định

- Vị trí nơi làm việc gọn gàng, khoa học

- Thực hiện đúng tác phong làm việc công nghiệp

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thực hiện đúng thời gian cho một mối nối chèn vữa từ 50- 60 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Căn chỉnh, lồng, ép, trộn, chèn vữa

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình chèn nối ống bằng vữa xi măng

- Yêu cầu kỹ thuật  chèn nối ống bằng vữa xi măng

- Công dụng, cấu tạo mối nối ống bằng chèn vữa xi măng

- Các dụng cụ, dùng để lắp nối ống bằng chèn vữa xi măng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện, vật liệu chèn mối nối

- Dụng cụ đo

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Thiết bị nâng chuyển

- Nước sạch

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong việc chèn vữa mối nối ống mạng lưới thoát nước ngoài nhà | - Giám sát thao động tác của người thực hiện công việc theo thứ tự các bước công việc |
| Kỹ năng: Làm sạch, lồng, ép, chèn vữa mối nối ống mạng lưới thoát nước ngoài nhà | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với thực tế |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức: 50- 60 phút cho một mối chèn vữa xi măng |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP MỐI NỐI MẶT BÍCH

Mã số công việc:  J7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống thẳng, phụ kiện mạng lưới thoát nước ngoài nhà bằng cách dùng bu lông, đai ốc xiết chặt mặt bích và vật liệu đệm tạo thành mối nối ống. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Căn chỉnh ống

- Lắp gioăng chèn

- Lắp ghép nối ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp ống mối nối mặt bích thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Căn chỉnh ống đồng trục, đúng độ dốc, các lỗ bu lông trùng tâm

- Làm sạch mặt bích. Lồng gioăng, bu lông đúng lỗ. Thân bu lông phải song song với trục của ống

- Vặn đai ốc phải theo đúng thứ tự, lực xiết đều đủ cường độ

- Độ dày của vật liệu đệm giảm từ 20- 25 so với độ dày tự nhiên ban đầu

- Phát hiện mối nối mặt bích không đồng tâm, nghiêng lệch

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thực hiện đúng thời gian cho một mối mặt bích ống từ 160- 180 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Nâng, hạ ống

- Lồng, căn chỉnh, đẩy, vặn, xiết

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp mối nối ống bằng mặt bích

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp mối nối ống bằng mặt bích

- Công dụng, cấu tạo mối nối ống bằng mặt bích

- Các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp mối nối ống bằng mặt bích

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị lắp đặt ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện thoát nước

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Dụng cụ đo

- Giẻ sạch

- Gioăng đệm

- Bu lông, đai ốc

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp ống thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác lắp mối nối ống bằng mặt bích mạng lưới thoát nước | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Kỹ năng: Lồng, căn chỉnh, nâng, hạ, đẩy, đo, vặn, xiết | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 160- 180 phút cho một mối ống bằng mặt bích |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA HIỆU CHỈNH TUYẾN ỐNG THOÁT NƯỚC

Mã số công việc: J8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Kiểm tra để phát hiện những yêu cầu kỹ thuật chưa đạt yêu cầu theo thiết kế. Hiệu chỉnh tuyến ống thoát nước theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Kiểm tra tuyến ống

- Hiệu chỉnh tuyến ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thiết kế thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình kiểm tra hiệu chỉnh tuyến ống

- Phát hiện tuyến ống không đồng trục, sai cao độ, sai số kích thước lắp đặt vượt quá sai số cho phép > 10 mm

- Hiệu chỉnh tuyến ống phải đảm bảo cao độ, độ dốc, trùng đường tim, đảm bảo kích thước lắp đặt theo thiết kế

- Định vị tuyến ống chắc chắn, mối nối kín

- Kiểm tra sau khi hiệu chỉnh phải đảm bảo chính xác các thông số kỹ thuật đối chiếu theo thiết kế

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thời gian định mức kiểm tra hiệu chỉnh cho một tuyến ống từ 4- 6 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công

- Kiểm tra, hiệu chỉnh

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình kiểm tra hiệu chỉnh tuyến ống trên mạng lưới đường ống thoát nước

- Yêu cầu kỹ thuật khi kiểm tra hiệu chỉnh tuyến ống trên mạng lưới đường ống thoát nước

- Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà

- Các dụng cụ, thiết bị dùng trong việc hiệu chỉnh tuyến ống trên mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt đường ống thoát nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tuyến ống

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Dụng cụ, thiết bị đo kiểm

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ thi công, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra tuyến ống của mạng lưới thoát nước | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo qui trình kiểm tra mạng lưới thoát nước |
| - Độ chính xác công việc hiệu chỉnh tuyến ống của mạng lưới thoát nước | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 10mm |
| - Kỹ năng: kiểm tra, hiệu chỉnh, quan sát, đối chiếu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trong thi theo các bước công việc |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308- 91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 4- 6 giờ kiểm tra hiệu chỉnh cho một tuyến ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: XÂY LẮP HỐ GA

Mã số công việc:  J9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây lắp thành và đậy nắp hố ga vào vị trí mạng lưới đường ống thoát nước theo bản vẽ thiết kế. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Lấy dấu vị trí

- Xây lắp hố ga

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ xây lắp hố ga

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Lấy dấu vị trí xây lắp hố ga rõ ràng, đúng kích thước, đủ số lượng theo bản vẽ thiết kế thi công

- Xây lắp hố ga phải đảm bảo hình dáng, kích thước, đường kính trong của hố ga từ 700- 1000mm theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN4474:1987

- Đậy nắp hố ga phải kín khít, chắc chắn, đảm bảo mỹ quan, an toàn cho giao thông

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trong thi công xây lắp

- Thực hiện đúng thời gian xây lắp cho một hố ga khoảng từ 30- 36 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu, đối chiếu

- Xây, trát

- Sử dụng thiết bị thi công

- Lắp đặt, nâng, hạ, căn chỉnh

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình xây lắp hố ga

- Yêu cầu kỹ thuật xây lắp hố ga

- Công dụng, cấu tạo, phân loại hố ga mạng lưới thoát nước

- Các dụng cụ, thiết bị xây lắp hố ga

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị xây lắp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Mạng lưới đường ống thoát nước

- Vật liệu xây dựng

-  Nắp hố van

- Dụng cụ , thiết bị thi công

- Máy, thiết bị nâng chuyển

- Thước đo kim loại, ni vô, quả dọi

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ xây lắp hố ga thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác công việc xây lắp hố ga theo thiết kế | - Giám sát thao tác, của người thực hiện trình tự xây lắp hố ga |
| - Kỹ năng: Nâng, hạ, đặt, căn chỉnh, xây, trát | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, xây lắp hố ga | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ, xây lắp hố ga | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 30- 36 giờ xây lắp cho một hố ga |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: VẬN HÀNH THỬ LƯU THÔNG MANG LƯỚI

ĐƯỜNG ỐNG

Mã số công việc: J10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vận hành thử lưu thông mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà. Để kiểm nghiệm chính xác các thông số kỹ thuật của mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà theo thiết kế. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra

- vận hành thử

- Theo dõi vận hành

- Xử lý sự cố

- Lập biên bản

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc mạng lưới đường ống thoát nước 	thải ngoài nhà thành thạo

- Kiểm tra chính xác từng bộ phận, hố ga mạng lưới đường ống thoát nước 	thải ngoài nhà đảm bảo yêu cầu theo thiết kế

- Xác định chính xác vị trí đặt máy bơm nước, đảm bảo công suất, lưu lượng, hiệu suất của máy bơm theo thiết kế

- Cung cấp lượng nước thử đầy đủ, mực nước lớn hơn 0,5 đường kính ống

- Nước chảy đều qua các hố ga, đúng vận tốc v = 4-8 m/s

- Chảy hết nước, cặn bẩn khi ngừng cấp nước thử

- Quan sát các mối nối ống, mực nước, dòng nước chảy thoát ra hố ga, ghi 	chép đầy đủ vào sổ vận hành, đối chiếu theo tiêu chuẩn thiết kế

- Phát hiện ®îc các sự cố như: mối nối bị hở, ống bị tắc. Xử lý nhanh, chính

xác đảm bảo đúng kỹ thuật

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn trong công tác vận hành thử lưu thông

- Thời gian định mức vận hành thử lưu thông mạng lưới đường ống thoát nước thải ngoài nhà theo thiết kế thi công

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, ghi chép, tư duy

- Lưu thông

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chuyên dùng

- Kiểm tra, theo dõi

- Vận hành máy bơm, xử lý, lập biên bản

2. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạng lưới đường ống thoát nước thải ngoài nhà

- Tính chất lý, hóa của nước thải

- Quy trình thử lưu thông mạng lưới đường ống thoát nước thải ngoài nhà

- Quy phạm kỹ thuật an toàn lưu thông thử mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà

- Biểu mẫu, giấy, bút, sổ ghi

- Dụng cụ kiểm tra, thiết bị máy bơm nước

- Nguồn nước

- Nguồn điện 220- 380v

- Máy tính. bộ đàm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các biểu mẫu, tài liệu , số liệu, sổ ghi chép | - Kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Sự đầy đủ, chính xác về quy trình vận hành thử lưu thông | - Quan sát,xem xét, đối chiếu với bảng quy trình vận hành thử lưu thông |
| - Kỹ năng vận hành thử lưu thông mạng lưới đường ống thoát nước thải ngoài nhà và xử lý các sự cố | - Quan sát thao tác, mức độ chính xác của người vận hành và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Kỹ năng sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị dùng cho quá trình vận hành | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng máy, dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ vận hành, thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức theo thiết kế thi công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mã số công việc:  J11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vẽ, sửa các tài liệu, bản vẽ thi công lắp đặt mạng lưới đường ống thoát nước theo các thông số kỹ thuật đã thay đổi so với thiết kế ban đầu. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Thu thập thông tin

- Vẽ bản vẽ hoàn công

- Lưu trữ hồ sơ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện chính xác các thông số kỹ thuật thay đổi trong bản vẽ thi công

- Đối chiếu các thông số kỹ thuật thay đối trong bản vẽ thi công so với thực tế của mạng lưới đường ống thoát nước thải ngoài nhà

- Các bản vẽ hoàn công néi dung chÝnh x¸c đảm bảo đường nét vẽ rõ ràng, đúng tỉ lệ theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc theo các tiêu chuẩn tương đương

- Vẽ, in ấn đóng gói đủ số lượng, theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh

- Có tác phong lµm viÖc công nghiệp và chuyên môn hóa

- Thời gian định mức vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công từ 90- 120 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Sửa, vẽ, in ấn, đóng gói

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lập bản vẽ hoàn công

- Yêu cầu kỹ thuật khi vẽ các bản vẽ hoàn công

- Các bản vẽ, tài liệu cơ bản thường dùng cho công việc lập bản vẽ hoàn công

- Các dụng cụ, thiết bị dùng trong công việc lập bản vẽ hoàn công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tài liệu kỹ thuật

- Thiết bị, dung cụ

- Máy tính, máy in, giấy in

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình ngoài nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ và tài liệu thi công thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ, tài liệu thi công, đối chiếu với hiện trường thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn các thông số kỹ thuật đã sửa đổi trong thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác các tài liệu, bản vẽ bản vẽ hoàn công | - Quan sát, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩnTCVN4519 :1988 |
| - Kỹ năng: đọc, vẽ, in ấn, đóng gói tài liệu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, thiết bị văn phòng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công, đối chiếu với phiếu sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 90- 120 phút vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: NGHIỆM THU- BÀN GIAO

Mã số công việc: J12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiệm thu bàn giao là công việc được thực hiện khi kết thúc một nhiệm vụ lắp đặt mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà, nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Để thực hiện công việc này, người hành nghề có khả năng:

- Tập hợp hồ sơ

- Lập kế hoạch bàn giao

- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng qui trình, thứ tự các bước công việc

- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định hiện hành

- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác

- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá

- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai bên giao nhận

- Thời gian định mức tùy theo mức độ phức tạp của công trình

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp, ứng xử

- Tập hợp tài liệu

- Lập kế hoạch

- Lập biên bản

- Bàn giao

2. Kiến thức

- Liệt kê được danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật

- Nêu được cách lập kế hoạch bàn giao

- Trình bày được thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản, giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt ống, phụ kiện của mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà

- Biểu mẫu, giấy, bút

- Máy tính

- Tài liệu thi công lắp đặt mạng lưới đường ống thoát nước ngoài nhà

- Bảng tiến độ thi công của công trình

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Kỹ năng lập kế hoạch, lập biên bản, bàn giao | - Thông qua nội dung, mức độ chính xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẤY DẤU VỊ TRÍ TUYẾN ỐNG

Mã số công việc: K1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lấy dấu vị trí lắp đặt đường ống dẫn ga theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Lấy dấu điểm đầu, cuối tuyến ống

- Vạch dấu đường tim ống

- Đánh dấu vị trí lắp giá đỡ ống

- Kiểm tra sau khi lấy dấu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc, hiểu được bản vẽ thi công

- Thực hiện đúng trình tự lấy dấu

- Chỉ ra được vị trí lắp đặt đường ống dẫn ga tại mặt bằng thi công

- Đo chính xác cao độ điểm đầu, cuối của đường ống dẫn ga theo bản vẽ thiết kế thi công

- Đánh dấu chính xác điểm đầu, cuối và đường tim ống dẫn

- Vạch đúng dấu vị trí lắp đặt gía đỡ ống theo bản vẽ thiết kế

- Dấu phải rõ ràng, chính xác

- Phát hiện chính xác sai kích thước, lệch vị trí đường tim ống dẫn

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị

- Thực hiện đúng thời gian theo định mức: 4- 6 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đánh dấu, vạch dấu

- Sử dụng

- Kiểm tra, đối chiếu

2. Kiến thức

- Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Trình tự lấy dấu tuyến ống

- Yêu cầu kỹ thuật khi lấy dấu tuyến ống

- Công dụng, cấu tạo, phân loại của máy kinh vĩ, thủy bình

- Các dụng cụ lấy dấu

- Quy phạm an toàn trong thi công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công

- Máy kinh vĩ, máy thủy bình, ống nước

- Máy tính, bút, sổ tay

- Dụng cụ vạch dấu

- Dây bật mực, quả dọi

- Thước đo kim loại

- Nguồn điện, bóng điện

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, tài liệu kỹ thuật thi công, quan sát, đối chiếu thực tế với mặt bằng thi công | - Theo dõi việc đọc bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thi công bằng cách so sánh với bảng tiêu chuẩn |
| - Sự chính xác trong khi đo kích thước, đánh dấu, vạch dấu, lắp đặt ống trên mặt bằng thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện công việc theo trình tự lấy dấu đặt ống - Quan sát quá trình thực hiện lấy dấu tuyến ống trên mặt bằng thi công |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ lấy dấu | - Theo dõi quá trình sử dụng của thiết bị, dụng cụ đối chiếu và so sánh với Catolog của thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 4- 6 giờ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP GIÁ ĐỠ ỐNG DẪN GA

Mã số công việc:  K2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các giá đỡ ống dẫn ga vào vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Vạch dấu vị trí khoan lỗ

- Khoan lỗ

- Đặt nở

- Lắp giá đỡ

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ lắp đặt giá đỡ ống dẫn ga

- Thực hiện đúng trình tự theo thứ tự các bước công việc

- Dấu vị trí lỗ khoan đặt nở rõ ràng, đúng vị trí, đủ số lượng

- Đặt nở vừa, chặt, nở không bị nứt vỡ

- Đặt giá đỡ chắc chắn, không nghiêng, lệch. Sai lệch cho phép ± 2mm

- Vị trí nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian lắp đặt cho một giá đỡ khoảng từ 60- 90 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị

- Lắp đặt, khoan, vặn vít, căn chỉnh

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt giá đỡ ống dẫn ga

- Được yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt giá đỡ ống dẫn ga

- Công dụng, cấu tạo, phân loại giá đỡ ống dẫn ga

- Các dụng cụ, thiết bị thi công

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị thi công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Giá đỡ ống dẫn ga

- Dụng cụ lấy dấu

- Máy khoan bê tông cầm tay

- Thước đo kim loại, ni vô

- Vít, nở

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đặt giá đỡ ống dẫn ga thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Sự chính xác trong khi đo kích thước, vạch dấu trên mặt bằng lắp đặt giá đỡ ống dẫn ga | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự lấy dấu - Quan sát dấu thực tế tại mặt bằng thi công |
| Kỹ năng: Khoan, lắp, căn chỉnh, vặn, lắp đặt giá đỡ ống dẫn ga | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, lắp đặt giá đỡ ống dẫn ga | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ lắp đặt | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 60- 90 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: CHẾ TẠO PHỤ KIỆN ỐNG

Mã số công việc: K3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Ngoài các phụ kiện có sẵn theo tiêu chuẩn trong thi công lắp đặt ống và thiết bị phụ kiện đường ống dẫn ga, khi thực hiện các công việc còn phải gia công thêm các phụ kiện khác. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Đọc bản vẽ                                                                                                                - Tính kích thước gia công                                                                                         - Lựa chọn vật tư                                                                                                          - Lấy dấu                                                                                                                     - Cắt ống                                                                                                                      - Sửa pavia

- Uốn ống                                                                                                                    - Lắp ghép hàn đính                                                                                                     - Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng tên, số lượng, chủng loại vật liệu ống và phụ kiện

- Nhận biết được liên kết ống và phụ kiện

- Tính toán kích thước khai triển chính xác

- Vạch dấu rõ ràng chính xác

- Cắt đúng kích thước, đường cắt sạch pavia

- Gá, hàn đính đúng tiêu chuẩn cho phép, chiều cao h = 1,5-2mm

- Gia công được chi tiết phụ kiện đúng kích thước, góc độ theo thiết kế

- Bán kính nhỏ nhất của cung uốn bằng 1,5 đường kính trong của ống

- Độ ô van tiết diện ống tại chỗ uốn được đánh giá bằng tỉ số giữa Dtrước / Dsau là 10%

- Sai số kích thước không vượt quá 2mm

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, máy thi công phải đảm bảo sạch, đủ dầu mỡ, 	khi máy chạy tiếng kêu êm

- Thời gian định mức chế tạo cho 1 phụ kiện theo thiết kế

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ, xử lý phần mềm khai triển

- Quan sát, nhận dạng

- Tính toán, khai triển, vạch dấu, cắt, mài, sửa pa via, uốn

- Gá, hàn đính

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công

- Sử dụng máy tính, dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức:

- Đọc bản vẽ chi tiết

- Các liên kết ống và phụ kiện

- Phương pháp khai triển ống, phụ kiện

- Các dụng cụ, thiết bị gia công chế tạo ống

- Các bước tiến hành vạch dấu, cắt, sửa phôi

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị thi công

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng quy trình công nghệ gia công ống và phụ kiện

- Ống, que hàn, vật liệu phụ

- Máy tính, phần mềm ứng dụng

- Dụng cụ, máy thi công

- Nguồn điện ba pha

- Nhà xưởng, kho bãi

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng chi tiết, phụ kiện . | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác chế tạo ống, phụ kiện đường ống dẫn ga | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng sai số chế tạo cho phép ±2mm |
| - Kỹ năng: Đọc, xử lý, tính toán, khai triển, vạch dấu, cắt, mài, sửa pa via, gá, hàn đính | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy thi công, sử dụng máy tính, dụng cụ đo, kiểm tra | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu chuẩn hiện hành |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức chế tạo cho 1 phụ kiện theo thiết kế |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: HÀN KHÍ NỐI ỐNG DẪN GA

Mã số công việc:  K4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hàn các đoạn ống, thiết bị, phụ kiện đường ống dẫn ga bằng cách dùng nhiệt nung nóng toàn bộ phần nối và que hàn thép, giữa các phần nối tạo thành mối hàn nóng chảy. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Cắt, sửa đầu ống thép

- Gá ống vào phụ kiện

- Hàn nối ống

- Kiểm tra sau khi hàn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Mặt cắt vuông góc với đường trục ống, ít pavia, đúng kích thước theo bản vẽ thiết kế

- Bề mặt vị trí mối hàn ống phải sạch lớp ôxýt sắt, có ánh kim

- Gá  mối hàn ống và hàn đính phải đảm bảo theo tiêu chuẩn

- Nhiệt độ mối hàn nóng chảy khoảng 30000c

- Di chuyển mỏ, que hàn đúng theo chiều hàn trái hoặc hàn phải. Duy trì khoảng cách giữa ngọn lửa và vật hàn khoảng 3-5mm

- Ống đồng trục, mối hàn ngấu, miệng hàn bám đều chu vi ống, h =( 1- 2mm)

- An toàn lao động khi sử dụng thiết bị dễ cháy nổ

- Thực hiện thời gian cho một mối hàn nóng chảy khoảng từ 60-90 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị

- Lắp, cắt, gia nhiệt, căn chỉnh,

- Hàn đính, hàn

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình hàn ống dẫn ga bằng mối hàn nóng chảy

- Yêu cầu kỹ thuật khi hàn nóng chảy

- Công dụng, cấu tạo mối hàn nóng chảy

- Các dụng cụ, thiết bị hàn mối hàn nóng chảy

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị hàn khí

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện thép đen

- Dụng cụ lấy dấu, cắt ống thép đen

- Thiết bị hàn khí

- Thước đo kim loại, ni vô

- Bàn chải thép

- Que hàn thép đen

- Nguồn khí: Ôxy, axtylen

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp ống dẫn ga thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác đo kích thước, vạch dấu, cắt ống thép đen | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| Kỹ năng: Cắt, sửa, gá, căn chỉnh, gia nhiệt, hàn đính, hàn nóng chảy | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, hàn ống dẫn ga | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh với thời gian định mức: 60- 90 phút cho một mối hàn nóng chảy |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: HÀN ĐIỆN NỐI ỐNG DẪN GA

Mã số công việc: K5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hàn các đoạn ống thép, thiết bị, phụ kiện đường ống dẫn ga bằng cách dùng nhiệt hồ quang nung nóng chảy toàn bộ phần nối và que hàn điện tạo thành mối nối hàn. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Cắt sửa đầu ống

- Gá ống vào phụ kiện

- Hàn mối nối

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Cắt sửa đầu ống, phụ kiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Mặt cắt các đầu ống, phụ kiện vuông góc với đường trục, ít pavia, đúng kích thước theo bản vẽ thiết kế

- Gá, hàn đính đúng tiêu chuẩn cho phép, chiều cao h = 1,5-2mm

- Sai lệch độ đồng tâm không quá 0,5mm, đảm bảo khe hở hàn a = 1-2 mm

- Mối hàn ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không có các khuyết tật

- An toàn lao động khi sử dụng thiết bị dễ cháy nổ

- Thời gian định mức hàn điện cho 1 mối nối ống khoảng t = 60-90 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp

- Quan sát, nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu với ống, phụ kiện

- Lấy dấu, kê, kích, di chuyển, gá hàn đính, hàn mối nối

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công

2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ mối nối ống bằng hàn điện

- Phân loại mối nối hàn ống bằng hàn điện hồ quang

- Yêu cầu kỹ thuật hàn điện hồ quang

- Đặc điểm, công dụng, phân loại bộ gá hàn ống

- Các dụng cụ, thiết bị thi công lắp đặt ống hàn điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Bảng quy trình công nghệ hàn ống bằng hàn điện hồ quang

- Ống, phụ kiện thép đen,

- Dụng cụ, máy thi công

- Dụng cụ đo, kiểm tra

- Que hàn điện, bộ đồ gá hàn chuyên dùng

- Nguồn điện ba pha

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng ống, phụ kiện. | - Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của nhà sản xuất |
| - Độ chính xác trong quá trình hàn điện nối ống dẫn ga | Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng tiêu chuẩn hàn điện ống dẫn ga |
| - Kỹ năng đo, lấy dấu, gá, kẹp, định vị, hàn đính, hàn mối nối, kiểm tra | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn theo quy định hiện hành |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy, thiết bị thi công | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực hiện với thời gian định mức: 60-90 phút hàn điện cho 1 mối nối ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP KHỚP NỐI GIOĂNG

Mã số công việc: K6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt các đoạn ống thẳng, thiết bị, phụ kiện đường ống dẫn ga bằng cách dùng lực của ren và các gioăng tạo thành mối nối ống. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra ống, phụ kiện

- Cắt ống

- Lồng đai ốc, gioăng chèn vào đầu ống

- Lắp ghép khớp nối ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ chi tiết thành thạo

- Thực hiện đúng thứ tự các bước công việc

- Ống, phụ kiện, gioăng đệm, đai ốc có đường kính và vật liệu chế tạo phải đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật

- Mặt cắt của ống vuông góc với đường trục, ít pavia

- Đai ốc, gioăng đệm lồng đúng chiều ren

- Căn chỉnh ống nối đồng tâm, lực vặn đều đủ để siết chặt mối nối, chiều dày gioăng giảm đi còn lại 85 chiều dày tự nhiên của nó

- Đai ốc không bị cháy ren, nghiêng lệch ống

- Vị trí nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ

- An toàn lao ®éng khi sử dụng thiết bị thi công

- Thực hiện đúng thời gian cho một mối nối khớp nối gioăng từ 30- 40 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, vạch dấu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Cắt, lồng, căn chỉnh, vặn, siết

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp khớp nối gioăng ống dẫn ga

- Yêu cầu kỹ thuật lắp khớp nối gioăng ống dẫn ga

- Công dụng, cấu tạo mối khớp nối gioăng ống dẫn ga

- Các dụng cụ, thiết bị lắp khớp nối gioăng ống

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị thi công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Ống, phụ kiện thép đen

- Dụng cụ lấy dấu, cắt ống

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Bàn gia công cơ khí

- Giẻ sạch

- Gioăng đệm

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp ống dẫn ga thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Sự chính xác trong khi đo kích thước, vạch dấu, cắt ống | - Giám sát thao tác theo trình tự lấy dấu, cắt ống |
| Kỹ năng: Lồng, căn chỉnh, vặn, siết mối nối ống | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với thực tế |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 30- 40 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT CỤM ỐNG DẪN GA

Mã số công việc:  K7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt cụm ống dẫn ga vào vị trí của công trình theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra cụm ống

- Đặt cụm ống

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ lắp đặt thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện đúng các khuyết tật của cụm ống về kích thước, hình dáng

- Lắp cụm ống đúng vị trí, đảm bảo kích thước, trùng đường tim, định vị chắc chắn, sai số kích thước lắp đặt khoảng ±5 mm

- Có kỹ năng nghề thành thạo

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thời gian định mức lắp đặt cho một cụm ống từ 40- 60 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, định vị

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt cụm ống dẫn ga

- Yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt cụm ống dẫn ga

- Cấu tạo, phân loại cụm ống dẫn ga

- Các dụng cụ, lắp đặt cụm ống dẫn ga

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Cụm ống

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Đai giữ ống

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp đặt cụm ống dẫn ga thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra cụm ống dẫn ga trước khi đặt vào vị trí | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt cụm ống dẫn ga | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 5mm |
| - Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren, định vị thành thạo | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình lắp đặt |
| - Kỹ năng: Kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với phiếu công nghệ |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 40- 60 phút cho một cụm ống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT BỒN CHỨA GA

Mã số công việc:  K8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt bồn chứa ga vào vị trí của công trình theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí đặt bồn chứa ga

- Lắp bồn chứa ga lên bệ

- Nối bồn với đường ống dẫn ga

- Kiểm tra sau lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Vị trí đặt bồn chứa ga phải đảm bảo kích thước, độ vững chắc của nền móng theo qui định hiện hành

- Bồn chứa ga phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế

- Thiết bị, dụng cụ nâng chuyển đúng vị trí, đủ tải trọng

- Bồn ga đặt đúng vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công

- Sai lệch đường tâm, độ cao cốt, độ thăng bằng, độ thẳng đứng theo tiêu chuẩn TCXD 183 năm 1986

- Sai số độ đồng tâm khớp nối gioăng theo tiêu chuẩn TCXD187 năm 1986

- Các mối nối cụm ống với bồn ga phải đảm bảo kín, chụi được áp suất theo thiết kế

- An toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thời gian định mức lắp đặt cho một bồn chứa ga từ 6- 8 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Lắp đặt, căn chỉnh, nâng, hạ, xiết bu lông đai ốc

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt bồn chứa ga

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt bồn chứa ga

- Công dụng, cấu tạo, phân loại bồn chứa ga

- Các dụng cụ, thiết bị lắp đặt bồn chứa ga

- Quy phạm an toàn khi sử dụng máy, thiết bị thi công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Bồn chứa ga, cụm ống dẫn ga, vật liệu phụ

- Thiết bị, dụng cụ thi công

- Nguồn điện 220- 380v

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra bệ móng, bồn chứa ga và vật liệu phụ | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước kiểm tra |
| - Độ chính xác lắp đặt bồn chứa ga của công trình nhà, xưởng | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 5mm |
| Kỹ năng: Lắp đặt, căn chỉnh, vặn ren, nâng hạ, xiết đai ốc | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ và phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đối chiếu với thao tác của người thực hiện |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 6-8 giờ lắp đặt cho 1 bồn chứa ga |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT CỤM VAN ỐNG DẪN GA

Mã số công việc:  K9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt cụm van của ống dẫn ga vào vị trí của công trình theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Kiểm tra van

- Lắp cụm van

- Kiểm tra sau khi lắp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện đúng các khuyết tật của van về chủng loại, kích thước, hình dáng, bề mặt ren, độ đóng mở của van

- Lắp cụm van đúng vị trí, đúng chiều mũi tên, đồng trục với ống dẫn

- Mối nối cụm van ống dẫn ga đảm bảo độ kín, chịu được áp suất thiết kế

- Sai số lắp đặt cụm van cho phép khoảng ± 5mm

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thi công

- Thời gian định mức lắp đặt cho một cụm van từ 80- 90 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, vặn thử

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp cụm van khí ga

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt cụm van khí ga

- Công dụng, cấu tạo, phân loại van khí ga

- Các dụng cụ, dùng để lắp đặt van

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt ống, thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Cụm van khí ga, bồn chứa ga, ống, vật liệu chèn kín

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Giẻ sạch

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với thực tế tại mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác trong kiểm tra cụm van khí ga | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình kiểm tra van khí ga |
| - Độ chính xác lắp đặt cụm van khí ga | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 5mm |
| Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren mối nối, làm sạch | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ của người thực hiện công việc |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 80- 90 phút lắp cho một cụm van |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC KHÍ GA

Mã số công việc:  K10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt thiết bị, phụ kiện, đồng hồ đo áp lực khí ga của công trình vào vị trí thiết kế theo bản vẽ thiết kế thi công. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Xác định vị trí lắp đặt

- Lựa chọn đồng hồ

- Lắp đặt đồng hồ

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện loại bỏ đồng hồ đo áp lực khí ga có thang mặt số mờ, phiếu kiểm định chất lượng không rõ ràng

- Vị trí đặt cụm đồng hồ đo áp lực khí ga đảm bảo kích thước, tọa độ theo bản vẽ thiết kế thi công

- Đồng hồ đo áp lực khí ga phải đảm bảo chủng loại, mã số, hình dáng, phiếu kiểm định chất lượng còn nguyên vẹn

- Mối nối thiết bị, phụ kiện và đồng hồ đảm bảo kín, không rò rỉ, sai số kích thước trong phạm vi cho phép ± 4mm

- Lắp đặt đồng hồ đảm bảo thăng bằng, thẳng đứng và đúng chiều mũi tên

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị lắp đặt

- Thời gian định mức lắp đặt cho một cụm đồng hồ khí ga từ 90- 120 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lắp đặt cụm đồng hồ đo áp lực khí ga

- Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt đồng hồ đo áp lực khí ga

- Công dụng, cấu tạo, phân loại đồng hồ đo áp lực khí ga

- Các dụng cụ, thiết bị kiểm tra, lắp đặt đồng hồ đo áp lực khí ga

- Kỹ thuật an toàn trong lắp đặt ông, thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Đồng hồ khí ga, ống, phụ kiện, vật liệu chèn kín

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Giẻ sạch

- Đường ống dẫn ga, bồn chứa ga

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ lắp thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ lắp đặt, đối chiếu với mặt bằng thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn đồng hồ đo áp lực khí ga | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác lắp đặt cụm đồng hồ đo áp lực khí ga | - Quan sát, đo, đối chiếu với sai số lắp đặt cho phép ± 4mm |
| - Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, vặn ren, lựa chọn | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công đối chiếu với phiếu sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 90- 120 phút lắp cho một cụm đồng hồ đo áp lực khí ga |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG DẪN GA

Mã số công việc:  K11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đường ống dẫn ga sau khi lắp đặt hoàn thiện, cần tiến hành thử nghiệm đường ống bằng không khí nén, để kiểm tra độ kín của đường ống, thiết bị phụ kiện, các mối nối của ống dấn khí ga. Các khuyết tật nếu có phải được khắc phục ngay. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Lắp thiết bị thử vào đường ống

- Bịt đầu ống tự do và văng chống

- Nén khí thử áp lực

- Kiểm tra phát hiện sự cố

- Xử lý sự cố

- Thử áp lực sau sự cố

- Lập hồ sơ thử áp lực

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Các đồng hồ đo áp lực đã được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Việt Nam

- Lắp thiết bị thử đúng vị trí, các mối nối đảm bảo kín

- Xác định đúng các đầu ống tự do, bịt kín, văng chống đầu bịt cứng chắc, chụi được áp lực thử

- Khí nén thử áp lực phải đảm bảo sạch theo tiêu chuẩn qui định hiện hành

- Áp lực thử bằng 1,25 áp lực làm việc

- Trong khoảng thời gian thử áp lực, sự chênh áp lực không quá  0,35 bar

- Các mối nối ống, phụ kiện khí ga, kín không rò rỉ khí khi thử áp lực

- Thử nghiệm đường ống vào ban ngày, nếu vào ban đêm thì đủ ánh sáng

- Những người tham gia thử áp phải đứng ở vị trí an toàn có che chắn.

- Vùng nguy hiểm khi thử áp lực trong phạm vi khoảng từ 7- 25 m

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi thử áp lực

- Thời gian định mức thử áp lực theo tiến độ thi công của công trình

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, kiểm tra, vận hành, đóng mở van,

- Lắp thiết bị thử, lắp đầu bịt, đo đọc áp suất, đánh dấu, xử lý

- Sử dụng bộ đàm, dụng cụ, thiết bị, máy thi công

- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lý làm việc ống dẫn khí ga theo bản vẽ

- Công dụng, phân loại các thiết bị thử áp lực đường ống

- Cấu tạo của các dụng cụ, thiết bị thử áp lực

- Quy trình thử áp lực, kiểm tra, xử lý sự cố, vận hành thiết bị thử áp lực, an toàn cho người và thiết bị

- Yêu cầu kỹ thuật bịt, văng chống đầu ống khi thử áp lực

- Trình tự lập biên bản thử áp lực

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Sơ đồ đường ống, sổ ghi chép, bút, biên bản thử áp lực

- Bảng quy trình xử lý sự cố

- Bảng quy trình an toàn thử áp lực

- Bút đánh dấu, búa cao su

- Ống nối, phụ kiện, và thiết bị

- Dụng cụ thi công, máy nén không khí, dụng cụ đo kiểm tra

- Bu lông, đai ốc, vật liệu phụ, cây chống gỗ, nước xà phòng, che chắn an toàn, biển báo cấm

- Nguồn điện ba pha

- Đường ống dẫn ga

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, chuẩn bị dụng cụ thiết bị thử áp lực | - So sánh với sơ đồ thử áp thực tế, đối chiếu bảng danh mục dụng cụ thiết bị thử áp lực |
| - Độ chính xác thử áp lực | - Quan sát, đo, đối chiếu với qui trình và phiếu công nghệ thử áp lực |
| - Kỹ năng quan sát, kiểm tra, vận hành, đóng mở van, lắp thiết bị thử, lắp đầu bịt, đo đọc áp suất, đánh dấu, xử lý | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình thử áp lực |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị thử áp lực, máy nén khí, sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Bố trí vị trí làm việc | - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc: Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn nắp, xếp đặt dụng cụ hợp lý khoa học |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thử áp lực | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: theo tiến độ thi công của công trình |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THÔNG RỬA ĐƯỜNG ỐNG DẪN GA

Mã số công việc: K12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Được tiến hành sau khi thử áp lực đạt yêu cầu, dùng không khí sạch chuẩn nén vào đường ống để tẩy rửa sạch đất, cát, cặn bẩn lọt vào trong ống khi thi công hoặc vật nằm trong đường ống. kiểm tra và lập hồ sơ thông rửa đường ống dẫn ga. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải thực hiện được các bước công việc sau:

- Chuẩn bị nguồn khí

- Lắp thiết bị rửa

- Nén khí rửa

- Kiểm tra

- Lập hồ sơ thông rửa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Lựa chọn máy nén khí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế

- Nguồn khí nén đưa vào đường ống dẫn khí ga đảm bảo sạch theo tiêu chuẩn qui định hiện hành

Vận tốc không khí nén thông rửa tối thiểu là 1,2- 3 m/s

- Lượng khí súc xả lấy bằng 1,5 lần thể tích của đoạn ống

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị thông rửa

- Thời gian định mức thông rửa từ 1,5- 2giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Quan sát, nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu, đọc, ghi số liệu, lập biên bản

- Lắp đặt thiết bị, vận hành máy nén khí, xả, rửa, đóng mở van

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị thi công

- Sử dụng , đo, kiểm tra

2. Kiến thức

- Phương pháp thông rửa đường ống dẫn ga

- Quy trình thông rửa đường ống

- Yêu cầu kỹ thuật công tác thông rửa đường ống dẫn ga

- Các dụng cụ, thiết bị thông rửa đường ống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ sơ đồ

- Máy tính, bút, sổ tay, biểu mẫu

- Bảng danh mục ống, phụ kiện, thiết bị thông rửa

- Bảng quy trình công nghệ thông rửa đường ống

- Thiết bị, ống, phụ kiện, máy nén khÝ

- Dụng cụ, máy thi công

- Đường ống dẫn ga, bồn chứa ga

- Nguồn điện ba pha

- Phòng kiểm nghiệm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ, quan sát nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết và tài liệu thi công |
| - Kỹ năng lắp đặt thiết bị, vận hành máy nén khí, xả, rửa, đóng mở van | - Giám sát thao tác của người thực hiện với tiêu chuẩn trong phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy thi công, sử dụng máy tính, dụng cụ đo, kiểm tra | - Theo dõi thao động tác của người sử dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu chuẩn |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thông rửa đường ống | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 1,5- 2 giờ cho một lần thông rửa đường ống dẫn ga |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: SƠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GA

Mã số công việc:  K13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Sơn chống gỉ và sơn phân biệt ống, thiết bị, phụ kiện trên đường ống dẫn ga bằng các loại sơn. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Làm sạch ống

- Sơn lớp sơn chống gỉ

- Sơn phân biệt ống dẫn

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị làm sạch ống và sơn chống gỉ

- Loại bỏ hết lớp ôxít trên bề mặt ống, ®é nhÊp nh« bÒ mÆt theo tiêu chuẩn SIS

- Sơn chống gỉ và sơn phân biệt ống dẫn phải đảm bảo chủng loại, màu sơn

- Sơn phủ đều bề ống, đảm bảo số lớp, chiều dày sơn và đúng màu sơn

- Bề mặt sơn bóng, đảm bảo theo tiêu chuẩn và sơn phân biệt đủ số vòng

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn sơn chống gỉ và sơn phân biệt ống dẫn

- Thời gian định mức sơn cho 1m ống từ 4- 6 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn, khuấy sơn, sơn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Làm sạch, kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình sơn chống gỉ và sơn phân biệt ống dẫn ga

- Yêu cầu kỹ thuật sơn chống gỉ, sơn phân biệt ống dẫn ga

- Công dụng, cấu tạo, phân loại dụng cụ, thiết bị sơn ống

- Quá trình hòa tan sơn vào dung môi

- Kỹ thuật an toàn trong lắp đặt ống, thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Sơn, dung môi

- Thiết bị, dung cụ thi công

- Giẻ sạch, dầu mỡ, gỗ kê

- Đường ống dẫn ga, bồn chứa ga

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng làm sạch bề mặt ống ga thành thạo | - Theo dõi quá trình làm sạch đối chiếu với bảng tiêu chuẩn |
| - Độ chính xác lựa chọn sơn, dụng cụ, thiết bị sơn, làm sạch | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác làm sạch bề mặt ống và sơn ống dẫn ga | - Quan sát, đo, đối chiếu với bảng tiêu chuẩn làm sạch SIS và tiêu chuẩn sơn |
| - Kỹ năng: Gá lắp, căn chỉnh, làm sạch, lựa chọn, phun sơn, di chuyển | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công đối chiếu với phiếu sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 4- 6 giờ sơn cho 1m đường ống dẫn khí ga |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mã số công việc:  K14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Vẽ, sửa các tài, bản vẽ thi công lắp đặt đường ống dẫn ga theo các thông số kỹ thuật đã thay đổi so với thiết kế ban đầu. Để thực hiện được công việc này người hành nghề cần phải có khả năng:

- Thu thập thông tin

- Vẽ bản vẽ hoàn công

- Lưu trữ hồ sơ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc bản vẽ thi công thành thạo

- Thực hiện đúng qui trình theo thứ tự các bước công việc

- Phát hiện các thông số kỹ thuật thay đổi trong bản vẽ thi công so với thực tế của đường ống dẫn ga đã thi công

- Các bản vẽ hoàn công đảm bảo néi dông chÝnh x¸c, đường nét vẽ rõ ràng, đúng tỉ lệ theo tiêu chuẩn Việt Nam

- Vẽ, in ấn, đóng gói theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh

- Có kỹ năng nghề thành thạo

- Thời gian định mức vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công từ 220- 240 phút

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc bản vẽ

- Đo, đối chiếu, lựa chọn

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ

- Sửa, vẽ, in ấn, đóng gói

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Qui trình lập bản vẽ hoàn công

- Yêu cầu kỹ thuật khi vẽ các bản vẽ hoàn công

- Các bản vẽ, tài liệu cơ bản thường dùng cho công việc lập bản vẽ hoàn công

- Các dụng cụ, thiết bị dùng trong công việc lập bản vẽ hoàn công

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công

- Tài liệu kỹ thuật

- Thiết bị, dung cụ

- Máy tính, máy in, giấy in

- Nguồn điện 220 vôn

- Công trình nhà, xưởng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng đọc bản vẽ và tài liệu thi công thành thạo | - Theo dõi việc đọc bản vẽ, tài liệu thi công, đối chiếu với hiện trường thi công |
| - Độ chính xác lựa chọn các thông số kỹ thuật đã sửa đổi trong thi công | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo trình tự các bước công việc |
| - Độ chính xác các tài liệu, bản vẽ hoàn công | - Quan sát, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn TCVN4513 :1988 |
| - Kỹ năng: đọc, vẽ, in ấn, đóng gói tài liệu | - Giám sát thao tác của người thực hiện theo quy trình, phiếu công nghệ |
| - Kỹ năng kiểm tra, sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công, thiết bị văn phòng | - Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị thi công, đối chiếu với phiếu sử dụng thiết bị |
| - An toàn trong việc sử dụng thiết bị, dụng cụ thi công | - Theo dõi thao động tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308-91 |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức: 220- 240 phút vẽ cho 1 bản vẽ hoàn công |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  NGHIỆM THU-BÀN GIAO

Mã số công việc: K15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiệm thu bàn giao là công việc được tiến hành sau khi kết thúc một nhiệm vụ nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Để thực hiện công việc này, người hành nghề có khả năng:

- Tập hợp hồ sơ

- Lập kế hoạch bàn giao

- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước công việc

- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định

- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác

- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá

- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai bên giao nhận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp, ứng xử

- Tập hợp tài liệu

- Lập kế hoạch

- Lập biên bản

- Bàn giao

2. Kiến thức

- Danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật

- Phương pháp lập kế hoạch bàn giao

- Các thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt đường ống dẫn ga

- Biểu mẫu, giấy, bút

- Máy tính

- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt đường ống dẫn ga

- Bảng tiến độ thi công của dự án

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Độ chuẩn xác của các văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu | - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành |
| - Kỹ năng lập kế hoạch, lập biên bản bàn giao | - Thông qua nội dung, mức độ khả thi, chính xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh thời gian thực tế với thời gian định mức |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  GIAO TIẾP VỚI CỘNG ĐỒNG

Mã số công việc: M1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Ứng xử giao lưu tình cảm và khả năng nghề nghiệp với cộng đồng.

- Tư thế tác phong

- Ngôn ngữ

- Đánh giá

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tác phong giao tiếp thoải mái, lịch sự

- Giao tiếp bằng ngôn ngữ trong sáng, ngắn gọn, dễ hiểu

- Đánh giá, cảm nhận môi trường giao tiếp để nâng cao chất lượng công việc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp cử chỉ, ứng xử

- Giao tiếp ngôn ngữ

- Nhận xét

- Đánh giá

2. Kiến thức

- Các nội dung cần giao tiếp

- Bài học kinh nghiệm

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ngôn ngữ

- Kiến thức chuyên môn

- Kiến thức xã hội

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mức độ lịch sự, thoải mái trong tác phong giao tiếp. | - Quan sát, đối chiếu với yêu cầu cần thiết |
| - Sự trong sáng, ngắn gọn và dễ hiểu của ngôn ngữ giao tiếp | - Xem xét đối chiếu với mục tiêu đề ra |
| - Mức độ tự đánh giá và cảm nhận được môi trường giao tiếp để nâng cao chất lượng giao tiếp | - Quan sát và đánh giá kết quả quá trình giao tiếp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  TRAO ĐỔI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Mã số công việc: M2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trao ®æi, học hái ®ång nghiÖp để n©ng cao vµ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp.

- Đặt vấn đề cần trao đổi

- Trao đổi vấn đề

- Đánh giá, nhận xét rút ra được kinh nghiệm của bản thân

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đặt vấn đề ngắn gọn chính xác dễ hiểu

- Giải quyết trän vÑn vấn đề cần trao đổi

- Đánh giá kh¸ch quan quá trình cần trao đổi

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp

- Phân tích

- Chọn lọc

- Giải quyết

- Vấn đáp

2. Kiến thức

- Các nội dung cần trao đổi

- Các bài học kinh nghiệm

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu

- Sổ ghi chép dữ liệu cần thiết

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự ngắn gọn, dễ hiểu của việc đặt vấn đề cần trao đổi | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết |
| - Tìm ra mấu chốt của vấn đề và giải quyết nhanh vấn đề cần trao đổi | - Xem xét đối chiếu với mục tiêu đề ra |
| - Đánh giá kết quả quá trình trao đổi | - Kiểm tra việc đánh giá và so sánh với mục tiêu của quá trình trao đổi |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc:  THAM DỰ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

Mã số công việc: M3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nâng cao, phát triển nghề nghiệp thông qua sự hướng dẫn, tập huấn  được tổ chức vào thời điểm cần thiết, cho quá trình làm việc.

- Lĩnh hội kiến thức

- Trao đổi vấn đề

- Đánh giá, nhận xét rút ra được kinh nghiệm của bản thân

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận biết đầy đủ thông tin, tín hiệu của đợt tập huấn.

- Vận dụng kiến thức tập huấn linh hoạt.

- Đánh giá, nhận biết được ưu nhược điểm để khắc phục nâng cao.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tư duy

- Lĩnh hội

- Thực hiện

- Nhận xét

- Đánh giá

2. Kiến thức

- Nội dung, kiến thức thông qua đợt tập huấn

- Phương pháp lĩnh hội kiến thức

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu

- Sổ ghi chép dữ liệu cần thiết

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mức độ chính xác của việc lĩnh hội thông tin | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết |
| - Sự vận dụng linh hoạt kỹ năng kiến thức đã được tập huấn | - Kiểm tra đánh giá thông qua kết quả công việc đã được vận dụng sau tập huấn |
| - Đánh giá kết quả tập huấn | - Kiểm tra đánh giá và so sánh với mục tiêu của đợt tập huấn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: KÈM CẶP THỢ MỚI

Mã số công việc: M4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nâng cao và phát triển tay nghề của người hành nghề thông qua việc đào tạo với mục tiêu, chương trình và kế hoạch cụ thể

- Xác định mục tiêu đào tạo

- Thiết kế nội dung chương trình

- Lập kế hoạch đào tạo

- Thực hiện theo kế hoạch

- Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mục tiêu đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội

- Nội dung chương trình đáp ứng được mục tiêu đào tạo

- Kế hoạch đào tạo phù hợp với cơ sở vật chất và mục tiêu đào tạo

- Quá trình thực hiện đảm bảo mục tiêu và kế hoạch

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích, xác định

- Tổng hợp

- Thiết kế, lập kế hoạch

- Vẽ biểu đồ

- Sử dụng máy tính

2. Kiến thức

- Mục tiêu đào tạo

- Kế hoạch và nội dung đào tạo

- Trình tự các bước thực hiện công việc kèm cặp

- Phương pháp đánh giá quá trình kết quả thực hiện c«ng viÖc

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bộ, ngành, quốc gia

- Chương trình khung dạy nghề quốc gia

- Các biểu mẫu lập kế hoạch

- Cơ sở vật chất thực hiện kèm cặp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mức độ phù hợp của mục tiêu đào tạo | - Kiểm tra, đối chiếu với thực tiễn của xã hội |
| - Sự phù hợp giữa nội dung chương trình với mục tiêu đào tạo | - Kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp |
| - Sự phù hợp giữa kế hoạch đào tạo với cơ sở vật chất và mục tiêu đào tạo | - Kiểm tra để đánh giá |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THAM DỰ THI TAY NGHỀ

Mã số công việc: M5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thể hiện khả năng nghề nghiệp thông qua việc thực hiện một sản phẩm cụ thể trong những điều kiện cho phép nhất định.

- Phân tích yêu cầu

- Chuẩn bị

- Thực hiện

- Kết thúc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng yêu cầu

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị dụng cụ cần thiết

- Thực hiện đúng quy theo quy trình

- Đảm bảo thời gian định mức cña bµi thi

- Thùc hiÖn an toàn lao ®éng và vệ sinh công nghiệp đểng quy ®Þnh

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ

- Lập quy trình, quan sát, phân tích, lựa chọn

- Khai triển, vạch dấu, cắt, uốn, làm ren, hàn, gia nhiệt, tóp, khoan.

- Lắp đặt, đấu nối, căn chỉnh, kê, kích, làm sạch, kiểm tra

- Làm sạch, sắp xếp, thu dọn, vệ sinh

2. Kiến thức

- C¸c yêu cầu khi dự thi tay nghề

- Trình tự thực hiện bài thi

- Các thiết bị, dụng cụ thi tay nghÒ

- Nội quy thi, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ

- Quy trình thực hiện công việc

- Trang thiết bị, dụng cụ nghề

- Các điều kiện khác (Nhà xưởng, nguồn điện, tài liệu)

- Bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định yêu cầu chính xác | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu thi tay nghề |
| - Sự chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị dụng cụ cần thiết | - Kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp với yêu cầu của bài thi |
| - Quá trình thực hiện quy trình | - Giám sát quá trình thực hiện và so sánh với phiếu công nghệ |
| - Thời gian thực hiện | - So sánh quá trình thực hiện với thời gian định mức của đề thi |
| - Sự đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp | - Giám sát quá trình thực hiện và so sánh với quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

Tên công việc: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Mã số công việc: M6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thu thập dữ liệu, lập báo cáo, trình bày kết quả thực hiện công việc. Để thực hiện được công việc này người thợ cần phải có khả năng:

- Thu thập dữ liệu

- Lập báo cáo thực hiện công việc

- Trình báo kết quả thực hiện công việc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các dữ liệu báo cáo đầy đủ, chính xác

- Báo cáo ngắn gọn, rõ ràng

- Đúng thời gian quy định theo kế hoạch

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thu thập

- Lập báo cáo

- Báo cáo

2. Kiến thức

- Trình bày được phương pháp lập báo cáo

- Diễn giải được cách tiến hành báo cáo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Công việc thực hiện có kết quả

- Các dữ liệu, thông tin đầy đủ

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sự đầy đủ, chính xác của các dữ liệu | - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết của các dữ liệu thực tế |
| - Sự rõ ràng, khoa học của quá trình báo cáo | - Xem xét, đối chiếu với kết quả thực hiện công việc |