TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM BƠM ĐIỆN

MÃ SỐ NGHỀ:

Hà Nội,     /2012

GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện” được biên soạn dựa trên kết quả của phương pháp phân tích nghề theo DACUM kết hợp với phân tích theo CHỨC NĂNG. Từ sơ đồ DACUM bao gồm các nhiệm vụ và các công việc của nhiệm vụ có thể khái quát được yêu cầu của nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện”.

Để có được “Tiêu chuẩn kỹ năng” các công việc của nghề, “Tiểu ban phân tích nghề” quốc gia đã thực hiện nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin (Từ các cơ sở sản xuất, các Công ty Thủy lợi, các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, các trạm bơm điện ) về:

- Các tiêu chuẩn liên quan đến nghề, từ đó mô tả được nghề, lập được sơ đồ phân tích nghề;

- Các danh mục công việc, các tiêu chuẩn thực hiện công việc từ đó biên soạn dự thảo “Tiêu chuẩn nghề “ – Có lấy ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn.

Các bước thực hiện nêu trên chính là cơ sở cho việc xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề .

Với đặc trưng của nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện”, vấn đề không kém quan trọng là cần quan tâm đến sự phát triển phù hợp với công nghệ thế giới và khu vực trong lĩnh vực tự động hóa điều khiển máy bơm. Nhiều trạm bơm trong nước đã và đang sử dụng công nghệ của Nhật, của Hàn Quốc…; Tuy thực tế còn có nhiều bất cập do trình độ, năng lực của đội ngũ công nhân vận hành và sửa chữa máy bơm, trạm bơm hiện tại chưa tiếp cận và đáp ứng được yêu cầu công nghệ vì họ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng về tự động hóa điều khiển, song người công nhân vận hành và sửa chữa trạm bơm điện tương lai không thể không thực hiện được những công việc như vậy – bởi yêu cầu cấp bách của xã hội là hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa và hiện đại hóa sản xuất, kể cả nông nghiệp và nông thôn. Chính vì thế mà các công việc liên quan đến tự động hóa điều khiển, bảo vệ…cần thiết và cấp bách đưa vào danh mục nghề, để đáp ứng sự phát triển tất yếu của ngành bơm điện hiện tại và tương lai.

Hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề cũng được xây dựng theo định hướng vì yêu cầu phát triển của nghề, của ngành cấp thoát nước nông nghiệp nông thôn và đô thị, vì nhu cầu chính đáng của người lao động; Nguyên tắc xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề là dựa trên tiêu chuẩn năng lực thực hiện công việc của người hành nghề (kỹ năng, kiến thức, bí quyết kinh nghiệm, thái độ). Có 5 bậc trình độ kỹ năng cho nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện”- Theo nguyên tắc, tiêu chí xác định bậc trình độ kỹ năng nghề quốc gia. Có thể khái quát như sau:

- Bậc 1: tương đương chứng chỉ “Sơ cấp nghề”;

- Bậc 2: tương đương chứng chỉ “Trung cấp nghề”;

- Bậc 3: tương đương chứng chỉ “Cao đẳng nghề”;

- Bậc 4: là người lao động nghề có trình độ kỹ năng sau bậc Cao đẳng nghề và trình độ kiến thức từ Đại học trở lên

- Bậc 5: là người lao động, người quản lý điều hành có trình độ Đại học trở lên, có bí quyết và bề dầy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Chiến lược đánh giá kỹ năng nghề là đánh giá năng lực thực hiện các nhiệm vụ, công việc cụ thể. Đánh giá kỹ năng được thể hiện chủ yếu bằng năng lực thực hành công việc cụ thể với phương châm: Xác định cá nhân người lao động có năng lực thực hiện công việc trong một môi trường làm việc cụ thể của nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện” .

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề do các chuyên gia có kinh nghiệm trong vận hành sửa chữa trạm bơm điện, đại diện các đơn vị, công ty thủy lợi sử dụng lao động, cùng các chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm trong việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề xây dựng.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề này bao gồm các quy định về mức độ thực hiện và yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có để thực hiện các công việc của nghề”Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện”. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề là công cụ giúp cho:

- Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức, kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội phát triển cao hơn trong nghề nghiệp;

- Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động;

- Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề theo chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

- Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

Tiểu ban biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện” xin trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các cán bộ quản lý, những người đã và đang trực tiếp lao động, kinh doanh và giảng dạy những kiến thức  liên quan của nghề để “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện”  sớm được thẩm định, ban hành và sử dụng!

Mọi ý kiến xin được gửi tới:

Tiểu ban biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Vận hành và sửa chữa bơm điện”

Địa chỉ 160. Phố Mai Dịch, Quận Cầu Giấy Hà Nội;

Điện thoại: 04.38372655

Mobile : 0913236963

Xin chân thành cảm ơn!

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

| TT | Họ và tên | Nơi làm việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trần Văn Đông | Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Hà Nội |
| 2 | Nguyễn Ngọc Thụy | Phòng QLĐT-Bộ NN&PTNT |
| 3 | Đồng Văn Ngọc | Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Hà Nội |
| 4 | Nguyễn Văn Bộ | Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Hà Nội |
| 5 | Vũ Duy Trung | Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Hà Nội |
| 6 | Nguyễn Thanh Mai | Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Hà Nội |
| 7 | Nguyễn Thị Thuỷ | Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Hà Nội |
| 8 | Doãn Đăng Kính | Công ty thủy lợi Sông Đáy |
| 9 | Đặng Văn Lập | Công ty thủy lợi Phù Sa (Sông Tích) |
| 10 | Nguyễn Tiến Dũng | XN thủy lợi La Khê |
| 11 | Ngô Quốc Vương | XN Thủy lợi Đan Hoài |
| 12 | Nguyễn Văn Bình | XN Thủy lợi Đan Hoài |

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

| TT | Họ và tên | Nơi làm việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Trọng Hà | Vụ TCCB - Bộ NN&PTNT |
| 2 | Nguyễn Ngọc Thắng | Viện Bơm và Thiết bị Thủy Lợi |
| 3 | Đào Thị Hương Lan | Vụ TCCB - Bộ NN&PTNT |
| 4 | Vũ Kim Lân | Hội thủy lợi Việt Nam |
| 5 | Nguyễn Đức Lư | Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải |
| 6 | Doãn Đăng Kính | Công Ty thủy lợi sông Đáy |
| 7 | Phan Đình Thiệp | Trường CĐ nghề Cơ Điện và thủylợi |
| 8 | Vũ Duy Trung | Trường CĐ nghề Cơ Điện Hà Nội |

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM BƠM ĐIỆN

MÃ SỐ NGHỀ:

Vận hành sửa chữa trạm bơm điện là  nghề bao gồm các nhiệm vụ vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện, động cơ điện kéo máy bơm, máy bơm các loại và các công trình có liên quan đến trạm bơm điện phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, như: Trạm bơm tưới, tiêu nước nông nghiệp, Trạm bơm đầu mối cung cấp nước nông nghiệp, Trạm bơm cấp thoát nước đô thị và nông thôn, Các trạm bơm cấp và thoát nước công nghiệp v.v.

Để hành nghề, người lao động cần có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, cụ thể:

+ Thực hiện được quy trình vận hành các tổ máy bơm điện hạ áp, cao áp - dùng cho bơm nước nông nghiệp, công nghiệp có lưu lượng đến 35000m3/h;

+ Thực hiện được công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hư hỏng trên các bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm hướng trục, máy bơm hỗn lưu có lưu lượng đến 35000m3/h;

+ Thực hiện được công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa  các tủ điện trạm bơm hạ áp: tủ phân phối điện, tủ điều khiển máy bơm khởi động trực tiếp, khởi động gián tiếp qua các thiết bị khởi động, khởi động dùng bộ khởi động mềm, tủ bù hệ số công suất;

+ Vận hành, bảo dưỡng và lập được phương án sửa chữa, quản lý các công trình liên quan thuộc trạm bơm: Bể hút, bể xả, đường ống hút, đường ống xả, lưới chắn rác, van và cửa van điều tiết nước;

+ Tổ chức và thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trạm bơm.

Khi thực hiện các công việc vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, người lao động thường tiếp xúc với môi trường có tiếng ồn lớn, độ ẩm ướt cao, nguồn điện áp nguy hiểm…, do vậy cần tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ chế độ bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và thực hiện thật tốt các nguyên tắc kỹ thuật an toàn điện.

Để làm các công việc vận hành, sửa chữa, người hành nghề cần biết và sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị như : Bộ dụng cụ nghề điện, bộ dụng cụ tháo lắp, các trang bị nâng hạ tải vận chuyển, các đồng hồ đo điện, các dụng cụ và máy đo kiểm cơ khí và các dụng cụ chuyên dùng khác cũng như biết lựa chọn, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các vật tư, vật liệu phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy bơm, máy điện, tủ điện và đường dây tải điện trạm bơm…

Có khả năng làm công việc của nghề , có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ đảm bảo để làm việc ở các công ty, xí nghiệp thuỷ lợi, các trạm bơm nước nông nghiệp, cụng ty, xí nghiệp cung cấp nước đô thị, nông thôn - đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ : VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM BƠM ĐIỆN

MÃ SỐ NGHỀ: ...

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng nghề |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|  | A | Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động |  |  |  |  |  |
| 1 | A1 | Thực hiện công tác bảo hộ lao động trong vận hành và sửa chữa | X |  |  |  |  |
| 2 | A2 | Thực hiện kỹ thuật an toàn lao động | X |  |  |  |  |
| 3 | A3 | Thực hiện kỹ thuật an toàn điện |  | X |  |  |  |
| 4 | A4 | Thực hiện cấp cứu người bị tai nạn lao động |  | X |  |  |  |
| 5 | A5 | Thực hiện cấp cứu người bị điện giật |  | X |  |  |  |
| 6 | A6 | Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động | X |  |  |  |  |
|  | B | Đo các đại lượng điện và không điện |  |  |  |  |  |
| 7 | B1 | Đo dòng điện và điện áp |  | X |  |  |  |
| 8 | B2 | Đo điện trở, điện dung, điện cảm |  |  | X |  |  |
| 9 | B3 | Đo điện trở cách điện |  | X |  |  |  |
| 10 | B4 | Đo điện trở tiếp đất |  |  | X |  |  |
| 11 | B5 | Đo Công suất và điện năng |  |  | X |  |  |
| 12 | B6 | Sử dụng đồng hồ vạn năng |  | X |  |  |  |
| 13 | B7 | Đo đường kính và độ sâu dùng thước cặp |  | X |  |  |  |
| 14 | B8 | Đo đường kính dùng Pan-me |  | X |  |  |  |
| 15 | B9 | Đo tốc độ quay dùng cảm biến |  |  |  | X |  |
| 16 | B10 | Đo nhiệt độ máy dùng cảm biến |  |  |  | X |  |
| 17 | B11 | Đo lưu lượng nước dùng cảm biến |  |  |  | X |  |
| 18 | B12 | Đo mức nước dùng cảm biến |  |  |  | X |  |
| 19 | B13 | Đo áp suất nước dùng cảm biến |  |  |  | X |  |
| 20 | B14 | Đo độ ẩm dùng cảm biến |  |  |  | X |  |
|  | C | Gia công nguội |  |  |  |  |  |
| 21 | C1 | Sử dụng dụng cụ đo | X |  |  |  |  |
| 22 | C2 | Vạch dấu mặt phẳng và vạch dấu khối | X |  |  |  |  |
| 23 | C3 | Đục kim loại (Đục rãnh và đục mặt phẳng) | X |  |  |  |  |
| 24 | C4 | Giũa kim loại | X |  |  |  |  |
| 25 | C5 | Cưa kim loại | X |  |  |  |  |
| 26 | C6 | Khoan khoét, doa kim loại | X |  |  |  |  |
| 27 | C7 | Uốn và nắn kim loại | X |  |  |  |  |
|  | D | Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm |  |  |  |  |  |
| 28 | D1 | Vận hành tủ phân phối điện trạm bơm |  | X |  |  |  |
| 29 | D2 | Bảo dưỡng tủ phân phối điện trạm bơm |  |  | X |  |  |
| 30 | D3 | Sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm |  |  | X |  |  |
| 31 | D4 | Vận hành tủ động lực trạm bơm |  |  | X |  |  |
| 32 | D5 | Bảo dưỡng tủ động lực trạm bơm |  |  | X |  |  |
| 33 | D6 | Sửa chữa tủ động lực trạm bơm |  |  | X |  |  |
| 34 | D7 | Bảo dưỡng tủ bù cos trạm bơm |  |  | X |  |  |
| 35 | D8 | Sửa chữa tủ bù cos trạm bơm |  |  | X |  |  |
|  | E | Hàn điện |  |  |  |  |  |
| 36 | E1 | Hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí hàn bằng |  | X |  |  |  |
| 37 | E2 | Hàn chốt |  | X |  |  |  |
| 38 | E3 | Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng |  | X |  |  |  |
| 39 | E4 | Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng |  |  | X |  |  |
| 40 | E5 | Hàn góc không vát mép ở vị trí hàn bằng |  |  | X |  |  |
| 41 | E6 | Hàn góc có vát mép ở vị hàn trí bằng |  |  | X |  |  |
| 42 | E7 | Hàn gấp mép kim loại mỏng ở vị trí hàn bằng |  |  | X |  |  |
|  | F | Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện điều khiển máy bơm hạ áp |  |  |  |  |  |
| 43 | F1 | Vận hành tủ điện điều khiển trực tiếp máy bơm | X |  |  |  |  |
| 44 | F2 | Bảo dưỡng tủ điện điều khiển trực tiếp máy bơm |  | X |  |  |  |
| 45 | F3 | Sửa chữa tủ điện điều khiển trực tiếp máy bơm |  | X |  |  |  |
| 46 | F4 | Vận hành bảo dưỡng sửa chữa tủ điều khiển động cơ bơm - dùng bộ khởi động từ KĐT-200 |  |  | X |  |  |
| 47 | F5 | Vận hành tủ điều khiển khởi động qua cuộn kháng |  |  | X |  |  |
| 48 | F6 | Bảo dưỡng tủ điều khiển khởi động qua cuộn kháng |  |  | X |  |  |
| 49 | F7 | Sửa chữa tủ điều khiển khởi động qua cuộn kháng |  |  |  | X |  |
| 50 | F8 | Vận hành tủ điều khiển khởi động qua MBA tự ngẫu |  |  | X |  |  |
| 51 | F7 | Bảo dưỡng tủ điều khiển khởi động qua MBA tự ngẫu |  |  | X |  |  |
| 52 | F7 | Sửa chữa tủ điều khiển khởi động qua MBA tự ngẫu |  |  |  | X |  |
| 53 | F7 | Vận hành tủ điều khiển khởi động Y-∆ |  |  | X |  |  |
| 54 | F7 | Bảo dưỡng tủ điều khiển khởi động Y-∆ |  |  | X |  |  |
| 55 | F7 | Sửa chữa tủ điều khiển khởi động Y-∆ |  |  |  | X |  |
|  | G | Vận hành, kiểm tra phát hiện hư hỏng bộ khởi động mềm máy bơm trục đứng |  |  |  |  |  |
| 56 | G1 | Chức năng, đặc tính và các thông số của bộ khởi động mềm JDS |  |  |  | X |  |
| 57 | G2 | Vận hành bộ khởi động mềm JDS |  |  |  | X |  |
| 58 | G3 | Kiểm tra phát hiện hư hỏng bộ khởi động mềm JDS |  |  |  |  | X |
|  | H | Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ KĐB ba pha kéo máy bơm |  |  |  |  |  |
| 59 | H1 | Những quy định về vận hành, bảo dưỡng động cơ điện kéo máy bơm |  | X |  |  |  |
| 60 | H2 | Vận hành động cơ KĐB ba pha rô to lồng sóc |  | X |  |  |  |
| 61 | H3 | Tháo lắp động cơ KĐB ba pha rô to lồng sóc |  | X |  |  |  |
| 62 | H4 | Bảo dưỡng động cơ KĐB. ba pha rô to lồng sóc |  |  | X |  |  |
| 63 | H5 | Vận hành động cơ KĐB ba pha rô to dây quấn |  |  | X |  |  |
| 64 | H6 | Tháo lắp động cơ KĐB ba pha rô to dây quấn |  |  | X |  |  |
| 65 | H7 | Bảo dưỡng động cơ KĐB. ba pha rô to dây quấn |  |  | X |  |  |
| 66 | H8 | Những số liệu kỹ thuật của động cơ điện kéo máy bơm thông dụng |  |  | X |  |  |
|  | I | Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng động cơ ĐB ba pha kéo máy bơm |  |  |  |  |  |
| 67 | I1 | Vận hành động cơ ĐB ba pha |  |  |  | X |  |
| 68 | I2 | Tháo lắp động cơ ĐB ba pha |  |  |  | X |  |
| 69 | I3 | Bảo dưỡng động cơ ĐB. ba pha |  |  |  | X |  |
|  | K | Sửa chữa quấn lại bộ dây động cơ KĐB 3 pha |  |  |  |  |  |
| 70 | K1 | Các khái niệm về dây quấn |  | X |  |  |  |
| 71 | K2 | Lấy mẫu dây quấn cũ |  | X |  |  |  |
| 72 | K3 | Lót cách điện rãnh |  | X |  |  |  |
| 73 | K4 | Quấn các tổ bối dây |  | X |  |  |  |
| 74 | K5 | Lồng dây vào rãnh động cơ |  |  | X |  |  |
| 75 | K6 | Kiểm tra và đấu nối các pha dây quấn |  |  | X |  |  |
| 76 | K7 | Kiểm tra, lắp động cơ và vận hành thử nghiệm |  |  |  | X |  |
| 77 | K8 | Sấy, sơn tẩm bộ dây |  | X |  |  |  |
| 78 | K9 | Kiểm tra, lắp động cơ vận hành thử nghiệm và bàn giao |  |  |  | X |  |
|  | L | Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm ly tâm |  |  |  |  |  |
| 79 | L1 | Cấu tạo, thông số kỹ thuật chủ yếu của máy bơm LT |  | X |  |  |  |
| 80 | L2 | Vận hành máy bơm ly tâm |  | X |  |  |  |
| 81 | L3 | Tháo lắp máy bơm ly tâm |  |  | X |  |  |
| 82 | L4 | Bảo dưỡng máy bơm ly tâm |  |  | X |  |  |
| 83 | L5 | Định tâm, cân chỉnh máy bơm ly tâm trục ngang |  |  |  | X |  |
|  | M | Sửa chữa máy bơm ly tâm |  |  |  |  |  |
| 84 | M1 | Sửa chữa thay thế vành chống mòn |  |  | X |  |  |
| 85 | M2 | Sửa chữa bánh xe công tác |  |  | X |  |  |
| 86 | M3 | Sửa chữa ổ trục |  |  |  | X |  |
| 87 | M4 | Thay vòng đệm lót chống rũ |  |  | X |  |  |
|  | N | Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm hướng trục trục đứng |  |  |  |  |  |
| 88 | N1 | Cấu tạo và thông số kỹ thuật chủ yếu của máy bơm hướng trục trục đứng |  |  | X |  |  |
| 89 | N2 | Vận hành máy bơm hướng trục trục đứng |  |  | X |  |  |
| 90 | N3 | Tháo lắp máy bơm hướng trục trục đứng |  |  |  | X |  |
| 91 | N4 | Định tâm, cân chỉnh máy bơm hướng trục trục đứng |  |  |  | X |  |
|  | O | Lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy bơm chìm trục đứng |  |  |  |  |  |
| 92 | O1 | Đặc điểm kỹ thuật và kết cấu máy bơm chìm trục đứng kiểu SSP |  |  |  | X |  |
| 93 | O2 | Lắp đặt máy bơm chìm trục đứng kiểu SSP |  |  |  |  | X |
| 94 | O3 | Vận hành máy bơm chìm trục đứng kiểu SSP |  |  |  |  | X |
| 95 | O4 | Bảo dưỡng máy bơm chìm trục đứng kiểu SSP |  |  |  |  | X |
| 96 | O5 | Sửa chữa máy bơm chìm trục đứng kiểu SSP |  |  |  |  | X |
|  | P | Lắp đặt đường ống hút và xả của máy bơm |  |  |  |  |  |
| 97 | P1 | Lắp đặt đường ống hút | X |  |  |  |  |
| 98 | P2 | Lắp đặt đường ống xả | X |  |  |  |  |
| 99 | P3 | Kiểm tra, bảo dưỡng đường ống hút và xả |  | X |  |  |  |
|  | Q | Quản lý trạm bơm và các công trình liên quan |  |  |  |  |  |
| 100 | Q1 | Quản lý trạn bơm, nhà mỏy bơm |  |  |  | X |  |
| 101 | Q2 | Quản lý bể hút, bể xả |  |  |  | X |  |
| 102 | Q3 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lưới chắn rác |  |  | X |  |  |
| 103 | Q4 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống máy nâng hạ |  |  | X |  |  |
| 104 | Q5 | Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng cửa van điều tiết |  |  | X |  |  |
| 105 | Q6 | Nguyên tắc quản lý máy biến áp trạm bơm |  |  |  | X |  |
|  | S | Quản lý và vận hành máy bơm điện cao thế |  |  |  |  |  |
| 106 | S1 | Đặc điểm và các thông số kỹ thuật của máy bơm điện cao thế |  |  |  | X |  |
| 107 | S2 | Quản lý và vận hành máy bơm điện cao thế dùng động cơ đồng bộ |  |  |  |  | X |
| 108 | S3 | Quản lý và vận hành máy bơm điện cao thế dùng động cơ không đồng bộ |  |  |  | X |  |
|  | T | Các máy bơm dùng trong công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 109 | T1 | Đặc điểm và ứng dụng của máy bơm ly tâm nhiều tầng cánh |  |  | X |  |  |
| 110 | T2 | Đặc điểm và ứng dụng của máy bơm hỗn lưu dòng chéo |  |  | X |  |  |
| 111 | T3 | Đặc điểm và ứng dụng của máy bơm Pit tông |  |  | X |  |  |
|  | U | Kỹ thuật lắp đặt điện |  |  |  |  |  |
| 112 | U1 | Lắp đặt đường dây cáp điện trên không |  | X |  |  |  |
| 113 | U2 | Lắp đặt đường dây cáp điện ngầm |  | X |  |  |  |
| 114 | U3 | Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong nhà trạm |  | X |  |  |  |
| 115 | U4 | Kết nối mạng điện cung cấp trạm bơm |  |  | X |  |  |
| 116 | U5 | Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét |  |  | X |  |  |
|  | V | Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa khí cụ điện hạ áp thông dụng |  |  |  |  |  |
| 117 | V1 | Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa cầu dao |  | X |  |  |  |
| 118 | V2 | Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa áp tô mát |  |  | X |  |  |
| 119 | V3 | Lắp đặt, bảo dưỡng công tắc chuyển mạch, cụng tắc hành trình |  | X |  |  |  |
| 120 | V4 | Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa công tắc tơ dũng điện xoay chiều |  |  | X |  |  |
| 121 | V5 | Bảo dưỡng, thay thế rơ le nhiệt |  |  | X |  |  |
| 122 | V6 | Bảo dưỡng, thay thế cầu chì |  | X |  |  |  |
| 123 | V7 | Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa rơ le điện từ |  |  | X |  |  |
|  | W | Quấn dây động cơ điện một pha |  |  |  |  |  |
| 124 | W1 | Đặc điểm kỹ thuật của các loại động cơ điện một pha |  | X |  |  |  |
| 125 | W2 | Quấn động cơ một pha chạy tụ |  | X |  |  |  |
| 126 | W3 | Quấn động cơ một pha chạy vòng ngắn mạch |  | X |  |  |  |
| 127 | W4 | Quấn động cơ một pha có nhiều cấp tốc độ |  |  | X |  |  |
| 128 | W5 | Quấn động cơ một pha có cổ góp chổi than |  |  |  | X |  |
|  | X | Quản lý khai thác công trình thủy lợi |  |  |  |  |  |
| 129 | X1 | Quản lý, bảo dưỡng công trình cống đập quan trọng |  |  |  | X |  |
| 130 | X2 | Quản lý, bảo dưỡng, khai thác công trình hồ chứa nước |  |  |  | X |  |
| 131 | X3 | Quản lý, bảo dưỡng, khai thác công trình kênh trong hệ thống thủy lợi |  |  |  | X |  |
|  | Y | Kỹ thuật số |  |  |  |  |  |
| 132 | Y1 | Tìm hiểu các vi mạch số thông dụng |  |  |  | X |  |
| 133 | Y2 | Lắp bộ dồn kênh và phân kênh |  |  |  | X |  |
| 134 | Y3 | Lắp các mạch FLIP-FLOP cơ bản |  |  |  | X |  |
| 135 | Y4 | Lắp mạch ghi dịch |  |  |  | X |  |
| 136 | Y5 | Lắp mạch đếm |  |  |  | X |  |
| 137 | Y6 | Lắp mạch mã hóa và giải mã |  |  |  | X |  |
| 138 | Y7 | Lắp các bộ nhớ bán dẫn |  |  |  | X |  |
| 139 | Y8 | Lắp các bộ biến đổi D/A và A/D |  |  |  | X |  |
|  | Z | Kỹ thuật điều khiển và lập trình cỡ nhỏ |  |  |  |  |  |
| 140 | Z1 | Nguyên lý chung về điều khiển và lập trình cỡ nhỏ |  |  |  | X |  |
| 141 | Z2 | Các chức năng cơ bản và đặc biệt của LOGO |  |  |  | X |  |
| 142 | Z3 | Lập trình trực tiếp trên LOGO |  |  |  | X |  |
| 143 | Z4 | Lập trình bằng phần mềm LOGO-SOFT |  |  |  |  | X |
| 144 | Z5 | Lập trình trên bộ điều khiển lập trình EASY của hãng MELLER |  |  |  | X |  |

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐƯỢC KHẢO SÁT

| TT | TÊN ĐƠN VỊ SX, KD | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 1 | XN Thủy lợi Đan Hoài – Thuộc CT Thủy lợi Sông Đáy |  |
| 2 | XN Thủy lợi La Khê – Thuộc CT Thủy lợi Sông Đáy |  |
| 3 | XN Thủy lợi La Khê – Thuộc CT Thủy lợi Sông Đáy |  |
| 4 | XN Thủy lợi Phù Sa – Thuộc CT Thủy lợi Sông Tích |  |
| 5 | XN Thủy lợi Sơn Tây – Thuộc CT Thủy lợi Sông Tích |  |
| 6 | XN Thủy lợi Thạch Thất – Thuộc CT Thủy lợi Sông Tích |  |
| 7 | XN Thủy lợi Quốc Oai – Thuộc CT Thủy lợi Sông Tích |  |
| 8 | XN Thủy lợi Mỹ Đức– Thuộc CT Thủy lợi Sông Đáy |  |
| 9 | XN Thủy lợi Đông Anh – Thuộc CT Thủy lợi một thành viên Đông Anh |  |
| 10 | XN Thủy lợi Gia Lâm – Thuộc CT Thủy lợi một thành viên Đông Anh |  |
| 11 | XN Thủy lợi Sóc Sơn- Thuộc CT Thủy lợi một thành viên Đông Anh |  |
| 12 | XN Cấp thoát nước Yên Sở – Thuộc CT Cấp thoát nước Hà Nội |  |
| 13 | XN Thủy lợiTừ Liêm – Thuộc CT Cấp thoát nước Hà Nội |  |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRONG VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thực hiện công tác bảo hộ lao động trong vận hành và sửa chữa, cụ thể:

- Biết được những quy định về bảo hộ lao động;

- Thực hiện công tác bảo hộ trong vận hành và sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định được mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động;

- Sử dụng bảo hộ lao động đúng yêu cầu quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn trong vận hành và sửa chữa trạm bơm điện;

- Thực hiện công việc bảo hộ lao động một cách tự giác, thành ý thức, trở thành thói quen trong lao động nghề nghiệp;

- Cùng tổ nhóm hành nghề thực hiện đúng và thường xuyên các quy định về bảo hộ lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động đúng, khoa học và an toàn;

- Thực hiện vệ sinh và tạo được môi trường vận hành, sửa chữa giảm thiểu độc hại, tránh được nguy cơ gây tai nạn và bệnh nghề nghiệp – theo tiêu chuẩn quy định.

2. Kiến thức:

- Giải thích được các tiêu chuẩn về bảo hộ lao động trong vận hành và sửa chữa trạm bơm điện;

- Phân biệt được tính chất và nội dung của công tác bảo hộ lao động;

- Nhận thức  được trách nhiệm của người lao động đối với công tác bảo hộ lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC :

- Tài liệu “Kỹ thuật an toàn điện”, “An toàn và bảo hộ lao động”;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo hộ lao động và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp trong vận hành và sửa chữa trạm bơm điện;

- Quy phạm kỹ thuật về sử dụng, sửa chữa thiết bị điện, mạng điện an toàn;

- Trang thiết bị bảo hộ lao động: Quần áo, giầy, ủng, quạt thông gió, trang bị chống ồn, hệ thống tiếp đất an toàn…;

- Dụng cụ, thiết bị nghề điện, dụng cụ tháo lắp bảo dưỡng an toàn, công nghệ cao.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng hiểu biết về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu về công tác bảo hộ lao động trong vận hành và sửa chữa trạm bơm điện | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết : những quy định về bảo hộ lao động so sánh với quy phạm và các yêu cầu về bảo hộ lao động trong vận hành và sửa chữa trạm bơm điện. |
| - Sử dụng phương tiện bảo hộ lao động trong vận hành; | - Quan sát đánh giá thực hiện: Sử dụng phương tiện bảo hộ trong vận hành đối chiếu với quy định. |
| - Sử dụng phương tiện bảo hộ lao động trong sửa chữa. | - Quan sát đánh giá thực hiện: Sử dụng thiết bị, dụng cụ và các phương tiện bảo hộ an toàn trong sửa chữa so sánh với các quy định. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thực hiện công tác bảo hộ lao động trong vận hành và sửa chữa, cụ thể:

- Biết được các quy định về an toàn lao động;

- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật an toàn lao động trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trạm bơm điện – Theo quy phạm kỹ thuật an toàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Hiểu đúng và đầy đủ Quy định về an toàn lao động theo luật lao động;

- Hiểu đúng và đầy đủ Quy định về an toàn lao động trong xí nghiệp thủy lợi, trạm bơm điện;

- Tuân thủ việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật an toàn lao động trong vận hành và sửa chữa trạm bơm điện.

-  Cùng tổ nhóm lao động thực hiện đầy đủ và thường xuyên những quy định về an toàn trong lao động nghề nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Thực hiện đúng quy trình vận hành, sửa chữa thiết bị điện, mạng  điện an toàn;

- Thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra an toàn theo các giải pháp kỹ thuật an toàn lao động trong vận hành và sửa chữa trạm bơm điện.

2. Kiến thức:

- Trình bày được các nguyên nhân gây tai nạn lao động ;

- Giải thích được các quy định về an toàn lao động theo luật lao động;

- Giải thích được quy định về an toàn lao động của xí nghiệp thủy lợi, trạm bơm điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC :

- Tài liệu “Kỹ thuật an toàn lao động”;

- Quy chế an toàn lao động;

- Các loại biển báo an toàn;

- Trạm bơm điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Khả năng hiểu biết các quy định về an toàn lao động theo luật lao động | - Kiểm tra đánh giá : sự hiểu biết so với quy định pháp quy về an toàn lao động - theo luật lao động; |
| - Khả năng hiểu biết các quy định về an toàn lao động trong xí nghiệp thủy lợi, trạm bơm điện | - Kiểm tra đánh giá: sự hiểu biết so với các quy định về an toàn lao động trong xí nghiệp thủy lợi, trạm bơm điện; |
| - Sử dụng thiết bị lao động an toàn | - Quan sát đánh giá thực hiện thao động tác an toàn khi sử dụng thiết bị; - Kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị an toàn theo tiêu chuẩn. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thực các giải pháp kỹ thuật an toàn điện như: Nối đất, nối trung tính an toàn; sử dụng điện áp, sử dụng thiết bị điện an toàn; nối đẳng thế an toàn - trong vận hành, sửa chữa máy điện, mạng điện, mạch điện, khí cụ điện…của trạm bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xác định đúng và đầy đủ những quy định theo quy phạm ngành điện về an toàn điện;

- Nhận biết đúng các giải pháp kỹ thuật an toàn điện;

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp kỹ thuật an toàn điện như: Sử dụng điện áp an toàn, nối đất bảo vệ, nối trung tính bảo vệ, nối đẳng thế...trong vận hành và sửa chữa;

- Xử lý đúng kỹ thuật các giải pháp chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật an toàn;

- Cùng tổ nhóm lao động  phối hợp thực hiện có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật an toàn điện tại trạm bơm điện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Thực hiện đúng quy trình vận hành, sửa chữa thiết bị điện, mạng  điện an toàn;

- Nối đất hoặc nối trung tính an toàn cho các thiết bị dùng điện đúng qui trình, qui phạm kỹ thuật;

- Vận dụng được giải pháp kỹ thuật an toàn khi lắp đặt thiết bị điện ở môi trường ẩm ướt như trạm bơm.

2. Kiến thức:

- Phân loại được các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ điện giật;

- Mô tả được các biện pháp kỹ thuật an toàn điện trong vận hành và sửa chữa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC :

- Tài liệu “Kỹ thuật an toàn điện”;

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện về sử dụng, sửa chữa thiết bị điện, mạng điện;

- Dụng cụ đo kiểm điện;

- Các loại biển báo an toàn điện;

- Dây tiếp đất di động;

- Trạm bơm điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Vận dụng các biện pháp an toàn điện khi sử dụng thiết bị và sửa chữa mạng điện, thiết bị điện; | - Quan sát đánh giá các thao động tác an toàn trong quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật vận hành và sửa chữa. |
| - Sử dụng điện áp an toàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: sử dụng thiết bị điện có nguồn điện áp an toàn  40V |
| - Nối đất an toàn | - Theo dõi đánh giá sự thực hiện nối đất an toàn cho thiết bị dùng điện so sánh với quy định trong quy phạm kỹ thuật ngành điện. |
| - Nối trung tính an toàn | - Theo dõi sự thực hiện nối trung tính an toàn cho thiết bị dùng điện so sánh với quy định trong quy phạm kỹ thuật ngành điện. |
| - Nối đẳng thế an toàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện nối đẳng thế an toàn trong sửa chữa mạng điện, tủ điện phân phối đúng quy định. |
| - Vận dụng biện pháp kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị khí cụ lắp đặt trong môi trường ẩm ướt của trạm bơm nước, môi trường hóa chất của trạm bơm nước thải công nghiệp. | - Theo dõi đánh giá việc thực hiện các điều kiện an toàn – so sánh với quy phạm kỹ thuật lắp đặt thiết bị trong môi trường đặc biệt |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện cấp cứu người bị tai nạn lao động đúng phương pháp, tùy theo mức độ và chấn thương, với các nội dung chính sau:

- Xác định nguyên nhân gây tai nạn lao động;

- Xác định vị trí, mức độ chấn thương;

- Thực hiện sơ cứu nạn nhân;

- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế phù hợp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tiếp cận và tiếp nhận nạn nhân nhanh;

- Xác định đúng loại chấn thương và tình trạng chấn thương của nạn nhân;

- Chuẩn bị sơ cứu nhanh, đúng và đủ các phương tiện cần thiết;

- Đưa nạn nhân kịp thời đến nơi sơ cứu;

- Thực hiện hô hấp nhân tạo đúng thao tác (nếu nạn nhân bị suy hô hấp);

- Thực hiện công việc sơ cứu đúng kỹ thuật khi nạn nhân bị chảy máu;

- Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân đúng kỹ thuật khi bị gãy xương;

- Đưa nạn nhân nhanh chóng đến cơ sở y tế phù hợp.

- Phối kết hợp với cộng đồng để được hỗ trợ cấp cứu nhanh, hiệu quả.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng đúng các dụng cụ, phương tiện cấp cứu nạn nhân bị tai nạn lao động  an toàn hiệu quả;

- Thực hiện chính xác các thao động tác hô hấp nhân tạo;

- Băng bó vết thương đúng cách, đảm bảo vệ sinh, cầm máu;

- Băng nẹp vị trí gẫy xương đảm bảo an toàn, vệ sinh;

2. Kiến thức

-  Phân biệt được các dụng cụ, phương tiện cấp cứu;

- Giải thích được các phương pháp hô hấp nhân tạo;

- Giải thích được phương pháp băng bó vết thương chảy máu, băng nẹp vị trí gãy xương.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu “kỹ thuật an toàn lao động”

- Các phương tiện: Băng ca, xe đẩy, dụng cụ vận chuyển nạn nhân;

- Vật tư y tế: Bông, băng, gạc y tế, nẹp bó gãy xương, thuốc sát trùng, thuốc cầm máu...

- Hiện trường tại vị trí làm việc trong trạm bơm điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tiếp cận và tiếp nhận nạn nhân | - Quan sát đánh giá sự thực hiện nhanh, xử lý tiếp cận hiệu quả; thời gian tiếp nhận không quá 5 phút; |
| - Xác định tình trạng chấn thương của nạn nhân | - Đánh giá việc xác định đúng tình trạng tổn thương thông qua theo dõi và các thông tin tại hiện trường; Thời gian xác định không quá 10 phút; |
| - Chuẩn bị sơ cứu | - Quan sát sự thực hiện chuẩn bị đúng, đủ, hợp lý dụng cụ, phương tiện sơ cứu, mối quan hệ ứng xử. Thời gian sơ cứu ban đầu không quá 5 phút; |
| - Đưa nạn nhân đến nơi sơ cứu | - Đánh giá thao tác thực hiện, sự phối kết hợp với người xung quanh, xử lý với người bị nạn; Thời gian không quá 5 phút; |
| - Thực hiện hô hấp nhân tạo(nếu nạn nhân bị suy hô hấp) | - Đánh giá sự thực hiện: Chọn phương pháp hợp lý, thực hiện thao tác đúng; Thời gian hô hấp không dưới 15 phút; |
| - Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị chảy máu | - Đánh giá thông qua kiểm tra tình trạng chảy máu của vết thương, thực hiện biện pháp cầm máu khoa học, hợp lý; Thời gian thực hiện không quá 7 phút; |
| - Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương | - Đánh giá thông qua: Kiểm tra tình trạng vết thương, chọn vị trí nẹp xương, nẹp đúng, hiệu quả; Thời gian thực hiện không quá 10 phút; |
| - Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế | - Quan sát đánh giá quá trình thực hiện: nhanh, hợp lý, bình tĩnh, an toàn và hiệu quả, sự phối kết hợp với cộng đồng; Thời gian thực hiện tùy theo khoảng cách địa điểm của cơ sở y tế (yêu cầu nhanh nhất); |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN CẤP CỨU NGƯỜI BỊ  ĐIỆN GIẬT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thực hiện cấp cứu người bị tai nạn do điện giật nhanh, đúng phương pháp, hiệu quả với các bước:

- Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện;

- Xác định tình trạng nạn nhân;

- Thực hiện các biện pháp cấp cứu nạn nhân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Tiếp cận và tiếp nhận nạn nhân nhanh chóng;

- Xác định nhanh, đúng mức độ nguy hiểm khi nạn nhân bị điện giật;

- Xác định nhanh, đúng nguyên nhân gây ra điện giật;

- Chọn biện pháp nhanh nhất, an toàn để tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện;

- Xác định đúng mức độ thương tích do điện giật;

- Đưa nạn nhân đến nơi sơ cứu nhanh, an toàn;

- Thực hiện hô hấp nhân tạo đúng kỹ thuật;

- Phối kết hợp với cộng đồng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nhanh, có trách nhiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng :

- Xác định nhanh và đúng nguyên nhân xảy ra tai nạn điện giật – tại hiện trường;

- Sử dụng đúng các dụng cụ, phương tiện cấp cứu nạn nhân bị điện giật an toàn hiệu quả;

- Thực hiện đúng các thao động tác hô hấp nhân tạo;

- Đưa được nạn nhân đến cơ sở y tế an toàn, trách nhiệm.

2. Kiến thức:

- Liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ điện giật;

- Vận dụng được các phương pháp hô hấp nhân tạo khi nạn nhân bị suy hô hấp;

- Mô tả được các phương pháp xử lý cấp cứu khi nạn nhân bị chấn thương: cháy bỏng, chảy máu, gẫy xương…

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu “Kỹ thuật an toàn điện”

- Ủng, găng tay cao su, mũ bảo hiểm, sào cách điện, biển báo điện áp nguy hiểm...

- Bông băng, gạc y tế, gối đỡ đầu, phương tiện vận chuyển nạn nhân

- Hiện trường nơi làm việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tiếp nhận nạn nhân | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: nhanh, khoa học; Thời gian không quá 5 phút; |
| - Xác định mức độ nguy hiểm khi nạn nhân bị điện giật; | - Quan sát đánh giá: xác định nhanh, đúng thực tế hiện trường; Thời gian xác định không quá 10 phút; |
| - Xác định nguyên nhân gây ra điện giật; | - Đánh giá việc xác định nguyên nhân nhanh, đúng thực tế hiện trường. Thời gian xác định nguyên nhân không quá 5 phút; |
| - Chọn biện pháp tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện; | - Đánh giá sự thực hiện: các thao tác nhanh, hiệu quả, an toàn. Thời gian không quá 2 phút; |
| - Xác định mức độ thương tích do điện giật; | - Đánh giá sự thực hiện: Xác định chính xác trực tiếp bằng mắt, bằng dụng cụ đo y tế. Thời gian không quá 2 phút; |
| - Đưa nạn nhân đến nơi sơ cứu; | - Quan sát thao tác nhanh, hợp lý, an toàn, có phối kết hợp tốt với cộng đồng; thời gian không quá 3 phút; |
| - Thực hiện hô hấp nhân tạo; | - Đánh giá thao động tác cấp cứu đúng, phù hợp tình trạng tai nạn. Thời gian thực hiện không dưới 15 phút; |
| - Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế. | - Quan sát đánh giá thao tác nhanh, chọn phương tiện hợp lý, khoa học; Xử lý được mối quan hệ với cộng đồng cùng trách nhiệm; Thời gian nhanh nhất; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO QUẢN DỤNG CỤ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A 6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo quản dụng cụ, trang bị, vật tư khoa học, hợp lý, an toàn và vệ sinh vị trí, môi trường làm việc đúng quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phân loại cụ thể dụng cụ, vật tư, thiết bị cần bảo quản ;

- Vệ sinh sạch và chống rỉ bề mặt bề mặt dụng cụ bằng dàu mỡ bảo quản thích hợp;

- Sắp xếp dụng cụ, vật tư, thiết bị, sản phẩm gọn, vào đúng vị trí, khoa học, tiện dụng;

- Vệ sinh sạch sẽ, khô ráo khu vực làm việc;

- Kiểm tra, cắt điện thực hiện an toàn khu vực làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Vệ sinh sạch bề mặt dụng cụ, lau dầu chống rỉ đều, đúng kỹ thuật;

- Sắp xếp vật tư, dụng cụ, thiết bị đúng vị trí, khoa học và tiện dụng;

- Tuân thủ nguyên tắc an toàn điện và phòng cháy nổ.

2. Kiến thức:

- Xác định được ý nghĩa của vệ sinh công nghiệp trong trong quá trình sản xuất;

- Biết được những  quy định cơ bản về vệ sinh và an toàn môi trường lao động;

- Hiểu được ý nghĩa của việc quản lý vật tư, thiết bị, dụng cụ...khoa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng, cụ vật liệu, thiết bị phục vụ vận hành và sửa chữa cần bảo quản;

- Nguyên nhiên liệu bảo quản dụng cụ, thiết bị;

- Vật liệu chống rỉ bề mặt;

- Các trang bị để cất giữ, bảo quản : giá, kệ, hộp đựng, ...;

- Kho, bãi chứa vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ;

- Bảng huớng dẫn vị trí, cách xắp xếp nguyên vật liêụ, hàng hoá;

- Dụng cụ vệ sịnh nơi làm việc; đèn báo; phiếu lưu, bảng báo, biển báo.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Phân loại dụng cụ, thiết bị, vật tư cần bảo quản | - Đánh giá sự thực hiện: Phân loại hợp lý, khoa học, tiện ích |
| - Vệ sinh bề mặt dụng cụ, thiết bị | - Quan sát đánh giá thực hiện: lau chùi khô, sạch bụi bẩn, dầu mỡ…Thời gian thực hiện tùy thuộc thiết bị, sản phẩm, dụng cụ; |
| - Phủ dầu, mỡ chống rỉ lên bề mặt dụng cụ, thiết bị | Quan sát đánh giá sự thực hiện: - Chọn đúng loại dầu mỡ chống rỉ, - Phủ dầu mỡ đúng kỹ thuật bảo quản |
| - Cất giữ dụng cụ, thiết bị vào vị trí, tủ , hộp bảo quản | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Sắp xếp có trình tự, khoa học, an toàn |
| - Chọn vị trí cất giữ vật tư, nguyên vật liệu, sản phẩm | - Quan sát đánh giá: lựa chọn nơi cất giữ thoáng mát, đủ ánh sáng, khô sạch và an toàn; |
| - Sắp xếp vật tư, nguyên vật liệu, vào vị trí qui định | - Quan sát đánh giá thực hiện: Sắp xếp khoa học, tiện dụng; |
| - Vệ sinh khu vực làm việc và môi trường lao động | - Đánh giá sự thực hiện: Sử dụng dụng cụ, trang bị vệ sinh hợp lý; Vệ sinh sạch gọn; |
| - Kiểm tra, cắt điện an toàn | - Quan sát thực hiện: Tuân thủ nguyên tắc an toàn theo quy phạm kỹ thuật an toàn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp mạch đo và đo dòng điện, điện áp trên mạch điện – dùng A.met và V.mét.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định điện áp, dòng điện cần đo theo quy định của bản vẽ;

- Chuẩn bị đầy đủ và đúng vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo;

- Kiểm tra đồng hồ đo, dây dẫn theo quy định;

- Thực hiện đo dòng điện và điện áp theo quy trình;

- Đọc giá trị đo chính xác, phù hợp yêu cầu của mục đích đo.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng đồng hồ đúng đại lượng đo;

- Kiểm tra được tính chính xác của đồng hồ đo;

- Đo được thông số dòng điện, điện áp đúng yêu cầu;

- Đọc được chính xác kết quả đo theo giới hạn sai số cho phép.

2. Kiến thức

- Phân biệt được nguyên tắc đấu nối đồng hồ đo điện áp, đồng hồ đo dòng điện;

- Trình bày được phương pháp đo dòng điện, điện áp;

- Giải thích được phương pháp đọc kết quả đo dòng điện, điện áp chính xác.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nguồn điện AC, DC;

- Mạch điện cần đo, sơ đồ mạch điện;

- Đồng hồ đo: VOM, Ampemet, Vonmet, Ampe kìm;

- Các biến dòng đo lường hợp bộ A-mét

- Dây dẫn, phụ tải. phiếu ghi kết quả.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định điện áp, dòng điện cần đo | - Quan sát sự thực hiện: Xác định đúng tính chất nguồn, giới hạn đại lượng cần đo theo bản vẽ thiết kế; Thời gian xác định không quá 5 phút; |
| - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị: đầy đủ, đúng chủng loại, đáp ứng được yêu cầu sử dụng ; Thời gian chuẩn bị không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra đồng hồ, dây dẫn | Quan sát đánh giá: - Kiểm tra thử nghiệm đúng, nhanh, an toàn - Sử dụng nguồn điện áp kiểm tra đúng yêu cầu nhà chế tạo dụng cụ đo; - Thời gian kiểm tra không quá 7 phút; |
| - Thực hiện đo điện áp, dòng điện | Đánh giá sự thực hiện: - Lắp đúng mạch đo dòng điện,điện áp đúng yêu cầu kỹ thuật đo; - Đọc chính xác trị số đo được trên đồng hồ; - Tuân thủ điều kiện và nguyên tắc an toàn khi lắp mạch và khi đo |
| - Kết thúc đo | Đánh giá sự thực hiện: - Ghi lại kết quả đo được đầy đủ, chính xác - Phân tích được kết quả đo theo yêu cầu bản vẽ thiết kế; - Có kết luận đúng về kết quả đo |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐIỆN TRỞ, ĐIỆN DUNG, ĐIỆN CẢM

(Sử dụng cầu đo)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo trị số điện trở, điện cảm, điện dung trên các phần tử mạch điện – sử dụng cầu đo Wehnston .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng phần tử,  thông số mạch điện cần đo;

- Khảo sát kỹ dụng cụ đo để thấy rõ tính năng, tác dụng và cách sử dụng;

- Hiệu chỉnh dụng cụ chính xác trước khi đo;

- Đấu nối mạch đo đúng sơ đồ nguyên lý;

- Phối kết hợp với đồng nghiệp xử lý có hiệu quả những sai hỏng khi thực hiện các phép đo;

- Đọc và lưu giữ kết quả đo chính xác, đầy đủ;

- Tuân thủ đúng  nguyên tắc an toàn và vệ sinh công nghiệp khi kết thúc đo.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận biết được các phần tử điện trở, điện cảm, điện dung;

- Lắp đúng sơ đồ mạch đo điện trở, điện cảm, điện dung dùng cầu đo;

- Kiểm tra được cấp chính xác của cầu đo;

- Đọc được chính xác kết quả đo trong giới hạn sai số cho phép;

- Tháo mạch đo, đồng hồ đo an toàn.

2. Kiến thức

- Giải thích được nguyên lý mạch điện cầu đo Wehnston;

- Trình bày được cách mắc cầu đo điện trở, điện cảm, điện dung;

- Trình bày được phương pháp sử dụng bảo quản cầu đo Wehnston;

- Phân tích được kết quả đo theo yêu cầu nhiệm vụ đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bo mạch hoặc thiết bị có chứa các đại lượng cần đo;

- Đồng hồ VOM; Cầu đo WEHNSTON;

- Sổ tay ghi chép, thước kẻ, bút;

- Sơ đồ mặt đồng hồ và sơ đồ nguyên lý mạch điện của cầu đo đang sử dụng;

- Nguồn cung cấp (pin);

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng cầu đo

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định phần tử, thông số mạch điện cần đo | - Quan sát đánh giá sự nhận biết điện trở, điện cảm, điện dung, nguồn cung cấp của mạch đo so sánh với bản vẽ mạch điện; Thời gian thực hiện không quá 7 phút; |
| - Tìm hiểu dụng cụ đo | - Đánh giá sự nhận biết: Cách sử dụng các đồng hồ đo: VOM, cầu đo, đại lượng mẫu; Thời gian không quá 7 phút; |
| - Hiệu chỉnh dụng cụ trước khi đo | - Quan sát đánh giá thực hiện: chỉnh định đồng hồ chính xác trước khi đo; Thời gian không quá 3 phút; |
| - Đấu nối thiết bị | - Quan sát đánh giá: đấu nối mạch cầu đo đúng sơ đồ nguyên lý; Thời gian không quá 5 phút; |
| - Đọc và lưu giữ kết quả đo | - Quan sát kiểm tra: đọc đúng giá trị đo, ghi lại kết quả đo trung thực, đầy đủ, chính xác; Thời gian không quá 2 phút; |
| - Thực hiện bảo quản cầu đo và tuân thủ nguyên tắc an toàn, vệ sinh sau khi đo | - Quan sát sự thực hiện: tháo mạch đo, bảo quản dụng cụ đo và các trang thiết bị, dụng cụ, vệ sinh môi trường theo đúng quy định; Thời gian không quá 7 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo điện trở cách điện cho máy điện, khí cụ điện, cáp điện…dùng Mêgaômmét quay tay hoặc Mêgaômmét điện tử.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng điện áp làm việc của thiết bị theo Catalog;

- Xác định vị trí cần đo phù hợp điều kiện tiếp xúc điện que đo;

- Cách ly hoàn toàn phần tử cần đo với nguồn làm việc;

- Chọn mê-gôm  mét phù hợp điện áp làm việc của thiết bị và điều kiện thực tế;

- Kiểm tra mê  gôm mét đúng nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện đo đúng kỹ thuật;

- Kết luận rõ và đúng về kết quả đo theo tiêu chuẩn quy định về chất lượng cách điện;

- Chia sẻ được kinh nghiệm đo kiểm tra điện trở cách điện cùng tổ nhóm, phối kết hợp cùng tổ nhóm xử lý được các tình huống đo cho kết quả khác nhau;

- Bảo quản dụng cụ đo đúng nguyên tắc;  vệ sinh môi trường sạch gọn và an toàn khi kết thúc đo.

II. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ nghề điện ;

- Kiểm tra mêgômmét đúng kỹ thuật;

- Đo và đọc chính xác giá trị đo được trên M-mét.

2. Kiến thức

- Giải thích được ý nghĩa của việc đo điện trở cách điện đối với máy điện, thiết bị điện và cáp điện;

- Phân tích được kết quả đo theo tiêu chuẩn về trị số điện trở cách điện;

- Biết được phương pháp bảo quản dụng cụ đo mêgômmet.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lý lịch thiết bị có ghi điện áp làm việc định mức;

- Thiết bị cần đo điện trở cách điện Rcđ;

- Dụng cụ cầm tay của người thợ điện;

- Mê gôm mét có  điện áp làm việc phù hợp với điện áp cần đo;

- Các thiết bị mẫu có các cấp điện áp làm việc khác nhau.

- Sổ tay, giấy bút ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định điện áp làm việc của thiết bị | - Kiểm tra đánh giá sự thực hiện: so với lí lịch, nhãn mác máy, thiết bị cần đo, xác định chính xác giá trị điện áp làm việc. Thời gian không quá 7 phút; |
| - Xác định vị trí cần đo | - Đánh giá sự thực hiện: Kiểm tra vị trí dẫn điện và cách điện: Vỏ thiết bị, dây quấn, lõi cáp, vỏ cáp…Thời gian không quá 3 phút; |
| - Cách ly phần tử cần đo | - Theo dõi đánh giá thao tác: tháo dây nối thiết bị, đo thông mạch phần tử cần cách ly và phần mạch còn lại - dùng VOM. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Chọn mê-gôm mét | - Quan sát đánh giá sự lựa chọn: Loại mêgommet ứng với cấp điện áp phù hợp điện áp định mức thiết bị. Thời gian không quá 3 phút; |
| - Kiểm tra mê - gôm mét | - Theo dõi đánh giá thao tác: Kiểm tra đồng hồ ở trạng thái: Kín mạch và hở mạch; Thời gian không quá 1 phút; |
| - Thực hiện phép đo | - Quan sát đánh giá thao tác: đo, đọc giá trị đo nhanh,chính xác. Thời gian không quá 3 phút; |
| - Kết luận kết quả đo | - Đánh giá thông qua kết luận chính xác về chất lượng cách điện: So sánh kết quả đo với tiêu chuẩn quy định về cách điện đối với máy điện, thiết bị điện và cáp điện; Thời gian không quá 3 phút; |
| - Kết thúc phép đo | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: bảo quản dụng cụ đo megommet và các trang thiết bị dùng cho phép đo. Thời gian không quá 5 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT DÙNG TEROMET

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo điện trở tiếp đất – dùng Teromet cho hệ thống nối đất an toàn và hệ thống chống sét trạm bơm, trạm biến áp, đường dây tải điện, nhà máy bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho đo, kiểm tra;

- Đóng cọc đo đúng khoảng cách và độ sâu quy định;

- Điều chỉnh chuẩn đồng hồ đo trước khi thực hiện phép đo;

- Tiến hành phép đo đúng kỹ thuật;

- Xác định kết quả đo chính xác, kết luận đúng về điện trở tiếp đất của hệ thống;

- Bảo quản dụng cụ đo đúng kỹ thuật sau khi thực hiện phép đo.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đóng được cọc đo đúng tiêu chuẩn quy định;

- Lắp được mạch đo đúng sơ đồ nguyên lý đo;

- Đọc được kết quả đo chính xác;

2. Kiến thức

- Giải thích được cấu tạo teromet;

- Vận dụng được phương pháp đo điện trở tiếp đất dùng teromet;

- Phân tích được kết quả đo và đánh giá được khả năng cho phép làm việc của hệ thống.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ter rô mét, cọc tiếp đất phụ R1, R2 làm bằng sắt mạ có đường kính 1cm, dài 0,75 m (hợp bộ);

- Dây nối mạch đo, thước dây, dụng cụ nhổ cọc đo , giẻ lau;

- Búa 5 Kg.

- Hệ thống tiếp đất chống sét, tiếp đất an toàn của trạm máy biến áp, trạm bơm;

- Tài liệu “Kỹ thuật đo các đại lượng điện và không điện”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị cho đo điện trở tiếp đất | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đầy đủ: Cọc tiếp đất, dây đo, búa, ter-rô met, vị trí đo, cọc đo, hệ thống tiếp đất; Thời gian không quá 5 phút; |
| - Đóng cọc đo | - Quan sát đánh giá thao tác: sử dụng búa đóng cọc đo; Đo khoảng cách các cọc chính, phụ; đóng cọc sâu dưới mặt đất theo quy định; Thời gian không quá 5 phút; |
| - Điều chỉnh chuẩn đồng hồ đo | - Quan sát đánh giá thao tác điều chỉnh: vị trí chuyển mạch đặt ở vị trí “ chuẩn”, kim đồng hồ chỉ ở vạch đỏ thang đo theo quy định; Thời gian không quá 1 phút; |
| - Tiến hành phép đo | - Kiểm tra đánh giá thao tác đo: trình tự thực hiện đo; Chọn thang đo phù hợp; Kẹp nối tiếp xúc tốt que đo với dây tiếp đất; Thời gian không quá 5 phút; |
| - Đọc kết quả trên đồng hồ | - Kiểm tra hiển thị của đồng hồ so với giá trị đọc được; Thời gian không quá 2 phút; |
| - Kết thúc đo | - Đánh giá sự thực hiện: Vệ sinh dụng cụ đo đúng kỹ thuật; Cất giữ dụng cụ đo đúng yêu cầu vào hộp bảo quản; Thời gian không quá 7 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Dùng KW-mét và KWh-mét để đo công suất và điện năng cho phụ tải dùng điện là trạm bơm điện với các nội dung chính cần thực hiện như sau:

- Xác định nguồn điện và phụ tải cần đo;

- Kiểm tra Watmet (KW-mét), công tơ mét (KWh-mét) trước khi đo;

- Lắp mạch đo theo sơ đồ;

- Đọc kết quả đo chính xác;

- Kết thúc công việc đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ và đúng chủng loại vật tư, dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu mạch đo;

- Xác định đúng các thông số nguồn điện, chọn đồng hồ có điện áp làm việc tương thích;

- Kiểm tra đầy đủ tình trạng hoạt động và chất lượng của đồng hồ, dây nối ;

- Lắp mạch đo theo yêu cầu bản vẽ; Cùng đồng nghiệp xử lý được các sai hỏng khi lắp mạch đo;

- Đọc chính xác giá trị đo; Phối hợp cùng đồng nghiệp phân tích kết quả đo để có kết luận về phụ tải

- Thực hiện đúng nguyên tắc an toàn và vệ sinh môi trường làm việc khi kết thúc đo.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra được công tơ mét, KW-met;

- Lắp được mạch đo công suất, điện năng đúng theo sơ đồ;

- Đọc được kết quả đo chính xác trong giới hạn cho phép.

2. Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo của Công tơ mét, Watmét;

- Mô tả được phương pháp sử dụng công tơ mét, watmet;

- Hướng dẫn được cách đọc thông số trên đồng hồ;

- Phân tích được kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nguồn điện xoay chiều một pha 220V, 3 pha 220V/380 V;

- Hệ thống tải 220V x50A, 3x380Vx 1500 A; 3x380Vx100A; BI 1500/5; 500/5; 100/5;

- Kw-mét 1pha, 3 pha; công tơ 1 pha 220Vx50A, 3 pha 3x380Vx5A;

- Phụ tải, dây nối, nguồn điện;

- VOM; Đồng hồ bấm giờ, bảng ghi kết quả đo;

- Tài liệu “Dụng cụ và kỹ thuật đo lường điện”- NXBKHKT, 1998

- Giáo trình “Kỹ thuật đo lường điện”;

- Bản vẽ sơ đồ đấu dây mạch đo

- Dụng cụ lắp đặt thiết bị điện;

- Trang bị bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định điện áp nguồn, điện áp làm việc của phụ tải | - Theo dõi đánh giá sự thực hiện: cách xác định điện áp nguồn, điện áp làm việc của phụ tải chính xác, an toàn dùng VOM; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đủ theo yêu cầu mạch đo; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra đồng hồ, dây nối | - Quan sát đánh giá thao tác kiểm tra các đồng hồ, dây dẫn đấu nối theo quy định về kiểm tra thử nghiệm đồng hồ đo đếm điện; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Lắp mạch đo | - Kiểm tra đánh giá sự thực hiện lắp mạch đúng sơ đồ, đấu nối dây dẫn tiếp xúc chắc chắn, an toàn; Thời gian không quá 20 phút; |
| - Thực hiện phép đo | - Quan sát đánh giá thao động tác: Cấp nguồn, đo, đọc kết quả đo chính xác, xử lý sai hỏng trên mạch đo nhanh và an toàn; Thời gian không quá 7 phút; |
| - Tuân thủ nguyên tắc khi kết thúc quá trình đo | - Quan sát đánh giá thực hiện: + Cùng tổ nhóm phân tích, kết luận về kết quả đo được; + Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng yêu cầu kỹ thuật; + Thời gian không quá 7 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Cách sử dụng đồng hồ đo vạn năng để đo các đại lượng điện, thông qua các bước thực hiện chính sau:

- Kiểm tra đồng hồ vạn năng;

- Chọn đại lượng đo trên chuyển mạch;

- Thực hiện các phép đo;

- Đọc kết quả đo trên đồng hồ;

- Kết thúc đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra đồng hồ theo tiêu chuẩn quy định;

- Xác định đúng nguyên lý làm việc của mạch điện cần đo;

- Xác định đúng phần tử, thông số mạch điện cần đo;

- Hiệu chỉnh chuẩn xác đồng hồ trước khi đo;

- Đấu nối đồng hồ đo vào mạch đo đúng nguyên lý, nguyên tắc phép đo;

- Phối kết hợp cùng đồng nghiệp đọc, phân tích, lưu giữ chính xác kết quả đo; Xử lý nhanh, chính xác, an toàn những sai hỏng của phép đo;

- Thực hiện đúng yêu cầu quy định về an toàn, vệ sinh môi tường khi kết thúc quá trình đo.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra được khả năng hoạt động và cấp chính xác của đồng hồ đo;

- Chỉnh đồng hồ và lắp mạch đo đúng đại lượng đo, an toàn;

- Đọc kết quả đo nhanh, chính xác

2. Kiến thức

- Mô tả được sơ đồ mạch điện trong đồng hồ  vạn năng;

- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp sử dụng đồng hồ vạn năng;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bo mạch hoặc mạch điện có chứa các đại lượng cần đo;

- Đồng hồ Vạn năng;

- Nguồn DC, AC;

- Thước kẻ, bút sổ tay ghi chép;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng đồng hồ;

- Dụng cụ nghề điện;

- Tài liệu “Dụng cụ và kỹ thuật đo lường điện”- NXBKHKT, 1998

- Giáo trình “Kỹ thuật đo lường điện”- 2002

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định phần tử, thông số mạch điện cần đo | - Quan sát đánh giá việc xác định các đại lượng cần đo so với yêu cầu (điện trở, điện cảm, điện dung, điện áp, dòng điện…); Thời gian không quá 5 phút; |
| - Kiểm tra đồng hồ vạn năng | - Quan sát đánh giá thao tác: kiểm tra, thử đồng hồ vạn năng theo quy định; Thời gian kiểm tra không quá 2 phút; |
| - Hiệu chỉnh đồng hồ trước khi đo | - Quan sát thao tác hiệu chỉnh: Kim đồng hồ ở trạng thái tĩnh, ở trạng thái chập hai đầu que đo, chỉnh kim bằng vít hiệu chỉnh; Thời gian hiệu chỉnh không quá 1 phút; |
| - Đấu nối đồng hồ vào mạch đo | - Kiểm tra đánh giá: đấu nối đúng nguyên tắc mạch đo trên mạch điện, tuân thủ đúng điều kiện an toàn như: đặt chuyển mạch đúng vị trí, đúng phạm vi đo, đại lượng đo trên mạch có nguồn hay không có nguồn…Thời gian đấu nối mạch không quá 2 phút; |
| - Thực hiện đo | - Kiểm tra thực hiện các phép đo đúng, an toàn; Thời gian thực hiện các phép đo không quá 15 phút; |
| - Đọc và lưu giữ kết quả đo | - Kiểm tra: Đọc chính xác giá trị hiển thị trên đồng hồ; Ghi và lưu kết quả đo được; Phân tích đánh giá và kết luận về kết quả đo. Thời gian thực hiện không quá không quá 3 phút; |
| - Kết thúc đo | Quan sát đánh giá thao tác: Ngắt nguồn, tháo mạch đo, bảo quản dụng cụ, trang thiết bị - an toàn, đúng kỹ thuật quy định. Thời gian không quá 7 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐƯỜNG KÍNH VÀ ĐỘ SÂU DÙNG THƯỚC CẶP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 7

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo đường kính, độ sâu của đối tượng đo là các chi tiết máy, bao gồm các bước:

- Lựa chọn thước cặp;

- Kiểm tra độ chính xác của thước;

- Đo đường kính;

- Đo độ sâu của đối tượng đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn thước cặp đúng tiêu chuẩn;

- Kiểm tra độ chính xác, độ di chuyển trơn của thanh động thước cặp;

- Đo độ sâu, đường kính đúng kỹ thuật đo;

- Đọc kết quả đo chính xác ở mức độ cho phép, sai số không quá 0,1%;

- Bảo quản  thước cặp và chi tiết đo đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra được sự chính xác của  thước cặp;

- Đo được đường kính, độ sâu chi tiết máy ;

- Đọc đươc chính xác kết quả đo trên vạch chia của thước cặp.

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo thước cặp;

- Phân loại được thước cặp;

- Trình bày được phương pháp sử dụng thước cặp để đo, đường kính, độ sâu cho chi tiết máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thước cặp có độ chính xác theo yêu cầu;

- Giẻ lau, dầu nhờn bảo quản;

- Chi tiết máy để đo như trục bậc, mặt Pic động cơ điện, ổ bi, ổ bạc….

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chọn, kiểm tra thước cặp | Quan sát đánh giá thao tác: - Kiểm tra được sự chính xác của thước; Độ kín mỏ thước cặp, độ trơn của thanh động thước cặp…; Thời gian không quá 2 phút |
| - Thực hiện đo | Kiểm tra đánh giá sự thực hiện: - Chọn vị trí đo trên chi tiết hợp lý tránh được sai số; - Thao tác đo đường kính ngoài, đường kính trong, độ sâu đúng kỹ thuật; - Đọc đúng kích thước phần nguyên, phần dư trên thước đo; - Thời gian không quá 3 phút/phép đo; |
| - Bảo quản thước đo | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Vệ sinh, tra dầu mỡ bảo quản thước đo và chi tiết đúng quy định; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐƯỜNG KÍNH DÙNG PANME

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo đường kính của đối tượng đo là các chi tiết máy, dây dẫn, dây Emay… bao gồm các bước:

- Lựa chọn panme;

- Đo đường kính chi tiết;

- Đọcc kết quả đo;

- Bảo quản pan me và chi tiết.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chọn pan me phù hợp đường kính đo và cấp chính xác trong phạm vi cho phép theo yêu cầu;

- Chọn đúng vị trí cần đo đường kính, tránh sai số phép đo;

- Tực hiện đo đúng kỹ thuật;

- Đọc trị số đường kính đo chính xác sai số trong phạm vi cho phép;

- Kết thúc đo.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, lựa chọn được pan me ;

- Chuẩn bị được vị trí đo đường kính chi tiết trên pan me;

- Điều chỉnh được lực ép phù hợp khi thực hiện phép đo;

- Đọc được chính xác kết quả đo.

2. Kiến thức

- Phân loại được pan me theo phạm vi đo;

- Trình bày được cấu tạo panme;

- Giải thích được phương pháp sử dụng pan me để đo đường kính chi tiết trụ tròn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Pan me, dây điện từ, chi tiết máy hình trụ tròn các loại;

- Giẻ lau máy;

- Dầu bảo quản;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chọn panme phù hợp đường kính đo | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Lựa chọn panme cần đo đúng khả năng đo đường kính chi tiết thực tế; Thời gian không quá 3 phút; |
| - Chọn vị trí cần đo đường kính trên đối tượng đo | Kiểm tra đánh giá sự chuẩn bị: vị trí đo trên dây điện từ, trên trục chi tiết máy…thẳng, không biến dạng, không ảnh hưởng nhiều đến sai số phép đo; Thời gian không quá 3 phút; |
| - Thực hiện đo | Quan sát đánh giá sự thực hiện: - Thử, kiểm tra panme đúng kỹ thuật trước khi đo; - Điều chỉnh lực ép panme trên vật cần đo đúng, hợp lý gây sai số phép đo; - Thời gian không quá 5 phút/phép đo; |
| - Đọc giá trị đường kính đo được | Kiểm tra đánh giá đọc trị số: chính xác, đúng quy định; Thời gian không quá 2 phút; |
| - Kết thúc đo | Quan sát đánh giá thực hiện: Lau sạch, vệ sinh, bảo quản pan me và chi tiết đo đúng kỹ thuật; thời gian không quá 3 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY DÙNG ĐỒNG HỒ CẢM BIẾN

( Đồng hồ cảm biến STROBIOSCOPE )

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo tốc độ quay cho động cơ điện dùng đồng hồ cảm biến Strobioscope .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra dụng cụ đo đúng kỹ thuật quy định của nhà chế tạo đồng hồ;

- Đánh dấu đúng quy định về màu sắc, độ phản xạ ánh sáng trên vật cần đo tốc độ  quay;

- Thực hiện đo đúng kỹ thuật;

- Bảo quản dụng cụ đo đo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo đồng hồ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra được tình trạng hoạt động của đồng hồ đo;

- Chọn được vị trí đo để đồng hồ dễ cảm nhận;

- Sử dụng đồng hồ đo thành thục;

- Đo được tốc độ động cơ điện chính xác.

2. Kiến thức

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý dụng cụ đo tốc độ Strobioscope ;

- Giải thích được phương pháp sử dụng dụng cụ đo Strobioscope;

- Phân tích, đánh giá được kết quả phép đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ  đo tốc độ strobioscope;

- Phấn, giấy ánh kim dán hoặc bút dấu;

- Đối tượng cần đo tốc độ (động cơ điện);

- Giáo trình “Dụng cụ và kỹ thuật đo lường điện” – NXBKHKT, 1998

- Tài liệu “ Kỹ thuật cảm biến” NXBKHKT- 2001- PGS.TS Lê Văn Doanh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra dụng cụ đo | Đánh giá sự thực hiện: - Xác định đúng nguồn cung cấp cho dụng cụ đo theo quy đinh của nhà chế tạo đồng hồ; - Kiểm tra được khả năng làm việc của đầu đọc trên dụng cụ đo; - Kiểm tra được khả năng lưu kết quả của dụng cụ đo; Thời gian kiểm tra dụng cụ đo không quá 5 phút; |
| - Đánh dấu trên vật cần đo tốc độ quay | Đánh giá thao tác: - Chọn vật đánh dấu đảm bảo yêu cầu: Sáng màu, ánh kim; - Đánh dấu đúng trên bộ phận quay; Vị trí đánh dấu dễ cảm nhận, dễ đo; - Thời gian không quá 2 phút; |
| - Thực hiện phép đo | Quan sát đánh giá thực hiện: - Chọn vị trí đặt dụng cụ đo hợp lý, đảm bảo yêu cầu phép đo; (Vị trí đầu đo với vị trí đánh dấu phù hợp); - Đọc đúng, chính xác kết quả hiển thị; - Thời gian không quá 3 phút; |
| - Kết thúc đo | - Quan sát đánh giá thực hiện: Dừng động cơ; Bảo quản đồng hồ đo. Thời gian không quá 3 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO NHIỆT ĐỘ MÁY DÙNG CẢM BIẾN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt mạch đo và thực hiện đo nhiệt độ máy dùng bộ cảm biến nhiệt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn vị trí lắp đặt bo mạch cảm biến nhiệt đảm bảo yêu cầu quy trình kỹ thuật;

- Lắp đặt mạch đo đúng nguyên lý và tiêu chuẩn bản vẽ quy định;

- Thử nghiệm và hiệu chỉnh đúng kỹ thuật độ nhạy tác động của mạch khi có tín hiệu;

- Cố định mạch đo chắc chắn, an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc được bản vẽ lắp đặt cảm biến;

- Lắp đặt cảm biến đúng vị  trí, dễ nhận tín hiệu và phản ánh trung thực đại lượng cần đo;

- Đi dây mạch điện đúng kỹ thuật, an toàn, tiết kiệm và thẩm mỹ;

- Hiệu chỉnh được thông số cảm biến phù hợp tín hiệu nhiệt độ thân máy.

2. Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của cảm biến nhiệt;

- Giải thích được phương pháp lắp đặt mạch điện đo nhiệt độ máy dùng cảm biến nhiệt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ mạch điện cảm biến;

- Sổ tay; Bút ghi chép;

- Bo mạch điều khiển và cảm biến;

- Dụng cụ nghề điện;

- Dây dẫn, ống và các phụ kiện kèm theo;

- Đồng hồ VOM đo điện trở;

-  Tài liệu “ Kỹ thuật cảm biến” NXBKHKT 2001- PGS.TS Lê Văn Doanh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lựa chọn vị trí lắp đặt bo mạch cảm biến | - Quan sát đánh giá: Lựa chọn mặt bằng thực tế, so với sơ đồ bố trí thiết bị; Vị trí cảm biến được đặt hợp lý, đo nhiệt độ máy trung thực,chính xác; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Lắp đặt mạch đo | Đánh giá sự thực hiện: Lắp mạch theo sơ đồ; Mạch lắp chắc chắn, an toàn và đo đúng nhiệt độ máy; Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Kiểm tra hệ thống sau khi lắp đặt | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Sử dụng đúng đồng hồ đo, thao tác đo thành thạo, hiệu chỉnh cảm biến đúng kỹ thuật; Thời gian không quá 7 phút; |
| - Hiệu chỉnh độ nhạy tác động của mạch khi có tín hiệu | - Đánh giá kết quả hiệu chỉnh: Kết quả hiển thị khi có tín hiệu nhiệt so với chuẩn (thực tế); hiệu chỉnh nhanh, chính xác; Thời gian hiệu chỉnh không quá 1 giờ; - Hiệu chỉnh được Rơ le tác động - bảo vệ mạch điện điều khiển khi có hiện tượng quá nhiệt vượt khả năng cho phép – được quy định bởi nhà chế tạo máy; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC DÙNG CẢM BIẾN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt mạch đo và thực hiện phép đo lưu lượng nước của trạm bơm dùng cảm biến lưu lượng với các bước thực hiện sau:

- Đọc sơ đồ;

- Khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị;

- Lắp đặt đường dây, lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến;

- Lắp đặt hệ thống hiển thị;

- Đấu nối dây;

- Kiểm tra mạch điện, cấp nguồn cho mạch hoạt động và hiệu chỉnh chuẩn hệ thống đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn vị trí lắp đặt bo mạch cảm biến lưu lượng đúng yêu cầu quy định trong Catalog;

- Lựa chọn phương thức thi công, lắp đặt hợp lý, khoa học;

- Lựa chọn hình thức đi dây đến hệ thống hiển thị đúng kỹ thuật quy định trong quy trình lắp đặt;

- Kiểm tra sự chắc chắn và khả năng làm việc của thiết bị đúng chức năng sau khi lắp đặt;

- Hiệu chỉnh nhanh, chính xác độ nhạy tác động của mạch khi có tín hiệu dòng chảy;

- Hệ thống làm việc tin cậy và an toàn khi đưa vào sử dụng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc được bản vẽ lắp đặt cảm biến;

- Lắp đặt cảm biến lưu lượng đúng vị  trí, dễ nhận tín hiệu, phản ánh trung thực;

- Đi dây mạch điện an toàn, tiết kiệm, thẩm mỹ;

- Hiệu chỉnh được độ nhạy cảm biến thích hợp tín hiệu đặt.

2. Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của cảm biến lưu lượng;

- Giải thích được phương pháp lắp đặt mạch điện;

- Giải thích được ý nghĩa của việc đo lưu lượng nước cho trạm bơm điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ mạch điện cảm biến.

- Bo mạch điều khiển và cảm biến;

- Dụng cụ nghề điện;

- Ống đặt dây dẫn và phụ kiện kèm theo;

- Thang 4 chân;

- Khoan bê tông cầm tay;

- Búa nhựa, tắc-kê và vít;

- Dây dẫn chống nhiễu, chịu ẩm;

- Đồng hồ VOM đo điện trở;

- Phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Tài liệu “ Kỹ thuật cảm biến” NXBKHKT 2001- PGS.TS. Lê Văn Doanh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lựa chọn vị trí lắp đặt bo mạch cảm biến lưu lượng | - Quan sát đánh giá : Chọn mặt bằng lắp đặt đối chiếu với sơ đồ bố trí thiết bị; |
| - Chọn phương thức thi công, lắp đặt | - Quan sát đánh giá: so sánh với tiêu chuẩn bản vẽ lắp đặt; tiết kiệm, an toàn, thẩm mỹ; |
| - Lắp đặt hệ thống hiển thị kết quả | - Quan sát đánh giá thực hiện: Lắp đặt đồng hồ hiển thị; Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Kiểm tra thiết bị, hệ thống đo sau khi được lắp đặt | - Đánh giá thao tác thực hiện: Cảm biến được lắp chắc chắn, phản ánh trung thực lưu lượng nước; không chịu ảnh hưởng của môi trường ngoài; Thời gian không quá 7 phút; |
| - Hiệu chỉnh độ nhạy tác động của mạch khi có tín hiệu | - Đánh giá thao tác hiệu chỉnh: Hiển thị được kết quả khi có tín hiệu dòng chảy; Hiệu chỉnh chính xác trị số hiển thị so sánh với hệ thống đo mẫu; Thời gian không quả 60 phút; |
| - Vệ sinh công nghiệp và bàn giao- đưa vào sử dụng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Tuân thủ nguyên tắc vệ sinh và an toàn cho vị trí lắp đặt. Thời gia không quá 7 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO MỨC NƯỚC DÙNG CẢM BIẾN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt mạch đo và thực hiện phép đo mức nước bể hút của trạm bơm dùng cảm biến với các bước thực hiện sau:

- Đọc sơ đồ;

- Khảo sát hiện trường lắp đặt;

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị;

- Lắp đặt đường dây;

- Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến;

- Lắp đặt hệ thống hiển thị mức nước;

- Đấu nối mạch;

- Kiểm tra mạch, cấp nguồn cho mạch hoạt động;

- Hiệu chỉnh mạch đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn vị trí lắp đặt bo mạch cảm biến mức nước đúng yêu cầu quy định trong Catalog;

- Lựa chọn phương thức thi công, lắp đặt hợp lý, khoa học;

- Lựa chọn hình thức đi dây đến hệ thống hiển thị đúng kỹ thuật quy định trong quy trình lắp đặt;

- Kiểm tra sự chắc chắn và khả năng làm việc của thiết bị đúng chức năng sau khi lắp đặt;

- Hiệu chỉnh nhanh, chính xác độ nhạy tác động của mạch khi có tín hiệu mức nước dưới giới hạn cho phép;

- Hệ thống làm việc tin cậy và an toàn khi đưa vào sử dụng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lắp đặt đưực cảm biến  mức nước đúng vị  trí, dễ nhận tín hiệu, an toàn;

- Đi dây mạch điện đúng sơ đồ, an toàn, tiết kiệm, thẩm mỹ;

- Hiệu chỉnh được độ nhạy cảm biến thích hợp tín hiệu đặt.

2. Kiến thức

- Đọc được bản vẽ lắp đặt cảm biến;

- Giải thíc được được cấu tạo, nguyên lý làm việc của cảm biến mức nước;

- Trình bày được phương pháp và yêu cầu đi dây mạch điện;

- Giải thích được nguyên tắc hiệu chỉnh giá trị hiển thị trên cảm biến.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ mạch điện cảm biến.

- Sổ tay, Bút.

- Bo mạch điều khiển và cảm biến.

- Dụng cụ nghề điện .

- Ống đặt dây dẫn và phụ kiện kèm theo.

- Thang 4 chân.

- Khoan bê tông cầm tay.

- Búa cao su.

- Tắc-kê và vít.

- Dây dẫn có bọc chống nhiễu.

- Đồng hồ VOM đo điện trở.

- Phiếu nghiệm thu.

- Tài liệu “ Kỹ thuật cảm biến” NXBKHKT 2001- PGS.TS. Lê Văn Doanh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lựa chọn vị trí lắp đặt bo mạch, cảm biến mức nước | - Quan sát đánh giá sự lựa chọn mặt bằng thực tế so với sơ đồ bố trí thiết bị; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Chọn phương án thi công, lắp đặt | - Đánh giá thực hiện: Khảo sát, đưa ra được phương án thích hợp, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; Thời gian không quá 30 phút; |
| - Lắp đặt hệ thống đo | - Đánh giá thực hiện: lắp đặt theo bản vẽ; Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Hiệu chỉnh độ nhạy tác động của mạch khi có tín hiệu | - Đánh giá sự thực hiện hiệu chỉnh: Theo dõi kết quả hiển thị , báo tín hiệu cảnh báo mức nước đầy hoặc cạn so với thông số đặt, hiệu chỉnh theo yêu cầu. Thời gian không quá 60 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP MẠCH ỨNG DỤNG CẢM BIẾN ÁP SUẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt mạch đo và thực hiện phép đo áp suất dùng cảm biến với các bước thực hiện sau:

- Đọc sơ đồ mạch điện;

- Khảo sát hiện trường thi công;

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị;

- Lắp đặt đường dây, lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến áp suất;

- Kết nối mạch;

- Kiểm tra mạch điện, cấp nguồn cho mạch hoạt động;

- Hiệu chỉnh chuẩn và bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn vị trí lắp đặt bo mạch cảm biến áp suất theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế;

- Chọn phương án thi công, lắp đặt khoa học an toàn;

- Lắp đặt mạch đo theo yêu cầu của quy trình lắp đặt;

- Kiểm tra thiết bị, hệ thống sau khi lắp đặt theo quy trình;

- Hiệu chỉnh độ nhạy tác động của mạch nhanh, đúng quy định - khi có tín hiệu áp suất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc được bản vẽ lắp đặt cảm biến áp suất;

- Lắp đặt cảm biến áp suất đúng vị  trí, dễ nhận tín hiệu, an toàn;

- Lắp đặt đường dây mạch điện an toàn, tiết kiệm, thẩm mỹ;

- Kết nối được hệ thống mạch điện đúng bản vẽ;

- Hiệu chỉnh được độ nhạy cho cảm biến thích hợp tín hiệu đặt.

2. Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của cảm biến áp suất;

- Mô tả được phương pháp và yêu cầu lắp đặt đường dây mạch điện;

- Giải thích được phương pháp hiệu chỉnh chính xác phép đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ mạch điện cảm biến áp suất.

- Sổ tay, Bút.

- Bo mạch điều khiển và cảm biến.

- Chuông báo.

- Đèn tín hiệu.

- Dụng cụ nghề điện .

- Ống tạo áp suất;

- Ống đặt dây dẫn và phụ kiện kèm theo.

- Thang 4 chân.

- Khoan bê tông cầm tay.

- Búa cao su.

- Tắc-kê và vít.

- Dây dẫn chịu ẩm và chống nhiễu.

- Đồng hồ VOM đo điện trở.

- Phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Tài liệu “ Kỹ thuật cảm biến” NXBKHKT 2001- PGS.TS. Lê Văn Doanh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lựa chọn vị trí lắp đặt bo mạch, cảm biến áp suất | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Chọn mặt bằng thực tế so với sơ đồ lắp đặt thiết bị; Thời gian không quá 7 phút; |
| - Chọn phương án thi công, lắp đặt và thực hiện lắp đặt | - Quan sát đánh giá sự lựa chọn phương án phù hợp yêu cầu bản vẽ - Kiểm tra trình tự lắp đặt và thao tác lắp đặt; Thời gian không quá 30 phút; |
| - Lắp đặt đường dây, bo mạch | - Kiểm tra đánh giá thực hiện trình tự lắp đặt và thao tác lắp đặt theo quy trình; Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Kiểm tra thiết bị, hệ thống sau khi lắp đặt | - Kiểm tra đánh giá thao tác kiểm tra thiết bị, kiểm tra hệ thống so với yêu cầu của quy trình; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Hiệu chỉnh độ nhạy tác động của hệ thống khi có tín hiệu | - Kiểm tra đánh giá sự thực hiện hiệu chỉnh: Theo dõi kết quả hiển thị , báo tín hiệu áp suất, hiệu chỉnh so với thông số đặt và theo yêu cầu kỹ thuật công nghệ. Thời gian không quá 30 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐỘ ẨM DÙNG CẢM BIẾN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B 14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt mạch đo và thực hiện phép đo độ ẩm dùng cảm biến với các bước thực hiện sau:

- Đọc sơ đồ;

- Khảo sát hiện trường thi công;

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị;

- Lắp đặt đường dây, lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến độ ẩm;

- Lắp đặt hệ thống hiển thị và cắt mạch;

- Kết nối mạch;

- Kiểm tra mạch điện, cấp nguồn cho mạch hoạt động và hiệu chỉnh;

- Hoàn thiện mạch và bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lựa chọn vị trí lắp đặt bo mạch cảm biến độ ẩm theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế;

- Chọn phương án thi công, lắp đặt khoa học an toàn;

- Lắp đặt mạch đo theo yêu cầu của quy trình lắp đặt;

- Kiểm tra thiết bị, hệ thống sau khi lắp đặt theo quy trình;

- Hiệu chỉnh độ nhạy tác động của mạch nhanh, đúng quy định - khi có tín hiệu độ ẩm vượt quá cho phép.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc được bản vẽ lắp đặt cảm biến độ ẩm;

- Lắp đặt được cảm biến  độ ẩm đúng vị  trí, dễ nhận tín hiệu, an toàn;

- Lắp đặt đường dây mạch điện an toàn, tiết kiệm, thẩm mỹ;

- Hiệu chỉnh độ nhạy cảm biến độ ẩm thích hợp tín hiệu đặt.

2. Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của cảm biến độ ẩm;

- Mô tả được phương pháp lắp đặt đường dây mạch điện.

- Giải thích được phương pháp hiệu chỉnh chính xác hệ thống cảm biến độ ẩm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ mạch điện cảm biến độ ẩm.

- Sổ tay, Bút.

- Bo mạch điều khiển và cảm biến độ ẩm.

- Dụng cụ nghề điện;

- Ống đặt dây dẫn và phụ kiện kèm theo.

- Thang 4 chân.

- Khoan bê tông cầm tay.

- Búa cao su.

- Tắc-kê và vít.

- Dây dẫn, ống luồn và các phụ kiện kèm theo.

- Đồng hồ VOM đo điện trở.

- Phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Tài liệu “ Kỹ thuật cảm biến” NXBKHKT 2001- PGS.TS. Lê Văn Doanh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lựa chọn vị trí lắp đặt bo mạch, cảm biến độ ẩm | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Chọn mặt bằng thực tế so với sơ đồ lắp đặt ; |
| - Chọn phương án thi công, lắp đặt và thực hiện lắp đặt | Thời gian không quá 10 phút - Quan sát đánh giá sự lựa chọn phương án phù hợp yêu cầu bản vẽ; Thời gian không quá 10 phút; - Quan sát đánh giá trình tự lắp đặt và thao tác lắp đặt; Thời gian không quá 1 giờ; |
| - Kiểm tra thiết bị, hệ thống sau khi lắp đặt | - Kiểm tra đánh giá thao tác thực hiện kiểm tra thiết bị, kiểm tra hệ thống; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Hiệu chỉnh độ nhạy tác động của hệ thống khi có tín hiệu | - Kiểm tra đánh giá sự thực hiện hiệu chỉnh: Theo dõi kết quả hiển thị, báo tín hiệu độ ẩm, hiệu chỉnh giá trị cắt mạch so sánh với thông số đặt và theo yêu cầu. Thời gian không quá 30 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C 1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sử dụng thước lá, thước cặp, pan me, bàn rà mặt phẳng… để đo các  chi tiết trong gia công cơ khí như: Kích thước rộng, dài, rãnh, lỗ, độ sâu các rãnh, kiểm tra độ phẳng, song song, độ vuông góc của các bề mặt tương quan.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị vật cần đo, dụng cụ đo đầy đủ, đúng chủng loại theo yêu cầu thực tế;

- Kiểm tra độ chính xác dụng cụ đo theo tiêu chuẩn quy định về cấp chính xác;

- Thao tác đo thuần thục, đúng kỹ thuật;

- Đọc các trị số đo chính xác, sai số đọc nhỏ;

- Đánh giá được kết quả đo so với yêu cầu công nghệ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn được dụng cụ đo phù hợp vật cần đo;

- Kiểm tra được độ chính xác của dụng cụ đo;

- Đo được kích thước vật đo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Đọc được chính xác kích thước vật đo với sai số cho phép.

2. Kiến thức

-  Mô tả được cấu tạo dụng cụ đo;

- Giải thích được phương pháp sử dụng dụng cụ đo;

- Phân loại được dụng cụ đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thước cặp, thước lá, pan me, thước kiểm phẳng các loại

- Vật cần đo: Phôi các loại;

- Giấy, bút….

- Tài liệu kỹ thuật, sách hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo;

- Tài liệu “ Dụng cụ và kỹ thuật đo cơ khí”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị vật cần đo, dụng cụ đo | Quan sát đánh giá sự chuẩn bị: đầy đủ đúng chủng loại; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra độ chính xác dụng cụ đo | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: vạch chia độ rõ ràng, sai số dụng cụ đo nhỏ, độ nhậy cao, khả năng sử dụng đáp ứng yêu cầu đo; Thời gian không quá 3 phút |
| - Thao tác đo | - Kiểm tra đánh giá thao tác sử dụng dụng cụ đo khi thực hiện phép đo; Thời gian không quá 5 phút/phép đo; |
| - Đọc các trị số đo | - Kiểm tra đánh giá việc đọc chính xác kết quả đo, sai số trong giới hạn cho phép so với vật chuẩn; Thời gian không quá 1 phút; |
| - Thời gian thực hiện phép đo | - Theo dõi thời gian thực hiện phép đo: Thời gian tối đa / phép đo  9 phút; |
| - Kết thúc đo | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Vệ sinh dụng cụ đo, bảo quản dụng cụ đo đúng yêu cầu kỹ thuật và quy định; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẠCH DẤU MẶT PHẲNG VÀ VẠCH DẤU KHỐI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vạch dấu trên mặt phẳng, trên khối chi tiết để gia công nguội với các bước thực hiện như sau:

-     Nghiên cứu bản vẽ, xác định loại dấu cần vạch;

- Chuẩn bị chi tiết cần vạch dấu;

- Làm sạch chi tiết;

- Chọn dụng cụ vạch dấu phù hợp;

- Thực hiện vạch dấu;

- Kiểm tra dấu đã vạch

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nghiên cứu kỹ bản vẽ chi tiết cần gia công;

- Chuẩn bị vật cần vạch dấu, dụng cụ vạch dấu, chấm dấu đúng chủng loại, phù hợp;

- Đảm bảo độ chính xác khi vạch dấu mặt phẳng;

- Đảm bảo độ chính xác khi vạch dấu khối;

- Thao tác vạch dấu an toàn, thuần thục;

- Bảo quản dụng cụ vạch dấu và chi tiết gia công đúng yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn được dụng cụ vạch dấu phù hợp, đúng chủng loại ;

- Vạch dấu mặt phẳng đúng hình dáng, kích thước theo bản vẽ;

- Vạch dấu khối chính xác vị trí tương quan giữa các mặt phẳng;

2. Kiến thức

-  Đọc được bản vẽ cần vạch dấu;

- Mô tả được phương pháp sử dụng dụng cụ vạch dấu;

- Phân loại và vận dụng được dụng cụ vạch dấu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mũi vạch, com pa, đài vạch, chấm dấu;

- Khối D, khối V, bàn máp;

- Thước lá, thước kiểm phẳng, e ke

- Vật cần đo: Phôi các loại;

- Giấy, bút….

- Tài liệu kỹ thuật, sách hướng dẫn sử dụng dụng cụ gia công nguội;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị vật cần vạch dấu, dụng cụ vạch dấu | - Kiểm tra đánh giá sự chuẩn bị: Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các trang bị, dụng cụ, phôi liệu cho vạch dấu; Thời gian không quá 7 phút; |
| - Nghiên cứu bản vẽ chi tiết cần gia công | - Kiểm tra đánh giá: Đọc chính xác vị trí mặt phẳng, khối cần vạch dấu; Thời gian không quá 3 phút; |
| - Vạch dấu mặt phẳng | - Đánh giá thao động tác đúng; tay cầm dụng cụ vạch dấu, đặt thước, vạch dấu; - Kiểm tra đánh giá: nét vạch sắc nét, không có nét chồng đè; Vết chấm dấu nhỏ, khoảng cách vết với đường thẳng, đường cong đúng yêu cầu; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Vạch dấu khối | - Quan sát đánh giá thao tác vạch dấu khối; Kích thước đúng so với mặt chuẩn; Nét vạch rõ ràng, chính xác so với yêu cầu ghi trên bản vẽ; Thời gian thực hiện không quá 15 phút; |
| - An toàn khi thao tác | - Kiểm tra đánh giá: Không gây tổn thương, không làm hỏng chi tiết, không làm xước vật cần vạch dấu; |
| - Kết thúc vạch dấu | - Quan sát đánh giá thực hiện: bảo quản thiết bị vật tư đúng yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh sắp xếp vị trí làm việc khoa học, an toàn; Thời gian không quá 5 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỤC KIM LOẠI (Đục rãnh và đục mặt phẳng)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đục rãnh và đục mặt phẳng trên kim loại bằng tay dùng đục, búa cùng các phương tiện hỗ trợ khác; Công việc bao gồm:

- Chuẩn bị phôi cần đục;

- Mài sửa lưỡi đục, mũi vạch dấu;

- Lựa chọn đồ gá, định vị kẹp chặt;

- Đục mặt phẳng, đục rãnh thẳng;

- Kiểm tra rãnh, mặt đục.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu các yêu cầu công nghệ gia công đục kim loại trong quy trình (vị trí, kích thước cần đục, lượng dư cho phép, yêu cầu thao tác, an toàn…) ;

- Mài đục đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng góc sắc cần mài;

- Gá kẹp phôi chắc chắn, an toàn, tiện dụng cho thao tác đục;

- Tư thế đứng đúng, thao tác đục thuần thục;

- Xử lý nhanh, đúng kỹ thuật sai hỏng khi đục;

- Kiểm tra kích thước, vị trí đục theo yêu cầu bản vẽ;

- Kết thúc công việc đục.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Mài sửa được đục nhọn, đục bằng đúng góc sắc β;

- Gá kẹp phôi chắc chắn, an toàn;

- Xác định đúng vị trí cần đục;

- Đục mặt phẳng hoặc đục rãnh đúng tư thế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ, an toàn.

- Tuân thủ đúng yêu cầu về vệ sinh vị trí làm việc và bảo quản dụng cụ, chi tiết gia công.

2. Kiến thức

-  Đọc được bản vẽ gia công;

-  Liệt kê được các yêu cầu mài sửa đục nhọn và đục bằng;

-  Liệt kê được phương pháp đục nhọn rãnh, đục bằng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đục nhọn, đục bằng, búa nguội;

- Ê tô, máy mài;

- Phôi liệu;

- Tài liệu “Kỹ thuật đục kim loại”;

- Bản vẽ chi tiết đục

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Yêu cầu kỹ thuật đục kim loại | - Kiểm tra đánh giá: biết trình thực hiện và yêu cầu kỹ thuật công việc đục kim loại so sánh với quy trình; |
| - Đọc bản vẽ, biết vị trí cần đục và yêu cầu về lượng dư cho phép | - Đánh giá khả năng đọc hiểu bản vẽ gia công; so sánh với yêu cầu ghi trên bản vẽ; |
| - Mài lưỡi đục | - Kiểm tra đánh giá: góc nhọn mài đục, độ sắc phù hợp với độ cứng vật liệu cần đục; Thời gian không quá 5 phút; |
| - Đục mặt phẳng | - Quan sát kiểm tra đánh giá tư thế đứng, cách cầm búa, cầm đục, lượng dư đục theo dấu đã vạch; Thời gian tùy thuộc kích thước mặt phẳng cần đục; |
| - Đục rãnh | - Quan sát kiểm tra đánh giá tư thế đứng, cách cầm búa, cầm đục, lượng dư đục theo dấu đã vạch; Xử lý nhanh, đúng kỹ thuật sai hỏng khi đục; Thời gian tùy thuộc kích thước rãnh cần đục; |
| - Kết thúc gia công đục | Đánh giá sự thực hiện theo quy định: - Vệ sinh dụng cụ, vật tư, thiết bị - Bảo quản dụng cụ - Vệ sinh nơi làm việc |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GIŨA KIM LOẠI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C 4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện giũa mặt phẳng  kim loại bằng tay, bao gồm các bước sau:

- Chuẩn bị dũa, chi tiết cần gia công giũa;

- Vạch dấu

- Lựa chọn đồ gá, định vị kẹp chặt

- Giũa mặt phẳng chuẩn;

- Giũa các mặt phẳng còn lại;

- Giũa lỗ trụ tròn;

- Kiểm tra bề mặt giũa và kích thước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu yêu cầu giũa theo quy trình giũa kim loại;

- Vạch dấu theo yêu cầu bản vẽ;

- Gá lắp, kẹp chặt chi tiết đúng kỹ thuật;

- Dũa mặt chuẩn chính xác, đảm bảo độ bóng quy định trên bản vẽ;

- Dũa lỗ đảm bảo kích thước và độ nhẵn cho phép;

- Các thao tác, tư thế đứng giũa đúng, thuần thục;

- Xử lý nhanh, đúng kỹ thuật sai hỏng trong quá trình giũa;

- Tuân thủ điều kiện vệ sinh và an toàn khi kết thúc công việc giũa.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn được các loại giũa phù hợp;

- Vạch dấu chính xác vị trí cần giũa;

- Gá kẹp phôi chắc chắn;

- Thao tác giũa đúng, thuần thục;

- Giũa được mặt phẳng, mặt cong (lỗ)đảm bảo yêu cầu của bản vẽ;

- Giũa mặt phẳng(lỗ) đảm bảo kích thước, độ bóng cần thiết.

2. Kiến thức

-  Đọc được thông số kỹ thuật của bản vẽ;

- Giải thích được cấu tạo và cách phân loại dũa;

- Trình bày được kỹ thuật giũa mặt phẳng, giũa mặt cong.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giũa các loại, búa nguội, thước lá, thước kiểm phẳng, thước cặp, mũi vạch dấu…

- Ê tô, máy mài;

- Phôi liệu;

- Tài liệu kỹ thuật, sách “ Kỹ thuật giũa kim loại”;

- Bản vẽ gia công chi tiết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Yêu cầu giũa kim loại | - Kiểm tra đánh giá: Nêu trình tự thực hiện công việc giũa kim loại và các yêu cầu kỹ thuật so sánh với quy trình gia công; |
| - Vạch dấu | - Kiểm tra đánh giá: Vạch dấu trên phôi liệu so với yêu cầu của bản vẽ; |
| - Giũa mặt chuẩn | - Kiểm tra đánh giá thao tác và kỹ thuật giũa: Giũa mặt chuẩn chính xác, sai số nhỏ cho phép, đạt kích thước, vị trí tương quan so sánh với bản vẽ; Xử lý nhanh, đúng kỹ thuật sai hỏng khi giũa; |
| - Giũa bóng các mặt giũa | - Kiểm tra đánh giá độ bóng theo yêu cầu bản vẽ; Xử lý nhanh, đúng kỹ thuật sai hỏng khi giũa; |
| - Thời gian hoàn thành | - Đánh giá theo định mức ghi trong quy trình; |
| - Kết thúc giũa | - Quan sát đánh giá sự thực hiện:Vệ sinh dụng cụ, bảo quản dụng cụ vật tư theo đúng quy định; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CƯA KIM LOẠI (Cưa bằng tay)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C 5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện cưa chi tiết kim loại bằng cưa tay theo yêu cầu bản vẽ, với các bước thực hiện sau:

- Chuẩn bị cưa, mũi vạch dấu, thước thép;

- Lựa chọn đồ gá kẹp phôi;

- Vạch dấu trên chi tiết theo bản vẽ;

- Định vị kẹp chặt chi tiết cần cưa;

- Tiến hành cưa;

- Kiểm tra chi tiết cưa;

- Kết thúc cưa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật trong quy trình cưa chi tiết kim loại;

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị, phôi liệu cho công việc cưa;

- Vạch dấu; kẹp chặt phôi đẩm bảo yêu cầu ghi trên bản vẽ;

- Tư thế đứng đúng, thao tác cưa thuần thục;

- Độ phẳng mặt cưa đảm bảo, kích thước trong phạm vi cho phép;

- Xử lý đúng kỹ thuật lỗi và sai hỏng khi cưa;

- Tuân thủ quy định về vệ sinh công nghiệp và an toàn khi kết thúc cưa.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn được loại cưa phù hợp chi tiết cần cưa;

- Vạch dấu chính xác theo bản vẽ;

- Gá kẹp phôi chắc chắn, an toàn;

- Thao tác cưa đúng, thuần thục, đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức

-  Đọc được bản vẽ gia công chi tiết;

-  Phân loại được lưỡi cưa và khung cưa;

- Liệt kê được những hư hỏng khi thao tác cưa .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Khung cưa, lưỡi cưa các loại, búa nguội, thước lá, thước kiểm phẳng, thước cặp…

- Ê tô, máy mài;

- Phôi liệu;

- Chất lỏng làm mát;

- Tài liệu kỹ thuật, sách “Kỹ thuật cưa kim loại”;

- Bản vẽ gia công chi tiết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hiểu kỹ thuật cưa kim loại | - Đánh giá khả năng hiểu kỹ thuật cưa kim loại so sánh với quy định trong quy trình; |
| - Chuẩn bị cho cưa | - Đánh giá thực hiện chuẩn bị: Cưa, thiết bị gá kẹp, chi tiết cần cưa đúng chủng loại, đảm bảo kỹ thuật; an toàn; |
| - Vạch dấu | - Kiểm tra đánh giá: Vạch dấu đúng so sánh với bản vẽ gia công; |
| - Cưa mặt phẳng | - Quan sát đánh giá thực hiện: Thao tác cưa thuần thục; độ sai lệch so với dấu vạch không quá 0,2mm, độ cong bề mặt cưa không đáng kể; |
| - Tư thế đứng, thao tác cưa | - Quan sát đánh giá tư thế đứng, cách cầm cưa, thao tác cưa, độ vặn lưỡi cưa; Xử lý đúng kỹ thuật lỗi và sai hỏng khi cưa; |
| - Thời gian hoàn thành | - Đánh giá so sánh với định mức trong quy trình; |
| - Kết thúc cưa | Quan sát đánh sự thực hiện:Vệ sinh và bảo quản dụng cụ; Sắp xếp vật tư khoa học; Vệ sinh và an toàn nơi làm việc so với quy định |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KHOAN, KHOÉT, DOA KIM LOẠI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C 6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện khoan, khoét hoặc doa chi tiết kim loại trên máy khoan đứng hoặc khoan cần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ghi trên bản vẽ gia công chi tiết, với các bước công việc sau:

- Nghiên cứu bản vẽ gia công chi tiết;

- Chuẩn bị đồ gá, mũi khoan, mũi khoét, mũi doa;

- Kiểm tra máy khoan;

- Gá kẹp phôi, chọn chế độ cắt trên máy;

- Thực hiện khoan, khoét (khoan mồi), doa trên máy;

- Kiểm tra chi tiết khoan, khoét hoặc doa;

- Kết thúc quá trình khoan, khoét hoặc doa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị, phôi liệu cho công việc khoan, khoét hoặc doa;

- Vạch dấu, chấm dấu chính xác vị trí cần khoan, khoét hoặc doa theo kích thước ghi trên bản vẽ;

- Kẹp chặt mũi khoan, mũi khoét hoặc mũi doa, kẹp chặt phôi đảm bảo yêu cầu gia công an toàn;

- Chọn tốc độ trên máy phù hợp, đúng quy định;

- Thực hiện khoan, khóe hoặc doa tên máy đúng kỹ thuật, thuần thục;

- Kích thước lỗ khoan, khoét hoặc doa đúng yêu cầu quy định trên bản vẽ, dung sai trong phạm vi cho phép;

- Xử lý kịp thời, đúng kỹ thuật lỗi và sai hỏng trong quá trình khoan, khoét, doa;

- Tuân thủ quy định về vệ sinh công nghiệp và an toàn khi kết thúc khoan, khoét hoặc doa.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn được vận tốc cắt phù hợp với loại phôi liệu và loại mũi khoan, mũi khoét, mũi doa;

- Mài sửa được mũi khoan đúng góc cắt;

- Vận hành được máy khoan đứng hoặc khoan cần đúng kỹ thuật;

- Khoan, khoét hoặc doa các lỗ đảm bảo yêu cầu kích thước bản vẽ;

2. Kiến thức

-  Đọc được  bản vẽ gia công chi tiết;

-  Mô tả được quy trình khoan, khoét, doa kim loại;

- Tính được lượng dư để doa lỗ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

-  Hướng dẫn được cách sử dụng máy khoan cần, khoan đứng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mũi khoan, khoét, doa; búa nguội; thước lá; thước kiểm phẳng, thước cặp…, mũi vạch dấu;

- Ê tô, máy mài, máy khoan cần, máy khoan đứng, Êtô,đồ gá;

- Phôi liệu, chi tiết cần khoan khoét hoặc doa;

- Tài liệu kỹ thuật, sách hướng dẫn “Kỹ thuật khoan - khoét - doa trên máy khoan”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Yêu cầu kỹ thuật khoan, khoét, doa kim loại | - Đánh giá hiểu biết trình tự khoan (khoét, doa) trên máy khoan và yêu cầu kỹ thuật so sánh với quy trình công nghệ; |
| - Vạch dấu trên chi tiết | - Kiểm tra đánh giá: Vạch dấu chính xác so sánh với bản vẽ gia công; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Xác định chế độ cắt | - Quan sát đánh giá thao tác: chọn V, s, t, cho chế độ khoan khoét hoặc doa - theo đường kính lỗ khoan, theo vật liệu; Thời gian không quá 2 phút; |
| - Thao tác khoan, khoét hoặc doa | - Quan sát đánh giá: tư thế đứng, điều khiển máy khoan hợp lý, đảm bảo an toàn; Xử lý kịp thời, đúng kỹ thuật lỗi và sai hỏng trong quá trình khoan, khoét, doa; Thời gian phụ thuộc vào kích thước lỗ chi tiết gia công và quy định trong quy trình công nghệ; |
| - Thời gian hoàn thành | - Xác định theo định mức trong quy trình kỹ thuật công nghệ; |
| - Kết thúc quá trình khoan, khoét, doa | Quan sát đánh giá sự thực hiện: - Vệ sinh dụng cụ, nơi làm việc đúng yêu cầu; - Bảo quản dụng cụ, máy khoan, vật tư thiêt bị đúng quy định; - Thời gian không quá 7 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: UỐN VÀ NẮN KIM LOẠI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C 7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện uốn và nắn chi tiết máy đơn giản bằng kim loại – trong bảo dưỡng, sửa chữa trạm bơm điện - với các bước thực hiện sau:

- Nghiên cứu đầy đủ bản vẽ chi tiết;

- Xác định chiều và độ cong chi tiết;

- Chuẩn bị đồ gá, búa, vật kê, đỡ;

- Uốn, nắn chi tiết;

- Kiểm tra các kích thước theo bản vẽ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Biết các yêu cầu kỹ thuật và trình tự thực hiện uốn, nắn kim loại;

- Chọn đồ gá, dụng cụ uốn nắn phù hợp chi tiết;

- Thao tác uốn nắn chi tiết thuần thục;

- Phối kết hợp hỗ trợ làm việc tốt với tổ nhóm lao động;

- Chi tiết uốn nắn đạt yêu cầu kỹ thuật quy định trong bản vẽ chi tiết;

- Xử lý kịp thời các lỗi và sai hỏng khi uốn nắn;

- Tuân thủ đúng nguyên tắc an toàn và vệ sinh công nghiệp khi kết thúc quá trình uốn nắn.  .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Uốn được thanh kim loại, ống kim loại và chi tiết máy có hình dạng theo bản vẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nắn thẳng, nắn phẳng được các thanh kim loại, các tấm kim loại đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Sử dụng thành thạo và an toàn các dụng cụ, thiết bị uốn, nắn.

2. Kiến thức

-  Đọc và hiểu được bản vẽ gia công chi tiết;

- Giải thích được quy trình uốn, nắn kim loại dạng thanh, dạng ống, dạng tấm;

- Xác định được kích thước phôi khi uốn kim loại đạt yêu cầu kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ uốn thanh, uốn ống, búa nguội, thước lá, thước kiểm phẳng, thước cặp…

- Ê tô, cưa sắt, máy mài, khoan cần, đồ gá;

- Phôi liệu dạng ống, dạng thanh, dạng tấm và chi tiết máy;

- Bản vẽ chi tiết gia công;

- Tài liệu kỹ thuật, sách “Kỹ thuật uốn nắn kim loại”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Yêu cầu kỹ thuật khi uốn, nắn kim loại | - Kiểm tra đánh giá: Yêu cầu kỹ thuật khi uốn, nắn kim loại dạng thanh, dạng ống, dạng tấm theo quy định tại sách”Kỹ thuật uốn nắn kim loại” |
| - Chuẩn bị đồ gá và dụng cụ uốn nắn | - Đánh giá sự chuẩn bị: Đồ gá và dụng cụ phù hợp với độ cong, độ dài, đường kính ống…so với quy định trên bản vẽ chi tiết; |
| - Thực hiện uốn nắn chi tiết | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: tư thế, thao tác đúng kỹ thuật, sử dụng dụng cụ hợp lý, khoa học; an toàn khi uốn nắn; xử lý kịp thời sai hỏng đúng kỹ thuật; |
| - Thời gian hoàn thành | - Đánh giá so sánh với định mức quy định trong quy trình; |
| - Kết thúc công việc uốn nắn | Quan sát đánh giá sự thực hiện: - Vệ sinh và bảo quản dụng cụ, vật liệu khoa học, an toàn; Thời gian không quá 10 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành tủ phân phối điện cho trạm bơm theo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn, với các bước thực hiện sau:

- Đọc bản vẽ, sơ đồ nguyên lý tủ điện;

- Nghiên cứu quy trình vận hành;

- Vận hành theo quy trình;

- Theo dõi quá trình vận hành, xử lý kỹ thuật trong vận hành

- Kết thúc vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Biết trình tự và yêu cầu kỹ thuật vận hành tủ phân phối điện;

- Vận hành tủ điện đúng quy trình;

- Xử lý nhanh, an toàn sự cố trong vận hành.

- Phối hợp thống nhất cùng tổ đội lao động vận hành tủ phân phối điện an toàn;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Vận hành tủ điện đúng quy trình , an toàn.

- Xử lý được những tình trạng làm việc không bình thường trong vận hành.

2. Kiến thức

- Nhận biết được các trang thiết bị trên tủ điện;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện;

- Trình bày được quy trình vận hành tủ điện .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ đo điện VOM.

- Dụng cụ : kìm, búa, giũa, clê, mỏ lết…Dụng cụ thợ điện;

- Các đồng hồ đo trên tủ, các khí cụ đóng cắt và bảo vệ;

- Các đồng hồ đo dòng, điện áp, công suất, điện năng...;

- Giấy, Bút; Sổ ghi chép;

- Bản vẽ kỹ thuật của tủ điện – Hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất;

- Tài liệu: “Lắp đặt và sửa chữa khí cụ điện”;

- Giáo trình “Trang bị điện trạm bơm”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quy định về kỹ thuật và an toàn trong vận hành tủ phân phối điện | - Đánh giá khả năng hiểu biết quy trình vận hành tủ điện phân phối; |
| - Thao tác vận hành tủ điện | - Quan sát đánh giá các thao tác: Kiểm tra trước khi vận hành; Thao tác đóng nguồn điện từ nguồn đến tải; Thao tác cắt nguồn điện từ tải đến nguồn; Theo dõi thường xuyên trong quá trình vận hành…so sánh với quy trình, quy phạm vận hành; |
| - Xử lý sự cố trong vận hành | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nhanh nguồn nơi có sự cố; Xử lý sự cố nhanh, đúng, an toàn; Không để sự cố tràn lan. |
| - Kiểm tra các thông số kỹ thuật, thiết bị, khí cụ điện…trong khi vận hành | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Đo, kiểm tra các chỉ số trong phạm vi cho phép so với tiêu chuẩn quy định trong lý lịch máy; |
| - Kết thúc vận hành | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nguồn điện; Kiểm tra an toàn, vệ sinh nơi làm việc, ghi nhật ký vận hành. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng tủ điện phân phối điện của trạm bơm theo quy định và quy trình bảo dưỡng với các bước thực hiện sau:

- Làm sạch thiết bị theo định kì;

- Kiểm tra khí cụ điện trên tủ điện (xác định tình trạng thiết bị, khí cụ điện - tháo thiết bị, khí cụ điện để kiểm tra, bảo dưỡng);

- Thay thế các khí cụ, thiết bị bị hỏng trên mạch điện;

- Kiểm tra, vận hành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu đầy đủ quy trình bảo dưỡng, tủ phân phối điện;

- Kiểm tra xác định đúng tình trạng các trang bị trên tủ điện theo nguyên tắc đo, kiểm tra;

- Kiểm tra xác định đúng tình trạng làm việc của mạch điện trên tủ điện theo nguyên lý;

- Bảo dưỡng các thiết bị, khí cụ và mạch điện trên tủ đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thay thế các thiết bị, khí cụ, dây dẫn bị hỏng trên tủ đúng chủng loại và thông số kỹ thuât theo bản vẽ thiết kế;

- Kiểm tra tình trạng hoạt động tủ điện sau khi bảo dưỡng đúng nguyên tắc và quy định của quy phạm kỹ thuật;

- Phối hợp cùng các tổ đội, đơn vị vận hành máy bơm vận hành tủ điện đủ tải, đảm bảo tin cậy và an toàn sau bảo dưỡng;

- Xử lý được hư hỏng xảy ra khi vận hành thử nghiệm mạch điện tủ điện;

- Thực hiện vệ sinh và điều kiện an toàn sau bảo dưỡng đúng yêu cầu quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lập được quy trình bảo dưỡng định kỳ cho tủ điện;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp, dụng cụ  nghề điện trong bảo dưỡng;

- Tháo lắp được thiết bị, khí cụ điện an toàn đúng trình tự;

- Bảo dưỡng được khí cụ, thiết bị điện trong tủ điện đúng kỹ thuật, an toàn;

- Bảo dưỡng được mạch điện làm việc đúng công nghệ và nguyên lý phân phối nguồn điện cho trạm bơm;

- Vận hành thử nghiệm tủ điện đúng kỹ thuật, an toàn sau bảo dưỡng.

2. Kiến thức

- Lập được quy trình vận hành tủ điện;

- Giải thích được nội dung quy định về chế độ bảo dưỡng đối với tủ phân phối điện cho trạm bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM;

- Máy nén khí, chổi mềm, đèn sấy, máy sấy khô;

- Dụng cụ cơ khí cầm tay: kìm, búa, giũa, clé, mỏ lết…;Dụng cụ thợ điện;

- Chi tiết và thiết bị thay thế;

- Chi tiết gá lắp;

- Các đồng hồ đo trên tủ, các khí cụ đóng cắt và bảo vệ;

- Các đồng hồ đo dòng, điện áp, công suất, điện năng...

- Giấy, bút viết, sổ ghi chép.

- Bản vẽ kỹ thuật của tủ điện – Hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất

- Tài liệu: “Lắp đặt và sửa chữa khí cụ điện”

- Giáo trình “Thiết bị điện trạm bơm”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu công việc bảo dưỡng tủ phân phối điện | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết: Nội dung và yêu cầu công việc bảo dưỡng tủ phân phối điện trạm bơm so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá: chuẩn bị thiết bị, khí cụ, đồng hồ đo, dây dẫn điện…đầy đủ, đúng chủng loại, so sánh với điều kiện cho bảo dưỡng ghi trong quy trình; Thời gian chuẩn bị không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi bảo dưỡng | - Đánh giá sự thực hiện kiểm tra: + Phương tiện,dụng cụ kiểm tra hợp lý + Kiểm tra nguồn cung cấp + Kiểm tra sự làm việc của mạch điện + Kiểm tra tình trạng cụ thể các khí cụ, thiết bị + Kiểm tra cách điện, tiếp xúc điện + Xác định trọng tâm nhiệm vụ bảo dưỡng và đề ra phương án thực hiện bảo dưỡng; + Thời gian kiểm tra không quá 20 phút; |
| - Bảo dưỡng thiết bị, khí cụ điện và đường dây, thanh dẫn kết nối; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: so sánh với quy trình quy phạm; Thời gian Không quá 4 giờ; |
| - Thay thế thiết bị, khí cụ và đường dây, thanh dẫn kết nối | - Quan sát đánh giá: Tháo thiết bị cũ, thay thế thiết bị mới đúng thông số kỹ thuật( theo catalog); Kết nối đúng mạch, an toàn; Thời gian không quá 6 giờ; |
| - Hoàn chỉnh mạch điện của tủ điện | - Kiểm tra đánh giá sự kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý; Tiếp xúc điện vị trí đấu nối chắc chắn; Cách điện và tiếp đất an toàn đảm bảo kỹ thuật; Thời gian không quá 1,5 giờ; |
| - Kiểm tra tình trạng hoạt động tủ điện sau khi bảo dưỡng | - Theo dõi đánh giá: Sự phối kết hợp với trạm bơm; các thông số kỹ thuật, sự làm việc đúng yêu cầu công nghệ ghi trong lý lịch máy; độ chắc chắn và an toàn so sánh với quy định trong hồ sơ kỹ thuật của tủ điện; |
| - Kết thúc bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ; Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh công nghiệp; Thời gian không quá 10 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm theo quy định và quy trình sửa chữa với các bước thực hiện sau:

- Làm sạch thiết bị điện, khí cụ điện và tủ điện;

- Kiểm tra xác định tình trạng thiết bị, khí cụ và mạch điện;

- Tháo thiết bị, khí cụ điện để kiểm tra, sửa chữa;

- Thay thế, lắp đặt các khí cụ, thiết bị và mạch điện;

- Kiểm tra, thử nghiệm tủ điện sau sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nội dung và yêu cầu sửa chữa, tủ phân phối điện trạm bơm theo quy trình;

- Kiểm tra xác định tình trạng mạch điện, thiết bị điện đúng yêu cầu quy định của quy trình;

- Tháo, lắp sửa chữa thiết bị, khí cụ và mạch điện đảm bảo kỹ thuật và yêu cầu ghi trên bản vẽ thiết kế;

- Thay thế thiết bị, khí cụ điện trên tủ điện đúng chủng loại, công suất làm việc được quy định trên bản vẽ;

- Kiểm tra trang bị, khí cụ và mạch điện sau sửa chữa đảm bảo kỹ thuật và an toàn;

- Thử nghiệm hoạt động tủ điện sau khi sửa chữa theo yêu cầu công nghệ và kỹ thuật quy định của nhà chế tạo;

- Xử lý nhanh, đúng kỹ thuật và có hiệu quả các tình huống sai hỏng trong vận hành thử nghiệm sau sửa chữa;

- Phối kết hợp cùng tổ đội vận hành máy bơm thực hiện nhiệm vụ vận hành thử nghiệm có tải và đủ tải cho tủ điện đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

- Tuân thủ điều kiện vệ sinh và an toàn khi kết thúc sửa chữa .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng đúng và thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Kiểm tra xác định được khí cụ, thiết bị và mạch cần sửa chữa;

- Tháo lắp được thiết bị, khí cụ điện an toàn đúng trình tự;

- Sửa chữa, thay thế được khí cụ, thiết bị điện trên tủ điện.

2. Kiến thức

- Đọc và hiểu được nguyên lý trang bị điện của tủ điện;

- Mô tả được kết cấu tủ điện và vị trí lắp đặt các nhóm thiết bị: đo lường, điều khiển, bảo vệ, đóng cắt, thanh dẫn, cầu nối dây nguồn vào và nguồn ra;

- Trình bày được nội dung công việc kiểm tra trước khi sửa chữa;

- Lập được quy trình sửa chữa cho tủ điện phân phối;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ VOM;

- Máy nén khí, chổi mềm, đèn sấy, máy sấy khô;

- Dụng cụ cơ khí cầm tay: kìm, búa, giũa, clê, mỏ lết…

- Khí cụ, thiết bị, dây dẫn, thanh dẫn thay thế;

- Chi tiết gá lắp;

- Nguồn thử;

- Các đồng hồ đo trên tủ, các khí cụ đóng cắt và bảo vệ;

- Các đồng hồ đo dòng, điện áp, công suất, điện năng...

- Giấy, bút viết, sổ ghi chép.

- Bản vẽ kỹ thuật của tủ điện – Hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất;

- Tài liệu: “Lắp đặt và sửa chữa khí cụ điện”;

- Giáo trình “Thiết bị điện trạm bơm”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hiểu biết nội dung và yêu cầu sửa chữa tủ | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết nội dung và yêu cầu công việc sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị: đầy đủ vật tư, thiết bị, khí cụ, đồng hồ đo, dây dẫn điện…so sánh với yêu cầu trong quy trình; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Kiểm tra trước khi sửa chữa | - Đánh giá sự thực hiện kiểm tra: + Phương tiện,dụng cụ kiểm tra hợp lý + Kiểm tra nguồn cung cấp + Kiểm tra sự làm việc của mạch điện + Kiểm tra tình trạng cụ thể các khí cụ, thiết bị + Kiểm tra cách điện, tiếp xúc điện + Xác định trọng tâm nhiệm vụ sửa chữa và đề ra phương án thực hiện sửa chữa; + Thời gian không quá 1 giờ; |
| - Tháo, lắp thiết bị, khí cụ điện và sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự thực hiện theo quy trình quy phạm sửa chữa khí cụ, thiết bị điện; Thời gian không quá 6 giờ; |
| - Thay thế thiết bị, khí cụ điện | - Quan sát đánh giá: Tháo lắp thiết bị cũ, thay thế thiết bị mới đúng thông số kỹ thuật yêu cầu ( theo catalog); Kết nối đúng mạch, an toàn; Thời gian không quá 4 giờ; |
| - Hoàn chỉnh mạch điện của tủ điện | - Kiểm tra sự kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý; Tiếp xúc điện vị trí đấu nối; Cách điện và tiếp đất an toàn; Thời gian không quá 1,5 giờ; |
| - Kiểm tra tình trạng hoạt động tủ điện sau khi sửa chữa | - Theo dõi đánh giá: Phối kết hợp làm việc trong trạm bơm khi vận hành; các thông số kỹ thuật, sự làm việc đúng yêu cầu công nghệ quy định của nhà thiết kế; độ chắc chắn và an toàn làm việc của khí cụ và mạch điện; Thời gian không quá 1,5 giờ; |
| - Kết thúc sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự thực hiên: Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ; Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh công nghiệp theo đúng quy định; Thời gian không quá 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH TỦ ĐỘNG LỰC TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành tủ động lực trong trạm bơm theo quy trình vận hành và quy phạm kỹ thuật, với các bước thực hiện sau:

- Đọc bản vẽ, sơ đồ nguyên lý  mạch điện phụ tải động lực, phụ tải tự dùng;

- Nghiên cứu quy trình vận hành;

- Kiểm tra tủ động lực;

- Vận hành – Phân phối nguồn cung cấp cho các phụ tải;

- Theo dõi quá trình vận hành;

- Xử lý tình huống hư hỏng trong vận hành;

- Kết thúc vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu bản vẽ tủ động lực và quy trình vận hành;

- Vận hành tủ điện theo quy trình;

- Xử lý nhanh, đúng và an toàn sự cố xảy ra trong vận hành;

- Phối kết hợp đồng bộ với các hộ (phụ tải, các máy bơm) sử dụng điện để cung cấp nguồn đầy đủ, an toàn;

- Kết thúc vận hành.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Vận hành tủ điện đúng trình tự, an toàn.

- Xử lý nhanh, đúng, an toàn những tình trạng làm việc không bình thường trong vận hành.

2. Kiến thức

- Nhận biết được các trang thiết bị trên tủ điện;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện;

- Lập được quy trình vận hành tủ điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ thợ điện;

- Giấy, Bút; Sổ ghi chép

- Bản vẽ kỹ thuật của tủ điện – Hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất

- Tài liệu: “Lắp đặt và sửa chữa khí cụ điện”

- Giáo trình “Thiết bị điện trạm bơm”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu vận hành tủ động lực | - Kiểm tra đánh giá khả năng nhận thức: trình tự thực hiện công việc vận hành và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng so sánh với quy trình vận hành; |
| - Vận hành tủ điện | - Quan sát đánh giá sự thực hiện so sánh với quy trình vận hành: Kiểm tra trước khi vận hành; Thao tác đóng nguồn điện từ nguồn đến tải; Thao tác cắt nguồn điện từ tải đến nguồn; Theo dõi quá trình vận hành; Sự phối kết hợp vận hành có tải với trạm bơm; |
| - Xử lý sự cố trong vận hành | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nhanh nguồn nơi có sự cố; Xử lý sự cố nhanh, đúng, an toàn; Không để sự cố tràn lan; |
| - Kiểm tra các thông số kỹ thuật, thiết bị, khí cụ điện…trong khi vận hành | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Đo, kiểm tra các chỉ số trong phạm vi cho phép so sánh với quy định của nhà chế tạo máy; 10-15 phút/lần trong 1 ca vận hành; |
| - Kết thúc vận hành | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nguồn điện cho từng phụ tải, cho nhóm nhóm máy; Kiểm tra an toàn, vệ sinh nơi làm việc, ghi nhật ký vận hành; Thời gian không quá 15 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG TỦ ĐỘNG LỰC TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng tủ điện động lực trong trạm bơm theo quy định và quy trình bảo dưỡng với các bước thực hiện sau:

- Làm sạch thiết bị, tủ điện;

- Kiểm tra khí cụ điện trên tủ điện (xác định tình trạng thiết bị, khí cụ điện - tháo thiết bị, khí cụ điện để kiểm tra, bảo dưỡng);

- Thay thế các khí cụ, thiết bị bị hỏng trên mạch điện;

- Kiểm tra, vận hành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu đầy đủ quy trình bảo dưỡng  tủ động lực trong trạm bơm điện;

- Kiểm tra xác định đúng tình trạng các trang bị trên tủ điện theo nguyên tắc đo, kiểm tra;

- Kiểm tra xác định đúng tình trạng làm việc của mạch điện trên tủ điện theo nguyên lý;

- Bảo dưỡng các thiết bị, khí cụ và mạch điện trên tủ đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thay thế các thiết bị, khí cụ, dây dẫn bị hỏng trên tủ đúng chủng loại và thông số kỹ thuât theo bản vẽ thiết kế;

- Kiểm tra tình trạng hoạt động tủ điện sau khi bảo dưỡng đúng nguyên tắc và quy định của quy phạm kỹ thuật;

- Phối hợp cùng các tổ đội, đơn vị vận hành máy bơm vận hành tủ động lực đủ tải, đảm bảo tin cậy và an toàn sau bảo dưỡng;

- Xử lý được hư hỏng xảy ra khi vận hành thử nghiệm mạch điện tủ điện;

- Thực hiện vệ sinh và điều kiện an toàn sau bảo dưỡng đúng yêu cầu quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lập được quy trình bảo dưỡng định kỳ cho tủ điện;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp, dụng cụ nghề điện trong bảo dưỡng;

- Tháo lắp được thiết bị, khí cụ điện an toàn đúng trình tự;

- Bảo dưỡng được khí cụ, thiết bị điện trong tủ điện đúng kỹ thuật, an toàn;

- Bảo dưỡng được mạch điện làm việc đúng công nghệ và nguyên lý phân phối nguồn điện cho các tổ máy bơm;

- Vận hành thử nghiệm tủ điện đúng kỹ thuật, an toàn sau bảo dưỡng.

2. Kiến thức

- Lập được quy trình bảo dưỡng tủ điện;

- Trình bày được các quy định về chế độ và nội dung bảo dưỡng tủ điện động lực của trạm bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM;

- Máy nén khí, chổi mềm, đèn sấy, máy sấy khô;

- Dụng cụ cơ khí cầm tay: kìm, búa, giũa, clé, mỏ lết…;Dụng cụ thợ điện;

- Chi tiết và thiết bị thay thế;

- Chi tiết gá lắp;

- Các đồng hồ đo trên tủ, các khí cụ đóng cắt và bảo vệ;

- Các đồng hồ đo dòng, điện áp, công suất, điện năng...

- Giấy, bút viết, sổ ghi chép.

- Bản vẽ kỹ thuật của tủ điện – Hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất

- Tài liệu: “Lắp đặt và sửa chữa khí cụ điện”

- Giáo trình “Thiết bị điện trạm bơm”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu công việc bảo dưỡng tủ phân phối điện | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết: Nội dung và yêu cầu công việc bảo dưỡng tủ động lực trong trạm bơm so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá: chuẩn bị thiết bị, khí cụ, đồng hồ đo, dây dẫn điện…đầy đủ, đúng chủng loại, so sánh với điều kiện cho bảo dưỡng ghi trong quy trình; Thời gian chuẩn bị không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi bảo dưỡng | - Đánh giá sự thực hiện kiểm tra: + Phương tiện,dụng cụ kiểm tra hợp lý + Kiểm tra nguồn cung cấp + Kiểm tra sự làm việc của mạch điện + Kiểm tra tình trạng cụ thể các khí cụ, thiết bị + Kiểm tra cách điện, tiếp xúc điện + Xác định trọng tâm nhiệm vụ bảo dưỡng và đề ra phương án thực hiện bảo dưỡng; + Thời gian kiểm tra không quá 20 phút; |
| - Bảo dưỡng thiết bị, khí cụ điện và đường dây, thanh dẫn kết nối; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: so sánh với quy trình quy phạm; Thời gian Không quá 4 giờ; |
| - Thay thế thiết bị, khí cụ và đường dây, thanh dẫn kết nối | - Quan sát đánh giá: Tháo thiết bị cũ, thay thế thiết bị mới đúng thông số kỹ thuật( theo catalog); Kết nối đúng mạch, an toàn; Thời gian không quá 6 giờ; |
| - Hoàn chỉnh mạch điện của tủ điện | - Kiểm tra đánh giá sự kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý; Tiếp xúc điện vị trí đấu nối chắc chắn; Cách điện và tiếp đất an toàn đảm bảo kỹ thuật; Thời gian không quá 1,5 giờ; |
| - Kiểm tra tình trạng hoạt động tủ điện sau khi bảo dưỡng | - Theo dõi đánh giá: Sự phối kết hợp làm việc với trạm bơm; các thông số kỹ thuật, sự làm việc đúng yêu cầu công nghệ, độ chắc chắn và an toàn so sánh với quy định trong hồ sơ kỹ thuật của tủ điện; |
| - Kết thúc bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự thực hiên: Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ; Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh công nghiệp; Thời gian không quá 10 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN ĐỘNG LỰC TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tủ động lực trong trạm bơm theo quy định và quy trình sửa chữa với các bước thực hiện sau:

- Làm sạch thiết bị điện, khí cụ điện và tủ điện;

- Kiểm tra xác định tình trạng thiết bị, khí cụ và mạch điện;

- Tháo thiết bị, khí cụ điện để kiểm tra, sửa chữa;

- Thay thế, lắp đặt các khí cụ, thiết bị và mạch điện;

- Kiểm tra, thử nghiệm tủ điện sau sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nội dung và yêu cầu sửa chữa, tủ phân phối điện trạm bơm theo quy trình;

- Kiểm tra xác định tình trạng mạch điện, thiết bị điện đúng yêu cầu quy định của quy trình;

- Tháo, lắp sửa chữa thiết bị, khí cụ và mạch điện đảm bảo kỹ thuật và yêu cầu ghi trên bản vẽ thiết kế;

- Thay thế thiết bị, khí cụ điện trên tủ điện đúng chủng loại, công suất làm việc được quy định trên bản vẽ;

- Kiểm tra trang bị, khí cụ và mạch điện sau sửa chữa đảm bảo kỹ thuật và an toàn;

- Thử nghiệm hoạt động tủ điện sau khi sửa chữa theo yêu cầu công nghệ và kỹ thuật quy định của nhà chế tạo;

- Xử lý nhanh, đúng kỹ thuật và có hiệu quả các tình huống sai hỏng trong vận hành thử nghiệm sau sửa chữa;

- Phối kết hợp cùng tổ đội vận hành máy bơm thực hiện nhiệm vụ vận hành thử nghiệm có tải và đủ tải cho tủ điện đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

- Tuân thủ điều kiện vệ sinh và an toàn khi kết thúc sửa chữa .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng đúng và thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Kiểm tra xác định được khí cụ, thiết bị và mạch cần sửa chữa;

- Tháo lắp được thiết bị, khí cụ điện an toàn đúng trình tự;

- Sửa chữa, thay thế được khí cụ, thiết bị điện trên tủ điện.

2. Kiến thức

- Đọc và hiểu được nguyên lý trang bị điện của tủ điện;

- Mô tả được kết cấu tủ điện và vị trí lắp đặt các nhóm thiết bị: đo lường, điều khiển, bảo vệ, đóng cắt, thanh dẫn, cầu nối dây nguồn vào và nguồn ra;

- Liệt kê được nội dung công việc kiểm tra trước khi sửa chữa;

- Lập được quy trình sửa chữa cho tủ điện phân phối;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ VOM;

- Máy nén khí, chổi mềm, đèn sấy, máy sấy khô;

- Dụng cụ cơ khí cầm tay: kìm, búa, giũa, clê, mỏ lết…

- Khí cụ, thiết bị, dây dẫn, thanh dẫn thay thế;

- Chi tiết gá lắp;

- Nguồn thử;

- Các đồng hồ đo trên tủ, các khí cụ đóng cắt và bảo vệ;

- Các đồng hồ đo dòng, điện áp, công suất, điện năng...

- Giấy, bút viết, sổ ghi chép.

- Bản vẽ kỹ thuật của tủ điện – Hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất;

- Tài liệu: “Lắp đặt và sửa chữa khí cụ điện”;

- Giáo trình “Thiết bị điện trạm bơm”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hiểu biết nội dung và yêu cầu sửa chữa tủ | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết nội dung và yêu cầu công việc sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị: đầy đủ vật tư, thiết bị, khí cụ, đồng hồ đo, dây dẫn điện…so sánh với yêu cầu trong quy trình; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Kiểm tra trước khi sửa chữa | - Đánh giá sự thực hiện kiểm tra: + Phương tiện,dụng cụ kiểm tra hợp lý + Kiểm tra nguồn cung cấp + Kiểm tra sự làm việc của mạch điện + Kiểm tra tình trạng cụ thể các khí cụ, thiết bị + Kiểm tra cách điện, tiếp xúc điện + Xác định trọng tâm nhiệm vụ sửa chữa và đề ra phương án thực hiện sửa chữa; + Thời gian không quá 1 giờ; |
| - Tháo, lắp thiết bị, khí cụ điện và sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự thực hiện theo quy trình quy phạm sửa chữa khí cụ, thiết bị điện; Thời gian không quá 6 giờ; |
| - Thay thế thiết bị, khí cụ điện | - Quan sát đánh giá: Tháo lắp thiết bị cũ, thay thế thiết bị mới đúng thông số kỹ thuật yêu cầu ( theo catalog); Kết nối đúng mạch, an toàn; Thời gian không quá 4 giờ; |
| - Hoàn chỉnh mạch điện của tủ điện | - Kiểm tra sự kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý; Tiếp xúc điện vị trí đấu nối; Cách điện và tiếp đất an toàn; Thời gian không quá 1,5 giờ; |
| - Kiểm tra tình trạng hoạt động tủ điện sau khi sửa chữa | - Theo dõi đánh giá: Sự phối kết hợp với đơn vị vận hành máy bơm; các thông số kỹ thuật, sự làm việc đúng yêu cầu công nghệ quy định của nhà thiết kế; độ chắc chắn và an toàn làm việc của khí cụ và mạch điện; Thời gian không quá 1,5 giờ; |
| - Kết thúc sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự thực hiên: Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ; Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh công nghiệp theo đúng quy định; Thời gian không quá 15 phút. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG TỦ BÙ HỆ COSφ TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D 7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng tủ bù hệ số công suất Cos cho trạm bơm theo quy định và quy trình bảo dưỡng với các bước thực hiện sau:

- Làm sạch thiết bị, tủ bù dùng tụ điện;

- Đo kiểm tra khí cụ đóng cắt, tụ điện;

- Bảo dưỡng thay thế khí cụ đóng cắt, tụ điện, thanh cái, cáp bị hỏng;

- Kiểm tra vận hành thử nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết quy định về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ bù hệ số công suất cosφ của trạm bơm điện;

- Đảm bảo độ sạch tủ điện trước khi bảo dưỡng;

- Kiểm tra đánh giá đúng tình trạng hoạt động khí cụ, tụ điện trước khi bảo dưỡng;

- Xác định mức độ và lập phương án bảo dưỡng hợp lý, khoa học, an toàn;

- Bảo dưỡng, thay thế tụ điện, trang bị điện trên tủ đúng yêu cầu kỹ thuật quy định trong quy trình;

- Vận hành, kiểm tra, thử nghiệm tình trạng hoạt động của khí cụ điện, tụ điện sau khi bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật công nghệ và an toàn;

- Xử lý nhanh, đúng và an toàn các tình trạng sai hỏng xảy ra trên mạch điện.

- Phối kết hợp cùng tổ đội vận hành máy bơm thực hiện nhiệm vụ vận hành thử nghiệm có tải và đủ tải cho tủ điện đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng;

- Kiểm tra được sự phóng, nạp của tụ điện;

- Bảo dưỡng được khí cụ, thay thế được tụ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Lắp đặt được tụ điện, khí cụ điện đúng vị trí, an toàn.

2. Kiến thức

- Mô tả được kết cấu tủ điện và vị trí lắp đặt các nhóm thiết bị: bảo vệ, đóng cắt, thanh dẫn, cầu nối dây, tụ điện;

- Nhận biết đúng về tụ điện: Điện áp, điện dung, cách đấu nối;

- Phân tích được ý nghĩa và biện pháp nâng cao hệ số công suất Cos ;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ cơ khí cầm tay

- Máy nén khí.

- Chổi mềm

- Đèn sấy, máy sấy khô

- Đồng hồ vạn năng

- Dụng cụ đo: -mét, M-mét

- Tụ điện

- Thanh cái

- Cáp nối

- Dụng cụ ép cốt

- Cốt đã mạ chống ôxy hoá

- Đồng hồ đo Điện dung

- Bảo hộ an toàn

- Dẻ lau.

- Bình dầu nhờn.

- Phiếu kiểm nghiệm;

- Giáo trình”Cung cấp điện mạng điện xí nghiệp”-NXBKHKT.1982.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu bảo dưỡng tủ bù hệ số công suất cosφ | - Kiểm tra đánh giá: Nội dung và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng tủ bù hệ số công suất cosφ so sánh với quy trình; |
| - Vệ sinh tủ điện | - Quan sát đánh giá thao tác: Ngắt nguồn, phóng điện cho tụ điện đúng kỹ thuật, an toàn; làm sạch tủ điện dùng máy nén khí, máy hút bụi, giẻ lau máy; sấy khô trang thiết bị; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra tình trạng hoạt động khí cụ, tụ điện trước khi bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: + Phóng điện cho tụ điện, nối đẳng thế an toàn + Kiểm tra tụ điện; + Kiểm tra cốt nối, tiếp xúc thanh dẫn, thanh cái, dây nối, cầu nối…; + Kiểm tra khí cụ đóng cắt, bảo vệ, tín hiệu; + Xác định tình trạng hư hỏng và lập phương án bảo dưỡng. + Thời gian không quá 30 phút; |
| - Bảo dưỡng, thay thế khí cụ, tụ điện, thanh dẫn, cáp nối… trong tủ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Bảo dưỡng, thay thế, đấu nối…theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế; Sự phối hợp làm việc; Thời gian không quá 6 giờ; |
| - Kiểm tra, thử nghiệm tình trạng hoạt động khí cụ điện, tụ điện sau khi sửa chữa | - Quan sát đánh giá: Đo thông số mạch điện trạng thái tĩnh, trạng thái làm việc không tải, trạng thái có tải – so sánh với tiêu chuẩn thiết kế với tải định mức; Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Kết thúc bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: bảo quản trang thiết bị, dụng cụ; Vệ sinh nơi làm việc; Tuân thủ nguyên tắc an toàn; Thời gian không quá 15 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TỦ BÙ HỆ COSφ TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D 8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tủ bù hệ số công suất Cos cho trạm bơm theo quy định và quy trình sửa chữa với các bước thực hiện sau:

- Làm sạch thiết bị, tủ bù dùng tụ điện;

- Đo kiểm tra khí cụ đóng cắt, tụ điện;

- Sửa chữa thay thế khí cụ đóng cắt, tụ điện, thanh cái, cáp bị hỏng;

- Kiểm tra vận hành thử nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết quy định về sửa chữa tủ bù hệ số công suất cosφ của trạm bơm điện;

- Đảm bảo độ sạch tủ điện trước khi sửa chữa;

- Kiểm tra đánh giá đúng tình trạng hoạt động khí cụ, tụ điện trước khi sửa chữa;

- Xác định mức độ và lập phương án sửa chữa hợp lý, khoa học, an toàn;

- Sửa chữa, thay thế tụ điện, trang bị điện trên tủ đúng yêu cầu kỹ thuật quy định trong quy trình;

- Vận hành, kiểm tra, thử nghiệm tình trạng hoạt động của khí cụ điện, tụ điện sau khi sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật công nghệ và an toàn;

- Xử lý nhanh, đúng và an toàn các tình trạng sai hỏng xảy ra trên mạch điện.

- Phối kết hợp cùng tổ đội vận hành máy bơm thực hiện nhiệm vụ vận hành thử nghiệm có tải và đủ tải cho tủ điện đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo thiết bị dụng cụ đo, kiểm tra, dụng cụ sửa chữa;

- Nhận biết đúng về tụ điện: Điện áp, điện dung, cách đấu nối;

- Kiểm tra đánh giá được chất lượng tụ điện (sự phóng, nạp của tụ điện);

- Sửa chữa được khí cụ, tụ điện đảm bảo thông số kỹ thuật;

- Thay thế, lắp đặt được tụ điện, khí cụ điện đúng vị trí, an toàn.

2. Kiến thức

- Mô tả được kết cấu tủ điện và vị trí lắp đặt các nhóm thiết bị: bảo vệ, đóng cắt, thanh dẫn, cầu nối dây trên tủ;

- Phân tích tác dụng của bù nâng cao hệ số công suất cosφ đối với trạm bơm điện;

- Trình bày phương pháp kiểm tra chất lượng tụ điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ đo VOM. -mét, M-mét, W-met, Kw-met, Đồng hồ đo Điện dung;

- Dụng cụ cơ khí cầm tay; dụng cụ thợ điện;

- Kìm phóng điện cho tụ điện;

- Máy nén khí.

- Chổi mềm

- Đèn sấy, máy sấy khô

- Tụ điện

- Thanh cái, Cáp nối

- Dụng cụ ép cốt

- Cốt đã mạ chống ôxy hoá

- Bảo hộ an toàn

- Dẻ lau.

- Bình dầu nhờn.

- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Giáo trình”Cung cấp điện mạng điện xí nghiệp”-NXBKHKT.1982

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu sửa chữa tủ bù hệ số công suất cosφ | - Kiểm tra đánh giá: Nội dung và yêu cầu kỹ thuật sửa chữa tủ bù hệ số công suất cosφ so sánh với quy trình kỹ thuật sửa chữa; |
| - Chuẩn bị trước khi sửa chữa tủ điện | - Quan sát thao tác: làm sạch tủ điện- dùng máy nén khí, máy hút bụi; Chuẩn bị đúng đủ điều kiện cho sửa chữa theo quy định của quy trình; Thời gian không quá 30 phút; |
| - Kiểm tra tình trạng hoạt động khí cụ, tụ điện trước khi sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: + Phóng điện cho tụ điện, nối đẳng thế an toàn + Kiểm tra tụ điện; + Kiểm tra cốt nối, tiếp xúc thanh dẫn, thanh cái, dây nối, cầu nối…; + Kiểm tra khí cụ đóng cắt, bảo vệ, tín hiệu; + Xác định tình trạng hư hỏng và lập phương án sửa chữa. - Thời gian không quá 30 phút; |
| - Sửa chữa, thay thế khí cụ, tụ điện, thanh dẫn, cáp nối… trong tủ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Sửa chữa, thay thế, đấu nối…theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế; Thời gian không quá 6 giờ; |
| - Kiểm tra, thử nghiệm tình trạng hoạt động khí cụ điện, tụ điện sau khi sửa chữa | - Quan sát đánh giá thực hiện: đo thông số mạch điện trạng thái tĩnh, trạng thái làm việc không tải, trạng thái có tải – so sánh với tiêu chuẩn thiết kế; |
| - Kết thúc sửa chữa | - Đánh giá sự thực hiện: bảo quản trang thiết bị, dụng cụ; Vệ sinh nơi làm việc; Tuân thủ nguyên tắc an toàn. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: HÀN ĐƯỜNG THẲNG TRÊN MẶT PHẲNG Ở VỊ TRÍ HÀN BẰNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E 1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hàn tiếp giáp các chi tiết kim loại theo đường thẳng trên mặt phẳng  ở vị trí hàn bằng với các bước thực hiện sau:

- Đọc bản vẽ;

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị hàn và phôi hàn;

- Chọn chế độ hàn, chọn tốc độ di chuyển que hàn;

- Tiến hành hàn;

- Gõ xỉ, kiểm tra mối hàn;

- Kết thúc hàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu nội dung và yêu cầu hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí hàn bằng theo quy trình công nghệ;

- Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn đúng quy định;

- Lựa chọn góc độ que hàn theo kinh nghiệm thực tế;

- Độ dài hồ quang hàn đảm bảo cho mối hàn đủ nhiệt, ngấu, không bị cháy rỗ;

- Thực hiện hàn với chất lượng mối hàn, đường hàn đảm bảo chất lượng;

- Tuân thủ đúng yêu cầu về vệ sinh công nghiệp và an toàn khi kết thúc hàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị được phôi hàn đảm bảo sạch gỉ, phẳng, đúng kích thước bản vẽ;

- Chuẩn bị đầy đủ kính hàn, kìm hàn, búa nắn phôi hàn, búa gõ xỉ hàn, bàn ghế hàn và máy biến áp hàn hồ quang phù hợp điện áp hàn và công suất;

- Gá được phôi hàn chắc chắn, khe tiếp giáp và độ phẳng giữa các chi tiết đảm bảo yêu cầu bản vẽ,   ;

- Thực hiện được các tư thế thao tác hàn như: cầm mỏ hàn, ngồi hàn, góc nghiêng que hàn, hướng hàn, cách gây và giữ hồ quang đúng yêu cầu thao tác cơ bản;

- Chuyển động được que hàn theo đường thẳng hoặc hình răng cưa thành thạo;

-   Hàn được mối hàn theo đường thẳng trên tấm kim loại đảm bảo độ sâu ngấu, xếp vảy đều, không rỗ khí, rỗ xỉ.

2. Kiến thức

- Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày vật liệu, kiểu liên kết hàn, vị trí hàn;

- Trình bày được quy trình hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí hàn bằng;

- Mô tả được kỹ thuật chuyển động que hàn khi hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí hàn bằng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu “Kỹ thuật hàn Hồ quang điện”

- Máy biến áp hàn dòng xoay chiêù, dòng một chiều;

- Phôi liệu: thép CT 3 kích thước 150 x 40 x 4

- Dụng cụ: Búa nguội, búa gõ xỉ, kìm, đe, thước lá….

- Vật liệu: Que hàn thép cac bon thấp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí hàn bằng | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết so sánh với quy trình hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí hàn bằng; |
| - Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn tương ứng | - Đánh giá sự thực hiện: Chọn đường kính que hàn theo dòng điện hàn; |
| - Lựa chọn góc độ que hàn | - Đánh giá sự thực hiện: Lựa chọn góc nghiêng que hàn đúng yêu cầu kỹ thuật và kinh nghiệm tích lũy; |
| - Chất lượng mối hàn | - Quan sát đánh giá trực tiếp sự thực hiện: Hàn thẳng đảm bảo đủ độ sâu, ngấu, xếp vảy đều; gõ xỉ, quan sát đánh giá chất lượng đường hàn; |
| - Kết thúc hàn | - Đánh giá sự thực hiện: Vệ sinh và bảo quản dụng cụ, vật tư, thiết bị ; Tuân thủ các điều kiện an toàn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: HÀN CHỐT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hàn chốt giữ các chi tiết kim loại dùng máy hàn hồ quang điện; Công việc hàn chốt bao gồm:

- Đọc bản vẽ;

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị hàn và phôi hàn;

- Chọn chế độ hàn, chọn tốc độ chuyển động que hàn;

- Thực hiện hàn chốt, gõ xỉ, kiểm tra chất lượng mối hàn;

- Kết thúc hàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Biết nội dung và yêu cầu kỹ thuật hàn chốt theo quy trình công nghệ;

- Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn đúng kỹ thuật;

- Lựa chọn chế độ hàn phù hợp;

-   Tạo độ dài hồ quang hàn theo quy định để mối hàn ngấu, không bị cháy rỗ, chắc chắn đảm bảo yêu cầu công nghệ;

-  Xử lý đúng kỹ thuật các sai hỏng xảy ra đối với mối hàn chốt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị được phôi hàn sạch gỉ, phẳng, đúng kích thước bản vẽ;

- Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày vật liệu, kiểu liên kết hàn, vị trí hàn;

- Chuẩn bị đầy đủ kính hàn, kìm hàn, búa nắn phôi hàn, búa gõ xỉ hàn, vị trí hàn và máy hàn phù hợp, đảm bảo điện áp hàn và công suất;

- Thao tác hàn đúng kỹ thuật cơ bản như: cầm mỏ hàn, tư thế hàn, góc nghiêng que hàn, hướng hàn, cách gây và giữ  hồ quang;

- Chuyển động que hàn hợp lý, thuần thục;

- Hàn mối hàn chốt đảm bảo độ sâu, ngấu, không rỗ khí ngậm xỉ không cháy cạnh, chảy tràn, ít biến dạng kim loại.

2. Kiến thức

- Liệt kê được quy trình hàn  chốt;

- Trình bày được kỹ thuật hàn chốt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu “Kỹ thuật hàn hồ quang điện”;

- Máy biến áp hàn xoay chiêù, một chiều;

- Phôi liệu: thép CT 3 kích thước 150 x 40 x 4

- Dụng cụ: Búa nguội, búa gõ xỉ, kìm, đe, thước lá…;

- Vật liệu: Que hàn thép cac bon thấp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quy trình hàn chốt | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của hàn chốt so sánh với quy trình công nghệ hàn chốt; |
| - Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện so sánh với kết quả tính chọn que hàn theo dòng điện hàn và độ dầy vật liệu chi tiết |
| - Lựa chọn góc độ que hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện đặt góc nghiêng que hàn đúng yêu cầu kỹ thuật |
| - Chất lượng mối hàn | - Quan sát đánh giá trực tiếp sự thực hiện: Gõ xỉ, quan sát đánh giá vị trí hàn đảm bảo độ sâu, ngấu, đảm bảo yêu cầu chốt giữ, không ngậm khí, ngậm xỉ, cháy rỗ,cháy cạnh; |
| - Kết thúc hàn | - Đánh giá sự thực hiện: Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, vật tư, thiết bị và tuân thủ điều kiện an toàn. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  HÀN GIÁP MỐI KHÔNG VÁT MÉP Ở VỊ TRÍ  HÀN BẰNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hàn tiếp giáp không vát mép các chi tiết kim loại theo đường thẳng trên mặt phẳng  ở vị trí hàn bằng với các bước thực hiện sau:

- Đọc bản vẽ;

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị hàn và phôi hàn;

- Chọn chế độ hàn, chọn tốc độ di chuyển que hàn;

- Tiến hành hàn;

- Gõ xỉ, kiểm tra mối hàn;

- Kết thúc hàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ  HIỆN

- Biết nội dung và yêu cầu kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép theo quy trình công nghệ;

- Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn đúng kỹ thuật;

- Lựa chọn chế độ hàn phù hợp;

-   Tạo độ dài hồ quang hàn theo quy định để mối, hàn đường hàn ngấu, không bị cháy rỗ, chắc chắn đảm bảo yêu cầu công nghệ;

-  Xử lý đúng kỹ thuật các sai hỏng xảy ra đối với mối hàn, đường hàn giáp mối.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-    Chuẩn bị phôi hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

-    Chọn chế độ hàn (dh, Ih,Uh,Vh) phù hợp với chiều dày vật liệu;

- Gá lắp phôi hàn đảm bảo chắc chắn, phẳng, đảm bảo các vị trí tương quan của chi tiết;

- Thực hiện các thao tác hàn thành thạo: cầm mỏ hàn, tư thế hàn, góc nghiêng que hàn, hướng hàn, cách gây và giữ hồ quang …đúng các thao tác cơ bản; Chuyển động que hàn theo đường thẳng hoặc hình răng cưa thành thạo;

- Hàn mối hàn giáp mối không vát mép đảm bảo độ sâu ngấu, xếp vảy đều, ít rỗ khí, rỗ xỉ, đúng kích thước bản vẽ;

- Chuyển động que hàn theo đường thẳng hoặc hình răng cưa thành thạo;

- Xử lý đúng kỹ thuật những sai hỏng trong quá trình hàn tiếp xúc không vát mép.

2. Kiến thức

- Lập được quy trình hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng;

- Giải thích được các yêu cầu kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu “ Kỹ thuật hàn hồ quang điện”;

- Máy hàn một chiều, xoay chiều;

- Phôi liệu: thép CT 3 kích thước 150 x 40 x 4;

- Dụng cụ: Búa nguội, búa gõ xỉ, kìm, đe, thước lá…;

- Vật liệu: Que hàn thép cac bon thấp;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quy trình hàn giáp mối không vát mép | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của hàn giáp mối không vát mép so sánh với quy trình công nghệ; |
| - Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện so sánh với kết quả tính chọn que hàn theo dòng điện hàn và độ dầy vật liệu chi tiết |
| - Lựa chọn góc độ que hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện đặt góc nghiêng que hàn đúng yêu cầu kỹ thuật |
| - Chất lượng mối hàn, đường hàn | - Quan sát đánh giá trực tiếp sự thực hiện: Gõ xỉ, quan sát đánh giá vị trí hàn đảm bảo độ sâu, ngấu, đảm bảo yêu cầu chốt giữ, không ngậm khí, ngậm xỉ, cháy rỗ,cháy cạnh; |
| - Kết thúc hàn | - Đánh giá sự thực hiện: Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, vật tư, thiết bị và tuân thủ điều kiện an toàn. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: HÀN GIÁP MỐI CÓ VÁT MÉP Ở VỊ TRÍ HÀN BẰNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E 4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hàn tiếp giáp có vát mép các chi tiết kim loại theo đường thẳng trên mặt phẳng  ở vị trí hàn bằng với các bước thực hiện sau:

- Đọc bản vẽ;

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị hàn và phôi hàn;

- Chọn chế độ hàn, chọn tốc độ di chuyển que hàn;

- Mài vát mép;

- Tiến hành hàn;

- Gõ xỉ, kiểm tra mối hàn;

- Kết thúc hàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ  HIỆN

- Biết nội dung và yêu cầu kỹ thuật hàn giáp mối có vát mép theo quy trình công nghệ;

- Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn đúng kỹ thuật;

- Lựa chọn chế độ hàn phù hợp;

-   Tạo độ dài hồ quang hàn theo quy định để mối, hàn đường hàn ngấu, không bị cháy rỗ, chắc chắn đảm bảo yêu cầu công nghệ;

-  Xử lý đúng kỹ thuật các sai hỏng xảy ra đối với mối hàn, đường hàn giáp mối có vát mép.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-    Chuẩn bị phôi hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

-    Chọn được chế độ hàn (dh, Ih,Uh,Vh) phù hợp với chiều dày vật liệu;

- Gá được phôi hàn đảm bảo chắc chắn, phẳng, đảm bảo các vị trí tương quan của chi tiết;

- Hàn được mối hàn giáp mối có vát mép đảm bảo độ sâu ngấu, xếp vảy đều, ít rỗ khí, rỗ xỉ, đúng kích thước bản vẽ;

- Chuyển động que hàn theo đường thẳng hoặc hình răng cưa thành thạo;

- Xử lý đúng kỹ thuật những sai hỏng trong quá trình hàn tiếp xúc không vát mép.

2. Kiến thức

- Lập được quy trình hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng;

- Giải thích được các yêu cầu kỹ thuật hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu “ Kỹ thuật hàn hồ quang điện”;

- Máy hàn một chiều, xoay chiều;

- Phôi liệu: thép CT 3 kích thước 150 x 40 x 4;

- Dụng cụ: Búa nguội, búa gõ xỉ, kìm, đe, thước lá…;

- Vật liệu: Que hàn thép cac bon thấp;

- Máy mài

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật hàn giáp mối có vát mép | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của hàn giáp mối có vát mép so sánh với quy trình công nghệ; |
| - Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện so sánh với kết quả tính chọn que hàn theo dòng điện hàn và độ dầy vật liệu chi tiết |
| - Lựa chọn góc độ que hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện đặt góc nghiêng que hàn đúng yêu cầu kỹ thuật |
| - Chất lượng mối hàn, đường hàn | - Quan sát đánh giá trực tiếp sự thực hiện: Gõ xỉ, quan sát đánh giá vị trí hàn đảm bảo độ sâu, ngấu, đảm bảo yêu cầu chốt giữ, không ngậm khí, ngậm xỉ, cháy rỗ,cháy cạnh; |
| - Kết thúc hàn | - Đánh giá sự thực hiện: Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, vật tư, thiết bị và tuân thủ điều kiện an toàn. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: HÀN GÓC KHÔNG VÁT MÉP Ở VỊ TRÍ HÀN BẰNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E 5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện hàn góc cho chi tiết có giáp mối không vát mép, với các bước thực hiện sau:

- Đọc bản vẽ;

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị hàn và phôi hàn;

- Tính chọn chế độ hàn, chọn tốc độ di chuyển que hàn;

- Tiến hành hàn;

- Gõ xỉ, kiểm tra mối hàn;

- Kết thúc hàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị phôi hàn đảm bảo sạch, phẳng, đúng kích thước bản vẽ;

- Chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày vật liệu và kiểu liên kết hàn góc, hàn chồng;

- Chọn cách dao động que hàn thích hợp cho mối hàn góc;

- Hàn mối hàn góc đảm bảo độ sâu ngấu, xếp vảy đều, ít rỗ khí, rỗ xỉ, biến dạng, khuyết cạnh, đúng kích thước bản vẽ;

- Làm sạch, kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng mối hàn.

- Xử lý đúng kỹ thuật những sai hỏng trong quá trình hàn tiếp xúc không vát mép.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-    Chuẩn bị đầy đủ phôi hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

-    Chọn được chế độ hàn (dh, Ih,Uh,Vh) phù hợp với chiều dày vật liệu;

- Gá được phôi hàn đảm bảo chắc chắn, phẳng, đảm bảo các vị trí tương quan của chi tiết;

- Hàn được mối hàn góc giáp mối không vát mép đảm bảo độ sâu ngấu, xếp vảy đều, ít rỗ khí, rỗ xỉ, đúng kích thước bản vẽ;

- Chuyển động que hàn theo đường thẳng hoặc hình răng cưa thành thạo;

- Xử lý đúng kỹ thuật những sai hỏng trong quá trình hàn tiếp xúc không vát mép.

2. Kiến thức

- Lập được quy trình hàn góc không vát mép ở vị trí hàn bằng;

- Giải thích được kỹ thuật hàn góc không vát mép ở vị trí hàn bằng;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu “Kỹ thuật hàn hồ quang điện”;

- Máy hàn một chiều, xoay chiều;

- Phôi liệu: thép CT 3 kích thước 150 x 40 x 4; Chi tiết máy;

- Dụng cụ: Búa nguội, búa gõ xỉ, kìm, đe, thước lá…;

- Vật liệu: Que hàn thép cac bon thấp;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật hàn góc không vát mép ở vị trí hàn bằng | - Kiểm tra hiểu biết: Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của hàn góc không vát mép ở vị trí hàn bằng so sánh với quy trình Công nghệ; |
| - Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Chọn theo phương pháp tính chọn đường kính que hàn theo dòng điện hàn; |
| - Lựa chọn góc độ que hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Lựa chọn góc nghiêng que hàn đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - Kiểm tra chất lượng mối hàn | - Quan sát đánh giá trực tiếp sự thực hiện: Hàn góc không vát mép đảm bảo đủ độ sâu, ngấu, xếp vảy đều; gõ xỉ, quan sát đánh giá chất lượng đường hàn; |
| - Thời gian hoàn thành công việc | - Theo định mức quy định tại quy trình |
| - Kết thúc hàn | - Đánh giá sự thực hiện: Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, vật tư, thiết bị đúng kỹ thuật và đảm bảo điều kiện an toàn. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: HÀN GÓC CÓ VÁT MÉP Ở VỊ TRÍ HÀN BẰNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E 6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện hàn góc cho chi tiết có giáp mối vát mép - ở vị trí hàn bằng, với các bước thực hiện sau:

- Đọc bản vẽ;

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị hàn và phôi hàn;

- Chọn chế độ hàn, chọn tốc độ di chuyển que hàn;

- Mài vát mép

- Tiến hành hàn;

- Gõ xỉ, kiểm tra mối hàn;

- Kết thúc hàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị phôi hàn đảm bảo sạch, phẳng, đúng kích thước bản vẽ;

- Chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày vật liệu và kiểu liên kết hàn góc có vát mép;

- Chọn cách dao động que hàn thích hợp cho mối hàn góc;

- Hàn mối hàn góc đảm bảo độ sâu ngấu, xếp vảy đều, ít rỗ khí, rỗ xỉ, biến dạng, khuyết cạnh, đúng kích thước bản vẽ;

- Làm sạch, kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng mối hàn.

- Xử lý đúng kỹ thuật những sai hỏng trong quá trình hàn tiếp xúc có vát mép.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị được phôi hàn sạch đúng kích thước bản vẽ;

- Chọn được chế độ hàn, phương pháp chuyển động que hàn phù hợp với chiều dày vật liệu và kiểu liên kết hàn góc có vát mép;

- Hàn mối hàn góc có vát mép đảm bảo độ sâu ngấu, xếp vảy đều, ít rỗ khí, lẫn xỉ, biến dạng, khuyết cạnh, đúng kích thước;

- Làm sạch, kiểm tra, sửa chữa các khuyết tật như: rỗ khí, rỗ xỉ, khuyết cạnh, không để phế phẩm vật hàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được nội dung và yêu cầu kỹ thuật hàn góc có vát mép ở vị trí hàn bằng;

- Mô tả được kỹ thuật hàn góc có vát mép ở vị trí hàn bằng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy hàn một chiều, xoay chiều;

- Phôi liệu: thép CT 3 kích thước 150 x 40 x 4; chi tiết máy;

- Dụng cụ: Búa nguội, búa gõ xỉ, kìm, đe, thước lá, máy mài …;

- Vật liệu: Que hàn thép cac bon thấp;

- Tài liệu “Kỹ thuật hàn hồ quang điện”;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật hàn góc có vát mép ở vị trí hàn bằng | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết: Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của hàn góc có vát mép ở vị trí hàn bằng so sánh với quy trình công nghệ; |
| - Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Chọn theo phương pháp tính chọn đường kính que hàn theo dòng điện hàn; |
| - Lựa chọn góc độ que hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Lựa chọn góc nghiêng que hàn đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - Kiểm tra chất lượng mối hàn | - Quan sát đánh giá trực tiếp sự thực hiện: Hàn góc có vát mép đảm bảo đủ độ sâu, ngấu, xếp vảy đều; gõ xỉ, quan sát đánh giá chất lượng đường hàn; |
| - Thời gian hoàn thành công việc | - Theo định mức quy định tại quy trình |
| - Kết thúc hàn | - Đánh giá sự thực hiện: Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, vật tư, thiết bị đúng kỹ thuật và đảm bảo điều kiện an toàn. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: HÀN GẤP MÉP KIM LOẠI MỎNG Ở VỊ TRÍ HÀN BẰNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E 7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện hàn gấp mép cho chi tiết là kim loại mỏng ở vị trí hàn bằng, với các nội dung thực hiện sau:

- Đọc bản vẽ;

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị hàn và phôi hàn;

- Chọn que hàn, chế độ hàn, chọn cách dao động que hàn;

- Thực hiện hàn;

- Gõ xỉ, kiểm tra mối hàn;

- Kết thúc công việc hàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị phôi hàn đảm bảo sạch, phẳng, đúng kích thước bản vẽ;

- Chọn chế độ hàn và que hàn phù hợp với chiều dày vật liệu và kiểu liên kết hàn gấp mép;

- Chọn cách dao động que hàn thích hợp cho mối hàn gấp mép;

- Hàn mối hàn gấp mép đảm bảo độ sâu ngấu, xếp đều, ít rỗ khí, rỗ xỉ, biến dạng, khuyết cạnh hay cháy thủng, đúng yêu cầu bản vẽ;

- Làm sạch, kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng mối hàn.

- Xử lý đúng kỹ thuật những sai hỏng trong quá trình hàn gấp mép.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị được phôi hàn sạch đúng kích thước bản vẽ;

- Chọn được que hàn, chế độ hàn, phương pháp chuyển động que hàn phù hợp với chiều dày vật liệu và kiểu liên kết hàn gấp mép;

- Hàn được mối hàn gấp mép kim loại mỏng đảm bảo độ ngấu, đều; ít rỗ khí, lẫn xỉ, ít biến dạng cháy, khuyết cạnh; đúng kích thước;

- Làm sạch, kiểm tra, sửa chữa được các khuyết tật như: rỗ khí, rỗ xỉ, không để phế phẩm vật hàn.

2. Kiến thức

- Lập quy trình hàn gấp mép kim loại mỏng ở vị trí hàn bằng;

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật hàn  gấp mép kim loại mỏng ở vị trí hàn bằng

- Lựa chọn que hàn cho hàn kim loại mỏng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy hàn một chiều, xoay chiều;

- Phôi liệu: tôn tấm dầy đến 3mm;

- Dụng cụ: Búa nguội, búa gõ xỉ, kìm, đe, thước lá, máy mài…;

- Vật liệu: Que hàn thép cac bon thấp;

- Thép 4

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và kỹ thuật hàn gấp mép kim loại mỏng ở vị trí hàn bằng | - Kiểm tra đánh giá kiến thức: Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của hàn gấp mép kim loại mỏng ở vị trí hàn bằng so sánh với quy trình công nghệ; |
| - Lựa chọn que hàn, dòng điện hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Chọn theo phương pháp tính chọn đường kính que hàn theo độ dầy kim loại; |
| - Lựa chọn góc độ que hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Lựa chọn góc nghiêng que hàn đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - Kiểm tra chất lượng mối hàn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Gõ xỉ, quan sát đánh giá chất lượng đường hàn; đảm bảo đủ độ ngấu, đều, không bị cháy, rỗ. |
| - Định mức thời gian hoàn thành công việc | - Theo định mức quy định tại quy trình; |
| - Kết thúc hàn | - Kiểm tra sự thực hiện: Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, vật tư, thiết bị; Tuân thủ điều kiện an toàn theo yêu cầu quy định; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÁY BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành tủ điện điều khiển máy bơm công suất nhỏ ( 75 KW) theo phương pháp đóng cắt trực tiếp dùng cầu dao hoặc áp tô mát, với các bước công việc sau:

- Đọc sơ đồ khối;

- Xác định vị trí các khối đo lường, bảo vệ, cầu nối, áp tô mát;

- Nghiên cứu quy trình vận hành;

- Kiểm tra trước khi vận hành;

- Vận hành cho máy hoạt động;

- Theo dõi quá trình vận hành;

- Xử lý tình huống khi có sự cố;

- Kết thúc vận hành

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu quy trình quy phạm vận hành tủ điều khiển trực tiếp máy bơm;

- Phối kết hợp với đồng nghiệp, thợ bậc cao hơn kiểm tra các trang thiết bị trên mạch điện đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi vận hành;

- Thao tác vận hành máy bơm đúng quy trình;

- Kiểm tra giám sát trong vận hành đúng quy định;

- Kết thúc vận hành, vệ sinh công nghiệp đúng yêu cầu quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận biết được các trang thiết bị trên tủ điện;

- Sử dụng được thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Vận hành máy bơm đúng trình tự, an toàn;

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý làm việc mạch điện;

- Mô tả được trình tự và yêu cầu kỹ thuật vận hành máy bơm;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ VOM.

-  Dụng cụ thợ điện;

- Quy trình vận hành tủ điện;

-  Các khí cụ đóng cắt và bảo vệ;

- Các đồng hồ đo dòng, điện áp, công suất, điện năng…;

- Giấy, Bút, Sổ ghi chép;

- Tài liệu:”Trang bị điện trạm bơm”- Nguyễn Văn Tư.NXBCNKT.1998

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật vận hành trực tiếp máy bơm điện | - Đánh giá nhận thức: trình tự và yêu cầu kỹ thuật thực hiện công việc vận hành máy bơm điện so sánh với quy trình vận hành; |
| - Chuẩn bị cho vận hành máy | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ: Trang bị bảo hộ, dụng cụ thợ điện, đồng hồ vạn năng, dầu mỡ bôi trơn và các điều kiện kỹ thuật cho vận hành. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi vận hành | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Kiểm tra trước khi vận hành (Kiểm tra khi chưa có nguồn) so với quy phạm kỹ thuật; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Vận hành máy | - Đánh giá sự thực hiện: Theo quy trình vận hành máy bơm. Thời gian theo quy định về ca vận hành máy; |
| - Kiểm tra giám sát trong vận hành | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Kiểm tra các chỉ số trong phạm vi cho phép so sánh với lý lịch máy; |
| - Xử lý sự cố trong vận hành | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nhanh nguồn nơi có sự cố; Xử lý sự cố nhanh, đúng, an toàn; Không để sự cố tràn lan. |
| - Kết thúc vận hành | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nguồn điện cho phụ tải là máy bơm. Kiểm tra an toàn, vệ sinh nơi làm việc, ghi nhật ký vận hành. Thời gian không quá 10 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG TỦ ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÁY BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng tủ điện điều khiển máy bơm công suất nhỏ ( 75 KW) - đóng cắt trực tiếp dùng cầu dao hoặc áp tô mát, với các bước công việc sau:

-  Đọc sơ đồ khối, xác định vị trí các khối đo lường, bảo vệ, cầu nối, áp tô mát;

-  Đánh dấu các đầu dây, tháo cách ly các khối;

-  Kiểm tra, xác định hư hỏng, chuẩn bị vật tư để bảo dưỡng thay thế các bộ phận hư hỏng của tủ điện;

-  Lắp ráp các khối vào tủ;

-  Kiểm tra tổng thể;

-  Vận hành sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu trình tự và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng tủ điện điều khiển trực tiếp;

- Vẽ sơ đồ vị trí các khối chức năng trên tủ điện;

- Biết các ký hiệu đầu dây trên bản vẽ lắp;

- Cách ly nguồn điện, xác định tình trạng các bộ phận, thiết bị cần sửa chữa, bảo dưỡng;

- Bảo dưỡng trang thiết bị và mạch điện đúng yêu cầu quy định trong quy trình;

- Kiểm tra thử nghiệm đúng quy trình, đánh giá đúng tình trạng hoạt động của trang thiết bị sau khi bảo dưỡng lắp ráp;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi kết thúc bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Xác định được tình trạng các thiết bị, khí cụ trong tủ điện;

- Tháo lắp được thiết bị, khí cụ điện an toàn đúng trình tự;

- Bảo dưỡng, thay thế được khí cụ, thiết bị và mạch điện trong tủ điện;

- Vận hành thử, kiểm tra thử nghiệm tủ điện đúng trình tự, an toàn sau bảo dưỡng.

2. Kiến thức

- Lập được quy trình bảo dưỡng cho tủ điện;

- Mô tả được kết cấu tủ điện và vị trí lắp đặt các nhóm thiết bị: đo lường, điều khiển, bảo vệ, đóng cắt, thanh dẫn, cầu nối dây nguồn vào và nguồn ra;

- Giải thích được nguyên lý mạch khởi động trực tiếp: mạch dùng cầu dao hoặc áp tô mát, mạch dùng nút bấm và khởi động từ;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ khối mạch điện tủ điện của máy bơm;

- Tủ điện máy bơm;

- Giấy bút ghi chép;

- Bút ghi dấu (hoặc số có sẵn), giấy, băng keo, kéo;

- Dụng cụ nghề điện; Dụng cụ tháo lắp;

- Đồng hồ VOM;

- Vôn mét; Am - pe mét, tần số kế, áp tô mat, cầu chì, Cầu nối, công tắc tơ;

- Giấy ráp, thiếc hàn, dầu hoả,bình ga;

- Am - pe mét mẫu,Am - pe mét để thay thế;

- Vôn mét mẫu, Vôn mét để thay thế;

- Đồng hồ vạn năng;

- Áp-tô-mát, công tắc tơ để thay thế;

- Cầu chì để thay thế;

- Cầu nối để thay thế;

- Công tắc để thay thế;

-   Mạch điện tủ điện;

- Nguồn thử;

- Giẻ lau máy;

- Bình dầu nhờn;

- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quy định về bảo dưỡng tủ điện điều khiển trực tiếp máy bơm | - Kiểm tra đánh giá kiến thức: Nội dung công việc và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng tủ điều khiển trực tiếp máy bơm so sánh với quy trình bảo dưỡng; |
| - Chuẩn bị cho bảo dưỡng | - Đánh giá sự chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, khí cụ thay thế, đồng hồ đo, dây dẫn điện…theo bản vẽ lắp; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi bảo dưỡng | - Đánh giá sự thực hiện: + Phương tiện,dụng cụ kiểm tra hợp lý + Kiểm tra nguồn cung cấp + Kiểm tra sự làm việc của mạch điện + Kiểm tra tình trạng cụ thể các khí cụ, thiết bị đóng cắt, bảo vệ; + Kiểm tra cách điện, tiếp xúc điện; + Xác định trọng tâm nhiệm vụ bảo dưỡng và đề ra phương án thực hiện bảo dưỡng; + Thời gian kiểm tra không quá 30 phút; |
| - Tháo, lắp thiết bị, khí cụ điện và bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá: sự thực hiện theo quy trình quy phạm bảo dưỡng thiết bị điện; Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Thay thế thiết bị, khí cụ điện | - Quan sát đánh giá: Tháo lắp thiết bị cũ, thay thế thiết bị mới đúng thông số kỹ thuật yêu cầu ( theo catalog); Kết nối đúng mạch, an toàn; Thời gian không quá 3 giờ; |
| - Hoàn chỉnh mạch điện của tủ điện | - Kiểm tra sự kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý; Tiếp xúc điện vị trí đấu nối; Cách điện và tiếp đất an toàn; Thời gian không quá 40 phút; |
| - Kiểm tra tình trạng hoạt động tủ điện sau khi bảo dưỡng | - Theo dõi đánh giá: các thông số kỹ thuật, sự làm việc đúng yêu cầu công nghệ, độ chắc chắn và an toàn; Thời gian chạy thử không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc bảo dưỡng | - Quan sát sự thực hiên: Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ; Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh công nghiệp; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÁY BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tủ điện điều khiển máy bơm công suất nhỏ ( 75 KW) - đóng cắt trực tiếp dùng cầu dao hoặc áp tô mát, với các bước công việc sau:

-  Đọc sơ đồ khối, xác định vị trí các khối đo lường, bảo vệ, cầu nối, áp tô mát;

-  Đánh dấu các đầu dây, tháo cách ly các dây nối liên kết các khối ;

-  Kiểm tra, xác định hư hỏng;

- Chuẩn bị vật tư để sửa chữa;

- Thay thế các bộ phận hư hỏng của tủ điện;

-  Lắp ráp các khối vào tủ;

-  Kiểm tra tổng thể;

-  Vận hành sau sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Hiểu trình tự và yêu cầu kỹ thuật sửa chữa tủ điện điều khiển trực tiếp;

- Vẽ sơ đồ vị trí các khối chức năng trên tủ điện;

- Biết các ký hiệu đầu dây trên bản vẽ lắp;

- Cách ly nguồn điện, xác định tình trạng các bộ phận, thiết bị cần sửa chữa, bảo dưỡng;

- Sửa chữa trang thiết bị và mạch điện đúng yêu cầu quy định trong quy trình;

- Phối hợp làm việc để kiểm tra vận hành thử nghiệm mạch điện an toàn;

- Kiểm tra thử nghiệm đúng quy trình, đánh giá đúng tình trạng hoạt động của trang thiết bị sau khi sửa chữa lắp ráp;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi kết thúc sửa chữa.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng  thành thạo dụng cụ nghề điện, dụng cụ tháo lắp;

- Xác định được tình trạng làm việc của các thiết bị, khí cụ trong tủ điện;

- Tháo lắp được thiết bị, khí cụ điện an toàn đúng trình tự;

- Sửa chữa, thay thế được khí cụ, thiết bị và mạch điện trong tủ điện;

- Vận hành thử, kiểm tra thử nghiệm tủ điện đúng trình tự, an toàn sau sửa chữa.

2. Kiến thức

- Lập được quy trình sửa chữa tủ điện;

- Mô tả được kết cấu tủ điện và vị trí lắp đặt các nhóm thiết bị: đo lường, điều khiển, bảo vệ, đóng cắt, thanh dẫn, cầu nối dây nguồn vào và nguồn ra;

- Giải thích được nguyên lý mạch khởi động trực tiếp: mạch dùng cầu dao hoặc áp tô mát, mạch dùng nút bấm và khởi động từ;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ khối mạch điện, tủ điện điều khiển máy bơm;

- Tủ điện máy bơm;

- Giấy bút ghi chép;

- Bút ghi dấu (hoặc số có sẵn), giấy, băng keo, kéo;

- Dụng cụ nghề điện; Dụng cụ tháo lắp;

- Đồng hồ VOM;

- Vôn mét; Am - pe mét, tần số kế, áp tô mat, cầu chì, Cầu nối, công tắc tơ;

- Giấy ráp, thiếc hàn, dầu hoả,bình ga;

- Am - pe mét mẫu,Am - pe mét để thay thế;

- Vôn mét mẫu, Vôn mét để thay thế;

- Đồng hồ vạn năng;

- Áp-tô-mát, công tắc tơ để thay thế;

- Cầu chì để thay thế;

- Cầu nối để thay thế;

- Công tắc để thay thế;

-   Mạch điện tủ điện

- Nguồn thử.

- Thiết bị thử mẫu.

- Giẻ lau máy.

- Bình dầu nhờn.

- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Tài liệu”Trang bị điện trạm bơm”; “Khí cụ điện”

- Giáo trình “Thiết bị điện trạm bơm”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu trình tự và yêu cầu kỹ thuật sửa chữa tủ điện điều khiển trực tiếp | - Kiểm tra đánh giá kiến thức: Nội dung công việc và yêu cầu kỹ thuật sửa chữa tủ điều khiển trực tiếp máy bơm so sánh với quy trình bảo dưỡng; |
| - Chuẩn bị cho sửa chữa | - Quan sát sự chuẩn bị đầy đủ: vật tư, thiết bị, khí cụ thay thế, đồng hồ đo, dây dẫn điện…; Thời gian không quá 20 phút; |
| - Kiểm tra trước khi sửa chữa | - Đánh giá sự thực hiện kiểm tra: + Kiểm tra sự làm việc của mạch điện + Kiểm tra tình trạng cụ thể các khí cụ, thiết bị đóng cắt, bảo vệ; + Xác định trọng tâm nhiệm vụ sửa chữa và đề ra phương án thực hiện sửa chữa; Thời gian không quá 30 phút; |
| - Tháo thiết bị, khí cụ điện và sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy trình quy phạm sửa chữa thiết bị điện; Thời gian không quá 3 giờ; |
| - Thay thế thiết bị, khí cụ điện | - Quan sát đánh giá: Tháo lắp thiết bị cũ, thay thế thiết bị mới đúng thông số kỹ thuật yêu cầu ( theo catalog); Kết nối đúng mạch, an toàn; Thời gian không quá 3 giờ; |
| - Hoàn chỉnh mạch điện của tủ điện | - Kiểm tra sự kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý; Tiếp xúc điện vị trí đấu nối; Cách điện và tiếp đất an toàn; Thời gian không quá 1 giờ; |
| - Kiểm tra tình trạng hoạt động tủ điện sau khi sửa chữa | - Theo dõi đánh giá: các thông số kỹ thuật, sự làm việc đúng yêu cầu công nghệ, độ chắc chắn và an toàn; Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc sửa chữa | - Quan sát sự thực hiện: Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ; Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh công nghiệp. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KÉO MÁY BƠM - DÙNG BỘ KĐT – 200

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa tủ điện điều khiển máy bơm dùng bộ khởi động từ KĐT-200 và nút bấm, với các bước thực hiện sau:

- Đọc sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Xác định vị trí các khối đo lường, bảo vệ, cầu nối, áp tô mát, khởi động từ;

- Kiểm tra, xác định tình trạng trang thiết bị, chuẩn bị điều kiện để vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa;

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho Vận hành, Bảo dưỡng hoặc sửa chữa

- Vận hành tủ điện đúng quy trình;

- Bảo dưỡng trang thiết bị và mạch điện trên tủ điện theo quy phạm kỹ thuật;

- Sửa chữa trang thiết bị và mạch điện trên tủ điện theo quy định và quy trình quy phạm;

- Phối kết hợp làm việc để vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy phạm kỹ thuật và an toàn;

- Kiểm tra thử nghiệm tình trạng hoạt động của trang thiết bị sau khi bảo dưỡng sửa chữa;

- Vệ sinh và thực hiện an toàn sau Vận hành, Bảo dưỡng, Sửa chữa đúng yêu cầu quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vận hành được tủ điện điều khiển máy bơm dùng khởi động từ KĐT-200;

- Bảo dưỡng được trang thiết bị và mạch điện trên tủ điện;

- Sửa chữa được trang thiết bị và mạch điện trên tủ điện;

2. Kiến thức

- Lập được quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển máy bơm dùng Khởi động từ KĐT-200.

- Liệt kê được nội dung công việc và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa Khởi động từ KĐT -200.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ lắp ráp mạch điện, tủ điện điều khiển máy bơm;

- Tủ điện máy bơm;

- Giấy bút ghi chép;

- Bút ghi dấu (hoặc số có sẵn), giấy, băng keo, kéo;

- Dụng cụ nghề điện; Dụng cụ tháo lắp;

- Đồng hồ VOM;

- Vôn mét; Am - pe mét, áp tô mat, cầu chì, cầu nối, Khởi động từ KĐT-200;

- Giấy ráp, thiếc hàn, dầu hoả, bình ga;

- Đồng hồ vạn năng;

- Áp-tô-mát, công tắc tơ (KĐT-200) để thay thế;

- Các nút bấm;

- Giẻ lau máy.

- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Tài liệu “Trang bị điện trạm bơm”

- Tài liệu “Khí cụ điện”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điều khiển trực tiếp máy bơm dùng Khởi động từ KĐT-200 | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: nội dung và yêu cầu kỹ thuật công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điều khiển trực tiếp máy bơm – Dùng KĐT-200 so sánh với quy trình quy phạm; |
| - Chuẩn bị cho Vận hành, Bảo dưỡng, Sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đầy đủ: vật tư, thiết bị, khí cụ thay thế, đồng hồ đo, dây dẫn điện…theo quy trình; Trang bị bảo hộ cho vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa; Thời gian không quá 20 phút; |
| - Kiểm tra trước khi Vận hành, Bảo dưỡng, Sửa chữa | - Đánh giá sự thực hiện kiểm tra: + Phương tiện,dụng cụ kiểm tra hợp lý + Kiểm tra nguồn cung cấp + Kiểm tra sự làm việc của mạch điện + Kiểm tra tình trạng cụ thể các khí cụ, thiết bị đóng cắt, bảo vệ; + Kiểm tra cách điện, tiếp xúc điện + Xác định trọng tâm nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đề ra phương án thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa; + Thời gian không quá 30 phút; |
| - Vận hành máy bơm | - Quan sát đánh giá thực hiện so sánh với quy trình vận hành; Xử lý đúng, nhanh các tình huống sự cố trong vận hành; Thời gian theo ca vận hành máy; |
| - Bảo dưỡng khí cụ và mạch điện | - Quan sát đánh giá sự thực hiện theo quy trình quy phạm Bảo dưỡng thiết bị điện; Bảo dưỡng Khởi động từ, nút bấm, rơ le nhiệt. Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Sửa chữa khí cụ và mạch điện | - Quan sát đánh giá sự thực hiện theo quy trình quy phạm sửa chữa thiết bị điện; Sửa chữa Khởi động từ KĐT-200, nút bấm, Rơ le nhiệt; Thay thế thiết bị; Thời gian không quá 4 giờ; |
| - Hoàn chỉnh mạch điện của tủ điện | - Kiểm tra đánh giá sự kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý; Tiếp xúc điện vị trí đấu nối; Cách điện và tiếp đất an toàn; Thời gian không quá 30 phút; |
| - Kiểm tra tình trạng hoạt động tủ điện sau khi bảo dưỡng, sửa chữa | - Theo dõi đánh giá: các thông số kỹ thuật, sự làm việc đúng yêu cầu công nghệ, độ chắc chắn và an toàn; Thời gian không dưới 1 giờ vận hành thử; |
| - Kết thúc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa | - Đánh giá sự thực hiện: Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ đúng quy định; Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh công nghiệp. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH TỦ ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG QUA CUỘN KHÁNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành tủ điện điều khiển động cơ kéo máy bơm có công suất lớn - khởi động qua cuộn kháng, với các nội dung thực hiện cơ bản sau:

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Tìm hiểu quy trình vận hành

- Kiểm tra trang thiết bị, mạch điện trước khi vận hành;

- Điều khiển khởi động và vận hành máy;

- Theo dõi quá trình vận hành, xử lý tình huống sự cố;

- Kết thúc vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết đúng trang bị và mạch điện trên tủ điện điều khiển khởi động qua cuộn kháng;

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho vận hành;

- Thao tác vận hành khởi động trên tủ điện đúng quy trình quy phạm kỹ thuật;

- Xử lý nhanh và đúng sự cố xảy ra trong vận hành;

- Kết thúc vận hành đúng nguyên tắc và yêu cầu công nghệ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng  thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Nhận biết được đầy đủ các trang thiết bị trên tủ điện;

- Vận hành tủ điện đúng trình tự, an toàn quy định trong quy trình.

2. Kiến thức

-Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động qua cuộn kháng;

- Giải thích được các yêu cầu khi khởi động động cơ dùng cuộn kháng;

- Trình bày được quy trình vận hành tủ điện điều khiển khởi động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ thợ điện;

- Sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Quy trình vận hành tủ điện;

- Trang bị bảo hộ;

- Giấy, Bút viết , Sổ nhật ký vận hành;

- Tài liệu “Quy phạm kỹ thuật vận hành máy bơm điện hạ áp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật vận hành tủ điều khiển qua cuộn kháng | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự thực hiện công việc vận hành và yêu cầu kỹ thuật tương ứng so sánh với quy trình vận hành; |
| - Chuẩn bị cho vận hành máy | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ: Trang bị bảo hộ, dụng cụ thợ điện, đồng hồ vạn năng, dầu mỡ bôi trơn và các điều kiện về kỹ thuật cho vận hành; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi vận hành | - Quan sát đánh giá các thao tác: Kiểm tra trước khi vận hành; Kiểm tra khi chưa có nguồn; Kiểm tra cuộn kháng khởi động; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Vận hành máy | - Quan sát đánh giá thao tác nhanh, gọn, an toàn: Thao tác khởi động máy; Thao tác chuyển từ chế độ khởi động sang chế độ làm việc; so sánh với quy trình vận hành; Thời gian không quá 3 phút; |
| - Kiểm tra giám sát trong vận hành | - Quan sát đánh giá: kiểm tra sự làm việc của máy bơm, các khí cụ đóng cắt và bảo vệ; Đo, kiểm tra các chỉ số trong phạm vi cho phép; Thời gian theo ca vận hành; |
| - Xử lý sự cố trong vận hành | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nhanh nguồn nơi có sự cố; Xử lý sự cố nhanh, đúng, an toàn; Không để sự cố tràn lan. |
| - Kết thúc vận hành | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nguồn điện cho phụ tải là máy bơm. Kiểm tra an toàn, vệ sinh nơi làm việc, ghi nhật ký vận hành |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG TỦ  ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG QUA CUỘN KHÁNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng tủ điện điều khiển động cơ kéo máy bơm có công suất lớn - khởi động qua cuộn kháng, với các nội dung thực hiện cơ bản sau:

- Nghiên cứu sơ đồ lắp ráp, sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Tìm hiểu quy trình bảo dưỡng;

- Kiểm tra trang thiết bị, mạch điện trước khi bảo dưỡng;

-   Bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị và mạch điện;

-   Kiểm tra thử nghiệm sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu trình tự và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng tủ điện điều khiển khởi động;

- Vẽ sơ đồ vị trí các khối chức năng trên tủ điện;

- Biết các ký hiệu đầu dây trên bản vẽ lắp;

- Cách ly nguồn điện, xác định tình trạng các bộ phận, thiết bị cần sửa chữa, bảo dưỡng;

- Bảo dưỡng trang thiết bị và mạch điện đúng yêu cầu quy định trong quy trình;

- Phối kết hợp đồng bộ với đơn vị vận hành để thực hiện đúng quy trình thử nghiệm;

- Kiểm tra thử nghiệm đúng quy trình, đánh giá đúng tình trạng hoạt động của trang thiết bị sau khi bảo dưỡng;

- Xử lý đúng, nhanh điều kiện làm việc không bình thường trên mạch điện, tủ điện;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi kết thúc bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Nhận biết được đầy đủ các trang thiết bị trên tủ điện;

- Bảo dưỡng trang bị trên tủ điện đúng trình tự, an toàn.

2. Kiến thức

- Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động qua cuộn kháng;

- Giải thích được yêu cầu đối với cuộn kháng khởi động;

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng tủ điện điều khiển khởi động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ thợ điện;

- Quy trình bảo dưỡng tủ điện;

- Trang bị bảo hộ;

- Giấy, Bút viết , Sổ ghi chép;

- Tài liệu “Quy phạm kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa trang bị điện trạm bơm điện hạ áp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng tủ điều khiển khởi động máy bơm qua cuộn kháng | - Kiểm tra đánh giá: Trình tự và yêu cầu thực hiện công việc bảo dưỡng mạch điện điều khiển khởi động máy bơm qua cuộn kháng so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ các điều kiện cho bảo dưỡng so sánh với quy định trong quy trình. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá các thao tác: Kiểm tra trước khi bảo dưỡng (Kiểm tra khi chưa có nguồn); Kiểm tra cuộn kháng khởi động; các nút bấm điều khiển, khí cụ đóng cắt, bảo vệ. Thời gian không quá 15 phút; |
| - Lập phương án bảo dưỡng | - Đánh giá việc lựa chọn phương án tối ưu thông qua kết quả kiểm tra trang thiết bị của mạch điện; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Bảo dưỡng trang thiết bị, khí cụ và mạch điện | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Tháo, lắp bảo dưỡng thiết bị đóng cắt, các khởi động từ, các nút bấm, khí cụ bảo vệ; Xiết nối tiếp xúc điện chặt chẽ, an toàn; Bảo dưỡng cuộn kháng khởi động đúng quy phạm kỹ thuật; Hiệu chỉnh (đặt) thời gian khởi động chính xác đúng quy định. Kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý…so sánh với quy trình bảo dưỡng; |
| - Kiểm tra, thử nghiệm sau bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Kiểm tra mạch điện ở trạng thái chưa có nguồn; Kiểm tra, thử nghiệm ở trạng thái có nguồn: thời gian khởi động, dòng điện khởi động, sự làm việc của các thiết bị, dây dẫn; Xử lý, đúng, an toàn điều kiện khởi động không hiệu quả. Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc bảo dưỡng | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nguồn điện cho phụ tải là máy bơm. Kiểm tra an toàn; vệ sinh nơi làm việc; bảo quản dụng cụ, trang bị đúng kỹ thuật. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TỦ ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG QUA CUỘN KHÁNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tủ điện điều khiển động cơ kéo máy bơm có công suất lớn - khởi động qua cuộn kháng, với các nội dung thực hiện cơ bản sau:

- Nghiên cứu sơ đồ lắp ráp, sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Tìm hiểu quy trình, quy phạm sửa chữa tủ điều khiển ;

- Kiểm tra trang thiết bị, mạch điện trước khi sửa chữa;

-   Sửa chữa, thay thế trang thiết bị và mạch điện;

-   Kiểm tra thử nghiệm sau sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu trình tự và yêu cầu kỹ thuật sửa chữa tủ điện điều khiển khởi động;

- Vẽ sơ đồ vị trí các khối chức năng trên tủ điện;

- Biết các ký hiệu đầu dây trên bản vẽ lắp;

- Cách ly nguồn điện, xác định tình trạng các bộ phận, thiết bị cần sửa chữa;

- Sửa chữa trang thiết bị và mạch điện đúng yêu cầu quy định trong quy trình;

- Phối kết hợp đồng bộ với đơn vị vận hành để thực hiện đúng quy trình thử nghiệm;

- Kiểm tra thử nghiệm đúng quy trình, đánh giá đúng tình trạng hoạt động của trang thiết bị sau khi sửa chữa;

- Xử lý đúng, nhanh điều kiện làm việc không bình thường trên mạch điện, tủ điện;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi kết thúc sửa chữa.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, trang thiết bị phục vụ sửa chữa;

- Nhận biết được đầy đủ các trang thiết bị trên tủ điện;

- Sửa chữa trang bị, mạch điện trên tủ điện đúng trình tự, an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động máy bơm qua cuộn kháng;

- Giải thích được ảnh hưởng của cuộn kháng đối với Mô men khởi động;

- Lập được quy trình sửa chữa tủ điện điều khiển khởi động qua cuộn kháng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ thợ điện; Dụng cụ tháo lắp;

- Quy trình sửa chữa tủ điện;

- Trang bị bảo hộ;

- Giấy, Bút viết , Sổ ghi chép;

- Tài liệu “Quy phạm kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa trang bị điện trạm bơm điện hạ áp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật sửa chữa tủ điều khiển khởi động máy bơm qua cuộn kháng | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự thực hiện và yêu cầu kỹ thuật của các công việc sửa chữa mạch điện điều khiển khởi động máy bơm qua cuộn kháng, so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ: Trang bị bảo hộ, dụng cụ thợ điện, đồng hồ vạn năng và các điều kiện về kỹ thuật cho sửa chữa, trang thiết bị thay thế. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi sửa chữa | - Quan sát đánh giá các thao tác: Kiểm tra trước khi sửa chữa (Kiểm tra khi chưa có nguồn); Kiểm tra cuộn kháng khởi động; các nút bấm điều khiển, khí cụ đóng cắt, bảo vệ. Thời gian không quá 15 phút; |
| - Lập phương án sửa chữa | - Đánh giá việc lựa chọn phương án tối ưu thông qua kết quả kiểm tra trang thiết bị, mạch điện; |
| - Sửa chữa trang thiết bị, khí cụ và mạch điện | Quan sát, kiểm tra sự thực hiện: Tháo, lắp sửa chữa thiết bị đóng cắt, các khởi động từ, các nút bấm, khí cụ bảo vệ; Xiết nối tiếp xúc điện chặt chẽ, an toàn; Bảo dưỡng cuộn kháng khởi động đúng quy phạm kỹ thuật; Thay thế các thiết bị hư hỏng không đủ tiêu chuẩn làm việc; Hiệu chỉnh (đặt) thời gian khởi động chính xác đúng quy định. Kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý. Thời gian không quá 3 giờ; |
| - Kiểm tra, kiểm nghiệm sau sửa chữa | - Quan sát đánh giá thực hiện: Kiểm tra mạch điện ở trạng thái chưa có nguồn; Kiểm tra, thử nghiệm ở trạng thái có nguồn; Xử lý đúng, an toàn tình huống sai hỏng. Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc sửa chữa | Quan sát đánh giá thực hiện: Cắt nguồn điện cho phụ tải là máy bơm. Kiểm tra an toàn, vệ sinh nơi làm việc, bảo quản dụng cụ, trang bị đúng kỹ thuật. Thời gian không quá 10 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH TỦ ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG QUA MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành tủ điện điều khiển động cơ kéo máy bơm có công suất lớn - khởi động qua Máy biến áp tự ngẫu, với các nội dung thực hiện cơ bản sau:

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Tìm hiểu quy trình vận hành

- Kiểm tra trang thiết bị, mạch điện trước khi vận hành;

- Điều khiển khởi động và vận hành máy;

- Theo dõi quá trình vận hành, xử lý tình huống sự cố;

- Kết thúc vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết đúng trang bị và mạch điện trên tủ điện điều khiển khởi động qua Máy biến áp tự ngẫu;

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho vận hành;

- Thao tác vận hành khởi động trên tủ điện đúng quy trình quy phạm kỹ thuật;

- Xử lý nhanh và đúng sự cố xảy ra trong vận hành;

- Kết thúc vận hành đúng nguyên tắc và yêu cầu công nghệ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng  thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Nhận biết được đầy đủ các trang thiết bị trên tủ điện;

- Vận hành tủ điện đúng trình tự, an toàn quy định trong quy trình.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động qua máy biến áp tự ngẫu;

- Giải thích được các yêu cầu khi khởi động động cơ dùng máy biến áp tự ngẫu;

- Lập được quy trình vận hành tủ điện điều khiển khởi động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ thợ điện;

- Sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Quy trình vận hành tủ điện;

- Trang bị bảo hộ;

- Giấy, Bút viết , Sổ nhật ký vận hành;

- Tài liệu “Quy phạm kỹ thuật vận hành máy bơm điện hạ áp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật vận hành tủ điều khiển qua Máy biến áp tự ngẫu | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự thực hiện công việc vận hành và yêu cầu kỹ thuật tương ứng so sánh với quy trình vận hành; |
| - Chuẩn bị cho vận hành máy | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ: Trang bị bảo hộ, dụng cụ thợ điện, đồng hồ vạn năng, dầu mỡ bôi trơn và các điều kiện về kỹ thuật cho vận hành; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi vận hành | - Quan sát đánh giá các thao tác: Kiểm tra trước khi vận hành; Kiểm tra khi chưa có nguồn; Kiểm tra Máy biến áp khởi động; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Vận hành máy | - Quan sát đánh giá thao tác: nhanh, gọn, an toàn: Thao tác khởi động máy; Thao tác chuyển từ chế độ khởi động sang chế độ làm việc; so sánh với quy trình vận hành; Thời gian không quá 3 phút; |
| - Kiểm tra giám sát trong vận hành | - Quan sát đánh giá: kiểm tra sự làm việc của máy bơm, các khí cụ đóng cắt và bảo vệ; Đo, kiểm tra các chỉ số trong phạm vi cho phép; Thời gian theo ca vận hành; |
| - Xử lý sự cố trong vận hành | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nhanh nguồn nơi có sự cố; Xử lý sự cố nhanh, đúng, an toàn; Không để sự cố tràn lan. |
| - Kết thúc vận hành | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nguồn điện cho phụ tải là máy bơm. Kiểm tra an toàn, vệ sinh nơi làm việc, ghi nhật ký vận hành |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG TỦ ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG QUA MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng tủ điện điều khiển động cơ kéo máy bơm có công suất lớn - khởi động qua máy biến áp tự ngẫu, với các nội dung thực hiện cơ bản sau:

- Nghiên cứu sơ đồ lắp ráp, sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Tìm hiểu quy trình bảo dưỡng;

- Kiểm tra trang thiết bị, mạch điện trước khi bảo dưỡng;

-   Bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị và mạch điện;

-   Kiểm tra thử nghiệm sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu trình tự và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng tủ điện điều khiển khởi động;

- Vẽ sơ đồ vị trí các khối chức năng trên tủ điện;

- Biết các ký hiệu đầu dây trên bản vẽ lắp;

- Cách ly nguồn điện, xác định tình trạng các bộ phận, thiết bị cần sửa chữa, bảo dưỡng;

- Bảo dưỡng trang thiết bị và mạch điện đúng yêu cầu quy định trong quy trình;

- Phối kết hợp đồng bộ với đơn vị vận hành để thực hiện đúng quy trình thử nghiệm;

- Kiểm tra thử nghiệm đúng quy trình, đánh giá đúng tình trạng hoạt động của trang thiết bị sau khi bảo dưỡng;

- Xử lý đúng, nhanh điều kiện làm việc không bình thường trên mạch điện, tủ điện;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi kết thúc bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Nhận biết được đầy đủ các trang thiết bị trên tủ điện;

- Bảo dưỡng trang bị trên tủ điện đúng trình tự, an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động qua máy biến áp tự ngẫu;

- Giải thích được yêu cầu đối với máy biến áp khởi động;

- Lập được quy trình bảo dưỡng tủ điện điều khiển khởi động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ thợ điện;

- Quy trình bảo dưỡng tủ điện;

- Trang bị bảo hộ;

- Giấy, Bút viết , Sổ ghi chép;

- Tài

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng tủ điều khiển khởi động máy bơm qua máy biến áp tự ngẫu | - Kiểm tra đánh giá: Trình tự và yêu cầu thực hiện công việc bảo dưỡng so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá: chuẩn bị đúng, đầy đủ so sánh với quy định trong quy trình. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá các thao tác: Kiểm tra trước khi bảo dưỡng (Kiểm tra khi chưa có nguồn); Kiểm tra máy biến áp khởi động; các nút bấm điều khiển, khí cụ đóng cắt, bảo vệ. Thời gian không quá 15 phút; |
| - Lập phương án bảo dưỡng | - Đánh giá việc lựa chọn phương án tối ưu thông qua kết quả kiểm tra trang thiết bị của mạch điện; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Bảo dưỡng trang thiết bị, khí cụ và mạch điện | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Tháo, lắp bảo dưỡng thiết bị đóng cắt, các khởi động từ, các nút bấm, khí cụ bảo vệ; Xiết nối tiếp xúc điện chặt chẽ, an toàn; Bảo dưỡng cuộn kháng khởi động đúng quy phạm kỹ thuật; Hiệu chỉnh (đặt) thời gian khởi động chính xác đúng quy định. Kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý…so sánh với quy trình bảo dưỡng; |
| - Kiểm tra, thử nghiệm sau bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Kiểm tra mạch điện ở trạng thái chưa có nguồn; Kiểm tra, thử nghiệm ở trạng thái có nguồn: thời gian khởi động, dòng điện khởi động, sự làm việc của các thiết bị, dây dẫn; Xử lý, đúng, an toàn điều kiện khởi động không hiệu quả. Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc bảo dưỡng | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nguồn điện cho phụ tải là máy bơm. Kiểm tra an toàn; vệ sinh nơi làm việc; bảo quản dụng cụ, trang bị đúng kỹ thuật. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TỦ ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG QUA  MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tủ điện điều khiển động cơ kéo máy bơm có công suất lớn - khởi động qua máy biến áp tự ngẫu, với các nội dung thực hiện cơ bản sau:

- Nghiên cứu sơ đồ lắp ráp, sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Tìm hiểu quy trình, quy phạm sửa chữa tủ điều khiển ;

- Kiểm tra trang thiết bị, mạch điện trước khi sửa chữa;

-     Sửa chữa, thay thế trang thiết bị và mạch điện;

-     Kiểm tra thử nghiệm sau sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu trình tự và yêu cầu kỹ thuật sửa chữa tủ điện điều khiển khởi động;

- Vẽ sơ đồ vị trí các khối chức năng trên tủ điện;

- Biết các ký hiệu đầu dây trên bản vẽ lắp;

- Cách ly nguồn điện, xác định tình trạng các bộ phận, thiết bị cần sửa chữa;

- Sửa chữa trang thiết bị và mạch điện đúng yêu cầu quy định trong quy trình;

- Phối kết hợp đồng bộ với đơn vị vận hành để thực hiện đúng quy trình thử nghiệm;

- Kiểm tra thử nghiệm đúng quy trình, đánh giá đúng tình trạng hoạt động của trang thiết bị sau khi sửa chữa;

- Xử lý đúng, nhanh điều kiện làm việc không bình thường trên mạch điện, tủ điện;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi kết thúc sửa chữa.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, trang thiết bị phục vụ sửa chữa;

- Nhận biết được đầy đủ các trang thiết bị trên tủ điện;

- Sửa chữa trang bị, mạch điện trên tủ điện đúng trình tự, an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động máy bơm qua máy biến áp tự ngẫu;

- Giải thích được ảnh hưởng của Máy biến áp khởi động đối với Mô men khởi động;

- Lập được quy trình sửa chữa tủ điện điều khiển khởi động qua Máy biến áp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ thợ điện; Dụng cụ tháo lắp;

- Quy trình sửa chữa tủ điện;

- Trang bị bảo hộ;

- Giấy, Bút viết , Sổ ghi chép;

- Tài liệu “Quy phạm kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa trang bị điện trạm bơm điện hạ áp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật sửa chữa tủ điều khiển khởi động máy bơm qua Máy biến áp tự ngẫu | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự thực hiện và yêu cầu kỹ thuật của các công việc sửa chữa mạch điện, so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ: Trang bị bảo hộ, dụng cụ thợ điện, đồng hồ vạn năng và các điều kiện về kỹ thuật cho sửa chữa, trang thiết bị thay thế. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi sửa chữa | - Quan sát đánh giá các thao tác: Kiểm tra trước khi sửa chữa (Kiểm tra khi chưa có nguồn); Kiểm tra máy biến áp khởi động; các nút bấm điều khiển, khí cụ đóng cắt, bảo vệ. Thời gian không quá 15 phút; |
| - Lập phương án sửa chữa | - Đánh giá việc lựa chọn phương án tối ưu thông qua kết quả kiểm tra trang thiết bị, mạch điện; |
| - Sửa chữa trang thiết bị, khí cụ và mạch điện | Quan sát, kiểm tra sự thực hiện: Tháo, lắp sửa chữa thiết bị đóng cắt, các khởi động từ, các nút bấm, khí cụ bảo vệ; Xiết nối tiếp xúc điện chặt chẽ, an toàn; Bảo dưỡng máy biến áp khởi động đúng quy phạm kỹ thuật; Thay thế các thiết bị hư hỏng không đủ tiêu chuẩn làm việc; Hiệu chỉnh (đặt) thời gian khởi động chính xác đúng quy định. Kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý. Thời gian không quá 3 giờ; |
| - Kiểm tra, kiểm nghiệm sau sửa chữa | - Quan sát đánh giá thực hiện: Kiểm tra mạch điện ở trạng thái chưa có nguồn; Kiểm tra, thử nghiệm ở trạng thái có nguồn; Xử lý đúng, an toàn tình huống sai hỏng. Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc sửa chữa | Quan sát đánh giá thực hiện: Cắt nguồn điện cho phụ tải là máy bơm. Kiểm tra an toàn, vệ sinh nơi làm việc, bảo quản dụng cụ, trang bị đúng kỹ thuật. Thời gian không quá 10 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH TỦ ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG MÁY BƠM THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI NỐI Y - 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành tủ điện điều khiển động cơ kéo máy bơm có công suất lớn - khởi động theo phương pháp đổi nối Y-, với các nội dung thực hiện cơ bản sau:

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Tìm hiểu quy trình vận hành

- Kiểm tra trang thiết bị, mạch điện trước khi vận hành;

- Điều khiển khởi động và vận hành máy;

- Theo dõi quá trình vận hành, xử lý tình huống sự cố;

- Kết thúc vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết đúng trang bị và mạch điện trên tủ điện điều khiển khởi động Y-;

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho vận hành;

- Thao tác vận hành khởi động trên tủ điện đúng quy trình quy phạm kỹ thuật;

- Xử lý nhanh và đúng sự cố xảy ra trong vận hành;

- Kết thúc vận hành đúng nguyên tắc và yêu cầu công nghệ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng  thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Nhận biết được đầy đủ các trang thiết bị trên tủ điện;

- Vận hành tủ điện đúng trình tự, an toàn quy định trong quy trình.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động Y-;

- Giải thích được các yêu cầu khi khởi động động cơ theo phương pháp đổi nối

Y- ;

- Lập được quy trình vận hành tủ điện điều khiển khởi động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ thợ điện;

- Sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Quy trình vận hành tủ điện;

- Trang bị bảo hộ;

- Giấy, Bút viết , Sổ nhật ký vận hành;

- Tài liệu “Quy phạm kỹ thuật vận hành máy bơm điện hạ áp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật vận hành tủ điều khiển khởi động động cơ theo phương pháp đổi nối Y- | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự thực hiện công việc vận hành và yêu cầu kỹ thuật tương ứng so sánh với quy trình vận hành; |
| - Chuẩn bị cho vận hành máy | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ: Trang bị bảo hộ, dụng cụ thợ điện, đồng hồ vạn năng, dầu mỡ bôi trơn và các điều kiện về kỹ thuật cho vận hành; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi vận hành | - Quan sát đánh giá các thao tác: Kiểm tra trước khi vận hành; Kiểm tra khi chưa có nguồn; Kiểm tra đấu nối đúng mạch Y- cho động cơ qua Khởi động từ ; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Vận hành máy | - Quan sát đánh giá thao tác: nhanh, gọn, an toàn: Thao tác khởi động máy; Thao tác chuyển từ chế độ khởi động sang chế độ làm việc; so sánh với quy trình vận hành; Thời gian không quá 3 phút; |
| - Kiểm tra giám sát trong vận hành | - Quan sát đánh giá: kiểm tra sự làm việc của máy bơm, các khí cụ đóng cắt và bảo vệ; Đo, kiểm tra các chỉ số trong phạm vi cho phép; Thời gian theo ca vận hành; |
| - Xử lý sự cố trong vận hành | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nhanh nguồn nơi có sự cố; Xử lý sự cố nhanh, đúng, an toàn; Không để sự cố tràn lan. |
| - Kết thúc vận hành | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nguồn điện cho phụ tải là máy bơm. Kiểm tra an toàn, vệ sinh nơi làm việc, ghi nhật ký vận hành |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG TỦ ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KÉO MÁY BƠM THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI NỐI  Y-

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng tủ điện điều khiển động cơ kéo máy bơm có công suất lớn - khởi động theo phương pháp đổi nối Y - , với các nội dung thực hiện cơ bản sau:

- Nghiên cứu sơ đồ lắp ráp, sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Tìm hiểu quy trình bảo dưỡng;

- Kiểm tra trang thiết bị, mạch điện trước khi bảo dưỡng;

-   Bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị và mạch điện;

-   Kiểm tra thử nghiệm sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu trình tự và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng tủ điện điều khiển khởi động;

- Vẽ sơ đồ vị trí các khối chức năng trên tủ điện;

- Biết các ký hiệu đầu dây trên bản vẽ lắp;

- Cách ly nguồn điện, xác định tình trạng các bộ phận, thiết bị cần sửa chữa, bảo dưỡng;

- Bảo dưỡng trang thiết bị và mạch điện đúng yêu cầu quy định trong quy trình;

- Phối kết hợp đồng bộ với đơn vị vận hành để thực hiện đúng quy trình thử nghiệm;

- Kiểm tra thử nghiệm đúng quy trình, đánh giá đúng tình trạng hoạt động của trang thiết bị sau khi bảo dưỡng;

- Xử lý đúng, nhanh điều kiện làm việc không bình thường trên mạch điện, tủ điện;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi kết thúc bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ nghề điện;

- Nhận biết được đầy đủ các trang thiết bị trên tủ điện;

- Bảo dưỡng trang bị trên tủ điện đúng trình tự, an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động Y-;

- Giải thích được yêu cầu đối với động cơ để khởi động được Y- ;

- Lập được quy trình bảo dưỡng tủ điện điều khiển khởi động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ thợ điện;

- Quy trình bảo dưỡng tủ điện;

- Trang bị bảo hộ;

- Giấy, Bút viết , Sổ ghi chép;

- Tài liệu “Quy phạm kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa trang bị điện trạm bơm điện hạ áp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng tủ điều khiển khởi động máy bơm theo phương pháp đổi nối Y -  | - Kiểm tra đánh giá: Trình tự và yêu cầu thực hiện công việc bảo dưỡng so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá: chuẩn bị đúng, đầy đủ so sánh với quy định trong quy trình. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá các thao tác: Kiểm tra trước khi bảo dưỡng (Kiểm tra khi chưa có nguồn); Kiểm tra đấu nối đúng của mạch điện đổi nối Y - ; các nút bấm điều khiển, khí cụ đóng cắt, bảo vệ. Thời gian không quá 15 phút; |
| - Lập phương án bảo dưỡng | - Đánh giá việc lựa chọn phương án tối ưu thông qua kết quả kiểm tra trang thiết bị của mạch điện; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Bảo dưỡng trang thiết bị, khí cụ và mạch điện | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Tháo, lắp bảo dưỡng thiết bị đóng cắt, các khởi động từ, các nút bấm, khí cụ bảo vệ; Xiết nối tiếp xúc điện chặt chẽ, an toàn; Bảo dưỡng mạch Y -  đúng quy phạm kỹ thuật; Hiệu chỉnh (đặt) thời gian khởi động chính xác đúng quy định. Kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý…so sánh với quy trình bảo dưỡng; |
| - Kiểm tra, thử nghiệm sau bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Kiểm tra mạch điện ở trạng thái chưa có nguồn; Kiểm tra, thử nghiệm ở trạng thái có nguồn: thời gian khởi động, dòng điện khởi động, sự làm việc của các thiết bị, dây dẫn; Xử lý, đúng, an toàn điều kiện khởi động không hiệu quả. Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc bảo dưỡng | Quan sát đánh giá sự thực hiện: Cắt nguồn điện cho phụ tải là máy bơm. Kiểm tra an toàn; vệ sinh nơi làm việc; bảo quản dụng cụ, trang bị đúng kỹ thuật. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA TỦ ĐIỀU KHIỂN KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KÉO MÁY BƠM DÙNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI NỐI Y-

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F 13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa tủ điện điều khiển động cơ kéo máy bơm có công suất lớn - khởi động theo phương pháp đổi nối Y - , với các nội dung thực hiện cơ bản sau:

- Nghiên cứu sơ đồ lắp ráp, sơ đồ nguyên lý mạch điện;

- Tìm hiểu quy trình, quy phạm sửa chữa tủ điều khiển ;

- Kiểm tra trang thiết bị, mạch điện trước khi sửa chữa;

-   Sửa chữa, thay thế trang thiết bị và mạch điện;

-   Kiểm tra thử nghiệm sau sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu trình tự và yêu cầu kỹ thuật sửa chữa tủ điện điều khiển khởi động động cơ kéo máy bơm theo phương pháp đổi nối Y - ;

- Vẽ sơ đồ vị trí các khối chức năng trên tủ điện;

- Biết các ký hiệu đầu dây trên bản vẽ lắp;

- Cách ly nguồn điện, xác định tình trạng các bộ phận, thiết bị cần sửa chữa;

- Sửa chữa trang thiết bị và mạch điện đúng yêu cầu quy định trong quy trình;

- Phối kết hợp đồng bộ với đơn vị vận hành để thực hiện đúng quy trình thử nghiệm;

- Kiểm tra thử nghiệm đúng quy trình, đánh giá đúng tình trạng hoạt động của trang thiết bị sau khi sửa chữa;

- Xử lý đúng, nhanh điều kiện làm việc không bình thường trên mạch điện, tủ điện;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp khi kết thúc sửa chữa.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, trang thiết bị phục vụ sửa chữa;

- Nhận biết được đầy đủ các trang thiết bị trên tủ điện;

- Sửa chữa trang bị, mạch điện trên tủ điện đúng trình tự, an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện khởi động máy bơm theo phương pháp đổi nối Y - ;

- Giải thích được ảnh hưởng của phương pháp khởi động Y -  đối với Mô men khởi động;

- Lập được quy trình sửa chữa tủ điện điều khiển khởi động Y - .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo VOM.

- Dụng cụ thợ điện; Dụng cụ tháo lắp;

- Quy trình sửa chữa tủ điện;

- Trang bị bảo hộ;

- Giấy, Bút viết , Sổ ghi chép;

- Tài liệu “Quy phạm kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa trang bị điện trạm bơm điện hạ áp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật sửa chữa tủ điều khiển khởi động máy bơm theo phương pháp đổi nối Y - ; | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự thực hiện và yêu cầu kỹ thuật của các công việc sửa chữa, so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho sửa chữa | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ: Trang bị bảo hộ, dụng cụ thợ điện, đồng hồ vạn năng và các điều kiện về kỹ thuật cho sửa chữa, trang thiết bị thay thế. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra trước khi sửa chữa | - Quan sát đánh giá các thao tác: Kiểm tra trước khi sửa chữa (Kiểm tra khi chưa có nguồn); Kiểm tra mạch khởi động Y -  ; các nút bấm điều khiển, khí cụ đóng cắt, bảo vệ. Thời gian không quá 15 phút; |
| - Lập phương án sửa chữa | - Đánh giá việc lựa chọn phương án tối ưu thông qua kết quả kiểm tra trang thiết bị, mạch điện; |
| - Sửa chữa trang thiết bị, khí cụ và mạch điện | Quan sát, kiểm tra sự thực hiện: Tháo, lắp sửa chữa thiết bị đóng cắt, các khởi động từ, các nút bấm, khí cụ bảo vệ; Xiết nối tiếp xúc điện chặt chẽ, an toàn; Bảo dưỡng mạch Y -  đúng quy phạm kỹ thuật; Thay thế các thiết bị hư hỏng không đủ tiêu chuẩn làm việc; Hiệu chỉnh (đặt) thời gian khởi động chính xác đúng quy định. Kết nối mạch điện đúng sơ đồ nguyên lý. Thời gian không quá 3 giờ; |
| - Kiểm tra, kiểm nghiệm sau sửa chữa | - Quan sát đánh giá thực hiện: Kiểm tra mạch điện ở trạng thái chưa có nguồn; Kiểm tra, thử nghiệm ở trạng thái có nguồn; Xử lý đúng, an toàn tình huống sai hỏng. Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc sửa chữa | Quan sát đánh giá thực hiện: Cắt nguồn điện cho phụ tải là máy bơm. Kiểm tra an toàn, vệ sinh nơi làm việc, bảo quản dụng cụ, trang bị đúng kỹ thuật. Thời gian không quá 10 phút |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHỨC NĂNG, ĐẶC TÍNH VÀ CÁC THÔNG SỐ CỦA BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM JDS

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G 1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Khảo sát đặc tính kỹ thuật và các thông số trên bộ khởi động mềm: U, I, M; khởi động chậm, khởi động nhanh; dừng mềm; dừng chậm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu đúng chức năng cơ bản bộ khởi động mềm JDS;

- Khảo sát thấy được đặc tính bảo vệ của bộ khởi động mềm;

- Khảo sát đúng đặc tính khởi động của bộ khởi động mềm;

- Khảo sát thấy được đặc tính dừng của bộ khởi động mềm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Khảo sát được chức năng , đặc tính bộ khởi động mềm JDS.

2. Kiến thức

- Giải thích được những chức năng chủ yếu của bộ khởi động mềm;

-  Giải thích được những đặc tính kỹ thuật ( đặc tính chức năng, đặc tính khởi động, đặc tính bảo vệ và đặc tính điện) của bộ khởi động mềm;

- Trình bày được ý nghĩa của các thông số khởi động mềm (UKĐ, IKĐ, MKĐ); Khởi động chậm, khởi động nhanh ; Dừng mềm, dừng chậm;

- Mô tả được chức năng các phần tử hiển thị của khởi động mềm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ đo: đồng hồ đo điện vạn năng, Ôm mét, Megom mét;

- Giaó trình “Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm nước nông nghiệp”- Trường ĐH thủy lợi;

- Bộ JDS trên máy bơm chìm trục đứng;

- Giấy, Bút,  Sổ ghi chép

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chức năng cơ bản bộ khởi động mềm | - Kiểm tra kiến thức: giải thích đầy đủ chức năng cơ bản bộ khởi động mềm: bảo vệ, khởi động, dừng, hãm máy. |
| - Khảo sát đặc tính bảo vệ | - Kiểm tra đánh giá: Giải thích đúng các thông số đường đặc tính: bảo vệ, khởi động và dừng hãm máy; |
| - Khảo sát đặc tính khởi động | - Kiểm tra đánh giá: Phân tích được giá trị điện áp, dòng điện bảo vệ khi khởi động. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH  BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM JDS

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Cài đặt và vận hành bộ khởi động mềm JDS, với các nội dung thực hiện sau:

- Đặt các thông số nguồn;

- Đặt thông số bảo vệ (quá tải, ngắn mạch);

- Đặt thông số khởi động (nhanh, chậm);

- Đặt thông số dừng (mềm, chậm, );

- Đặt giá trị điện áp;

- Kiểm tra, vận hành;

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cài đặt các thông số : bảo vệ, khởi động, dừng dúng quy định trong katalog;

- Thao tác vận hành bộ khởi động mềm đúng quy trình.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Cài đặt được các thông số trên bộ khởi động mềm JDS;

2. Kiến thức

- Mô tả được phương pháp cài đặt các thông số dùng bàn phím chức năng: bật nguồn điều khiển, nhập các số liệu, đặt các chế độ khởi động (chậm mềm, nhanh mềm, dừng chậm, dừng mềm),...;

- Chỉ ra được phương pháp đặt các giá trị: dòng điện, thời gian quá tải, dòng điện ngắn mạch, thời gian khởi động, thời gian dừng chậm hay dừng mềm, tăng giảm

điện áp khởi động...;

- Chỉ ra được phương pháp đặt báo lỗi: quá tải, ngắn mạch, mất pha, lệch pha, quá nhiệt...;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ đo: đồng hồ đo điện vạn năng, Ôm mét, Megom mét, bộ khởi động mềm;

- Giaó trình “Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm nước nông nghiệp”- Trường ĐH thủy lợi;

- Bộ khởi động mềm JDS trên máy bơm chìm trục đứng;

- Giấy, Bút,  Sổ ghi chép

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Cài đặt thông số | - Quan sát đánh giá thao tác: chọn phím chức năng; đặt các tham số: điện áp, dòng điện bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch so sánh với katalog; - Kiểm tra đánh giá thao tác mở khởi động: Khởi động trong khoảng thời gian cho phép – so sánh với quy định của nhà chế tạo; |
| - Thao tác vận hành | - Kiểm tra thao tác vận hành: đúng trình tự thao tác so sánh với hướng dẫn của Katalog; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  KIỂM TRA PHÁT HIỆN HƯ HỎNG BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM JDS

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đọc tín hiệu báo lỗi và kiểm tra, sửa chữa lỗi trên bộ khởi động mềm JDS

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng nguyên nhân gây lỗi bộ khởi động mềm;

- Xử lý nhanh, chính xác lỗi bộ khởi động mềm;

- Cài đặt đúng các thông số bộ khởi động mềm sau khi xử lý được lỗi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra phát hiện được sai hỏng của bộ khởi động mềm JDS;

- Sửa chữa, khắc phục được lỗi của khởi động mềm JDS.

2. Kiến thức

- Giải thích được ý nghĩa các tín hiệu báo lỗi trên tủ điện (màn hiển thị) ;

- Giải thích được nguyên nhân hư hỏng trên hệ thống;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ đo: đồng hồ đo điện vạn năng, Ôm mét, Megom mét;

- Dụng cụ nghề điện; Kìm, Tuoc nơ vit……

- Giaó trình “Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm nước nông nghiệp”- Trường ĐH thủy lợi;

- Bộ khởi động mềm JDS trên máy bơm chìm trục đứng;

- Giấy, Bút, Sổ ghi chép

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định nguyên nhân gây hư hỏng bộ khởi động mềm | Quan sát đánh giá: Kiểm tra và kết luận đúng về lỗi hiển thị trên Màn hình; Kiểm tra theo tài liệu kỹ thuật hướng dẫn; Thời gian không quá 30 phút; |
| - Xử lý sai hỏng bộ khởi động mềm | - Quan sát đánh giá thao tác: xóa lỗi; vận hành động cơ sau khi xóa lỗi so sánh với tài liệu hướng dẫn; Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Cài đặt thông số bộ khởi động sau khi xử lý được sai hỏng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Vận hành bộ khởi động mềm; Đọc thống số trên màn hình hiển thị; cài đặt chuẩn dùng các phím chức năng đối chiếu với quy định trong tài liệu hướng dẫn; Thời gian không quá 30 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÉO MÁY BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H 1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu các quy định, quy phạm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ điện trạm bơm, công việc gồm:

- Tìm hiểu nguyên tắc vận hành;

- Quy phạm kỹ thuật về bảo dưỡng sửa  chữa thường xuyên và định kỳ;

- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong vận hành, bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Văn bản pháp quy - quy định về  kỹ thuật vận hành máy bơm điện;

- Nội dung bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy bơm điện theo quy phạm kỹ thuật;

- Nội dung quy trình kỹ thuật an toàn trong vận hành, bảo dưỡng, sủa chữa máy điện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

2. Kiến thức

- Trình bày được nội dung cơ bản của "những quy định về vận hành máy bơm điện trục đứng hạ thế" (QPTL-8-66 - Bộ Thuỷ lợi ban hành);

- Trình bày được nội dung cơ bản của những quy định về bảo dưỡng và tu sửa định kỳ các máy bơm điện trục ngang(QPTL-10-73-Cục Thuỷ nông ban hành);

-  Trình bày được nội dung cơ bản của"quy trình kỹ thuật an toàn trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy điện"(1559-EVN/KTAT -Tổng CT điện lực VN ban hành).

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu kỹ thuật: Quy định về vận hành máy bơm điện trục đứng hạ thế"- (QPTL-8-66 - Bộ Thuỷ lợi ban hành);

- Tài liệu „Bảo dưỡng và tu sửa định kỳ các máy bơm điện trục ngang“ - (QPTL-10-73-Cục Thuỷ nông ban hành;

- „Quy trình kỹ thuật an toàn trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy điện"(1559-EVN/KTAT -Tổng CT điện lực VN ban hành).

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung quy định về vận hành máy bơm điện | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: những nội dung quy định về vận hành máy bơm điện hạ thế trục đứng, trục ngang so sánh với văn bản pháp quy; |
| - Nội dung bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy bơm điện | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: những quy định về bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho máy bơm điện trục ngang, trục đứng so sánh với văn bản pháp quy; |
| - Nội dung quy trình kỹ thuật an toàn trong vận hành, bảo dưỡng, sủa chữa máy điện | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: nội dung, ý nghĩa của những quy định về an toàn trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm điện, so sánh với quy phạm kỹ thuật an toàn. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA RÔ TO LỒNG SÓC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện vận hành động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc trong nhiệm vụ vận hành bảo dưỡng sửa chữa máy bơm điện, bao gồm các bước thực hiện sau:

- Kiểm tra động cơ trước khi vận hành;

- Khởi động động cơ;

- Theo dõi thông số làm việc trong quá trình vận hành;

- Xử lý tình trạng làm việc không bình thường;

- Kết thúc vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết quy trình vận hành động cơ điện KĐB 3 pha rô to lồng sóc;

- Kiểm tra sự phù hợp của thông số nguồn điện và thông số động cơ;

- Kiểm tra tình trạng dây quấn, cách điện và các bộ phận cơ khí trước khi vận hành;

- Khởi động động cơ theo đúng quy định;

- Quan sát, kiểm tra các thông số kỹ thuật làm việc của động cơ trong quá trình vận hành;

- Xử lý đúng các sai hỏng trong quá trình vận hành theo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

- Tuân thủ yêu cầu vệ sinh công nghiệp và điều kiện an toàn khi kết thúc vận hành.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho vận hành;

- Thực hiện được công việc khởi động động cơ đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

- Thực hiện được nhiệm vụ quan sát, theo dõi quá trình làm việc của động cơ;

- Xử lý được các tình huống sự cố trong vận hành;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh sau vận hành.

2. Kiến thức

- Mô tả được quy trình vận hành động cơ K ĐB ba pha kéo máy bơm;

- Trình bày được các phương pháp khởi động động cơ điện KĐB 3 pha;

- Giải thích được những quy định về an toàn trong vận hành động cơ điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ vạn năng

- Động cơ điện KĐB 3 pha

- Các khí cụ đóng cắt

- Dây dẫn, cáp điện

- Trang bị bảo hộ và an toàn

- Quy phạm kỹ thuật”Vận hành động cơ điện an toàn”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật vận hành động cơ điện KĐB 3 pha | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự và yêu cầu kỹ thuật thực hiện công việc vận hành động cơ điện, so sánh với quy trình vận hành; |
| - Kiểm tra động cơ trước khi vận hành | - Quan sát đánh giá thực hiện kiểm tra: Kiểm tra cách điện, kiểm tra tiếp xúc, kiểm tra chạm chập, kiểm tra độ quay trơn, sự đầy đủ các chi tiết…kiểm tra đủ nguồn, điều kiện an toàn cho vận hành – so sánh với yêu cầu quy định trong quy phạm; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Vận hành động cơ | - Theo dõi đánh giá thao tác vận hành: Nối cấp nguồn, điều khiển khởi động dứt khoát, an toàn. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra giám sát quá trình làm việc của động cơ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành; Xử lý đúng, nhanh các tình huống sự cố của động cơ trong vận hành; Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc vận hành | - Đánh giá thực hiện: Ngắt nguồn cung cấp; Kiểm tra an toàn; Bảo quản và vệ sinh trang thiết bị,dụng cụ, động cơ; vệ sinh nơi làm việc. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LẮP ĐỘNG  CƠ KĐB. 3 PHA RÔ TO LỒNG SÓC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện tháo, lắp động cơ điện 3 pha rô to lồng sóc trong nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa máy bơm điện; trình tự công việc như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp;

- Kiểm tra động cơ trước khi tháo;

- Tháo động cơ;

- Bảo quản chi tiết của động cơ sau khi tháo;

- Vệ sinh công nghiệp;

- Ghi biên bản tình trạng động cơ;

- Lắp động cơ theo quy trình;

- Kiểm tra động cơ sau khi lắp;

- Vận hành , kiểm tra thông số làm việc của động cơ;

- Ghi biên bản bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu quy trình tháo, lắp động cơ KĐB ba pha ro to lồng sóc ;

- Chuẩn bị đầy đủ và đúng dụng cụ, vật tư, thiết bị cho tháo, lắp;

- Tháo động cơ theo trình tự quy định trong quy trình;

- Bảo quản đúng kỹ thuật các chi tiết động cơ sau khi tháo;

- Lắp động cơ theo trình tự quy định trong quy trình;

- Vận hành thử nghiệm động cơ đúng quy phạm kỹ thuật sau khi lắp;

- Vệ sinh và đảm bảo điều kiện an toàn khi kết thúc tháo, lắp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tháo, lắp được động cơ đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp;

- Sử dụng hợp lý các trang bị hỗ trợ tháo lắp;

- Kiểm tra thử nghiệm động cơ đúng yêu cầu quy đinh sau khi lắp ráp

2. Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo  động cơ điện KĐB ba pha ro to lồng sóc;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của động cơ điện KĐB 3 pha ;

- Vận dụng được quy trình tháo, lắp động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ vạn năng;

- Động cơ điện;

- Dụng cụ tháo lắp;

- Búa, vam

- Giẻ sạch, dầu, mỡ;

- Trang bị bảo hộ và an toàn;

- Dụng cụ hỗ trợ: Kê, kích, cẩu, pa lăng …

- Tài liệu “ máy điện”; “Sửa chữa máy điện quay”

- Quy phạm kỹ thuật “ Sửa chữa máy điện quay”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Trình tự tháo, lắp động cơ KĐB ba pha ro to lồng sóc | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự tháo, lắp động cơ điện không đồng bộ 3 pha so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho tháo lắp động cơ | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ: Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, vị trí tháo lắp, thiết bị phụ trợ…; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Tháo động cơ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Trình tự tháo, thao tác tháo, sử dụng dụng cụ hợp lý, an toàn so sánh với quy trình tháo; Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Bảo quản chi tiết sau khi tháo | - Quan sát đánh giá thực hiện: Sắp xếp trình tự, bảo quản khoa học, an toàn. Thời gian không quá 20 phút; |
| - Lắp động cơ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Trình tự lắp đúng so sánh với quy trình; Thao tác sử dụng dụng cụ, trang bị hợp lý, an toàn; Lắp ráp chắc chằn, cân chỉnh quay trơn đúng kỹ thuật; Lắp cầu nối dây trên động cơ đúng quy định, đấu nối đúng quy chuẩn của nhà chế tạo. Thời gian không quá 1,5 giờ; |
| - Vận hành thử nghiệm động cơ sau khi lắp | Đánh giá sự thực hiện: + Kiểm tra các thông số kỹ thuật trước khi vận hành; + Nối nguồn vận hành và kiểm tra thông số kỹ thuật không tải; + Kiểm tra chế độ mang tải với các thông số kỹ thuật: Dòng điện, nhiệt độ…; + Có kết luận đúng về chất lượng động cơ. + Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Vệ sinh và thực hiện an toàn sau tháo, lắp | - Quan sát đánh giá thực hiện: Ngắt nguồn cung cấp; Kiểm tra an toàn; Bảo quản và vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ, động cơ; vệ sinh nơi làm việc. Thời gian không quá 15 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ KĐB. BA PHA RÔ TO LỒNG SÓC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H 4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện bảo dưỡng động cơ điện 3 pha rô to lồng sóc kéo máy bơm điện, với trình tự công việc như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ cho bảo dưỡng;

- Kiểm tra động cơ trước khi bảo dưỡng;

- Bảo dưỡng động cơ;

- Vận hành , kiểm tra thông số làm việc của động cơ sau bảo dưỡng;

- Ghi biên bản bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đúng, đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị cho bảo dưỡng;

- Tìm hiểu đầy đủ quy định về chế độ bảo dưỡng và quy trình bảo dưỡng ;

- Kiểm tra động cơ đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi bảo dưỡng;

- Phối kết hợp làm việc cùng tổ đội lao động để bảo dưỡng, kiểm tra động cơ đúng quy trình và đảm bảo an toàn;

- Thực hiện bảo dưỡng động cơ đúng quy trình;

- Làm sạch, lắp ráp động cơ và kiểm tra, thử nghiệm các thông số kỹ thuật theo đúng quy phạm - sau khi bảo dưỡng;

- Xử lý đúng các sai hỏng trên động cơ trong quá trình bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, trang bị tháo lắp, bảo dưỡng;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo, kiểm tra đánh giá được chất lượng dây quấn;

- Tháo, lắp được các chi tiết đúng trình tự, an toàn;

- Kiểm tra phát hiện được chi tiết hư hỏng của động cơ  ;

- Bảo dưỡng, thay thế các chi tiết đúng kỹ thuật và an toàn;

- Tẩm sấy dây quấn động cơ đủ thời gian, đảm bảo thông số quy định.

2. Kiến thức

- Lập được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ không đồng bộ ba pha kéo máy bơm;

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha;

- Mô tả được phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM/DVOM, mê gôm mét;

- Bảo hộ lao động;

- Dụng cụ, thiết bị tháo lắp;

- VOM/DVOM, mê gôm mét; Các dụng cụ đo kiểm khác;

- Chổi lông, máy thổi bụi khí nén;

- Xăng, dầu hoả, giẻ lau máy, giấy ráp mịn

- Đèn chiếu sáng sửa chữa

- Bộ dụng cụ cầm tay

- Vam tháo vòng bi

- Cáp nối nguồn

- Mỡ máy- chịu nhiệt( phù hợp với tốc độ)

- Các loại máy đo chuyên dùng.

- Máy sấy ẩm;

- Tài liệu “Kỹ thuật sửa chữa máy điện quay”;

- Quy phạm kỹ thuật”Vận hành sửa chữa động cơ điện trạm bơm nước nông nghiệp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quy định về chế độ bảo dưỡng động cơ không đồng bộ ba pha kéo máy bơm | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết: Nội dung cơ bản quy định về chế độ bảo dưỡng động cơ KĐB 3 pha kéo máy bơm so sánh với quy phạm kỹ thuật; |
| - Kiểm tra động cơ trước khi bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá thực hiện: Kiểm tra đầy đủ và đúng các yêu cầu : + Kiểm tra phần cơ của động cơ + Kiểm tra chất lượng phần điện So sánh với quy trình kiểm tra; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Thực hiện bảo dưỡng | - Kiểm tra đánh giá sự thực hiện so sánh với quy trình bảo dưỡng: + Bảo dưỡng dây quấn; + Bảo dưỡng các chi tiết phần cơ + Thay thế các chi tiết đúng chủng loại, đảm bảo kỹ thuật; + Lắp động cơ; + Cân chỉnh độ quay trơn + Kiểm tra đánh giá chất lượng trạng thái tĩnh sau lắp ráp; + Thời gian bảo dưỡng không quá 4 giờ; |
| - Kiểm tra thử nghiệm động cơ sau bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá: + Kiểm tra thử nghiệm các thông số kỹ thuật ở chế độ thử không tải; + Các thông số kỹ thuật ở chế độ có tải; Nhiệt độ, độ rung; + Thời gian kiểm tra thử nghiệm không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Bảo quản động cơ, trang thiết bị, dụng cụ; Vệ sinh môi trường bảo dưỡng. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA RÔ TO DÂY QUẤN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H 5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện vận hành động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn trong nhiệm vụ vận hành bảo dưỡng sửa chữa máy bơm điện, bao gồm các bước thực hiện sau:

- Kiểm tra động cơ trước khi vận hành;

- Khởi động động cơ;

- Theo dõi thông số làm việc trong quá trình vận hành;

- Xử lý tình trạng làm việc không bình thường của động cơ;

- Kết thúc vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết quy trình vận hành động cơ điện KĐB 3 pha rô to dây quấn;

- Kiểm tra sự phù hợp của thông số nguồn điện và thông số động cơ;

- Kiểm tra đầy đủ, đúng kỹ thuật tình trạng dây quấn, cách điện, chổi than, vành trượt và các bộ phận cơ khí trước khi vận hành;

- Khởi động động cơ theo đúng quy định;

- Quan sát, kiểm tra các thông số kỹ thuật làm việc của động cơ trong quá trình vận hành;

- Xử lý đúng các sai hỏng trong quá trình vận hành theo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

- Tuân thủ yêu cầu vệ sinh công nghiệp và điều kiện an toàn khi kết thúc vận hành.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho vận hành;

- Thực hiện được công việc khởi động động cơ đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

- Thực hiện được nhiệm vụ quan sát, theo dõi quá trình làm việc của động cơ;

- Xử lý được các tình huống sự cố trong vận hành;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh sau vận hành.

2. Kiến thức

- Trình bày được quy trình vận hành động cơ KĐB ba pha rô to dây quấn kéo máy bơm;

- Liệt kê được các phương pháp khởi động động cơ điện KĐB 3 pha rô to dây quấn;

- Giải thích được những quy định về an toàn trong vận hành động cơ điện 3 pha ro to dây quấn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ vạn năng

- Động cơ điện KĐB 3 pha

- Các khí cụ đóng cắt

- Dây dẫn, cáp điện

- Trang bị bảo hộ và an toàn

- Quy phạm kỹ thuật”Vận hành động cơ điện an toàn”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật vận hành động cơ điện KĐB 3 pha | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự và yêu cầu kỹ thuật thực hiện công việc vận hành động cơ điện, so sánh với quy trình vận hành; |
| - Kiểm tra động cơ trước khi vận hành | - Quan sát đánh giá thực hiện kiểm tra: Kiểm tra cách điện, kiểm tra tiếp xúc chổi than – vành trượt, kiểm tra chạm chập, kiểm tra độ quay trơn, sự đầy đủ các chi tiết…kiểm tra đủ nguồn, điều kiện an toàn cho vận hành – so sánh với yêu cầu quy định trong quy phạm; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Vận hành động cơ | - Theo dõi đánh giá thao tác vận hành: Nối cấp nguồn, điều khiển biến trở khởi động dứt khoát, an toàn. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra giám sát quá trình làm việc của động cơ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành; Xử lý đúng, nhanh các tình huống sự cố của động cơ trong vận hành; Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc vận hành | - Đánh giá thực hiện: Ngắt nguồn cung cấp; Kiểm tra an toàn; Bảo quản và vệ sinh trang thiết bị,dụng cụ, động cơ; vệ sinh nơi làm việc. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LẮP ĐỘNG CƠ KĐB. 3 PHA RÔ TO DÂY QUẤN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H 6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện tháo, lắp động cơ điện 3 pha rô to dây quấn trong nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa máy bơm điện; trình tự công việc như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp;

- Kiểm tra động cơ trước khi tháo;

- Tháo động cơ;

- Bảo quản chi tiết của động cơ sau khi tháo;

- Vệ sinh công nghiệp;

- Ghi biên bản tình trạng động cơ;

- Lắp động cơ theo quy trình;

- Kiểm tra động cơ sau khi lắp;

- Vận hành , kiểm tra thông số làm việc của động cơ;

- Ghi biên bản bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu đầy đủ quy trình tháo, lắp động cơ KĐB ba pha ro to dây quấn ;

- Chuẩn bị đúng chủng loại dụng cụ, vật tư, thiết bị cho tháo, lắp;

- Tháo động cơ theo trình tự quy định trong quy trình;

- Bảo quản đúng kỹ thuật các chi tiết động cơ sau khi tháo;

- Lắp động cơ theo trình tự quy định trong quy trình;

- Vận hành thử nghiệm động cơ đúng quy phạm kỹ thuật sau khi lắp;

- Vệ sinh và đảm bảo điều kiện an toàn khi kết thúc tháo, lắp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tháo, lắp được động cơ đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp;

- Sử dụng hợp lý các trang bị hỗ trợ tháo lắp;

- Kiểm tra thử nghiệm động cơ đúng yêu cầu quy đinh sau khi lắp ráp

2. Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo  động cơ điện KĐB ba pha ro to dây quấn;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của động cơ ;

- Vận dụng được quy trình tháo, lắp động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ vạn năng;

- Động cơ điện;

- Dụng cụ tháo lắp;

- Búa, vam

- Giẻ sạch, dầu, mỡ;

- Trang bị bảo hộ và an toàn;

- Dụng cụ hỗ trợ: Kê, kích, cẩu, pa lăng …

- Tài liệu “ máy điện”; “Sửa chữa máy điện quay”

- Quy phạm kỹ thuật “ Sửa chữa máy điện quay”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Trình tự tháo, lắp động cơ KĐB ba pha ro to dây quấn | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự tháo, lắp động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho tháo lắp động cơ | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ: Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, vị trí tháo lắp, thiết bị phụ trợ…; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Tháo động cơ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Trình tự tháo, thao tác tháo, sử dụng dụng cụ hợp lý, an toàn so sánh với quy trình tháo; Thời gian không quá 3 giờ; |
| - Bảo quản chi tiết sau khi tháo | - Quan sát đánh giá thực hiện: Sắp xếp trình tự, bảo quản khoa học, an toàn. Thời gian không quá 20 phút; |
| - Lắp động cơ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Trình tự lắp đúng so sánh với quy trình; Thao tác sử dụng dụng cụ, trang bị hợp lý, an toàn; Lắp ráp chắc chằn, cân chỉnh quay trơn đúng kỹ thuật; Lắp chổi than, cầu nối dây trên động cơ đúng quy định, đấu nối đúng quy định của nhà chế tạo. Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Vận hành thử nghiệm động cơ sau khi lắp | Đánh giá sự thực hiện: + Kiểm tra các thông số kỹ thuật trước khi vận hành; + Nối nguồn vận hành và kiểm tra thông số kỹ thuật không tải; + Kiểm tra chế độ mang tải với các thông số kỹ thuật: Dòng điện, nhiệt độ, tia lửa chổi than…; + Có kết luận đúng về chất lượng động cơ. + Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Vệ sinh và thực hiện an toàn sau tháo, lắp | - Quan sát đánh giá thực hiện: Ngắt nguồn cung cấp; Kiểm tra an toàn; Bảo quản và vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ, động cơ; vệ sinh nơi làm việc. Thời gian không quá 15 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ KĐB. BA PHA RÔ TO DÂY QUẤN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H 7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện bảo dưỡng động cơ điện 3 pha rô to dây quấn kéo máy bơm điện, với trình tự công việc như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ cho bảo dưỡng;

- Kiểm tra động cơ trước khi bảo dưỡng;

- Bảo dưỡng động cơ;

- Vận hành , kiểm tra thông số làm việc của động cơ sau bảo dưỡng;

- Ghi biên bản bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Chuẩn bị đúng, đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị cho bảo dưỡng;

- Tìm hiểu đầy đủ quy định về chế độ bảo dưỡng và quy trình bảo dưỡng ;

- Kiểm tra động cơ đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi bảo dưỡng;

- Phối kết hợp làm việc cùng tổ đội lao động để bảo dưỡng, kiểm tra động cơ đúng quy trình và đảm bảo an toàn;

- Thực hiện bảo dưỡng động cơ đúng quy trình;

- Làm sạch, lắp ráp động cơ và kiểm tra, thử nghiệm các thông số kỹ thuật theo đúng quy phạm - sau khi bảo dưỡng;

- Xử lý đúng các sai hỏng trên động cơ trong quá trình bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, trang bị tháo lắp, bảo dưỡng;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo, kiểm tra đánh giá được chất lượng dây quấn;

- Tháo, lắp được các chi tiết đúng trình tự, an toàn;

- Kiểm tra phát hiện được chi tiết hư hỏng của động cơ  ;

- Bảo dưỡng, thay thế các chi tiết đúng kỹ thuật và an toàn;

- Tẩm sấy dây quấn động cơ đủ thời gian, đảm bảo thông số quy định.

2. Kiến thức

- Lập được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ không đồng bộ ba pha rô to dây quấn kéo máy bơm;

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha rô to dây quấn;

- Trình bày được phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng động cơ ro to dây quấn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM/DVOM, mê gôm mét;

- Bảo hộ lao động;

- Dụng cụ, thiết bị tháo lắp;

- VOM/DVOM, mê gôm mét; Các dụng cụ đo kiểm khác;

- Chổi lông, máy thổi bụi khí nén;

- Xăng, dầu hoả, giẻ lau máy, giấy ráp mịn

- Đèn chiếu sáng sửa chữa

- Bộ dụng cụ cầm tay

- Vam tháo vòng bi

- Cáp nối nguồn

- Mỡ máy- chịu nhiệt( phù hợp với tốc độ)

- Các loại máy đo chuyên dùng.

- Máy sấy ẩm;

- Chổi than, giá đỡ chổi than thay thế;

- Tài liệu “Kỹ thuật sửa chữa máy điện quay”;

- Quy phạm kỹ thuật”Vận hành sửa chữa động cơ điện trạm bơm nước nông nghiệp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quy định về chế độ bảo dưỡng động cơ không đồng bộ ba pha rô to dây quấn kéo máy bơm | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết: Nội dung cơ bản quy định về chế độ bảo dưỡng động cơ KĐB 3 pha rô to dây quấn kéo máy bơm so sánh với quy phạm kỹ thuật; |
| - Kiểm tra động cơ trước khi bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá thực hiện: Kiểm tra đầy đủ và đúng các yêu cầu : + Kiểm tra phần cơ của động cơ + Kiểm tra chất lượng phần điện So sánh với quy trình kiểm tra; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Thực hiện bảo dưỡng | - Kiểm tra đánh giá sự thực hiện so sánh với quy trình bảo dưỡng: + Bảo dưỡng dây quấn; + Bảo dưỡng các chi tiết phần cơ + Thay thế các chi tiết đúng chủng loại, đảm bảo kỹ thuật; + Lắp động cơ; + Cân chỉnh độ quay trơn + Kiểm tra đánh giá chất lượng trạng thái tĩnh sau lắp ráp; + Thời gian bảo dưỡng không quá 4 giờ; |
| - Kiểm tra thử nghiệm động cơ sau bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá: + Kiểm tra thử nghiệm các thông số kỹ thuật ở chế độ thử không tải; + Các thông số kỹ thuật ở chế độ có tải; Nhiệt độ, độ rung; + Thời gian kiểm tra thử nghiệm không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Bảo quản động cơ, trang thiết bị, dụng cụ; Vệ sinh môi trường bảo dưỡng. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHỮNG SỐ LIỆU KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÉO MÁY BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H 8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu các thông số kỹ thuật của động cơ điện sử dụng thông dụng cho các trạm bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu đầy đủ các thông số kỹ thuật của những động cơ kéo máy bơm theo Katalog nhà chế tạo ;

- Tìm hiểu các loại động cơ sử dụng thông dụng cho các trạm bơm và số liệu kỹ thuật;

- Phân biệt đặc điểm của các loại động cơ đã và đang sử dụng cho trạm bơm;

- Hiểu đầy đủ mối quan hệ giữa công suất động cơ và lưu lượng máy bơm nước.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân biệt được một số động cơ của các trạm bơm điện;

- Đo, xác định được chính xác giá trị dòng điện, điện áp, nhiệt độ, công suất làm việc của động cơ;

- Tổng hợp được các thông số kỹ thuật quan trọng của các động cơ điện trạm bơm đang sử dụng hiện nay.

2. Kiến thức

- Giải thích được mối tương quan giữa công suất động cơ và lưu lượng nước máy bơm;

-   Trình bàyđược các thông số kỹ thuật chủ yếu của động cơ điện phục vụ cho việc lựa chọn lắp đặt, thay thế và sửa chữa trạm bơm điện;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ Ampe, đồng hồ Vôn, vạn năng kế, nhiệt kế máy;

- Đồng hồ đo công suất, đo lưu lượng;

- Trang bị phòng hộ an toàn;

- Các động cơ điện ở các trạm bơm;

- Các trạm bơm điện loại lớn;

- Tài liệu “ Các động cơ điện trạm bơm”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu các loại động cơ điện trạm bơm | - Quan sát đánh giá quá trình tìm hiểu tại hiện trường thực tế; |
| - Xác định thông số động cơ | Kiểm tra sự thực hiện: đo, quan sát, thu thập thông số kỹ thuật của các loại động cơ kéo máy bơm, so sánh với lý lịch máy của nhà chế tạo; |
| - Thu thập thông tin kỹ thuật về các động cơ điện đang sử dụng ở các trạm bơm | - Đánh giá sự tổng hợp đầy đủ và chính xác các thông số của động cơ – Đối chiếu với lý lịch máy bơm của các trạm bơm |
| - Tổng hợp các số liệu kỹ thuật | - Kiểm tra đánh giá thông qua kết quả khảo sát thực tế so sánh với lý lich máy của nhà chế tạo |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ BA PHA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I 1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện vận hành động cơ điện đồng bộ 3 pha trong nhiệm vụ vận hành bảo dưỡng sửa chữa máy bơm điện, bao gồm các bước thực hiện sau:

- Kiểm tra động cơ trước khi vận hành;

- Khởi động động cơ;

- Theo dõi thông số làm việc trong quá trình vận hành;

- Xử lý tình trạng làm việc không bình thường của động cơ;

- Kết thúc vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết quy trình vận hành động cơ điện ĐB 3 pha;

- Kiểm tra sự phù hợp của thông số nguồn điện và thông số động cơ;

- Kiểm tra đầy đủ, đúng kỹ thuật tình trạng dây quấn, cách điện, chổi than, vành trượt và các bộ phận cơ khí trước khi vận hành;

- Khởi động động cơ theo đúng quy định;

- Quan sát, kiểm tra các thông số kỹ thuật làm việc của động cơ trong quá trình vận hành;

- Xử lý đúng các sai hỏng trong quá trình vận hành theo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

- Tuân thủ yêu cầu vệ sinh công nghiệp và điều kiện an toàn khi kết thúc vận hành.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho vận hành;

- Thực hiện được công việc khởi động động cơ đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

- Thực hiện được nhiệm vụ quan sát, theo dõi quá trình làm việc của động cơ;

- Xử lý được các tình huống sự cố trong vận hành;

- Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh sau vận hành.

2. Kiến thức

- Lập dược được quy trình vận hành động cơ ĐB ba pha kéo máy bơm;

- Trình bày được các phương pháp khởi động động cơ điện ĐB 3 pha;

- Liệt kê được những quy định về an toàn trong vận hành động cơ điện ĐB 3 pha;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ vạn năng;

- Động cơ điện ĐB 3 pha kéo máy bơm;

- Các khí cụ đóng cắt;

- Dây dẫn, cáp điện;

- Trang bị bảo hộ và an toàn;

- Quy phạm kỹ thuật”Vận hành động cơ điện an toàn”;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật vận hành động cơ điện ĐB 3 pha | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự và yêu cầu kỹ thuật thực hiện công việc vận hành động cơ điện, so sánh với quy trình vận hành; |
| - Kiểm tra động cơ trước khi vận hành | - Quan sát đánh giá thực hiện kiểm tra: Kiểm tra cách điện, kiểm tra tiếp xúc chổi than – vành trượt, kiểm tra nguồn một chiều, kiểm tra chạm chập, kiểm tra độ quay trơn, sự đầy đủ các chi tiết…kiểm tra đủ nguồn, điều kiện an toàn cho vận hành – so sánh với yêu cầu quy định trong quy phạm; Thời gian không quá 20 phút; |
| - Vận hành động cơ | - Theo dõi đánh giá thao tác vận hành: Nối cấp nguồn một chiều, điều khiển khởi động không đồng bộ, đồng bộ; tuân thủ an toàn. Thời gian không quá 10 phút; |
| - Kiểm tra giám sát quá trình làm việc của động cơ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành; Xử lý đúng, nhanh các tình huống sự cố của động cơ trong vận hành; Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc vận hành | - Đánh giá thực hiện: Ngắt các nguồn cung cấp; Kiểm tra an toàn; Bảo quản và vệ sinh trang thiết bị,dụng cụ, động cơ; vệ sinh nơi làm việc. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LẮP ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ BA PHA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện tháo, lắp động cơ điện ĐB 3 pha trong nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa máy bơm điện; trình tự công việc như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp;

- Kiểm tra động cơ trước khi tháo;

- Tháo động cơ;

- Bảo quản chi tiết của động cơ sau khi tháo;

- Vệ sinh công nghiệp;

- Ghi biên bản tình trạng động cơ;

- Lắp động cơ theo quy trình;

- Kiểm tra động cơ sau khi lắp;

- Vận hành , kiểm tra thông số làm việc của động cơ;

- Ghi biên bản bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu đầy đủ quy trình tháo, lắp động cơ ĐB ba pha ;

- Chuẩn bị đúng chủng loại dụng cụ, vật tư, thiết bị cho tháo, lắp;

- Tháo động cơ theo trình tự quy định trong quy trình;

- Bảo quản đúng kỹ thuật các chi tiết động cơ sau khi tháo;

- Lắp động cơ theo trình tự quy định trong quy trình;

- Vận hành thử nghiệm động cơ đúng quy phạm kỹ thuật sau khi lắp;

- Vệ sinh và đảm bảo điều kiện an toàn khi kết thúc tháo, lắp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tháo, lắp được động cơ đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp;

- Sử dụng hợp lý các trang bị hỗ trợ tháo lắp;

- Kiểm tra thử nghiệm động cơ đúng yêu cầu quy đinh sau khi lắp ráp

2. Kiến thức

- Mô tả được cấu tạo  động cơ điện ĐB ba pha;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của động cơ ĐB 3 pha;

- Vận dụng được quy trình tháo, lắp động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ vạn năng;

- Động cơ điện;

- Chổi than thay thế;

- Dụng cụ tháo lắp;

- Búa, vam

- Giẻ sạch, dầu, mỡ;

- Trang bị bảo hộ và an toàn;

- Dụng cụ hỗ trợ: Kê, kích, cẩu, pa lăng …

- Tài liệu “ máy điện”; “Sửa chữa máy điện quay”

- Quy phạm kỹ thuật “ Sửa chữa máy điện quay”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Trình tự tháo, lắp động cơ ĐB ba pha | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự tháo, lắp động cơ điện đồng bộ 3 pha so sánh với quy trình; |
| - Chuẩn bị cho tháo lắp động cơ | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đúng, đầy đủ: Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, vị trí tháo lắp, thiết bị phụ trợ…; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Tháo động cơ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Trình tự tháo, thao tác tháo, sử dụng dụng cụ hợp lý, an toàn so sánh với quy trình tháo; Thời gian không quá 3 giờ; |
| - Bảo quản chi tiết sau khi tháo | - Quan sát đánh giá thực hiện: Sắp xếp trình tự, bảo quản khoa học, an toàn. Thời gian không quá 20 phút; |
| - Lắp động cơ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Trình tự lắp đúng so sánh với quy trình; Thao tác sử dụng dụng cụ, trang bị hợp lý, an toàn; Lắp ráp chắc chằn, cân chỉnh quay trơn đúng kỹ thuật; Lắp chổi than, cầu nối dây trên động cơ đúng quy định, đấu nối đúng quy định của nhà chế tạo. Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Vận hành thử nghiệm động cơ sau khi lắp | Đánh giá sự thực hiện: + Kiểm tra các thông số kỹ thuật trước khi vận hành; + Nối nguồn vận hành và kiểm tra thông số kỹ thuật không tải; + Kiểm tra chế độ mang tải với các thông số kỹ thuật: Dòng điện, nhiệt độ, tia lửa chổi than…; + Có kết luận đúng về chất lượng động cơ. + Thời gian không dưới 1 giờ; |
| - Vệ sinh và thực hiện an toàn sau tháo, lắp | - Quan sát đánh giá thực hiện: Ngắt nguồn cung cấp; Kiểm tra an toàn; Bảo quản và vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ, động cơ; vệ sinh nơi làm việc. Thời gian không quá 15 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ BA PHA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện bảo dưỡng động cơ điện ĐB 3 pha kéo máy bơm điện, với trình tự công việc như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ cho bảo dưỡng;

- Kiểm tra động cơ trước khi bảo dưỡng;

- Bảo dưỡng động cơ;

- Vận hành , kiểm tra thông số làm việc của động cơ sau bảo dưỡng;

- Ghi biên bản bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Chuẩn bị đúng, đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị cho bảo dưỡng;

- Tìm hiểu đầy đủ quy định về chế độ bảo dưỡng và quy trình bảo dưỡng ;

- Kiểm tra động cơ đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi bảo dưỡng;

- Phối kết hợp làm việc cùng tổ đội lao động để bảo dưỡng, kiểm tra động cơ đúng quy trình và đảm bảo an toàn;

- Thực hiện bảo dưỡng động cơ đúng quy trình;

- Làm sạch, lắp ráp động cơ và kiểm tra, thử nghiệm các thông số kỹ thuật theo đúng quy phạm - sau khi bảo dưỡng;

- Xử lý đúng các sai hỏng trên động cơ trong quá trình bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, trang bị tháo lắp, bảo dưỡng;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo, kiểm tra đánh giá được chất lượng dây quấn;

- Tháo, lắp được các chi tiết đúng trình tự, an toàn;

- Kiểm tra phát hiện được chi tiết hư hỏng của động cơ  ;

- Bảo dưỡng, thay thế các chi tiết đúng kỹ thuật và an toàn;

- Tẩm sấy dây quấn động cơ đủ thời gian, đảm bảo thông số quy định.

2. Kiến thức

- Lập được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đồng bộ ba pha kéo máy bơm;

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đồng bộ ba pha;

- Giải thích được phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng động cơ ĐB.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- VOM/DVOM, mê gôm mét;

- Bảo hộ lao động;

- Dụng cụ, thiết bị tháo lắp;

- VOM/DVOM, mê gôm mét; Các dụng cụ đo kiểm khác;

- Chổi lông, máy thổi bụi khí nén;

- Xăng, dầu hoả, giẻ lau máy, giấy ráp mịn

- Đèn chiếu sáng sửa chữa

- Bộ dụng cụ cầm tay

- Vam tháo vòng bi

- Cáp nối nguồn

- Mỡ máy- chịu nhiệt( phù hợp với tốc độ)

- Các loại máy đo chuyên dùng.

- Máy sấy ẩm;

- Chổi than, giá đỡ chổi than thay thế;

- Tài liệu “Kỹ thuật sửa chữa máy điện quay”;

- Quy phạm kỹ thuật”Vận hành sửa chữa động cơ điện trạm bơm nước nông nghiệp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Quy định về chế độ bảo dưỡng động cơ đồng bộ ba pha kéo máy bơm | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết: Nội dung cơ bản quy định về chế độ bảo dưỡng động cơ ĐB 3 pha kéo máy bơm so sánh với quy phạm kỹ thuật; |
| - Kiểm tra động cơ trước khi bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá thực hiện: Kiểm tra đầy đủ và đúng các yêu cầu : + Kiểm tra phần cơ của động cơ + Kiểm tra chất lượng phần điện So sánh với quy trình kiểm tra; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Thực hiện bảo dưỡng | - Kiểm tra đánh giá sự thực hiện so sánh với quy trình bảo dưỡng: + Bảo dưỡng dây quấn; + Bảo dưỡng các chi tiết phần cơ + Thay thế các chi tiết đúng chủng loại, đảm bảo kỹ thuật; + Lắp động cơ; + Cân chỉnh độ quay trơn + Kiểm tra đánh giá chất lượng trạng thái tĩnh sau lắp ráp; + Thời gian bảo dưỡng không quá 4 giờ; |
| - Kiểm tra thử nghiệm động cơ sau bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá: + Kiểm tra thử nghiệm các thông số kỹ thuật ở chế độ thử không tải; + Các thông số kỹ thuật ở chế độ có tải; Nhiệt độ, độ rung; + Thời gian kiểm tra thử nghiệm không dưới 1 giờ; |
| - Kết thúc bảo dưỡng | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Bảo quản động cơ, trang thiết bị, dụng cụ; Vệ sinh môi trường bảo dưỡng. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU CÁC KHÁI NIỆM VỀ DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ BA PHA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K 1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hiểu các khái niệm, tính toán các thông số, vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn xếp đơn, xếp kép và các dụng cụ quấn dây động cơ điện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-    Hiểu đúng các khái niệm về dây quấn, dụng cụ quấn dây;

- Tính đầy đủ các thông số dây quấn động cơ theo điều kiện cụ thể;

- Vẽ  đúng sơ đồ trải bộ dây của động cơ theo điều kiện cụ thể;

- Hiểu kết quả tính được và phân tích đúng sơ đồ trải đã vẽ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-   Tính được các thông số dây quấn cho bộ dây động cơ điện theo điều kiện thực tế biết trước;

-  Vẽ được sơ đồ trải bộ dây động cơ theo thông số đã tính, theo mẫu dây quấn động cơ thực tế;

2. Kiến thức

- Giải thích đúng các khái niệm: Bộ dây, tổ bối dây, pha dây quấn, bối dây, bộ dây xếp đơn, bộ dây xếp kép... ;

- Giải thích đúng ý nghĩa của: Bước cực , bước quấn dây, đặc tính dây quấn, góc độ điện, bước pha.. ;

- Mô tả được phương pháp vẽ sơ đồ trải bộ dây động cơ điện;

- Phân tích được sơ đồ trải để thấy rõ ý nghĩa của sơ đồ trải trong công việc quấn  động cơ điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Vòng dây, bối dây, tổ bối dây, pha dây quấn, bộ dây;

-  Bộ dây động cơ điện 3 pha mẫu : quấn xếp đơn, quấn xếp kép;

- Sơ đồ trải bộ dây;

-  Dụng cụ quấn động cơ: Khuôn quấn, bàn quấn, dao trải, bìa cách điện, nêm ránh, dao, kéo, búa cao su;

- Vật tư: dây Emay, ống gen cách điện, băng mộc, dây gai, paraphin thanh;

- Đồng hồ vạn năng, cronha, nguồn điện, am pe kìm.

- Giấy, bút vẽ, thước kẻ;

- Tài liệu:”Dây quấn máy điện 3 pha”

- Giáo trình”Sửa chữa máy điện quay”; “Sổ tay sửa chữa máy điện quay”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các khái niệm về dây quấn, kiểu dây quấn, dụng cụ quấn, vật liệu quấn | - - Kiểm tra đánh giá nhận biết: Từ bộ dây động cơ điện mẫu đã tháo, giải thích và chỉ ra được các khái niệm: + Vòng dây, bối dây, tổ bối dây, pha dây quấn, bộ dây; + Kiểu quấn: quấn xếp đơn, quấn xếp kép; +Dụng cụ quấn động cơ: Khuôn quấn, bàn quấn, dao trải, bìa cách điện, nêm rãnh, dao, kéo, búa cao su; + Vật tư: dây Emay, ống gen cách điện, băng mộc, dây gai, paraphin thanh; |
| - Sơ đồ trải bộ dây | - Kiểm tra đánh giá: + Vẽ đúng sơ đồ trải bộ dây theo mẫu dây quấn thực tế; Thời gian không quá 30 phút; + Vẽ đúng sơ đồ trải bộ dây theo thông số cho trước; Thời gian không quá 45 phút; |
| - Nhận biết các trang bị, dụng cụ, vật tư quấn động cơ | - Đánh giá: Nhận biết, gọi tên đúng các dụng cụ, trang bị, vật tư phục vụ quấn động cơ; Thời gian không quá 20 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẤY MẪU DÂY QUẤN CŨ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K 2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện tháo gỡ dây quấn của động cơ để lấy mẫu dây quấn cũ, công việc bao gồm:

- Kiểm tra chất lượng bộ dây;

- Vẽ sơ đồ trải;

- Tháo dây quấn cũ, lấy số liệu dây quấn;

- Làm sạch lõi thép và rãnh động cơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng tình trạng bộ dây trên động cơ;

- Vẽ đúng sơ đồ trải bộ dây theo mẫu dây quấn cũ;

- Lấy số liệu dây quấn ( vòng dây/rãnh hoặc vòng/bối hoặc vòng/ pha; đường kính dây quấn) chính xác, đầy đủ;

- Tháo dây quấn cũ đúng kỹ thuật, an toàn;

- Làm sạch lõi thép, rãnh động cơ; Sửa lá thép lỗi; dũa pa via...đúng yêu cầu ghi trong quy trình.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lấy được mẫu dây quấn, các số liệu kỹ thuật của bộ dây cũ (số vòng, đường kính dây);

- Thực hiện tháo gỡ được dây cũ, tẩy gỡ sạch cách điện cũ, làm sạch lõi thép của động cơ sau khi tháo gỡ ;

- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây.

2. Kiến thức

- Trình bày được nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng bộ dây động cơ điện;

-  Mô tả được phương pháp lấy mẫu dây quấn cũ trên động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện, các dụng cụ chuyên dùng cho tháo gỡ dây quấn động cơ điện;

- Búa nguội, kìm, dũa, giấy ráp, giẻ lau máy;

- Máy thổi khí nén, máy sấy cầm tay;

- Động cơ có dây quấn để lấy mẫu;

- Tài liệu: “Sửa chữa dây quấn máy điện quay”

- Giáo trình lưu hành nội bộ: “Thực hành quấn máy điện”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra tình trạng bộ dây | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: + Đo kiểm tra bằng đồng hồ + Có kết luận đúng: Hỏng toàn bộ hay một phần dây quấn; + Đưa ra được phương án sửa chữa hợp lý; + Thời gian không quá 15 phút; |
| - Vẽ Sơ đồ trải bộ dây | - Kiểm tra đánh giá việc lấy mẫu từ thực tế bộ dây: Đúng với kiểu quấn (xếp đơn hay xếp kép), bước quấn dây, bước cực, cách đấu nối; Vẽ được sơ đồ hình trải bộ dây. Thời gian không quá 30 phút; |
| - Tháo dây quấn cũ | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Thực hiện đúng trình tự tháo gỡ; sử dụng dụng cụ hợp lý; Không làm biến dạng lõi thép; an toàn; (Thời gian tùy thuộc cỡ và loại động cơ); |
| - Lấy số liệu dây quấn cũ | Kiểm tra đánh giá thực hiện: - Đếm chính xác số vòng dây trên một bối - Đo chính xác đường kính dây quấn (Đo bằng pan me) - Thời gian không quá 15 phút; |
| - Chỉnh sửa, làm sạch lõi thép sau khi tháo dây quấn | - Theo dõi đánh giá thực hiện: + Sửa sự cong vênh, biến dạng của lõi thép; + Làm sạch cách điện cũ, lau sạch lõi thép, rãnh động cơ; + Sấy khô lõi thép + (Thời gian tùy thuộc đặc điểm và loại động cơ); |
| - Kết thúc lấy mẫu | - Theo dõi đánh giá thực hiện: + Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, động cơ đã tháo; + Cất giữ mẫu dây quấn, vật liệu quấn cũ đã tháo từ động cơ; + Vệ sinh nơi làm việc; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÓT CÁCH ĐIỆN RÃNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K 3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện chọn, cắt và lót cách điện vào rãnh của động cơ sau khi đã vệ sinh làm sạch rãnh, trước khi đặt dây quấn; Công việc lót cách điện rãnh bao gồm:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị;

- Đo kích thước rãnh (chiều cao, chiều rộng, chiều dài );

- Cắt, lót cách điện mẫu cho rãnh;

- Cắt, lót cách điện cho toàn bộ số rãnh của động cơ theo mẫu;

- Cắt cách điện ốp miệng rãnh;

- Cắt cách điện vai ( pha);

- Cắt nêm miệng rãnh (gỗ, tre).

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư đầy đủ, đúng chủng loại;

- Chọn bìa cách điện đảm bảo độ dầy, cấp cách điện, cấp chịu nhiệt – Theo quy định của nhà chế tạo động cơ;

- Cắt lót cách điện rãnh đúng yêu cầu quy định về độ cao, chiều dài, khả năng ôm khít rãnh;

- Cắt cách điện miệng rãnh và nêm rãnh đúng yêu cầu về độ dài; Chiều rộng cách điện miệng rãnh đủ ôm kín dây quấn trên miệng rãnh;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đo được chính xác kích thước của rãnh động cơ;

- Lựa chọn bìa cách điện đảm bảo đúng cấp cách điện, độ dầy;

- Cắt bìa lót rãnh, lót vai, bìa ốp miệng rãnh đúng kích thước, hình dạng và yêu cầu kỹ thuật;

2. Kiến thức

- Trình bày được tác dụng của cách điện rãnh, cách điện miệng rãnh, cách điện pha và nêm rãnh;

- Lựa chọn được cách điện đúng cấp cách điện;

- Giải thích được các yêu cầu kỹ thuật lót cách điện rãnh động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ đã tháo dây quấn cũ và làm sạch;

- Bìa cách điện; nêm tre, gỗ…

- Dao, kéo, cưa, máy cắt bìa;

- Giáo trình “Vật liệu kỹ thuật điện”-Nguyễn Xuân Phú.NXBKHKT 1989

- Giáo trình “Vật liệu kỹ thuật điện”-Nguyễn Đình Thắng. NXBGD Hà Nội 2004;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đo chính xác các kích thước của rãnh | - Kiểm tra đánh giá các kích thước đo được: Hình dạng, chiều rộng, chiều cao, chiều dài rãnh động cơ; Thời gian không quá 5 phút; |
| - Chọn bìa cách điện | - Đánh giá thực hiện: Kiểm tra bìa cách điện đã chọn đảm bảo đúng cấp cách điện, loại bìa cách điện, độ dầy, độ nhẵn bề mặt; Thời gian không quá 5 phút; |
| - Cắt bìa lót rãnh, lót vai, ốp rãnh | - Đánh giá sự thực hiện: áp theo dưỡng mẫu: + Lót cách điện rãnh nằm dưới miệng rãnh, ôm sát thành rãnh, đúng chiều dài; + Cắt cách điện vai đủ độ dài, độ rộng, cách điện được hai bối dây hoặc tổ bối dây liền kề; + Cắt bìa cách điện ốp miệng rãnh đủ độ dài, rộng ôm sát bối dây trong rãnh; + (Thời gian tùy thuộc loại, cỡ và số rãnh của động cơ); |
| - Sắp xếp dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: hợp lý, khoa học, dễ thao tác sử dụng trước khi quấn động cơ; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẤN CÁC TỔ BỐI DÂY, BỐI DÂY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K 4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quấn các bối dây (tổ bối dây) cho động cơ điện 3 pha theo yêu cầu ghi trên sơ đồ trải; Công việc quấn bao gồm:

- Chuẩn bị máy quấn, dây quấn, dụng cụ quấn;

- Chọn khuôn quấn và gá lắp khuôn quấn lên máy quấn;

- Quấn bối dây, tổ bối dây;

- Tháo lấy bối dây ra khỏi khuôn;

- Bảo quản bối dây, tổ bối dây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư, máy quấn, dây quấn theo yêu cầu của động cơ cụ thể;

- Chọn khuôn quấn phù hợp, đúng kiểu quấn - theo mẫu lấy trên động cơ;

- Quấn dây trên máy quấn đúng tốc độ, đúng số vòng cần quấn;

- Hãm dây, ra dây khỏi máy quấn đúng yêu cầu sóng, thẳng, bó chặt;

- Bảo quản các bối dây sau khi quấn sóng, giữ nguyên nếp, không .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ, trang bị, vật tư cho quấn

- Chọn được mẫu khuôn quấn chính xác phù hợp với bước quấn dây, đầu bộ dây;

- Quấn được các bối dây sóng, không chồng chéo, vón;

- Hãm bối dây và ra bối dây khỏi khuôn đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Bảo quản bộ dây khoa học, an toàn

2. Kiến thức

- Lựa chọn được phương pháp lấy mẫu để chọn hoặc gia công khuôn quấn dây cho động cơ;

- Giải thích được nội dung công việc và các yêu cầu kỹ thuật khi quấn dây.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy quấn dây, khuôn quấn, gỗ làm khuôn quấn;

- Dụng cụ quấn, dụng cụ gá lắp khuôn quấn;

- Dây điện từ, dây hãm, bìa cách điện…;

- Hộp bảo quản sản phẩm dây quấn;

- Tài liệu”Kỹ thuật quấn dây máy điện”

- Tài liệu”Sổ tay sửa chữa máy điện quay”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị cho quấn dây | - Kiểm tra đánh giá sự chuẩn bị đầy đủ so sánh với điều kiện ghi trong quy trình quấn dây |
| - Chọn khuôn quấn | - Kiểm tra đánh giá: khuôn quấn chọn đúng bước quấn, đúng độ dài, đảm bảo độ cao đầu bộ dây không chạm nắp pic; |
| - Quấn bối dây | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: + Chọn đúng tốc độ trên máy quấn; + Dây quấn sóng, không chồng chéo + Đủ số vòng so với số liệu ghi trên sơ đồ trải; + Đúng kiểu quấn theo mẫu (Sơ đồ trải) |
| - Tháo dây quấn ra khỏi máy | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Hãm bối dây chặt chẽ; Lấy bối dây ra khỏi khuôn nhẹ nhàng, an toàn, không làm rối, không làm lẫn chiều quấn các bối trong tổ bối; |
| - Bảo quản bộ dây đã quấn | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Xếp các tổ bối dây theo nếp và trình tự, không bị rút các đầu dây , bảo quản nơi khô ráo, an toàn; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LỒNG DÂY VÀO RÃNH ĐỘNG CƠ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K 5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện lồng hạ các bối dây đã quấn vào rãnh động cơ theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật; Công việc lồng dây bao gồm:

- Chuẩn bị cho lồng dây;

- Xác định vị trí đầu bối dây theo vị trí có đầu dây ra của động cơ;

- Lồng dây vào rãnh sta to;

- Uốn nắn đầu bối dây;

- Lồng ốp cách điện miệng rãnh, nêm rãnh;

- Lót cách điện vai (cách điện pha).

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu kỹ các bước thực hiện và yêu cầu kỹ thuật lồng dây vào rãnh stato;

- Xác định đúng chiều và quy luật lồng hạ các bối dây;

- Lồng hạ các bối dây đúng kỹ thuật, an toàn;

- Uốn nắn đầu bối dây đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Lót cách điện miệng rãnh, nêm rãnh, lót cách điện vai đảm bảo yêu cầu công nghệ quấn;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định được đúng chiều lồng hạ bối dây trên stato;

- Lồng được dây vào rãnh stato đúng kỹ thuật: dây sóng thẳng, không vặn vỏ đỗ, không lọt ra ngoài cách điện rãnh, không bị trầy xước men cách điện;

- Lồng được cách điện miệng rãnh thẳng, đều, không bị dập gẫy; Lót cách điện vai an toàn;

- Tạo dáng được đầu bộ dây tròn đều, không bị sát với rô to, sát mặt Pic, đảm bảo thẩm mỹ;

- Nêm rãnh chặt, đều, không có điểm nhô cao khỏi miệng rãnh gây sát cốt;

2. Kiến thức

- Lập được quy trình lồng hạ dây vào rãnh cho động cơ 3 pha;

- Liệt kê được các yêu cầu kỹ thuật khi lồng hạ dây;

- Giải thich được phương pháp và yêu cầu kỹ thuật nêm rãnh, nắn đầu bộ dây và lót cách điện pha cho đầu bộ dây khi lồng dây xong;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ đã tháo dây quấn cũ và làm sạch;

- Búa cao su, nêm dây, dao trải dây, kéo, dao, đèn cồn;

- Mỏ hàn thiếc, nguồn nung, thiếc, chất giúp chảy;

- Giấy ráp mịn, Paraphin;

- Yên kê động cơ, giá đệm đỡ;

- Bộ dây động cơ đã quấn;

- Bìa cách điện;

- Nêm tre, gỗ;

- Sơ đồ trải bộ dây;

- Tài liệu “Kỹ thuật quấn dây máy điện quay”;

- Tài liệu “ Sửa chữa máy điện”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Yêu cầu kỹ thuật lồng hạ dây vào rãnh stato | - Kiểm tra đánh giá nhận thức: trình tự các công việc và yêu cầu kỹ thuật lồng hạ dây vào rãnh stato động cơ điện 3 pha so sánh với quy trình lồng hạ dây; |
| - Lồng hạ dây vào rãnh | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Thực hiện đúng trình tự và yêu cầu của quy trình lồng dây; Dây sóng, không chồng chéo, không xước men cách điện, so sánh với sơ đồ trải; Thời gian 3 phút/cạnh tác dụng; |
| - Tạo dáng bối dây | - Quan sát đánh giá thực hiện: Sử dụng búa cao su và nêm gỗ nhẵn để nắn sửa; Đầu bối dây tròn, gọn, đẹp không chạm vỏ stato, lõi rô to. Thời gian không quá 3 phút; |
| - Nêm rãnh, lót cách điện vai | - Đánh giá sự thực hiện: nêm rãnh chặt chẽ, không tạo sát cốt; Cách điện vai lót đúng, không có điểm chạm pha-pha dây quấn; Thời gian không quá 30 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO KIỂM TRA CÁC BỐI DÂY, ĐẤU NỐI CÁC PHA DÂY QUẤN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K 6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện đo, kiểm tra chất lượng các bối dây sau khi lồng hạ và đấu nối băng đai bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật; Công việc đo kiểm tra và đấu nối gồm các bước thực hiện sau:

- Kiểm tra đứt dây, kiểm tra chạm vòng dây, kiểm tra cách điện bộ dây;

- Đấu nối các pha dây quấn;

- Băng đai đầu bộ dây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra chất lượng các bối dây, pha dây và toàn bộ dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật: Kiểm tra thông mạch bối dây; Kiểm tra chạm chập vòng dây; Kiểm tra cách điện các pha dây quấn và các pha dây quấn với vỏ;

- Đấu nối bộ dây đúng quy định trên sơ đồ trải;

- Nối các mối nối liên kết tiếp xúc điện tốt, bền chắc, có luồn ống cách điện an toàn ;

- Băng đai đầu bộ dây đúng kỹ thuật, chắc chặt, thẩm mỹ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-  Kiểm tra được tình trạng bộ dây theo yêu cầu;

- Đấu nối được bộ dây đúng sơ đồ trải;

- Băng đai đầu bộ dây đúng chiều, chắc chắn, đảm bảo kỹ thuật băng đai.

2. Kiến thức

-  Trình bày được nội dung và phương pháp kiểm tra các bối dây sau khi hạ vào rãnh;

-  Phân tích được sự phân cực động cơ theo cách đấu nối trên sơ đồ trải;

-  Phân biệt được những sai hỏng cơ bản thường gặp khi thực hiện đấu nối, băng đai bộ dây.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ đã được lồng dây vào rãnh;

- Đồng hồ vạn năng, M-mét; crônha

- Băng vải, dao tre, nhựa thông, thiếc, mỏ hàn, ống ghen cách điện, bủa cao su…;

- Tài liệu:”Dây quấn máy điện quay”

- Tài liệu: “Kỹ thuật quấn dây động cơ điện”

- Sơ đồ trải bộ dây.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra dây quấn động cơ | - Đánh giá sự thực hiện: Đo thông mạch, kiểm tra cách điện, kiểm tra chạm chập vòng dây đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - Đấu nối dây quấn | - Đánh giá sự thực hiện: Đấu nối đúng so sánh với sơ đồ trải bộ dây; |
| - Hàn nối | - Quan sát đánh giá thực hiện: hàn thiếc thẩm thấu, tạo tiếp xúc điện tốt; Nếu hàn chảy ngắn mạch phải có liên kết chắc chắn; điện trở nơi tiếp xúc  0; Tẩy sạch xỉ, muội hàn trên mối nối; luồn ống cách điện cho mối nối; Thời gian không quá |
| - Băng đai đầu bộ dây | - Đánh giá sự thực hiện: Tạo dáng đầu bộ dây tròn đều, không có điểm sát vỏ ngoài và cọ sát với rô to; Luồn ống hoặc băng cách điện vị trí nối, băng đai đúng chiều và chặt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM BỘ DÂY SAU KHI QUẤN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K 7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra thử nghiệm động cơ sau khi quấn lại bộ dây; Công việc gồm:

- Kiểm tra đứt dây, kiểm tra chạm vòng dây, kiểm tra cách điện;

- Lắp động cơ;

- Thử nghiệm không tải;

- Thử nghiệm có tải;

- Kết luận về chất lượng bộ dây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật bộ dây động cơ;

- Lắp động cơ đúng quy trình lắp ráp;

- Kiểm tra động cơ sau khi lắp đúng quy định;

- Thử nghiệm không tải đúng yêu cầu và an toàn;

- Thử nghiệm có tải đúng quy định và an toàn;

- Kết luận đúng về chất lượng dây quấn động cơ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đo kiểm tra và đánh giá được chất lượng cách điện, khả năng chạm chập vòng dây, đứt dây quấn…đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Lắp được động cơ theo đúng quy trình;

- Vận hành, xác định đặc tính không tải, đặc tính mang tải của động cơ;

- Kết luận đúng về chất lượng dây quấn.

2. Kiến thức

-   Giải thích được phương pháp kiểm tra bộ dây sau khi đấu nối, băng đai;

-  Mô tả được nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng bộ dây sau khi quấn;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ đo điện trở, điện tở cách điện;

- Dụng cụ nghề điện, dụng cụ tháo lắp động cơ;

- Nguồn điện, đồng hồ đo điện áp, dòng điện, nhiệt kế máy, tốc độ kế;

- Dây cáp điện, áp tô mát 3 pha;

- Tài liệu:” Quấn dây máy điện quay”

- Giáo trình “Máy điện”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra bộ dây | - Kiểm tra đánh giá thực hiện: đo điện trở các pha dây quấn; đo điện trở cách điện pha với pha, pha với vỏ; Dùng Cronha xác định chập vòng dây; Thời gian không quá 30 phút; |
| - Lắp động cơ | - Quan sát đánh giá thực hiện: so sánh với quy trình lắp động cơ; |
| - Thử nghiệm không tải, có tải động cơ | - Kiểm tra đánh giá thực hiện: Đấu nối; vận hành không tải, có tải, khảo sát các thông số kỹ thuật, so sánh với quy phạm kiểm tra thử nghiệm; Thời gian không dưới 1 giờ/1 thử nghiệm; |
| - Đánh giá chất lượng dây quấn động cơ | - Kết luận đúng, có cơ sở dựa trên kết quả kiểm tra thử nghiệm, so sánh với quy phạm kỹ thuật quy định; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SẤY, SƠN TẨM BỘ DÂY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K 8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện sấy, sơn tẩm cho bộ dây sau khi quấn; Công việc bao gồm:

- Chuẩn bị sơn tẩm, lò sấy;

- Tháo động cơ;

- Sấy thoát ẩm;

- Sơn tẩm;

- Sấy khô;

- Kiểm tra, thử nghiệm động cơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chọn sơn tẩm đúng chủng loại;

- Chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ cho sơn tẩm;

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho sấy: nguồn nhiệt, phương tiện phòng cháy nổ, phương tiện bảo hộ phòng độc hại;

- Tháo động cơ đúng quy trình tháo;

- Sấy động cơ theo quy định của kỹ thuật sấy, đảm bảo an toàn cháy nổ;

- Sơn tẩm cách điện bộ dây đúng phương pháp, an toàn và yêu cầu công nghệ;

- Sấy khô sơn tẩm cách điện đúng kỹ thuật và an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-  Chuẩn bị đúng và đầy đủ nguồn sấy, dụng cụ sấy tẩm, sơn tẩm, điều kiện an toàn;

- Sấy động cơ đủ nhiệt độ cho phép;

- Sơn tẩm dây quấn động cơ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Sấy khô được sơn tẩm dây quấn động cơ;

2. Kiến thức

- Trình bày được tác dụng của sơn tẩm đối với dây quấn động cơ

-  Giải thích được cách chọn sơn để sơn tẩm;

-  Lập được quy trình sấy tẩm cho bộ dây động cơ điện;

- Liệt kê được các điều kiện an toàn khi thực hiện sấy và sơn tẩm động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Động cơ được mới quấn đã tháo;

- Sơn cách điện, nguồn nhiệt sấy; nhiệt kế lò;

- Dụng cụ phương tiện sấy, tẩm sơn;

- Tài liệu:”Quấn dây máy điện quay”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị cho sấy, sơn tẩm | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị: Chọn phương pháp sấy, phương pháp tẩm sơn, chuẩn bị nguồn sấy, sơn tẩm và các phương tiện sấy, sơn tẩm, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ…, Thời gian không quá 15 phút; |
| - Sấy thoát ẩm cho bộ dây | - Đánh giá thực hiện so sánh với quy trình sấy; Thời gian không quá 4 giờ; |
| - Tẩm sơn | - Đánh giá thực hiện so sánh với quy trình tẩm sơn; Thực hiện đúng nguyên tắc phòng chống cháy nổ và an toàn lao động; Thời gian không quá 1 giờ; |
| - Sấy khô sơn tẩm bộ dây | - Đánh giá thực hiện so sánh với quy trình sấy; Thời gian không dưới 6 giờ; |
| - Kết thúc sấy sơn tẩm | - Đánh giá thực hiện vệ sinh và an toàn, bảo quản lò nhiệt, sơn, dụng cụ sơn tẩm, môi trường sơn tẩm sấy. Thời gian không quá 20 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐỘNG CƠ, VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K 9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện lắp động cơ và kiểm tra thử nghiệm sau khi quấn, sấy sơn tẩm;  Công việc gồm:

- Kiểm tra dây quấn sau sơn tẩm sấy;

- Lắp động cơ;

- Kiểm tra trước khi vận hành;

- Vận hành thử nghiệm;

- Lập hồ sơ bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị cho lắp và thử ngiệm;

- Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng dây quấn động cơ và các chi tiết cơ khí trước khi lắp;

- Phối hợp cùng tổ nhóm làm việc trong lắp ráp, vận hành đúng quy phạm kỹ thuật và an toàn;

- Lắp động cơ theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

- Vận hành thử nghiệm không tải động cơ theo quy trình;

- Vận hành thử nghiệm có tải động cơ theo quy trình;

- Xử lý đúng và hiệu quả tình trạng kỹ thuật không bình thường của động cơ;

- Lập đầy đủ hồ sơ bàn giao sản phẩm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị đúng, đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ và các điều kiện cho lắp ráp thử nghiệm;

- Kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật trước khi lắp động cơ;

- Lắp động cơ theo đúng quy trình kỹ thuật;

- Vận hành thử nghiệm được động cơ ở chế độ kông tải;

- Vận hành thử nghiệm được động cơ ở chế độ mang tải;

- Đánh giá đúng chất lượng động cơ;

- Lập được đầy đủ hồ sơ bàn giao máy.

2. Kiến thức

- Trình bày được nội dung và phương pháp kiểm tra động cơ sau khi lắp;

- Liệt kê được các tiêu chí đánh giá chất lượng dây quấn động cơ ;

- Trình bày được phương pháp kiểm tra đánh giá độ thấm hút ẩm trên bộ dây động cơ ;

- Giải thích được nội dung và quy định ghi trong biên bản bàn giao;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nguồn điện;

- Động cơ đã được tẩm sấy;

- Dụng cụ nghề điện, dụng cụ cơ khí cầm tay;

- Dụng cụ, trang thiết bị lắp động cơ;

- Dầu, mỡ bôi trơn; Giẻ lau máy;

- Biên bản bàn giao,…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị cho kiểm tra thử nghiệm, lắp ráp; | - Quan sát đánh giá sự chuẩn bị đầy đủ, đúng: dụng cụ, phương tiện và các điều kiện cho kiểm tra, thử nghiệm so sánh với quy trình; Thời gian không quá 20 phút; |
| - Kiểm tra dây quấn động cơ trước khi lắp | - Đánh giá sự thực hiện: Làm sạch sơn mặt trong lõi thép và vỏ stato; đo điện trở cách điện; xác định độ ẩm; kiểm tra chập vòng dây, chập pha dây quấn; Kiểm tra các đầu dây nối trên cầu nối…so sánh với quy trình và quy phạm kỹ thuật; |
| - Lắp động cơ | - Đánh giá sự thực hiện so sánh với quy trình lắp; |
| - Thử nghiệm không tải | - Đánh giá sự thực hiện: Vận hành; Đo I0, n0, t0C không tải; Thời gian thử không tải không ít hơn 60 phút; Ghi lại đúng kết quả đo; |
| - Thử nghiệm có tải | - Đánh giá sự thực hiện: Vận hành, Đo I 3 pha, t0C, n,P.Thời gian thử không ít hơn 60 phút; Ghi lại đúng kết quả đo. |
| - Đánh giá chất lượng động cơ | - Đánh giá thực hiện: Thông qua kết quả kiểm tra và thử nghiệm có kết luận cụ thể về chất lượng của động cơ (Có thể đưa vào sử dụng hay không). Thời gian không quá 10 phút |
| - Kết thúc kiểm tra thử nghiệm | - Đánh giá sự thực hiện: Lập được biên bản bàn giao. Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, động cơ, vệ sinh môi trường làm việc đúng quy định kỹ thuật và kỹ thuật. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU CẤU TẠO VÀ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY BƠM LY TÂM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hiểu phương pháp phân loại, biết cấu tạo các bộ phận và các thông số kỹ thuật cơ bản của  máy bơm ly tâm; Nội dung bao gồm:

  - Phương pháp phân loại và cấu tạo chung của máy bơm ly tâm

  - Cấu tạo và nhiệm vụ các bộ phận chính của máy bơm Ly tâm

  - Các thông số kỹ thuật cơ bản của bơm ly tâm

  - Thông số kỹ thuật của các máy bơm thường được dùng trong nông nghiệp, công nghiệp.

  - Khái niệm về hiện tượng xâm thực, nguyên nhân, tác hại và phương pháp khắc phục.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  - Phân loại và cấu tạo chung của máy bơm ly tâm:

+ Phân biệt được máy bơm ly tâm theo cấu tạo, cách lắp đặt, theo công dụng;

+ Biết được cấu tạo chung đặc điểm cấu tạo của máy bơm ly tâm;

+ Hiểu được nguyên lý Ly tâm, nguyên lý hoạt động của loại máy bơm này;

  - Công dụng, đặc điểm cấu tạo, vât liệu chế tạo các chi tiết, các bộ phận chính của máy bơm ly tâm: Vỏ máy; Bánh xe công tác;Trục, ổ trục, gối đỡ; Vành chống mòn; Bộ phận giảm lực dọc trục

  - Các thông số kỹ thuật cơ bản của bơm ly tâm: Giải thích được ý nghĩa, viết được biểu thức tính các thông số:  Lưu lượng; Chiều cao hút, đẩy địa hình; Công suất, hiệu suất máy bơm; Mối quan hệ giữa Lưu lượng, công suất, chiều cao cột hút và tốc độ;

  - Tập hợp đầy đủ các thông số kỹ thuật của các máy bơm thường được dùng trong nông nghiệp, công nghiệp;

  - Hiện tượng xâm thực: Giải thích được bản chất của hiện tượng; Hiểu được nguyên nhân và tác hại của hiện tượng; biết được phương pháp khắc phục.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Nhận biết được máy bơm ly tâm;

- Phân loại được máy bơm ly tâm;

- Nhận biết được các chi tiết cơ bản trong cấu tạo của máy bơm ly tâm;

- Tập hợp được thông số kỹ thuật của các loại máy bơm ly tâm đang sử dụng thông dụng.

2. Kiến thức:

- Trình bày được phương pháp phân loại máy bơm ly tâm;

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của bơm ly tâm;

- Trình bày được cấu tạo, nhiệm vụ của các bộ phận cơ bản trong cấu tạo máy bơm;

- Giải thích được ý nghĩa các thông số kỹ thuật của máy bơm ly tâm;

- Giải thích được bản chất hiện tượng xâm thực, nguyên nhân sinh ra hiện tượng, tác hại của hiện tượng và biết phương pháp xử lý;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

* Tài liệu:

- Máy bơm và trạm bơm - Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Máy bơm nước dùng trong nông nghiệp - Đỗ Tư - XB năm 1975;

- Giáo trình Máy bơm và trạm bơm - Trường Trung học Thuỷ Lợi;

- Quy phạm định kỳ sửa chữa các thiết bị Cơ Điện trạm bơm - số 6-80;

- Tiêu chuẩn ngành bơm điện hạ thế 14TCN 86 – 91 ;

- Vận hành sửa chữa máy bơm điện – Giáo trình lưu hành nội bộ

* Dụng cụ và trang thiết bị :

- Các máy bơm ly tâm : 12LTX40, LTX 800-9, 10H76, 6LT-18a… ;

- Các chi tiết của máy bơm đã tháo rời ;

- Dụng cụ tháo lắp máy;

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu về máy bơm ly tâm | - Đánh giá nhận biết: + Nguyên lý hoạt động của bơm ly tâm; + Cấu tạo và nhiệm vụ các bộ phận trong cấu tạo của máy bơm ly tâm; + Giải thích ý nghĩa các thông số công tác của máy bơm; + Giải thích về hiện tượng xâm thực, tác hại và phương pháp xử lý; |
| - Phân loại và nhận dạng máy bơm | - Quan sát đánh giá: + Nhận dạng máy bơm ly tâm; + Phân biệt các loại máy bơm ly tâm; |
| - Nhận biết các bộ phận máy bơm và nhiệm vụ của chúng | - Kiểm tra đánh giá: + Nhận biết các bộ phận của máy; + Nhiệm vụ của các bộ phận; |
| - Các thông số kỹ thuật của máy bơm ly tâm | - Đánh giá hiểu biết: Các thông số kỹ thuật và giải thích ý nghĩa; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY BƠM  LY TÂM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận hành tổ máy bơm ly tâm theo đúng quy trình quy phạm, cụ thể:

+ Kiểm tra trước khi vận hành

+ Thực hiện thao tác mở máy

+ Thực hiện công việc kiểm tra quá trình vận hành

+ Thực hiện thao tác dừng máy

+ Vệ sinh, kiểm tra an toàn sau vận hành

+ Ghi đầy đủ tình trạng máy vào sổ nhật ký vận hành

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra đầy đủ tình trạng làm việc các thiết bị, máy bơm trước khi vận hành;

- Kiểm tra đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định trước khi vận hành;

- Thuần thục các thao tác khi khởi động máy;

- Tuân thủ nguyên tắc khởi động và trình tự khởi động theo quy phạm;

- Dừng máy an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra, đánh giá được tình trạng các hạng mục liên quan của máy bơm;

- Xử lý được các hạng mục không đảm bảo kỹ thuật vận hành;

- Thực hiện mồi nước cho máy bơm đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện thao tác khởi động máy thuần thục, đúng trình tự;

- Vận dụng các giác quan để theo dõi tình trạng làm việc của các công trình liên quan máy bơm;

- Xử lý nhanh, đúng và an toàn các tình trạng làm việc không bình thường xảy ra khi vận hành;

- Dừng máy đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện ghi nhật ký vận hành đúng, đầy đủ;

- Thực hiện vệ sinh công nghiệp đảm bảo yêu cầu quy định.

2. Kiến thức:

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật của các hạng mục cơ và điện liên quan đến máy bơm;

- Mô tả được quy trình vận hành máy bơm ly tâm;

- Trình bày được các phương pháp mồi nước cho máy bơm;

- Giải thích được nguyên tắc khởi động và trình tự vận hành máy bơm;

- Trình bày được nhiệm vụ người thợ trong quá trình vận hành máy;

- Liệt kê được trình tự công việc dừng máy ;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang bị kỹ thuật, trang bị bảo hộ lao động và dụng cụ thợ điện;

- Các thiết bị mồi nước;

- Quy trình quy phạm vận hành máy bơm điện;

- Máy bơm và trạm bơm - Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Tiêu chuẩn ngành bơm điện hạ thế 14TCN 86 – 91 ;

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật trước khi vận hành; | - Quan sát đánh giá: kiểm tra nhanh gọn, đúng yêu cầu kỹ thuật; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Vận hành máy mồi nước; | - Quan sát đánh giá: thao tác nhanh gọn, đúng trình tự vận hành máy mồi; Thời gian không quá 15 phút; |
| - Khởi động máy bơm ; | - Quan sát đánh giá: thao tác nhanh gọn, đúng quy trình; Thời gian khởi động không quá 1 phút; |
| - Kiểm tra giám sát quá trình vận hành | - Quan sát đánh giá thực hiện: kiểm tra, giám sát, xử lý tình huống quá trình vận hành; Thời gian theo ca vận hành máy; |
| - Dừng máy; | - Quan sát đánh giá: thao tác dừng máy nhanh gọn, đúng trình tự, an toàn so sánh với quy trình; Thời gian không quá 1 phút; |
| - Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra an toàn. | - Đánh giá thực hiện: vệ sinh sạch, gọn, khoa học; Kiểm tra, thực hiện điều kiện an toàn khi ngừng vận hành máy; Thời gian không quá 10 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LẮP MÁY BƠM LY TÂM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tháo và lắp máy bơm ly tâm trong vụ nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đúng đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ tháo máy bơm;

- Phối kết hợp hiệu quả với đồng nghiệp trong thực nhiện hiệm vụ tháo lắp;

- Tháo các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật quy định trong quy trình ;

- Bảo quản các chi tiết máy đã tháo đúng yêu cầu;

- Vệ sinh và an toàn khi thực hiện tháo máy.

- Chuẩn bị đúng đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ lắp máy bơm;

- Lắp các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật quy định trong quy trình;

- Vận hành thử máy sau khi lắp đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành;

- Thực hiện vệ sinh và an toàn khi thực hiện lắp và vận hành thử máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chuẩn bị được đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ tháo lắp và sắp xếp tiện dụng, khoa học;

- Sử dụng cụ thiết bị hợp lý, an toàn;

- Tháo, lắp máy đúng trình tự, an toàn; Thao tác thành thạo;

- Bảo quản các chi tiết đã tháo, máy đã lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Vận hành thử máy đúng quy trình quy phạm;

- Phát hiện và xử lý được sai hỏng của máy sau khi lắp.

2. Kiến thức:

- Lập được trình tự tháo và lắp các chi tiết của máy bơm ly tâm;

- Giải thích đúng chức năng nhiệm vụ của các chi tiết máy bơm;

- Giải thích đúng khái niệm “bơm ly tâm”.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, dụng cụ, vật tư tháo lắp máy bơm;

- Các máy bơm, tổ máy bơm ly tâm cần tháo, lắp;

- Quy trình quy phạm thỏo lắp máy bơm ;

- Máy bơm và trạm bơm - Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Máy bơm và trạm bơm - Giáo trình lưu hành nội bộ.

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị cho tháo, lắp máy | - Theo dõi đánh giá:Dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng; Kiểm tra được chất lượng dụng cụ, thiết bị, vật tư; Thời gian không quá 20 phút; |
| - Tháo, lắp các chi tiết máy | - Kiểm tra đánh giá: Tháo, lắp đúng trình tự so sánh với quy trình tháo lắp máy; Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình tháo, lắp máy; Tuân thủ các điều kiện an toàn cho người và thiết bị; |
| - Kết thúc công việc tháo lắp | - Đánh giá thực hiện: Vệ sinh môi trường nơi làm việc sạch, gọn ; Bảo quản dụng cụ, phương tiện đúng kỹ thuật, khoa học, an toàn; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY BƠM LY TÂM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của máy bơm ly tâm theo quy định về chế độ bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đúng, đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ bảo dưỡng máy bơm;

- Bảo dưỡng các chi tiết máy đúng quy trình quy phạm, đúng kỹ thuật;

- Bảo quản các chi tiết máy đã bảo dưỡng đúng yêu cầu;

- Vệ sinh và an toàn khi thực hiện bảo dưỡng máy.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ lắp máy bơm sau bảo dưỡng;

- Lắp các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật sau bảo dưỡng ;

- Vận hành thử máy sau khi bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh và an toàn khi thực hiện lắp và vận hành thử máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Bảo dưỡng được các chi tiết máy đúng quy trình quy phạm;

- Sử dụng vật tư, thiết bị, dụng cụ hợp lý, tiết kiệm khi bảo dưỡng;

- Lắp các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật;

- Vận hành thử máy đúng quy trình quy phạm, an toàn;

- Tuân yêu cầu vệ sinh môi trường làm việc.

2. Kiến thức:

- Giải thích đúng cấu tạo, nhiệm vụ các chi tiết máy bơm;

- Liệt kê được trình tự bảo dưỡng các chi tiết;

- Lập được quy trình nhiệm vụ kiểm tra, vận hành máy sau khi bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng và lắp máy bơm;

- Các máy bơm, tổ máy bơm ly tâm cần bảo dưỡng;

- Quy trình quy phạm bảo dưỡng máy bơm ly tâm ;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình lưu hành nội bộ.

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng; - Bảo dưỡng các chi tiết máy; - Lắp máy sau bảo dưỡng - Vệ sinh môi trường nơi làm việc | - Đánh giá thực hiện: Dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng; Kiểm tra được chất lượng dụng cụ, thiết bị, vật tư; Thời gian không quá 20 phút; - Đánh giá thực hiện: Bảo dưỡng các chi tiết đúng trình tự so sánh với quy trình quy phạm; Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình bảo dưỡng, lắp máy; Thời gian tùy thuộc loại máy, cỡ máy bảo dưỡng; - Đánh giá thực hiện: Tuân thủ các điều kiện an toàn cho người và thiết bị; Lắp các chi tiết máy đúng trình tự so sánh với quy trình lắp máy; Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình lắp máy; Thời gian không quá 2 giờ (tùy theo loại máy, cỡ máy); - Đánh giá thực hiện: Tuân thủ các điều kiện an toàn cho người và thiết bị; Bảo quản ngăn lắp, khoa học dụng cụ, thiết bị, vật tư; Thực hiện vệ sinh sạch, gọn nơi làm việc. Thời gian không quá 20 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỊNH TÂM CÂN CHỈNH MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Định tâm, cân chỉnh tổ máy bơm ly tâm trục ngang trong quá trình lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đúng đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ lắp và định tâm, cân chỉnh máy bơm sau bảo dưỡng;

- Thực hiện định tâm, cân chỉnh và kiểm tra độ đồng tâm, đồng trục tổ máy đúng kỹ thuật ;

- Vận hành thử máy sau định tâm cân chỉnh đúng quy phạm;

- Vệ sinh và an toàn khi thực hiện lắp, định tâm, cân chỉnh và vận hành máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra như thước lá, căn lá, đồng hồ so và trang thiết bị kê kích, nâng hạ máy, tấm đệm…

- Kiểm tra, cân chỉnh được động cơ kéo máy bơm, khớp nối trục động cơ – máy bơm đúng kỹ thuật;

- Lắp đặt máy bơm – động cơ chính xác, chắc chắn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

- Xử lý các tình huống sai phạm nhanh chóng và chính xác.

2. Kiến thức:

- Xác định được yêu cầu về độ sai lệch khi kiểm tra định tâm;

- Lựa chọn được phương pháp kiểm tra, căn chỉnh khi định tâm;

- Giải thích được các yêu cầu kỹ thuật trong căn chỉnh, kê đệm tổ máy;

- Giải thích được nguyên nhân, cách khắc phục các sai phạm khi định tâm tổ máy bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, dụng cụ, vật tư lắp máy bơm;

- Các dụng cụ kiểm tra: Thước lá, căn lá, đồng hồ so…;

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp

- Tổ máy bơm ly tâm cần lắp đặt;

- Quy trình quy phạm cân chỉnh, định tâm máy bơm ly tâm ;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình lưu hành nội bộ.

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị cho định tâm tổ máy bơm ly tâm; - Kiểm tra và hiệu chỉnh khi định tâm trục máy bơm - động cơ điện; - An toàn và vệ sinh trong quá trình thực hiện định tâm | - Đánh giá thực hiện: Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại; sắp xếp hợp lý, khoa học; Thời gian không quá 20 phút; - Quan sát đánh giá: thực hiện các yêu cầu kỹ thuật căn chỉnh, định tâm so sánh với quy phạm kỹ thuật; Thời gian không quá 2 giờ; - Đánh giá thực hiện: Tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường. Thời gian không quá 15 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA VÀNH CHỐNG MÒN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa vành chống mòn của thân bơm - trong nhiệm vụ bảo dưỡng và sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo bánh công tác an toàn, đúng kĩ thuật;

- Đánh giá đỳng mức độ mòn trờn vành chống mũn;

- Xác định đúng những vị trí mòn nhiều cần hàn đắp;

- Hàn đắp, mài hoặc thay thế vành chống mòn đúng kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chuẩn bị được hiện trường sửa chữa và dụng cụ, trang bị đầy đủ, đúng chủng loại;

- Tháo được bánh công tác và kiểm tra vành mòn đúng kỹ thuật, an toàn;

- Xác định chính xác được các vị trớ bị mòn vượt quá mức cho phép trên vành mòn;

- Mài và sửa được bề mặt vị trí hàn đắp hoặc thay vành mòn đảm bảo kỹ thuật.

2. Kiến thức:

-  Trình bày được cấu tạo, công dụng và đặc điểm của vành mòn;

-  Mô tả được phương pháp kiểm tra đánh giá độ mòn của vành mòn;

-  Trình bày được các yêu cầu kĩ thuật khi hàn đắp vành mòn;

-  Giải thích được phương pháp gia công bề mặt vành chống mòn sau khi hàn đắp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, dụng cụ, vật tư tháo máy bơm;

- Các dụng cụ đo kiểm tra: Thước lá, thước cặp,đồng hồ so…

- Tổ máy bơm ly tâm cần sửa chữa vành mòn;

-  Quy trình quy phạm sửa chữa vành mòn;

- Máy hàn, que hàn hợp kim;

- Máy mài chuyên dụng;

-  Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình lưu hành nội bộ ;

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp ;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị hiện trường, dụng cụ, trang bị cho sửa chữa; - Tháo bánh công tác, kiểm tra vành mòn; - Hàn đắp vị trí mòn - Mài và sửa bề mặt vị trí hàn đắp | - Kiểm tra đánh giá: chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, gọn gàng, vệ sinh; Thời gian không quá 20 phút; - Đánh giá thực hiện: Tháo bánh công tác đúng trình tự, an toàn; Kiểm tra chính xác, đúng yêu cầu kỹ thuật bằng dụng cụ đo kiểm; Xác định chính xác các vị trí bị mòn vượt quá mức cho phép trên vành mòn; Thời gian không quá 40 phút; - Kiểm tra đánh giá: Hàn đắp đúng kỹ thuật so sánh với yêu cầu công nghệ hàn; Thời gian không quá 2 giờ; - Kiểm tra đánh giá: Mài đảm bảo kích thước và độ nhẵn cho phép so với yêu cầu bản vẽ nhà chế tạo. Thời gian không quá 2 giờ; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA BÁNH XE CÔNG TÁC - MÁY BƠM LY TÂM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Sửa chữa bánh công tác đúng kỹ thuật - trong nhiệm vụ bảo dưỡng và sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN :

- Tháo bánh xe công tác đúng trình tự, an toàn;

- X¸c ®Þnh đúng tình trạng hư hỏng, độ mòn của bánh xe công tác;

- Kiểm tra đ¸nh gi¸ được  møc ®é hư hỏng cần sửa chữa;

- Thay thế, cân chỉnh bánh xe công tác đúng kỹ thuật.

I. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tháo được bánh xe công tác;

- Xác định được tình trạng hư hỏng của bánh xe công tác;

- Đánh giá được mức độ hư hỏng: Độ mòn, độ cong vênh, gẫy vỡ…dùng dụng cụ đo kiểm;

- Thay thế, cân chỉnh được bánh xe công tác đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Tuân thủ quy định về vệ sinh, an toàn trong quá trình sửa chữa.

2. Kiến thức:

- Liệt kê được các yêu cầu kỹ thuật của bánh công tác;

- Mô tả được cấu tạo bánh công tác và vành mòn;

- Lựa chọn được phương pháp đánh giá độ mòn của bánh công tác;

- Giải thích được tác hại của độ nghiêng cánh quạt không đều;

- Lập được trình tự thực hiện chỉnh độ nghiêng cánh quạt;

- Trình bày được khái niệm về cân bằng tĩnh, cân bằng động;

- Giải thích được phương pháp thực hiện cân bằng tĩnh, cân bằng động;

- Giải thích được ảnh hưởng của Ma sát đến độ sai số của cân bằng;

- Mô tả được phương pháp cân bằng tĩnh trên giá;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Các thiết bị kiểm tra, tháo lắp, cõn chỉnh;

- Thiết bị cân bằng tĩnh, cân bằng động;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Dưỡng đo, thước cặp , thước thép 50cm, kích, giá đặt cánh quạt và bánh xe công tác, mũi chấm dấu, đục nhọn đột dấu, búa, clê, choòng, máy khoan tay;

- Vật thêm để cân bằng, mỏy hàn, bulon, vít bắt;

- Máy cân bằng động;

- Dụng cụ vệ sinh, giẻ lau máy;

-  Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình lưu hành nội bộ ;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tháo bánh xe công tác đúng kỹ thuật, an toàn; - Kiểm tra xác định tình trạng của bánh xe công tác; - Kiểm tra đánh giá được mức độ hư hỏng: Độ mòn, độ cong vênh, gẫy vỡ…; - Cân chỉnh, thay thế bánh xe công tác; - Thực hiện vệ sinh, an toàn trong quá trình sửa chữa, thay thế, cân chỉnh. | - Quan sát đánh giá: thao tác an toàn, đúng kỹ thuật so sánh với quy trình tháo máy; Thời gian không quá 1 giờ; - Kiểm tra đánh giá: Xác định đúng có kết luận sửa chữa, hay thay thế so sánh với yêu cầu thiết kế; Thời gian không quá 30 phút; - Kiểm tra đánh giá: đo và kiểm tra để xác định mức độ hư hỏng của bánh xe công tác; Thời gian không quá 1 giờ; - Theo dõi đánh giá: sửa chữa, cân chỉnh hoặc thay thế bánh xe công tác so sánh với quy trình sửa chữa; Thời gian không quá 2 giờ; - Quan sát đánh giá: Tuân thủ yêu cầu vệ sinh và an toàn theo quy định. Thời gian không quá 15 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Ổ TRỤC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Bảo dưỡng, sửa chữa  ổ bi ổ bạc, vòng bi vòng bạc và trục máy bơm - trong nhiệm vụ bảo dưỡng và sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế;

- Chọn ổ bi, bạc đúng chủng loại để thay thế;

- Tháo ổ bi, ổ bạc và làm sạch đúng yêu cầu và quy phạm kỹ thuật;

- Tra dầu mì bôi trơn bằng tay hoặc bằng máy đúng quy định;

- Sửa chữa trục theo quy định của quy phạm kỹ thuật;

- Ép lắp bi vào trục, lắp bạc vào ổ trục đúng quy trình công nghệ, an toàn;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chọn được dầu mỡ đúng chủng loại;

- Vam tháo được vòng bi, vòng bạc đúng kỹ thuật;

- Luộc và làm sạch được vòng bi, bạc đúng quy định;

- Tra dầu mỡ đúng quy định;

- Lắp được ổ bi vào trục, bạc vào ổ đúng yêu cầu;

- Sửa chữa được ổ chứa vòng bi, ổ bạc.

- Sửa chữa, thay thế được trục máy bơm.

2. Kiến thức:

- Mô tả được đặc điểm, phân loại và cấu tạo vòng bi, ổ bi;

- Trình bày được cách chọn ổ bi, vòng bạc;

- Giải thích được cách chọn và cách tra dầu, mỡ bôi trơn;

- Trình bày được phương pháp hàn đắp trục bị mòn và gia công trục sau hàn đắp;

- Mô tả được phương pháp lắp ổ bi vào trục;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Dụng cụ đo kiểm, giẻ lau máy

- Dụng cụ tra dầu mỡ

- Dầu mỡ bôi trơn

- Vị trí làm việc: rộng, thoáng mát, đủ ánh sáng;

- Vam, dông cô th¸o, lắp vòng bi, bạc;

- Dầu luộc ổ bi ;

- Máy hàn, que hàn hợp kim;

- Máy tiện trục;

- Đèn khò tạo nguån  nhiÖt;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình lưu hành nội bộ ;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chọn đúng mỡ bôi trơn, dầu luộc bi bạc; - Vam tháo vòng bi, vam tháo bạc đúng kỹ thuật; - Luộc và làm sạch vòng bi, bạc; - Tra dầu mỡ đúng kỹ thuật; - Hàn đắp và xử lý trục bị mòn; - Lắp ổ bi vào trục, bạc vào ổ đúng kỹ thuật; - Sửa chữa ổ chứa vòng bi, ổ bạc. | - Đánh giá thực hiện: Chọn đúng chủng loại – so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật; Thời gian không quá 10 phút; - Quan sát, đánh giá thực hiện - so sánh với quy trình quy phạm; Thời gian không quá 30 phút; - Quan sát, đánh giá thực hiện - so sánh với quy trình quy phạm; Thời gian không quá 30 phút; - Quan sát, đánh giá thực hiện - so sánh với quy trình quy phạm; Thời gian không quá 3 phút; - Quan sát đánh giá thực hiện - so sánh với quy trình quy phạm kỹ thuật sửa chữa trục; - Quan sát, đánh giá thực hiện - so sánh với quy trình quy phạm; - Quan sát đánh giá: thực hiện so với quy trình sửa chữa; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY VÒNG SỢI CHỐNG RÒ NƯỚC Ở EPTUP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Tháo vòng sợi chống rò nước ở eptup để thay thế vòng sợi mới, chống được thấm rò nước qua gối trục.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh giá đúng  chất lượng vòng sợi ở eptup, thời gian cần thay;

- Tháo vòng sợi cũ đúng yêu cầu quy định;

- Chọn và thay vòng sợi mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Điều chỉnh nắp ép vòng sợi đúng lực ép, chống được thấm rò nước.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chuẩn bị đúng, đủ dụng cụ tháo sợi vastup;

- Tháo được sợi vastup cũ nhanh, gọn và sạch;

- Lắp được vòngsợi mới đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm;

- Chỉnh được nắp ép đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức:

-  Trình bày được tác dụng của vòng sợi vastup;

-  Mô tả được nội dung công việc chuẩn bị cho thay vòng sợi chống rò nước ở eptup;

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật tháo sợi vastup cũ ra khỏi eptup;

- Lập được được trình tự công việc thực hiện thay sợi vastup mới;

- Giải thích được phương pháp chỉnh nắp ép vastup.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy bơm đang bảo dưỡng, sửa chữa;

- Dụng cụ tháo máy;

- Sợi vastup;

- Mỡ bôi trơn;

- M¸y b¬m vµ tr¹m b¬m – Gi¸o tr×nh Trêng §¹i häc Thuû Lîi;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình lưu hành nội bộ ;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị đúng đủ dụng cụ, sợi vastup; - Tháo sợi vastup cũ đúng kỹ thuật; - Lắp sợi mới đảm bảo yêu cầu chống thấm, rò; - Chỉnh nắp ép đủ lực ép theo quy định. | - Đánh giá sự chuẩn bị: sợi vastup, dụng cụ tháo, mỡ bôi trơn kỵ nước; - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Dùng móc tháo chuyên dùng tháo nhanh, gọn, sạch. - Quan sát đánh giá sự thực hiện: đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm, an toàn. - Quan sát đánh giá thực hiện: đúng yêu cầu kỹ thuật chỉnh ép, chống được thấm, rò nước, an toàn. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA MÁY BƠM HƯỚNG TRỤC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Biết cách phân loại và cấu tạo chung của máy bơm hướng trục; Biết cấu tạo và nhiệm vụ các bộ phận chính của máy bơm; Giải thích được các thông số kỹ thuật cơ bản và  tập hợp được các thông số kỹ thuật của các máy bơm thường được dùng trong nông nghiệp, công nghiệp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phân biệt đúng máy bơm hướng trục theo cấu tạo, cách lắp đặt, theo công dụng;  -  Biết được cấu tạo chung và đặc điểm trong cấu tạo của máy bơm;

- Hiểu đúng nguyên lý hướng trục, nguyên lý hoạt động của máy bơm hướng trục;

- Hiểu được công dụng, đặc điểm cấu tạo, vât liệu chế tạo các bộ phận của máy bơm : Vỏ máy, Bánh xe công tác, Trục, ổ trục, gối đỡ, Vành chống mòn, Bộ phận giảm lực dọc trục

  - Giải thích đúng ý nghĩa, viết được biểu thức tính các thông số kỹ thuật của máy bơm như:  Lưu lượng, Chiều cao hút, đẩy địa hình, Công suất, hiệu suất máy bơm, Mối quan hệ giữa Lưu lượng, công suất, chiều cao cột hút và tốc độ

- Tập hợp đầy đủ các thông số kỹ thuật của các máy bơm thường được dùng trong nông nghiệp, công nghiệp;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

-  Nhận biết được máy bơm hướng trục;

-  Phân loại được máy bơm hướng trục;

-  Nhận biết được các chi tiết cơ bản trong cấu tạo của máy bơm hướng trục;

-  Tập hợp được thông số kỹ thuật của các loại máy bơm ly tâm đang sử dụng thông dụng.

2. Kiến thức:

-  Phân loại được máy bơm hướng trục;

-  Giải thích được cấu tạo chung và cấu tạo, nhiệm vụ của các bộ phận cơ bản của máy bơm;

-  Giải thích được nguyên lý hoạt động của bơm hướng trục;

-  Giải thích được ý nghĩa các thông số kỹ thuật và biểu thức tính.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

* Tài liệu:

- Máy bơm và trạm bơm - Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Máy bơm nước dùng trong nông nghiệp - Đỗ Tư - XB năm 1975;

- Giáo trình Máy bơm và trạm bơm - Trường Trung học Thuỷ Lợi;

-  Quy phạm định kỳ sửa chữa các thiết bị Cơ Điện trạm bơm - số 6-80;

-   Tiêu chuẩn ngành bơm điện hạ thế 14TCN 86 – 91 ;

* Dụng cụ và trang thiết bị :

-  Các máy bơm hướng trục:

-  Các chi tiết của máy bơm đã tháo rời ;

-  Dụng cụ tháo lắp máy

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiến thức về máy bơm hướng trục - Phân loại và nhận dạng máy bơm | # - Kiểm tra đánh giá: nguyên lý hoạt động của bơm hướng trục; cấu tạo và nhiệm vụ các bộ phận của máy bơm hướng trục; Giải thích ý nghĩa các thông số công tác của máy bơm; - Kiểm tra đánh giá: Phân biệt đúng các loại máy bơm hướng trục; Nhận dạng và nhận biết đúng các chi tiết của máy bơm; Bảo quản các chi tiết máy khoa học, an toàn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY BƠM HƯỚNG TRỤC TRỤC ĐỨNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận hành máy bơm hướng trục trục đứng theo đúng quy trình quy phạm, với các bước thực hiện sau :

+ Kiểm tra trước khi vận hành;

+ Mở máy;

+ Kiểm tra quá trình vận hành;

+ Dừng máy;

+ Vệ sinh, kiểm tra an toàn sau vận hành;

+ Ghi đầy đủ tình trạng máy vào sổ nhật ký vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra đầy đủ tình trạng làm việc các thiết bị, máy bơm trước khi vận hành;

- Kiểm tra đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định trước khi vận hành;

- Thuần thục các thao tác khi khởi động máy;

- Tuân thủ nguyên tắc khởi động và trình tự khởi động theo quy phạm;

- Dừng máy an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra, đánh giá được tình trạng các hạng mục liên quan của máy bơm;

- Xử lý được các hạng mục không đảm bảo kỹ thuật vận hành;

- Thực hiện thao tác khởi động máy thuần thục, đúng trình tự;

- Vận dụng các giác quan để theo dõi tình trạng làm việc của các công trình liên quan máy bơm;

- Xử lý nhanh, đúng và an toàn các tình trạng làm việc không bình thường xảy ra khi vận hành;

- Dừng máy đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện ghi nhật ký vận hành đúng, đầy đủ;

- Thực hiện vệ sinh công nghiệp đảm bảo yêu cầu quy định.

2. Kiến thức:

- Giải thích được yêu cầu kỹ thuật của các hạng mục cơ và điện liên quan đến máy bơm;

- Trình bày được quy trình vận hành máy bơm hướng trục trục đứng;

- Trình bày được nguyên tắc khởi động và trình tự vận hành máy bơm;

- Mô tả được nhiệm vụ người thợ trong quá trình vận hành máy;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Trang bị kỹ thuật, trang bị bảo hộ lao động và dụng cụ thợ điện;

-  Các thiết bị mồi nước;

-  Quy trình quy phạm vận hành máy bơm điện;

-  Máy bơm và trạm bơm - Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

-  Tiêu chuẩn ngành bơm điện hạ thế 14TCN 86 – 91 ;

-  Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật trước khi vận hành; | - Quan sát đánh giá: kiểm tra nhanh gọn, đúng yêu cầu kỹ thuật; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Khởi động máy bơm ; | - Quan sát đánh giá: thao tác nhanh gọn, đúng quy trình; Thời gian khởi động không quá 1 phút; |
| - Kiểm tra giám sát quá trình vận hành | - Quan sát đánh giá thực hiện: kiểm tra, giám sát, xử lý tình huống quá trình vận hành; Thời gian theo ca vận hành máy; |
| - Dừng máy; | - Quan sát đánh giá: thao tác dừng máy nhanh gọn, đúng trình tự, an toàn so sánh với quy trình; Thời gian không quá 1 phút; |
| - Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra an toàn. | - Đánh giá thực hiện: vệ sinh sạch, gọn, khoa học; Kiểm tra, thực hiện điều kiện an toàn khi ngừng vận hành máy; Thời gian không quá 10 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LẮP MÁY BƠM HƯỚNG TRỤC TRỤC ĐỨNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tháo và lắp máy bơm hướng trục trục đứng trong vụ nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đúng đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ tháo máy bơm;

- Phối kết hợp hiệu quả với đồng nghiệp trong thực nhiện hiệm vụ tháo lắp;

- Tháo các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật quy định trong quy trình ;

- Bảo quản các chi tiết máy đã tháo đúng yêu cầu;

- Vệ sinh và an toàn khi thực hiện tháo máy.

- Chuẩn bị đúng đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ lắp máy bơm;

- Lắp các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật quy định trong quy trình;

- Vận hành thử máy sau khi lắp đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành;

- Thực hiện vệ sinh và an toàn khi thực hiện lắp và vận hành thử máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chuẩn bị được đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ tháo lắp và sắp xếp tiện dụng, khoa học;

-  Sử dụng cụ thiết bị hợp lý, an toàn;

-  Tháo, lắp máy đúng trình tự, an toàn; Thao tác thành thạo;

-  Bảo quản các chi tiết đã tháo, máy đã lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

-  Vận hành thử máy đúng quy trình quy phạm;

-  Phát hiện và xử lý được sai hỏng của máy sau khi lắp.

2. Kiến thức:

- Mô tả được trình tự tháo và lắp các chi tiết của máy bơm ly tâm;

- Giải thích đúng chức năng nhiệm vụ của các chi tiết máy bơm;

- Giải thích đúng khái niệm “bơm ly tâm”.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Thiết bị, dụng cụ, vật tư tháo lắp máy bơm;

-  Các máy bơm, tổ máy bơm hướng trục trục đứng cần tháo, lắp;

-  Quy tr×nh quy ph¹m tháo lắp  m¸y b¬m ;

-  M¸y b¬m vµ tr¹m b¬m - Gi¸o tr×nh Trêng §¹i häc Thuû Lîi;

-  Máy bơm và trạm bơm - Giáo trình lưu hành nội bộ.

-  Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị cho tháo, lắp máy | - Theo dõi đánh giá:Dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng; Kiểm tra được chất lượng dụng cụ, thiết bị, vật tư; Thời gian không quá 20 phút; |
| - Tháo, lắp các chi tiết máy | - Kiểm tra đánh giá: Tháo, lắp đúng trình tự so sánh với quy trình tháo lắp máy; Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình tháo, lắp máy; Tuân thủ các điều kiện an toàn cho người và thiết bị; |
| - Kết thúc công việc tháo lắp | - Đánh giá thực hiện: Vệ sinh môi trường nơi làm việc sạch, gọn ; Bảo quản dụng cụ, phương tiện đúng kỹ thuật, khoa học, an toàn; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CÂN CHỈNH, ĐỊNH TÂM MÁY BƠM HƯỚNG TRỤC TRỤC ĐỨNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Định tâm, cân chỉnh tổ máy bơm trục đứng  trong nhiệm vụ lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ lắp và định tâm, cân chỉnh máy bơm sau bảo dưỡng;

- Thực hiện định tâm, cân chỉnh và kiểm tra độ đồng tâm, đồng trục, độ thẳng đứng tổ máy đúng kỹ thuật ;

- Vận hành thử máy sau định tâm cân chỉnh đúng quy phạm;

- Vệ sinh và an toàn khi thực hiện lắp, định tâm, cân chỉnh và vận hành thử máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra như thước lá, căn lá, đồng hồ so và trang thiết bị kê kích, nâng hạ máy, tấm đệm…

- Kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật động cơ điện kéo máy bơm, khớp nối trục động cơ – máy bơm đúng kỹ thuật;

- Kiểm tra đầy đủ các kích thước hầm chứa, bệ đặt;

- Lắp được máy bơm theo quy trình lắp đặt;

- Lắp được động cơ điện theo đúng trình tự quy định;

- Căn chỉnh đồng tâm được tổ máy theo yêu cầu lắp ráp;

- Tuân thủ tuyệt đối điều kiện an toàn khi lắp đặt;

- Lắp đặt máy bơm – động cơ chính xác, chắc chắn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

- Xử lý các tình huống sai phạm nhanh chóng và chính xác.

2. Kiến thức:

- Giải thích được các yêu cầu về độ sai lệch lắp ráp máy

- Trình bày được phương pháp kiểm tra, căn chỉnh khi định tâm;

- Chỉ ra được các yêu cầu kỹ thuật trong căn chỉnh, kê đệm tổ máy;

- Trình bày được phương pháp kiểm tra căn chỉnh một tổ máy bơm hoàn chỉnh

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, dụng cụ, vật tư lắp máy bơm; Tổ máy bơm- động cơ điện

- Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra. Thước lá, căn lá, đồng hồ so, ni vô, thước dọi…

- Thiết bị nâng hạ, vận chuyển.

- Tổ máy bơm hướng trục trục đứng cần lắp đặt;

-  Quy trình quy phạm cân chỉnh, định tâm máy bơm hướng trục trục đứng;

-  Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình lưu hành nội bộ.

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị để định tâm tổ máy bơm hướng trục trục đứng; | - Quan sát đánh giá thực hiện: Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại; sắp xếp hợp lý, khoa học; Thời gian không quá 20 phút; |
| - Sử dụng dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra như thước lá, căn lá, đồng hồ so và trang thiết bị kê kích, nâng hạ máy, tấm đệm…; | - Quan sát đánh giá quá trình sử dụng dụng cụ: thành thạo, chính xác, khoa học và an toàn; |
| - Kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật động cơ điện kéo máy bơm, máy bơm, khớp nối trục động cơ – máy bơm; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện công việc kiểm tra; Thời gian không quá 20 phút; |
| - Kiểm tra các kích thước hầm chứa, bệ đặt; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: đo kiểm tra đúng, đủ; Thời gian không quá 10 phút; |
| - Lắp máy bơm vào bệ; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện theo quy trình quy phạm do nhà chế tạo quy định; Thời gian không quá 4 giờ; |
| - Lắp động cơ điện vào bệ; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện theo quy trình quy phạm do nhà chế tạo quy định; Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Căn chỉnh đồng tâm, độ thẳng đứng; | - Quan sát đánh giá các thao tác, thực hiện các yêu cầu kỹ thuật căn chỉnh, định tâm so sánh với quy định của nhà chế tạo; Thời gian không quá 4 giờ; |
| - Lắp đặt tổ máy bơm – động cơ chính xác, chắc chắn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn sau cân chỉnh; | - Kiểm tra đánh giá thực hiện lắp đặt chính xác, chắc chắn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn quy định so với quy trình quy phạm; Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Xử lý các tình huống sai phạm; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện: Xử lý nhanh, chính xác, an toàn sai hỏng. |
| - Thực hiện vệ sinh và tuyệt đối an toàn khi lắp đặt | - Quan sát đánh giá sự thực hiện. Tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT CẤU MÁY BƠM CHÌM TRỤC ĐỨNG SSP (10.000m3/h)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo, các thông số kỹ thuật và nhận biết các bộ phận của máy bơm chìm hướng trục trục đứng kiểu SSP- do Hàn Quốc sản xuất, đang được sử dụng thông dụng tại Việt Nam.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

* Tìm hiểu đầy đủ đặc điểm kỹ thuật của  máy bơm chÌm trục đứng ( Đặc trưng là máy bơm SSP-1200-2900-12P):

- S - tên hãng sản xuất máy(SAMJIN)

- PP- bơm hướng trục

- 1200 - Đường kính ống xả (1200mm)

- 2900 - Công suất động cơ (290 KW)

- 12P - 12 cực  Q = 168m3/phút, H=8m, trọng lượng máy 4665Kg

* Tìm hiểu đúng đặc điểm cấu tạo của máy bơm chìm trục đứng (Đặc trưng là máy bơm SSP):

- Cánh bơm: Vật liệu chế tạo, đặc điểm

- Bộ phận hướng dòng (Cánh hướng dòng) - Vật liệu chế tạo, đặc điểm

- Bộ phận giám sát bảo vệ:

+ Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, mất pha, lệch pha, quá nhiệt (trên 850C)

+ Cảm biến nhiệt độ ổ bi

+ Cảm biến lọt nước khoang nối

+ Cảm biến nhiệt độ dây quấn động cơ

+ Cảm biến lọt nước buồng dầu dưới

+ Cảm biến bôi trơn ổ bi dưới

- ổ bi chịu lực - Đặc điểm

- Bộ phận áo làm mát thân động cơ - Đặc điểm

- Đường cáp lực - Đặc điểm

- Đường cáp điều khiển - Đặc điểm

- Tủ bù hệ số công suất Cos

*   Nhận biết đúng các bộ phận trên máy bơm SSP-1200-2900-12P.

- Cánh bơm

- Bộ phận hướng dòng (Cánh hướng dòng)

- Bộ phận giám sát bảo vệ:

+ Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, mất pha, lệch pha, quá nhiệt ( trên 850 C )

+ Cảm biến nhiệt độ ổ bi

+ Cảm biến lọt nước khoang nối

+ Cảm biến lọt nước buồng dầu dưới

+ Cảm biến bôi trơn ổ bi dưới

- ổ bi chịu lực

- Bộ phận áo làm mát thân động cơ

- Đường cáp lực

- Đường cáp điều khiển

- Tủ bù hệ số công suất Cos

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Nhận biết được các bộ phận của máy bơm chìm SSP (Hàn Quốc);

2. Kiến thức:

- Hiểu được đặc điểm kỹ thuật của  máy bơm chìm hướng trục trục đứng (Đặc trưng là máy bơm SSP-1200-2900-12P);

- Biết được đặc điểm cấu tạo các bộ phận của máy bơm chìm hướng trục trục đứng (Đặc trưng là máy bơm SSP-1200-2900-12P);

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Quy trình quy phạm vận hành, lắp đặt tổ máy bơm chìm trục đứng – Trường Đại học Thủy lợi;

-  Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Máy bơm và trạm bơm – Giáo trình lưu hành nội bộ ;

-  Tổ máy bơm SSP;

- Dụng cụ tháo lắp;

- Giẻ lau máy, dụng cụ vệ sinh công nghiệp;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nhận biết các bộ phận của máy bơm chìm SSP | - Kiểm tra đánh giá: Nhận biết được đặc điểm cấu tạo, các bộ phận của máy bơm chìm hướng trục trục đứng SSP! |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP MÁY BƠM CHÌM TRỤC ĐỨNG (ỨNG DỤNG LẮP TỔ MÁY SSP)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC : O2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Lắp đặt tổ máy bơm chìm hướng trục trục đứng đúng quy trÌnh quy phạm lắp đặt (Ứng dụng tổ máy SSP).

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu đầy đủ quy trình quy phạm lắp đặt máy bơm chìm trục đứng;

- Kiểm tra các bộ phận, các chi tiết của tổ máy bơm đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi lắp đặt;

- Phối hợp chặt chẽ làm việc cùng tổ đội lắp ráp máy;

- Lắp đặt tổ máy bơm theo đúng quy trình quy phạm lắp đặt do nhà chế tạo quy định;

- Tuân thủ điều kiện chính xác, cẩn thận và an toàn trong lắp đặt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

-  KiÓm tra đầy đủ các điều kiện tríc khi l¾p:

+ Kiểm tra không gian hầm chứa

+ Làm sạch và khô hầm chứa

+ Tập kết, kiểm tra thiết bị vật liệu, các chi tiết máy

+ Kiểm tra chiều cao nền, vị trí bulon nền, chiều cao bể hút

-  Lắp đặt tổ máy đúng quy trình quy phạm và đảm bảo an toàn:

+  Lắp ống xả đứng - điều chỉnh, kê đệm và cố định

+  Lắp ống xả ngang trên giá đỡ cố định trên bệ

+  Kiểm tra gioăng vỏ ngoài của bộ phận hướng dòng

+  Hạ máy bơm vào ống đứng (dùng cần trục)

+  Chỉnh trọng tâm máy bơm theo tâm ống xả đứng

+  Luồn cáp lực và cáp điều khiển (tách biệt) qua lỗ tấm nắp

+  Kết nối các đầu cáp điện;

-  Lắp van xả khí tự động đạt yêu cầu kỹ thuật;

-  Đặt tấm đệm và lắp đặt tấm nắp đậy chính xác, an toàn;

-  Kiểm tra hoàn thành lắp đặt đúng yêu cầu quy định.

2. Kiến thức:

- Giải thích được kết cấu của máy bơm (Trên bản vẽ mặt cắt ngang);

- Trình bày được quy trình lắp đặt máy;

-  Mô tả được phương pháp kiểm tra đồng bộ sau khi lắp đặt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Nhiên liệu:  Dầu, xăng rửa máy ; Dầu mỡ bôi trơn ;

-  Giẻ lau máy;

-  Sợi amian làm kín.        :

-  Bộ dụng cụ tháo lắp ;

-  Các dụng cụ đo: Thước cặp, Pan me, đồng hồ so, đồng hồ đo điện vạn năng;

-  Dụng cụ kê kích, vận chuyển;

-  Các dụng cụ chuyên dùng: vam, móc...;

-  Thiết bị sấy khô;

- Trang bị bảo hộ lao động;

-  Các chi tiết thay thế.

-  Giáo trình Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm nước nông nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra các điều kiện trước khi lắp đặt; | - Quan sát đánh giá: sự thực hiện đầy đủ công việc kiểm tra; Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Lắp đặt máy | - Quan sát đánh giá sự thực hiện lắp đặt tổ máy so sánh với quy trình quy phạm, đảm bảo kỹ thuật và an toàn; Phối hợp làm việc cùng tổ nhóm lắp máy; Thời gian không quá 32 giờ; |
| - Lắp van xả khí tự động; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện lắp đặt đạt yêu cầu kỹ thuật; Thời gian không quá 6 giờ; |
| - Đặt tấm đệm và lắp đặt tấm nắp đậy; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện lắp đặt chính xác, an toàn; Phối hợp làm việc cùng tổ nhóm lắp máy; Thời gian không quá 4 giờ; |
| - Kiểm tra hoàn thành lắp đặt. | - Quan sát đánh giá sự thực hiện kiểm tra đúng yêu cầu quy định. Thời gian không quá 4 giờ; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY BƠM CHÌM TRỤC ĐỨNG SSP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận hành tổ máy bơm trục đứng PPS đúng quy trình quy phạm và an toàn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

* Hiểu biết đầy đủ quy trình vận hành máy bơm chìm trục đứng SSP;

* Kiểm tra đúng, đầy đủ điều kiện trước khi vận hành:

- Kiểm tra mực nước, vệ sinh bể hút

- Kiểm tra các đường cáp dẫn (Tiếp xúc, không chạm chập, khô sạch)

- Kiểm tra tủ điện( tiếp xúc các đầu dây nối, vệ sinh sạch khô, các đồng hồ hiển thị còn làm việc tốt, độ quay trơn của máy, nguồn cung cấp đủ pha, đủ điện áp...

- Kiểm tra bộ phận bơm dầu mỡ, bơm nước làm mát

* Vận hành máy đúng quy trình quy phạm;

- Vận hành máy theo trình tự quy định

- Ngừng vận hành (ấn nút dừng màu đỏ) khi có biểu hiện không bình thường lúc mở máy

- Kiểm tra theo dõi máy làm việc trong quá trình vận hành (đồng hồ hiển thị trên tủ điện)

- Ngừng vận hành khi máy quá nhiệt độ cho phép, có mùi khác thường từ tủ điện, động cơ, ống cáp...hoặc có tiếng kêu không bình thường trên máy

* Tắt máy sự cố

Khi bộ phận tự động báo động và ngắt sự cố không làm việc ( hoặc không có) - phải dừng máy (qua nút dừng màu đỏ) khi:

- Mất điện 1 pha hoặc 2 pha vào động cơ điện

- Động cơ bị quá tải (Rơ le nhiệt không tác động)

- Máy bơm bị kẹt, có tiếng va đập cơ khí

- Cáp điện quá nóng

- Có tia lửa điện nơi nối đầu cáp...

* Phục hồi vận hành: Thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình vận hành

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra đầy đủ, đúng yêu cầu các điều kiện trước khi vận hành;

- Vận hành máy đúng quy trình;

- Dừng máy nhanh, đúng thao tác - khi có điều kiện làm việc không bình thường;

- Vận hành lại máy theo đúng quy trình vận hành sau khi xử lý hết sự cố;

- Ngừng máy đúng kỹ thuật khi kết thúc làm việc;

- Tuân thủ đúng nguyên tắc an toàn và vệ sinh công nghiệp quá trình vận hành.

2. Kiến thức:

- Vận dụng được quy trình quy phạm vận hành máy bơm chìm trục đứng SSP;

- Trình bày được nhiệm vụ kiểm tra trước, trong và sau khi vận hành máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ đo điện;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Quy trình quy phạm vận hành máy;

- Thiết bị sấy khô;

- Các chi tiết thay thế.

- Giáo trình Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm nước nông nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

- Mô hình máy cắt bổ, tranh ảnh về cấu trúc máy bơm chìm trục đứng;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra đầy đủ điều kiện kỹ thuật trước khi vận hành; Đặt các thông số đúng quy định cho bộ khởi động mềm; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện kiểm tra đúng đủ theo yêu cầu kỹ thuật; Thời gian không quá 20 phút; |
| - Vận hành đúng trình tự, an toàn; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện so với quy trình quy phạm; Xử lý đúng, nhanh các tình trạng làm việc không bình thường trong quá trình vận hành; Thời gian theo ca vận hành; |
| - Dừng máy đúng kỹ thuật quy định; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện so với quy trình quy phạm; Thời gian không quá 1 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY BƠM CHÌM TRỤC ĐỨNG  (SSP)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng theo đúng quy định cho tổ máy bơm chìm trục đứng (SSP).

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết đúng những quy định về chế độ bảo dưỡng máy:

Kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, kiểm tra bảo dưỡng định kỳ( kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế theo số liệu kỹ thuật của nhà sản xuất; Các trang thiết bị cần kiểm tra bảo dưỡng; Thời gian quy định cần khiểm tra bảo dưỡng; Nội dung công việc kiểm tra bảo dưỡng được quy định bởi nhà chế tạo)

- Bảo dưỡng đúng theo chế độ thường xuyên và định kỳ định kỳ cho máy bơm chìm trục đứng loại SSP:

+ Tủ điều khiển;

+ Bộ khởi động mềm;

+ Dây cáp lực, dây dẫn điều khiển;

+ Các đồng hồ đo;

+ Công tắc, đèn báo, đầu cốt;

+ Rơ le bảo vệ;

+ Cầu dao, áp tô mát, thanh cái;

+ Các bộ phận dẫn động của máy bơm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Bảo dưỡng được toàn bộ tổ máy theo quy định của chế độ bảo dưỡng thường xuyên;

- Bảo dưỡng được toàn bộ tổ máy theo quy định của chế độ bảo dưỡng định kỳ;

- Tuân thủ đúng các nguyên tắc đảm bảo an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng.

2. Kiến thức:

- Trình bày được những quy định về chế độ bảo dưỡng máy: Bảo dưỡng thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ;

- Giải thích được nội dung các công việc bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nhiên liệu:  Dầu, xăng rửa máy; Dầu mỡ bôi trơn ;

- Giẻ lau máy;

- Sợi amian làm kín.

- Bộ đồ nghề tháo lắp ;

- Các dụng cụ đo: Thước cặp, Pan me, đồng hồ so, đồng hồ đo điện vạn năng;

- Dụng cụ kê kích, vận chuyển;

- Các dụng cụ chuyên dùng: vam, móc...;

- Thiết bị sấy khô;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Các chi tiết thay thế.

- Giáo trình Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm nước nông nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Bảo dưỡng toàn bộ tổ máy theo quy định của chế độ bảo dưỡng thường xuyên; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện yêu cầu nhiệm vụ bảo dưỡng so sánh với quy trình quy phạm; Thời gian không quá 6 giờ; |
| - Bảo dưỡng toàn bộ tổ máy theo quy định của chế độ bảo dưỡng định kỳ; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện yêu cầu nhiệm vụ bảo dưỡng so sánh với quy trình quy phạm; Thời gian không quá 24 giờ ; |
| - Tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng. | - Quan sát đánh giá sự thực hiện so với yêu cầu quy định trong quy trình; Thời gian không quá 20 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA MÁY BƠM CHÌM TRỤC ĐỨNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa các bộ phận hư hỏng trên tổ máy bơm chìm trục đứng (SSP).

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

* Hiểu biết những quy định về chế độ sửa chữa máy bơm (Quy định của nhà chế tạo):

Kiểm tra, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và lớn (kiểm tra, sửa chữa, thay thế theo số liệu kỹ thuật của nhà chế tạo);

* Sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng của máy bơm chìm trục đứng loại SSP:

- Tủ điều khiển;

- Bộ khởi động mềm;

- Dây cáp lực, dây dẫn điều khiển;

- Các đồng hồ đo;

- Công tắc, đèn báo, đầu cốt;

- Rơ le bảo vệ;

- Cầu dao, áp tô mát, thanh cái;

- Các bộ phận dẫn động của máy bơm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra xác định được hư hỏng trên tổ máy;

- Sửa chữa được các bộ phận hư hỏng của tổ máy theo quy định về chế độ sửa chữa: Sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn;

- Tuân thủ đúng các nguyên tắc đảm bảo an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng.

2. Kiến thức:

- Giải thích được những quy định về chế độ sửa chữa máy: sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn;

- Trình bày được phương pháp kiểm tra và nội dung các công việc bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nhiên liệu: Dầu, xăng rửa máy;Dầu mỡ bôi trơn ;

- Giẻ lau máy;

- Sợi amian làm kín.

- Bộ đồ nghề tháo lắp ;

- Các dụng cụ đo: Thước cặp, Pan me, đồng hồ so, đồng hồ đo điện vạn năng;

- Dụng cụ kê kích, vận chuyển;

- Các dụng cụ chuyên dùng: vam, móc...;

- Thiết bị sấy khô;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Các chi tiết thay thế.

- Giáo trình Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm nước nông nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

- Bản vẽ lắp tổ máy bơm;

- Quy phạm kỹ thuật lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa của nhà chế tạo.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra sửa chữa nhỏ theo quy định củanhà chế tạo; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện yêu cầu nhiệm vụ sửa chữa nhỏ so sánh với quy định của nhà chế tạo; |
| - Kiểm tra sửa chữa vừa theo quy định của nhà chế tạo; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện yêu cầu nhiệm vụ sửa chữa vừa so sánh với quy định của nhà chế tạo; |
| - Kiểm tra sửa chữa lớn theo quy định của nhà chế tạo; | - Quan sát đánh giá sự thực hiện yêu cầu nhiệm vụ sửa chữa lớn so sánh với quy định của nhà chế tạo; |
| - Tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng. | - Đánh giá thực hiện so sánh với quy trình sửa chữa máy. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG HÚT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt đường ống hút cho máy bơm đúng nguyên tắc và yêu cầu lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phân biệt đúng các loại ống hút và vật liệu chế tạo;

- Tính đúng tốc độ vận chuyển của nước trong ống;

- Hiểu đúng nguyên tắc lắp đường ống hút: Tại miệng hút của máy bơm; Tại bể hút; Chỗ uốn cong trên đường ống hút;

- Lắp đường ống hút theo quy trình và quy phạm kỹ thuật: Lắp giỏ van đáy; Lắp ống miệng hút của máy bơm;  Lắp đường ống; Cố định đường ống.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Phân loại và nhận biết được các loại ống hút;

- Lắp đặt được đường ống hút đúng nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức:

- Mô tả được đặc điểm và ứng dụng các loại ống hút;

- Nhận biết được vật liệu chế tạo ống hút;

- Trinh bày được nguyên tắc và phương pháp lắp đặt đường ống hút cho máy bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giẻ lau máy;

- Các loại ống thẳng, ống cong.

- Bộ đồ nghề tháo lắp đường ống;

- Van đáy;

- Giáo trình Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm nước nông nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lắp đặt đường ống hút đúng yêu cầu quy định. | - Quan sát thao tác, đánh giá kỹ thuật lắp đặt ống hút, van đáy theo đúng nguyên tắc so sánh với quy trình quy phạm. Thời gian không quá 4 giờ; |
| - Tuân thủ yêu cầu quy định về vệ sinh và an toàn. | - Quan sát đánh giá theo đúng nguyên tắc so sánh với quy trình quy phạm. Thời gian không quá 30 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG XẢ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt đường ống xả cho máy bơm đúng nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phân biệt đúng các loại ống xả và vật liệu chế tạo;

- Tính đúng tốc độ vận chuyển của nước trong ống;

- Hiểu đúng nguyên tắc lắp đường ống xả: Tại miệng xả của máy bơm; Chỗ uốn cong trên đường ống xả;

- Lắp đường ống xả theo quy trình và quy phạm kỹ thuật: Lắp ống miệng xả của máy bơm;  Lắp đường ống; Cố định đường ống.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Phân loại và nhận biết được các loại ống xả;

- Lắp đặt được đường ống xả đúng nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm và ứng dụng các loại ống xả;

- Phân biệt được vật liệu chế tạo ống xả;

- Trình bày biết được nguyên tắc và phương pháp lắp đặt đường ống xả cho máy bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giẻ lau máy;

- Các loại ống thẳng, ống cong.

- Bộ đồ nghề tháo lắp đường ống;

- Van đáy;

- Giáo trình Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm nước nông nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lắp đặt đường ống xả đúng yêu cầu quy định. | - Quan sát thao tác, đánh giá kỹ thuật lắp đặt ống xả theo đúng nguyên tắc so sánh với quy trình quy phạm. Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Tuân thủ yêu cầu quy định về vệ sinh và an toàn. | - Quan sát đánh giá theo đúng nguyên tắc so sánh với quy trình quy phạm. Thời gian không quá 30 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA BẢO DƯỠNG, THAY ĐƯỜNG ỐNG HÚT VÀ XẢ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra bảo dưỡng, thay thế các đường ống hút và xả của trạm bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết đúng các quy định về kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các đường ống hút và xả của trạm bơm;

- Hiểu biết đầy đủ nội dung công việc kiểm tra bảo dưỡng, thay thế;

- Kiểm tra bảo dưỡng hoặc thay thế các đường ống hút, đường ống xả, các van đáy, xả của trạm bơm theo quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật của các đường ống hút và xả của trạm bơm;

- Bảo dưỡng được các đường ống theo yêu cầu kỹ thuật;

- Thay thế được các đường ống hút và xả cũng như van xả cho trạm bơm – theo quy trình và quy định.

2. Kiến thức:

- Trình bày được quy định về kiểm tra bảo dưỡng và thay thế các đường ống;

- Trình bày được nội dung các công việc kiểm tra bảo dưỡng và thay thế đường ống hút, đường ống xả và van đáy, van xả.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giẻ lau máy ;

- Ống thẳng, ống cong.

- Bộ đồ nghề tháo lắp ;

- Van đáy;

- Van xả.

- Giáo trình Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm nước nông nghiệp – Trường ĐH Thuỷ lợi;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra, bảo dưỡng các đường ống trạm bơm đúng nguyên tắc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn. | - Đánh giá thực hiện: kiểm tra, bảo dưỡng các đường ống hút, ống xả, van đáy, van xả cho trạm bơm. Thời gian không quá 2 giờ; |
| - Kiểm tra, thay thế lắp đặt các đường ống trạm bơm đúng nguyên tắc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn. | - Đánh giá thực hiện: kiểm tra, thay thế lắp đặt các đường ống hút, ống xả, van đáy, van xả cho trạm bơm. Thời gian không quá 6 giờ; |
| - Vệ sinh công nghiệp và tuân thủ nguyên tắc an toàn trong bảo dưỡng, thay thế lắp đặt. | - Đánh giá thực hiện: bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh công nghiệp và tuân thủ nguyên tắc an toàn so với yêu cầu quy định; Thời gian không quá 30 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: PHÂN BIỆT VÀ TÌM HIỂU NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TRẠM BƠM VÀ CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Phân biệt các loại trạm bơm theo đặc điểm kết cấu và hình thức bố trí nhà máy; biết được nguyên tắc xây dựng và nguyên tắc quản lý trạm bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận biết đầy đủ về đặc điểm, về kết cấu và cách bố trí nhà máy bơm;

- Đọc đúng bản vẽ xây dựng và sơ đồ bố trí trạm bơm đầu mối, nhà máy bơm kiểu buồng, nhà  máy bơm kiểu tách rời;

- Hiểu đầy đủ nguyên tắc quản lý các trạm bơm, nhà máy bơm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Nhận biết được kết cấu và cách bố trí nhà máy bơm, trạm bơm điển hình;

- Phân loại được các trạm bơm;

- Đọc được sơ đồ bố trí, bản vẽ kết cấu trạm bơm, nhà máy bơm;

- Quản lý được nhà máy bơm, trạm bơm đúng nguyên tắc và trách nhiệm.

2. Kiến thức:

- Trình bày được phương pháp phân loại trạm bơm;

- Mô tả được đặc điểm kết cấu các trạm bơm đầu mối, nhà máy bơm tách rời, nhà máy bơm kiểu buồng;

- Nhận biết được các hình thức bố trí nhà máy và nguyên tắc quản lý.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giáo trình kết cấu trạm bơm nước nông nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

- Trạm bơm đầu mối, nhà máy bơm điển hình;

- Quy phạm quản lý các công trình trạm bơm điện;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Phân biệt trạm bơm đúng theo kết cấu, theo hình thức bố trí nhà máy; | - Đánh giá thực hiện: phân loại được trạm bơm, nhà máy bơm thông qua tham quan, khảo sát, thu thập tài liệu từ thực tế một số trạm bơm thông dụng điển hình; Thời gian không quá 12 giờ; |
| - Quản lý trạm bơm, nhà máy bơm đúng nguyên tắc quy định. | - Đánh giá thực hiện: tham gia quản lý trạm bơm, nhà máy bơm. Thời gian không quá 40 giờ; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ  BỂ HÚT, BỂ XẢ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hiểu biết kết cấu xây dựng và thực hiện nội dung công công việc quản lý bể hút, bể xả điển hình của trạm bơm điện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu biết đúng về kết cấu xây dựng bể hút, bể xả, bản vẽ kết cấu;

- Biết nguyên tắc quản lý sử dụng các bể hút, bể xả.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Phân loại được bể hút, bể xả của trạm bơm điện;

- Nhận biết được kết cấu xây dựng bể hút, bể xả của những trạm bơm điển hình

- Thực hiện các nguyên tắc quản lý đối với bể hút, bể xả.

2. Kiến thức:

- Phân biệt đúng nhiệm vụ của bể hút, bể xả;

- Trình bày được nguyên tắc quản lý bể hút, bể xả.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Trạm bơm đầu mối và nhà máy bơm điển hình

-  Giáo trình kết cấu trạm bơm nước nông nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

-  Bản vẽ kết cấu xây dựng  trạm bơm; bể hút, bể xả;

-  Quy phạm quản lý, khai thác các công trình trạm bơm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Hiểu biết kết cấu xây dựng các bể hút, bể xả trạm bơm; | - Đánh giá nhận thức: Đọc, hiểu đúng sơ đồ kết cấu xây dựng các bể hút, bể xả những trạm bơm điện điển hình; Thời gian không quá 12 giờ; |
| - Quản lý, khai thác bể hút, bể xả trạm bơm | - Đánh giá thực hiện: Tham gia quản lý bể hút, bể xả các trạm bơm. Thời gian không quá 20 giờ; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LƯỚI CHẮN RÁC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống lưới chắn rác thường dùng ở trạm bơm điện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khái quát đầy đủ về nhiệm vụ của hệ thống chắn rác;

- Kiểm tra, bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật các hệ thống lưới chắn rác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra được các hệ thống lưới chắn rác thực tế thường dùng;

- Bảo dưỡng đúng quy định hệ thống chắn rác trạm bơm.

2. Kiến thức:

- Trình bày nhiệm vụ của hệ thống lưới chắn rác;

- Nhận biết được các loại lưới chắn rác thường được sử dụng ;

- Giải thích được phương pháp kiểm tra bảo dưỡng hệ thống lưới chắn rác.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các hệ thống lưới chắn rác thường được sử dụng;

- Dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng;

- Bảo hộ lao động; dụng cụ vệ sinh;

- Bản vẽ về các hệ thống lưới chắn rác;

- Quy định về kiểm tra bảo dưỡng hệ thống lưới chắn rác của nhà thiết kế trạm bơm;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Phân biệt các hệ thống chắn rác; - Kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống chắn rác thông dụng. | - Kiểm tra đánh giá: Đọc bản vẽ đối chiếu với hệ thống chắn rác thực tế, phân biệt đúng các hệ thống chắn rác; - Đánh giá thực hiện: kiểm tra, bảo dưỡng đúng quy phạm kỹ thuật và yêu cầu quy định của nhà thiết kế trạm bơm. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY NÂNG HẠ VẬN CHUYỂN TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra, bảo dưỡng các máy nâng hạ vận chuyển trong trạm bơm như cầu trục, tời, pa lăng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phân biệt đúng nguyên lý máy tời, cầu trục, pa lăng;

- Hiểu đúng nguyên lý điều khiển tời, cầu trục, pa lăng;

- Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý điện điều khiển các máy năng hạ vận chuyển;

- Kiểm tra, bảo dưỡng đúng quy trình quy phạm các máy nâng hạ vận chuyển trong trạm bơm;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ về các máy nâng hạ tải vận chuyển: Tời, cầu trục, pa lăng;

- Kiểm tra, bảo đưỡng được các máy nâng hạ tải vận chuyển phục vụ trạm bơm điện

2. Kiến thức:

- Trình bày được nhiệm vụ và phương pháp phân loại được các máy nâng hạ vận chuyển trong trạm bơm;

- Giải thích đúng nguyên lý các máy nâng hạ: tời, pa lăng, cầu trục;

- Phân tích được nguyên tắc vận hành , bảo dưỡng và bảo quản các máy nâng hạ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cầu trục, tời điện, pa lăng

- Dụng cụ tháo lắp;

- Dụng cụ nghề điện;

- Giẻ vệ sinh công nghiệp, dầu nhớt, dầu Diezen, xăng;

- Các bản vẽ về Cầu trục, tời, pa lăng;

- Quy trình, quy phạm kỹ thuật bảo dưỡng máy nâng hạ tải vận chuyển do nhà chế tạo quy định.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu về các máy nâng hạ tải vận chuyển; - Kiểm tra bảo dưỡng các máy nâng hạ tải vận chuyển: Tời, pa lăng, cầu trục. | - Kiểm tra đánh giá: Đọc, hiểu và biết về các máy nâng hạ vận chuyển; Thời gian 24 giờ; - Quan sát đánh giá: Kiểm tra bảo dưỡng so sánh với quy trình quy phạm nhà chế tạo quy định. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH, KIỂM TRA BẢO DƯỠNG CỬA VAN ĐIỀU TIẾT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành, kiểm tra bảo dưỡng cửa van điều tiết đúng quy định và an toàn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Phân biệt đúng các loại cửa van điều tiết;

-  Hiểu đúng các hình thức đóng mở cửa van;

-  Đọc và hiểu đúng các sơ đồ điều khiển cửa van bằng động cơ điện;

-  Vận hành, kiểm tra bảo dưỡng đúng quy định các loại cửa van điều tiết thuộc trạm bơm điện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc được các sơ đồ kết cấu, sơ đồ điện điều khiển cửa van điều tiết;

- Vận hành, kiểm tra bảo dưỡng được các cửa van điều tiết đúng quy trình quy phạm và an toàn;

2. Kiến thức:

- Giải thích được nhiệm vụ và phân loại được các cửa van điều tiết;

- Phân biệt được các hình thức đóng mở cửa van;

- Giải thích đúng nguyên lý mạch điện điều khiển đóng mở cửa van điều tiết dùng động cơ điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Sơ đồ kết cấu  và sơ đồ điện điều khiển các cửa van điều tiết;

- Các cửa van điều tiết thực tế;

- Dụng cụ tháo lắp, dụng cụ nghề điện;

- Dầu, mỡ bôi trơn, sơn chống rỉ, xăng công nghiệp;

- Giẻ lau máy, dụng cụ vệ sinh;

- Bảo hộ và phương tiện an toàn lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu nguyên lý các van điều tiết | - Kiểm tra đánh giá: Đọc hiểu được nguyên lý kết cấu, nguyên lý mạch điện điều khiển cửa van điều tiết; Thời gian không quá 60 phút |
| - Kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng van đúng yêu cầu kỹ thuật. | - Đánh giá thực hiện: Kiểm tra, vận hành và bảo dưỡng so sánh với quy định của quy trình quy phạm, đảm bảo an toàn: cửa van, trục vít, động cơ điện, tủ điện điều khiển, cáp dẫn điện…; Thời gian không quá 24 giờ; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ TRẠM BIẾN ÁP TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-  Phân biệt các trạm biến áp cấp nguồn cho trạm bơm; Tìm hiểu phạm vi, trách nhiệm quản lý trạm biến áp; Thực hiện nguyên tắc, nội dung công việc quản lý trạm biến áp theo quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Tìm hiểu đầy đủ nội dung quy phạm Điện lực về vận hành, quản lý trạm biến áp trạm bơm;

-  Tham gia quản lý đúng nguyên tắc các trạm biến áp thuộc trạm bơm, nhà máy bơm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra, giám sát, xử lý các tình trạng không bình thường của trạm biến áp - trong phạm vi trách nhiệm quản lý;

- Thực hiện đúng nguyên tắc quản lý theo phân cấp.

2. Kiến thức:

- Trình bày được nhiệm vụ và phương pháp phân loại máy biến áp trạm bơm;

-  Nhận rõ được phạm vi trách nhiệm quản lý máy biến áp trạm bơm;

- Giải thích đầy đủ nguyên tắc quản lý trạm biến áp trạm bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu, các bản vẽ về trạm biến áp;

- Quy phạm kỹ thuật và an toàn của Điện lực về vận hành, quản lý, sửa chữa trạm biến áp;

- Quy định pháp quy về phạm vi, nguyên tắc quản lý đường dây và trạm biến áp;

- Bảo hộ lao động và trang bị an toàn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Thông hiểu quy định pháp quy về quản lý trạm máy biến áp; - Thực hiện (tham gia) quản lý trạm máy biến áp trạm bơm an toàn. | - Kiểm tra đánh giá: Hiểu đúng nội dung quy định về phạm vi và nguyên tắc quản lý đường dây và trạm máy biến áp; - Đánh giá thực hiện: Quản lý và xử lý được các tình trạng không bình thường của trạm biến áp trong thời gian được giao nhiệm vụ quản lý. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY BƠM ĐIỆN CAO THẾ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: S1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu đặc điểm, cách phân loại, các thông số kỹ thuật và biết được cấu tạo các bộ phận cơ bản  của máy bơm điện cao thế ;

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu đúng đặc điểm và cách phân loại máy bơm điện cao thế ;

-  Thu thập đầy đủ các thông số kỹ thuật của máy bơm cao thế đang được sử dụng ở Việt Nam ;

- Hiểu biết các bộ phận cơ bản của máy bơm như:

+ Nguồn cung cấp

+ Tủ phân phối điện

+ Tủ điện điều khiển máy bơm

+ Động cơ cao thế kéo máy bơm

+ Các động cơ điện hạ thế bơm nước kỹ thuật

+ Máy phát điện một chiều

+ Ác quy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc đúng các thông số kỹ thuật của máy bơm điện cao thế;

- Nhận biết được cấu tạo các bộ phận cơ bản của máy bơm điện cao thế.

2. Kiến thức:

-  Trình bày được đặc điểm và phương pháp phân loại máy bơm điện cao thế;

-  Chỉ ra được cấu tạo các bộ phận chính của máy bơm điện cao áp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Máy bơm, trạm bơm tại cơ sở sản xuất;

- Tài liệu về các loại máy bơm điện cao thế: loại dùng động cơ ĐB và loại dùng động cơ KĐB: Bản vẽ cấu tạo các bộ phận, các thông số kỹ thuật của từng bộ phận, Quy trình quy phạm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa…;

- Trang bị bảo hộ lao động và an toàn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu các bộ phận cơ bản của máy bơm điện cao thế. | - Đánh giá nhận biết: Từ thực tế trạm bơm , chỉ ra đúng các bộ phận, nêu rõ nhiệm vụ chức năng của các bộ phận đó so với sơ đồ lắp đặt trạm bơm; Thời gian không quá 24 giờ; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN  LÝ VÀ VẬN HÀNH MÁY BƠM ĐIỆN CAO THẾ DÙNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: S2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra vận hành và quản lý máy bơm điện cao thế dùng động cơ điện đồng bộ đúng quy trình quy phạm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

+ Hiểu biết  Quy phạm kỹ thuật vận hành máy bơm điện cao thế ;

+ Kiểm tra đầy đủ trước khi vận hành :

- Kiểm tra phần cao áp – Trạm MBA;

- Kiểm tra tủ phân phối, thiết bị, đường dây ;

- Kiểm tra Máy biến áp, khí cụ đóng cắt, đo lường và tín hiệu ;

- Kiểm tra máy bơm nước kỹ thuật, máy phát điện một chiều, ác quy.

+ Vận hành thử các thiết bị trước khi vận hành máy bơm :

- Đóng cầu dao cách ly, máy ngắt dầu theo dõi MBA chạy không tải

- Đóng máy ngắt và cầu dao cách ly ngăn có MBA đo lường

- Đóng máy ngắt dầu tủ MBA tự dùng

- Vận hành thử Máy bơm nước kỹ thuật, máy phát điện một chiều, ác quy

+ Khởi động máy bơm đúng quy trình quy phạm và an toàn :

- Kiểm tra điện áp nguồn

- Vận hành máy bơm nước kỹ thuật

- Vận hành MBA tự dùng

- Vận hành máy kích thích tự động ;

- Vận hành hệ thống thông gió, hệ thống baó tín hiệu trung tâm ;

- Vận hành máy bơm khi có mệnh lệnh ;

- Điều chỉnh đồng bộ.

+ Theo dõi kiểm tra thường xuyên quá trình vận hành  :

- Theo dõi kiểm tra tình trạng làm việc của máy bơm ;

- Theo dõi kiểm tra tình trạng làm việc của các thiết bị cơ điện ;

- Xử lý cắt nhanh phụ tải có sự cố ra khỏi mạch.

+ Dừng máy đúng yêu cầu quy định của quy trình :

-  Ngắt máy ngắt dầu ;

- Ngừng máy bơm nước kỹ thuật ;

- Đóng van đường ống chính ;

- Ngắt các áp tô mát trên tủ điều khiển ;

- Đóng nguồn tự dùng ;

- Ngắt nguồn 6 KV(phía hạ áp) của MBA ;

- Ngắt máy ngắt dầu và cầu dao cách ly phía cao áp (35 KV) cho MBA.

+ Tuân thủ đúng nguyên tắc vệ sinh, bảo quản trạm máy,  quản lý an toàn .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra đầy đủ các điều kiện trước khi vận hành;

- Vận hành đúng trình tự các thiết bị trước khi vận hành máy bơm;

- Khởi động máy bơm đúng quy trình quy phạm;

- Thực hiện đúng yêu cầu theo dõi quá quá trình vận hành, xử lý nhanh và an toàn các tình huống không bình thường xảy ra;

- Dừng máy đúng trình tự;

- Vệ sinh, bảo quản trạm máy, quản lý an toàn theo quy ph¹m kü thuËt.

2. Kiến thức:

- Mô tả được quy phạm kỹ thuật khi vận hành máy bơm điện cao thế ;

- Trình bày được nội dung công việc kiểm tra trước, trong và sau khi vận hành ;

- Trình bày được nguyên tắc kiểm tra các thiết bị trước khi vận hành máy bơm;

- Lập được quy trình thao tác vận hành máy, dừng máy;

- Giải thích được nguyên tắc quản lý, bảo quản trạm bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thảm cách điện

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Sào cách điện;

- Găng tay, ủng cách điện ;

- Giáo trình vận hành, bảo dưỡng và quản lý máy bơm điện - Trường ĐH Thuỷ lợi;

- Tiêu chuẩn ngành bơm điện cao thế;

- Hướng dẫn vận hành máy bơm cao thế - Viện Cơ điện nông nghiệp , Hà Nội 2001 ;

- Trạm bơm và trang bị trạm bơm cao thế.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra đầy đủ trước khi vận hành - Vận hành các thiết bị liên quan đúng quy trình - Vận hành máy bơm đúng trình tự và quy phạm - Dừng máy đúng yêu cầu - Vệ sinh trạm máy sau vận hành | - Quan sát đánh giá thực hiện: Kiểm tra đúng,đầy đủ phần cao áp theo quy phạm kỹ thuật kiểm tra, cụ thể : + Kiểm tra tủ phân phối, thiết bị, đường dây + Kiểm tra Máy biến áp, khí cụ đóng cắt, đo lường và tín hiệu + Kiểm tra máy bơm nước kỹ thuật, máy phát điện một chiều, ác quy. - Đánh giá thực hiện: Vận hành các thiết bị đúng trình tự - trước khi vận hành máy bơm, so sánh với quy trình: + Đóng cầu dao cách ly, máy ngắt dầu theo dõi MBA chạy không tải ; + Đóng máy ngắt và cầu dao cách ly ngăn có MBA đo lường ; + Đóng máy ngắt dầu tủ MBA tự dùng ; + Vận hành thử Máy bơm nước kỹ thuật, máy phát điện một chiều, ác quy. - Đánh giá thực hiện: Khởi động máy bơm theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, so sánh với quy trình, quy phạm kỹ thuật : + Kiểm tra điện áp nguồn ; + Vận hành máy bơm nước kỹ thuật ; + Vận hành MBA tự dùng ; + Vận hành máy kích thích tự động ; + Vận hành hệ thống thông gió, hệ thống baó tín hiệu trung tâm ; + Vận hành máy bơm khi có mệnh lệnh ; + Điều chỉnh đồng bộ ; + Theo dõi quá trình vận hành nghiêm túc, đúng quy định; xử lý được các tình huống không bình thường nhanh, gọn; - Quan sát đánh giá: Thao tác dừng máy theo lệnh và đúng trình tự, so sánh với quy trình: + Ngắt máy ngắt dầu + Ngừng máy bơm nước kỹ thuật + Đóng van đường ống chính + Ngắt các áp tô mát trên tủ điều khiển + Đóng nguồn tự dùng + Ngắt nguồn 6 KV(phía hạ áp) của MBA + Ngắt máy ngắt dầu và cầu dao cách ly phía cao áp (35 KV) cho MBA - Đánh giá thực hiện: Thực hiện có trách nhiệm công việc vệ sinh trạm máy sau vận hành theo quy định; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH MÁY BƠM CAO THẾ DÙNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: S3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý và vận hành máy bơm điện cao thế dùng động cơ điện không đồng bộ 3 pha đúng quy trình quy phạm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra đầy đủ các điều kiện trước khi vận hành;

- Vận hành thử các thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi vận hành máy bơm;

- Khởi động máy bơm đúng quy trình quy phạm;

- Thực hiện đúng yêu cầu theo dõi quá quá trình vận hành, xử lý nhanh và an toàn các tình huống không bình thường xảy ra;

- Dừng máy đúng nguyên tắc và trình tự quy định trong quy trình vận hành;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

+ Kiểm tra chắc chắn trước khi vận hành :

- Kiểm tra phần cao áp – MBA ;

- Kiểm tra tủ phân phối, thiết bị, đường dây ;

- Kiểm tra Máy biến áp, khí cụ đóng cắt, đo lường và tín hiệu ;

- Kiểm tra máy bơm nước kỹ thuật ;

+ Vận hành thử các thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi vận hành máy bơm :

- Đóng cầu dao cách ly, máy ngắt dầu theo dõi MBA chạy không tải ;

- Đóng máy ngắt và cầu dao cách ly ngăn có MBA đo lường ;

- Đóng máy ngắt dầu tủ MBA tự dùng ;

- Vận hành thử Máy bơm nước kỹ thuật;

+ Phối kết hợp làm việc thật tốt cùng tổ đội vận hành máy;

+ Khởi động máy bơm đúng trình tự và theo quy định của quy phạm :

- Kiểm tra điện áp nguồn ;

- Vận hành máy bơm nước kỹ thuật ;

- Vận hành MBA tự dùng ;

- Vận hành hệ thống thông gió, hệ thống baó tín hiệu trung tâm;

- Vận hành máy bơm khi có mệnh lệnh ;

+ Theo dõi thường xuyên và kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật hành:

- Theo dõi kiểm tra tình trạng làm việc của máy bơm;

- Theo dõi kiểm tra tình trạng làm việc của các thiết bị điện, động cơ điện ;

- Xử lý cắt nhanh phụ tải có sự cố ra khỏi mạch.

+ Dừng máy  đúng nguyên tắc, trình tự và yêu cầu kỹ thuật:

- Ngắt máy ngắt dầu ;

- Ngừng máy bơm nước kỹ thuật ;

- Đóng van đường ống chính;

- Ngắt các áp tô mát trên tủ điều khiển;

- Đóng nguồn tự dùng ;

- Ngắt nguồn 6 KV(phía hạ áp) của MBA ;

- Ngắt máy ngắt dầu và cầu dao cách ly phía cao áp (35 KV) cho MBA;

+ Vệ sinh, bảo quản trạm máy, quản lý an toàn đúng quy định quy phạm.

2. Kiến thức:

- Nhận biết được quy phạm kỹ thuật khi vận hành máy bơm điện cao thế ;

- Trình bày được nội dung công việc kiểm tra trước, trong và sau khi vận hành ;

- Mô tả được phương pháp kiểm tra các thiết bị trước khi vận hành máy bơm;

- Mô tả được quy trình thao tác vận hành máy, dừng máy;

- Vận dụng được nguyên tắc quy định vào quản lý, bảo quản trạm bơm cao thế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thảm cách điện

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Sào cách điện;

- Găng tay, ủng cách điện ;

- Giáo trình vận hành, bảo dưỡng và quản lý máy bơm điện - Trường ĐH Thuỷ lợi;

- Giáo trình vận hành, bảo dưỡng và quản lý máy bơm điện – Giỏo trình nội bộ;

- Tiêu chuẩn ngành bơm điện cao thế;

- Hướng dẫn vận hành máy bơm cao thế - Viện Cơ điện nông nghiệp , Hà Nội 2001.

- Mô hình, tranh ảnh về trạm bơm và trang bị trạm bơm cao thế;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra trước khi vận hành - Vận hành thử các thiết bị liên quan - Vận hành máy bơm - Dừng máy - Vệ sinh trạm máy sau vận hành | - Quan sát đánh giá: Kiểm tra đúng,đầy đủ phần cao áp theo quy phạm kỹ thuật kiểm tra, cụ thể : + Kiểm tra tủ phân phối, thiết bị, đường dây; + Kiểm tra Máy biến áp, khí cụ đóng cắt, đo lường và tín hiệu; + Kiểm tra máy bơm nước kỹ thuật; + Thời gian thực hiện kiểm tra: không quá 15 phút - Quan sát đánh giá thực hiện: Vận hành các thiết bị đúng trình tự - trước khi vận hành máy bơm so sánh với quy trình: + Đóng cầu dao cách ly, máy ngắt dầu theo dõi MBA chạy không tải ; + Đóng máy ngắt và cầu dao cách ly ngăn có MBA đo lường ; + Đóng máy ngắt dầu tủ MBA tự dùng ; + Vận hành thử Máy bơm nước kỹ thuật; + Phối kết hợp làm việc thật tốt với tổ đội vận hành và người chỉ huy; + Thời gian không quá 15 phút; - Quan sát đánh giá thực hiện Khởi động máy bơm theo đúng trình tự so sánh với quy trình: + Phối kết hợp làm việc thật tốt với tổ đội vận hành và người chỉ huy; + Kiểm tra điện áp nguồn ; + Vận hành máy bơm nước kỹ thuật ; + Vận hành MBA tự dùng ; + Vận hành hệ thống thông gió, hệ thống baó tín hiệu trung tâm ; + Vận hành máy bơm khi có mệnh lệnh ; + Theo dõi quá trình vận hành nghiêm túc, đúng quy định; xử lý được các tình huống không bình thường nhanh, gọn; + Thời gian theo ca vận hành; - Quan sát đánh giá thực hiện: Thao tác dừng máy theo lệnh và đúng trình tự so sánh với quy trình: + Phối kết hợp làm việc thật tốt với tổ đội vận hành và người chỉ huy; + Ngắt máy ngắt dầu + Ngừng máy bơm nước kỹ thuật + Đóng van đường ống chính + Ngắt các áp tô mát trên tủ điều khiển + Đóng nguồn tự dùng + Ngắt nguồn 6 KV(phía hạ áp) của MBA + Ngắt máy ngắt dầu và cầu dao cách ly phía cao áp (35 KV) cho MBA + Thời gian không quá 10 phút; + Phối kết hợp với đồng nghiệp thực hiện có trách nhiệm công việc vệ sinh trạm máy sau vận hành; + Quản lý hoặc tham gia quản lý trạm đúng yêu cầu và nguyên tắc quy định so sánh với quy phạm quản lý; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG MÁY BƠM LY TÂM NHIỀU TẦNG CÁNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: T1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm ly tâm nhiều tầng cánh ứng dụng bơm nước lên cao trong bơm nước công nghiệp và gia dụng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm ly tâm nhiều tầng cánh đúng quy trình kỹ thuật;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Nhận biết được các bộ phận của máy bơm ly tâm nhiều tầng cánh;

- Tháo lắp, bảo dưỡng được máy bơm đúng quy trình kỹ thuật.

2. Kiến thức:

- Chỉ ra được cấu tạo các bộ phận của máy bơm ly tâm nhiều tầng cánh;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của máy bơm;

- Vận dụng được quy trình tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm vào thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy bơm cần bảo dưỡng;

- Dầu, xăng rửa máy.

- Dầu mỡ bôi trơn.

- Giẻ lau máy;

- Sợi amian làm kín.

- Bộ đồ nghề tháo lắp ;

- Các dụng cụ đo: Thước cặp, Pan me, đồng hồ so, đồng hồ đo điện vạn năng;

- Dụng cụ kê kích, vận chuyển;

- Các dụng cụ chuyên dùng: vam, móc...

- Thiết bị sấy khô;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Các chi tiết thay thế: Bi, bạc, cánh bơm cùng chủng loại kích thước, bu lông,đai ốc… ;

- Giáo trình Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm nước công nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

- “Các máy bơm dùng trong công nghiệp”.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nhận biết các bộ phận của máy bơm - Tháo lắp, bảo dưỡng máy - Vệ sinh và an toàn | - Kiểm tra nhận biết: nhận biết đầy đủ về máy bơm ly tâm nhiều tầng cánh – cấu tạo, nhiệm vụ, nguyên lý tạo áp lực đẩy; - Đánh giá thực hiện: tháo, lắp và bảo dưỡng các bộ phận đúng quy trình kỹ thuật và an toàn so sánh với quy trình; bảo dưỡng các bộ phận của máy bơm đúng quy trình quy phạm bảo dưỡng máy; Thời gian không quá 6 giờ; - Đánh giá thực hiện: Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình tháo lắp, bảo dưỡng; Thời gian không quá 15 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG MÁY BƠM HỖN LƯU DÒNG CHÉO

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: T2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm hỗn lưu dòng chéo ứng dụng trong bơm nước công nghiệp và gia dụng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm đảm bảo yêu cầu quy định và an toàn .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tháo lắp, bảo dưỡng được máy bơm .

2. Kiến thức:

- Nhận biết được cấu tạo các bộ phận của máy bơm hỗn lưu dòng chéo;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của máy bơm;

- Vận dụng được quy trình tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy bơm hỗn lưu dòng chéo cần bảo dưỡng;

- Dầu, xăng rửa máy.

- Dầu mỡ bôi trơn.

- Giẻ lau máy;

- Sợi amian làm kín.

- Bộ đồ nghề tháo lắp ;

- Các dụng cụ đo: Thước cặp, Pan me, đồng hồ so, đồng hồ đo điện vạn năng;

- Dụng cụ kê kích, vận chuyển;

- Các dụng cụ chuyên dùng: vam, mãc...

- Thiết bị sấy khô;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Các chi tiết thay thế: Bi, bạc, cánh bơm cùng chủng loại kích thước, bu lông,đai ốc… ;

- Giáo trình Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm nước công nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

- “Các máy bơm dùng trong công nghiệp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nhận biết các bộ phận của máy bơm - Tháo lắp, bảo dưỡng máy - Vệ sinh và an toàn | - Kiểm tra đánh giá nhận biết: Nhận biết về máy bơm hỗn lưu dòng chéo, nhận biết đầy đủ về các bộ phận và nhiệm vụ của các bộ phận đó; - Đánh giá thực hiện: tháo, lắp và bảo quản các bộ phận đúng quy trình kỹ thuật và an toàn; Thực hiện bảo dưỡng các bộ phận của máy bơm đúng kỹ thuật so sánh với quy trình quy phạm bảo dưỡng máy; Thời gian không quá 6 giờ; - Quan sát đánh giá: Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình tháo lắp, bảo dưỡng. Thời gian không quá 15 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG MÁY BƠM PÍT TÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: T3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm pít tông ứng dụng trong bơm nước công nghiệp và gia dụng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm pít tông đảm bảo yêu cầu quy định và an toàn .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tháo lắp, bảo dưỡng được máy bơm theo yêu cầu.

2. Kiến thức:

- Nhận biết được cấu tạo các bộ phận của máy bơm;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của máy bơm pít tông;

- Vận dụng được quy trình tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy bơm pít tông cần bảo dưỡng;

- Dầu, xăng rửa máy.

- Dầu mỡ bôi trơn.

- Giẻ lau máy;

- Sợi amian làm kín.

- Bộ đồ nghề tháo lắp ;

- Các dụng cụ đo: Thước cặp, Pan me, đồng hồ so, đồng hồ đo điện vạn năng;

- Dụng cụ kê kích, vận chuyển;

- Các dụng cụ chuyên dùng: vam, móc...

- Thiết bị sấy khô;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Các chi tiết thay thế: Bi, bạc, cánh bơm cùng chủng loại kích thước, bu lông,đai ốc… ;

- Giáo trình Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm nước công nghiệp - Trường ĐH Thuỷ lợi;

- “Các máy bơm dùng trong công nghiệp”

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nhận biết các bộ phận của máy bơm - Tháo lắp, bảo dưỡng máy - Vệ sinh và an toàn | - Kiểm tra đánh giá nhận biết: Nhận biết về máy bơm pít tông, nhận biết đầy đủ về các bộ phận và nhiệm vụ của các bộ phận đó; - Đánh giá thực hiện: tháo, lắp và bảo quản các bộ phận đúng quy trình kỹ thuật và an toàn; Thực hiện bảo dưỡng các bộ phận của máy bơm đúng kỹ thuật so sánh với quy trình quy phạm bảo dưỡng máy; Thời gian không quá 6 giờ; - Quan sát đánh giá: Tuân thủ điều kiện an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình tháo lắp, bảo dưỡng. Thời gian không quá 15 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN TRÊN KHÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt đường dây cáp điện trên không cho trạm bơm điện hạ áp theo quy phạm kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho lắp đặt: Bản vẽ, Khảo sát hiện trường, Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ…phục vụ cho lắp đặt;

- Dùng cột điện đúng quy trình: Vận chuyển cột đến vị trí, đµo hè ch©n móng cột, dựng cột, cố định chân cột…

- Lắp đặt phụ kiện đường dây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư; lắp xà trên cột; lắp sứ trên xà; lắp các loại dây néo.

- Rải dây và căng dây đúng trình tự và yêu cầu quy định: Rải dây; nâng dây lên xà; hãm tạm thời dây trên sứ; căng dõy néo; hãm cố định dây vào sứ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc, phân tích được bản vẽ lắp đặt;

- Chuẩn bị được vật tư, thiết bị theo yêu cầu bản vẽ thiết kế;

- Thực hiện được quy trình : dựng cột, lắp đặt phụ kiện đường dây, rải dây và căng dây

- Thực hiện đúng yêu cầu về an toàn và vệ sinh công nghiệp khi lắp đặt.

2. Kiến thức:

- Phân biệt được bản vẽ thiết kế, bản vẽ lắp;

- Trình bày được các bước thực hiện lắp đặt đường dây trên không;

- Mô tả được phương pháp chuẩn bị điều kiện cho lắp đặt, phương pháp dựng cột, phương pháp rải và căng dây.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại dây dẫn, dây cáp, cột, sứ, phụ kiện đường dây.

- Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt đường dây, cáp.

- Bộ dụng cụ điện cầm tay. Dụng cụ cơ khí cầm tay;

- Trang bị bảo hộ lao động, bảo hiểm khi làm việc trên cao.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt; - Chuẩn bị vật tư, thiết bị; - Dựng cột, lắp đặt phụ kiện đường dây, rải dây và căng dây - Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp. | - Kiểm tra đánh giá nhận biết: Đọc, phân tích được bản vẽ lắp đặt; - Kiểm tra đánh giá: Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các thiết bị, vật tư theo bản vẽ thiết kế; - Quan sát đánh giá: Thực hiện các công việc theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật so sánh với quy trình, quy phạm lắp đặt; - Quan sát đánh giá: Thực hiện đúng yêu cầu về an toàn và vệ sinh công nghiệp khi lắp đặt, an toàn khi làm việc trên cao. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN NGẦM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt đường dây cáp điện ngầm cho trạm bơm điện hạ áp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

+ Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho lắp đặt:

- Phân tích bản vẽ,

- Khảo sát hiện trường,

- Chuẩn bị vật tư.

+ Đào hào và gia cố hào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Đặt ống, rải cáp, luån c¸p vµo èng đúng kỹ thuật;

+ Gia công đầu cáp và nối cáp tại hộp nối theo quy phạm kỹ thuật;

+ Phủ băng vải cao su bảo vệ, đậy nắp hào hoặc phủ cát, phủ đất đúng quy định;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc, phân tích được bản vẽ lắp đặt;

- Chuẩn bị được vật tư, thiết bị theo yêu cầu bản vẽ thiết kế;

- Thực hiện được quy trình: Đào hào, rải cát, đặt ống, rải cáp, luồn cáp vào ống, phủ cát , đậy phủ hào cáp;

- Thực hiện đúng yêu cầu về an toàn và vệ sinh công nghiệp khi lắp đặt.

2. Kiến thức:

- Hiểu được bản vẽ thiết kế, bản vẽ lắp;

- Tình bày được các bước thực hiện lắp đặt đường dây cáp ngầm;

- Liệt kê được phương pháp chuẩn bị điều kiện cho lắp đặt, phương pháp đào hào, luồn cáp vào ống, phủ đậy đường cáp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dây cáp; ống polyme luồn cáp ngầm;

- Cuốc, xẻng, búa chim, xà beng và các dụng cụ đào san đất cát khác;

- Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt, nối đường dây cáp.

- Bộ dụng cụ điện cầm tay. Dụng cụ cơ khí cầm tay;

- Trang bị bảo hộ lao động, bảo hiểm khi làm việc trên cao.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt; - Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ; - Đào hào cáp, đặt ống luồn cáp, rải dây và luồn dây vào ống, lấp hào cáp; - Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp. | - Kiểm tra đánh giá: Đọc hiểu, phân tích được bản vẽ lắp đặt; - Quan sát đánh giá thực hiện: Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các thiết bị, vật tư, dụng cụ theo bản vẽ thiết kế; Thời gian không quá 30 phút; - Quan sát đánh giá: Thực hiện các công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật so sánh với quy trình; - Đánh giá thực hiện: đúng yêu cầu về an toàn và vệ sinh công nghiệp sau khi lắp đặt; Thời gian không quá 20 phút; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRONG TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong nhà trạm theo phương thức đi dây nổi luồn ống và đi dây chìm trong tường.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

+ Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho lắp đặt:

- Phân tích bản vẽ,

- Khảo sát hiện trường,

- Chuẩn bị vật tư.

+  Đi dây trong ống nổi đúng kỹ thuật:

- Chuẩn bị dây dẫn, ống nổi

- Xác định vị trí gắn ống

-  Cắt ống

- Lắp đặt ống vào vị trí

- Luồn dây vào ống

- Đo kiểm tra thông mạch

+ Đi dây trong ống ngầm đúng kỹ thuật:

- Chuẩn bị dây dẫn, ống , hộp nối dây

- Xác định vị trí gắn ống

-  Cắt ống

- Lắp đặt ống vào vị trí (tường)

- Luồn dây vào ống

- Lắp các hộp nối

- Nối dây trên hộp nối

- Đo kiểm tra thông mạch

+  Lắp bảng và tủ điều khiển chiếu sáng theo yêu cầu bản vẽ thiết kế:

- Kiểm tra tổng quát các khí cụ điện

- Lấy dấu vị trí lắp đặt các khí cụ

- Khoan lỗ định vị các khí cụ

- Lắp kẹp hoặc cầu nối dây

- Lắp khí cụ

- Kết nối khí cụ theo sơ đồ

- Kiểm tra độ chắc chắn và nối đúng

- Định vị tủ, bảng

+  Lắp đặt thiết bị chiếu sáng theo yờu cầu bản vẽ:

- Kiểm tra tổng thể các thiết bị chiếu sáng

- Lắp ráp các bộ phận của thiết bị chiếu sáng

- Vận hành thử sau lắp ráp

- Lắp thiết bị chiếu sáng vào vị trí theo sơ đồ

+  Kiểm tra, vận hành thử hệ thống theo quy trình:

- Ngắt nguồn, kiểm tra thông mạch từng mạch

- Cấp nguồn cung cấp chính

- Đóng điện thử từng mạch

- Xử lý hư hỏng từng mạch nếu có

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc, phân tích được bản vẽ lắp đặt hệ thống chiếu sáng;

- Chuẩn bị được vật tư, thiết bị theo yêu cầu bản vẽ thiết kế;

- Thực hiện được quy trình : Đi dây trong ống nổi, đi dây trong ống ngầm, lắp bảng điều khiển chiếu sáng, lắp đặt thiết bị chiếu sáng, kiểm tra vận hành hệ thống;

- Thực hiện đúng yêu cầu về an toàn và vệ sinh công nghiệp khi lắp đặt.

2. Kiến thức:

- Giải thích được sơ đồ nguyên lý, bản vẽ lắp đặt ;

- Phân iệt được trình tự thực hiện công việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo hai phương thức: Đi dây nổi và đi dây chìm;

- Giải thích được phương pháp kiểm tra mạch điện chiếu sáng sau khi lắp đặt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

+ Bản vẽ lắp, sơ đồ nguyên lý mạch điện chiếu sáng trạm bơm;

+ Thước dây, thước mét, bút chì hoặc phấn vẽ tường;

- Các loại dây dẫn, dây cáp;

- Các khí cụ điều khiển chiếu sáng: Công tắc, áp tô mát, ổ cắm, cầu chì, khí cụ bảo vệ khác…;

- Các loại đèn gia dụng và công nghiệp.

- Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt: Cưa, kìm tuốt cách điện, kìm điện, tuốc nơ vít, búa, đục tường…;

- Bộ dụng cụ điện cầm tay: máy khoan bê tông, máy cắt bê tông, máy bắn vít bê tông;

+ Vật liệu, dụng cụ trát chít: Xi măng, cát, dao bay…

+ Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật lắp đặt điện của Trung Tâm Việt - Đức; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

+ Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện - Phan Đăng Khải - NXB GD - 2002.

+ Installationstechnik.

+ Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course .

+ Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course (workbook).

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt hệ thống chiếu sáng; - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị theo yêu cầu bản vẽ thiết kế; - Thực hiện quy trình lắp đặt - Thực hiện đúng yêu cầu về an toàn và vệ sinh công nghiệp khi lắp đặt. | # - Kiểm tra đánh giá: Đọc, hiểu và nhận biết được vị trí, kích thước lắp đặt; - Đánh giá thực hiện: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ lắp đặt đối chiếu với bản vẽ thiết kế; - Quan sát đánh giá thực hiện: Lắp đặt đường dây nổi, đường dây chìm, các bảng điều khiển và các thiết bị chiếu sáng đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo an toàn; Thời gian phụ thuộc nhà trạm thực tế và yêu cầu chiếu sáng; - Đánh giá thực hiện: Tuân thủ đúng nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KẾT NỐI MẠCH CUNG CẤP ĐIỆN TRẠM BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kết nối hệ thống cung cấp nguồn cho trạm bơm điện tại tủ phân phối.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kết nối đường dây cấp điện vào trạm, tủ phân phối đúng yêu cầu bản vẽ:

+ Xác định đường dây cần kết nối;

+ Xác định vị trí kết nối đường dây vào trạm;

+ Xác định vị trí kết nối đường dây vào tủ phân phối;

+ Kết nối dây cỏp với thanh cái;

+ Kiểm tra tiếp xúc điện, độ chắc chắn, điện trở cách điện nơi kết nối.

- Phối kết hợp làm việc tốt cùng tổ đội thực hiện quy trình lắp mạch và vận hành;

- Kiểm tra hệ thống và vận hành thử mạch kết nối đảm bảo đúng quy phạm kỹ thuật:

+ Kiểm tra cách điện toàn hệ thống

+ Kiểm tra tiếp đất toàn bộ hệ thống

+ Đóng điện cấp nguồn lần lượt các phụ tải

+ Kiểm tra điện áp, độ sụt áp

+ Kiểm tra dòng điện dò

+ Kiểm tra nhiệt phát nóng

+ Ngắt nguồn kết thúc vận hành thử

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạng điện;

- Kết nối được đường dây cấp điện vào tủ phân phối của trạm bơm đúng yêu cầu bản vẽ;

- Kiểm tra được hệ thống cấp điện đúng quy phạm kỹ thuật;

- Vận hành, kiểm tra, thử nghiệm mạng điện đúng quy định và an toàn.

2. Kiến thức:

- Trình bày được nguyên lý hệ thống cung cấp điện trạm bơm;

- Vận dụng được quy trình thực hiện công việc kết nối mạng cung cấp điện trạm bơm;

- Đánh giá đươc nhiệm vụ kiểm tra hệ thống cấp điện sau khi kết nối.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

+ Bản vẽ lắp, sơ đồ nguyên lý mạng cung cấp điện trạm bơm;

- Các loại dây dẫn, dây cáp điện;

- Đầu cốt các cỡ theo bản vẽ

- Các khí cụ đóng cắt, đo lường và bảo vệ

+ Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt: Cờ lê, mỏ lết, kìm tuốt cách điện, kìm điện, kìm ép cốt, tuốc nơ vít;

- Bộ dụng cụ điện cầm tay: máy khoan, máy xiết vít chuyên dùng;

+ Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật lắp đặt điện của Trung Tâm Việt - Đức; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

+ Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện - Phan Đăng Khải - NXB GD - 2002.

+ Installationstechnik.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu bản vẽ tủ điện phân phối - Kết nối dây nguồn vào tủ điện phân phối - Kiểm tra mạng kết nối - Vận hành thử sau kết nối | # - Kiểm tra đánh giá nhận thức: Đọc, hiểu và phân tích đúng bản vẽ lắp đặt hệ thống nguồn cung cấp; - Kiểm tra đánh giá: Kết nối đúng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật so với bản vẽ thiết kế; - Kiểm tra đánh giá: Kiểm tra đúng quy phạm kỹ thuật; Xử lý được lỗi kết nối như: sai, nhầm lẫn, không tiếp xúc…; - Quan sát đánh giá: Kiểm tra đầy đủ theo yêu cầu trước khi đóng điện; Đóng điện, kiểm tra thử nghiệm đầy đủ các đại lượng so sánh với quy trình; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: U5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt hệ thống nối đất an toàn và  chống sét cho các công trình trạm bơm đúng quy phạm kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho lắp đặt hệ thống;

- Đào rãnh, đóng cọc nối đất đúng quy định ghi trên bản vẽ và quy trình;

- Hàn nối dây nối đất, hàn cột thu sét đảm bảo kỹ thuật và an toàn;

- Kiểm tra, xác định chính xác điện trở tiếp đất;

- Xử lý đúng khi điện trở nối đất vượt quá quy định;

- Lấp đất, kiểm tra lại điện trở tiếp đất toàn hệ thống và hoàn thiện theo quy trình;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc, phân tích được bản vẽ lắp đặt hệ thống nối đất, chống sét;

- Chuẩn bị được vật tư, thiết bị theo yêu cầu bản vẽ thiết kế;

-  Thực hiện được quy trình : Đào rãnh, đặt đường dây nối đất, đóng cọc tiếp đất, lắp đặt cột thu sét, kiểm tra điện trở tiếp đất, lấp phủ;

- Thực hiện đúng yêu cầu về an toàn và vệ sinh công nghiệp khi lắp đặt.

2. Kiến thức:

- Giải thích được nhiệm vụ của nối đất và chống sét đối với trạm bơm điện;

-  Tính được điện trở nối đất và thu lôi phòng sét cho các công trình trạm bơm thực tế;

- Trình bày được các yêu cầu và kỹ thuật nối đất và chống sét.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cọc tiếp đất, dây nối đất, kim thu sét theo yêu cầu bản vẽ thiết kế;

- Dụng cụ đào san lấp đất: cuốc, xẻng, xà beng, búa chim…và búa đóng cọc;

- Máy hàn hồ quang, que hàn;

- Tero-mét, đồng hồ vạn năng;

- Tài liệu” Kỹ thuật an toàn điện”-NXB. KHKT 2002

- Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật lắp đặt điện của Trung Tâm Việt - Đức; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

- Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện - Phan Đăng Khải - NXB GD - 2002.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đọc, phân tích được bản vẽ lắp hệ thống nối đất, chống sét; - Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ theo yêu cầu bản vẽ thiết kế; - Thực hiện lắp đặt đúng quy trình; - Thực hiện vệ sinh và an toàn. | # - Kiểm tra đánh giá kiến thức: Đọc, hiểu bản vẽ lắp hệ thống nối đất, chống sét; - Theo dõi đánh giá: Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại so sánh với bản vẽ thiết kế; - Quan sát đánh giá: Thực hiện đúng trình tự so sánh với quy trình lắp đặt: Đào rãnh, đặt đường dây nối đất, đóng cọc tiếp đất, lắp đặt cột thu sét, kiểm tra điện trở tiếp đất, lấp phủ; - Quan sát đánh giá thực hiện: Tuân thủ đầy đủ điều kiện an toàn cho người và thiết bị, điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CẦU DAO

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: V1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa cầu dao điện 3 pha có công suất đóng cắt đến 1000A cho trạm bơm điện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Lắp đặt cầu dao 3 pha cho một máy bơm và cho một nhóm máy bơm theo quy trình lắp đặt;

-  Bảo dưỡng đúng quy định cầu dao lắp đặt trên mạch điện trạm bơm;

-  Sửa chữa cầu dao hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Nhận biết đúng loại cầu dao cần lắp đặt, bảo dưỡng , sửa chữa;

- Nhận biết đúng các chi tiết của cầu dao và chức năng nhiệm vụ của chúng;

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa cầu dao theo yờu cầu;

- Tuõn thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt.

2. Kiến thức:

-  Phân loại được cầu dao;

-  Giải thích được cấu tạo, nhiệm vụ các bộ phận của cầu dao 3 pha và 1 pha;

-  Lập được trình tự tháo lắp, bảo dưỡng cầu dao;

-  Trình bày  được phương pháp sửa chữa thay thế các bộ phận của cầu dao.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các cầu dao cần lắp đặt, bảo dưỡng hoặc sửa chữa;

- Dụng cụ lắp đặt, tháo lắp cầu dao: khoan, kìm điện, cờ lê, tuốc nơ vít;

- Bảng điện, tủ điện cần lắp cầu dao;

- Dụng cụ vệ sinh: Chổi lông, máy thổi bụi, giấy ráp mịn, giẻ lau máy;

- “Lắp đặt khí cụ điện” – Giáo trình lưu hành nội bộ;

- “ Lắp đặt thiết bị điện” – NXB CNKT 2001;

- Tài liệu tra cứu khí cụ điện – Tạp chí kỹ thuật lắp đặt điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nhận biết cầu dao - Lắp đặt cầu dao - Bảo dưỡng cầu dao - Sửa chữa cầu dao | - Kiểm tra đánh giá nhận biết: phương pháp phân loại cầu dao; cấu tạo cầu dao 3 pha; - Đánh giá thực hiện: Lắp đặt cầu dao cho các phụ tải là máy bơm và nhóm máy bơm so sánh với quy trình quy phạm lắp đặt; - Quan sát đánh giá thực hiện: Kiểm tra đúng chất lượng cầu dao; Bảo dưỡng các chi tiết của cầu dao đúng yêu cầu kỹ thuật so sánh với quy trình bảo dưỡng; - Quan sát đánh giá thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của cầu dao; Tháo được các chi tiết bị hỏng của cầu dao; Sửa chữa, thay thế các chi tiết đúng kỹ thuật và an toàn so sánh với bản vẽ và quy trình sửa chữa. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ÁP TÔ MÁT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: V2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa áp tô mát có công suất đóng cắt đến 3000A cho trạm bơm điện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhận biết đúng loại ỏp tụ mỏt cần lắp đặt, bảo dưỡng , sửa chữa;

- Nhận biết đúng các chi tiết của áp tô mát và chức năng nhiệm vụ của chúng;

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa áp tô mát theo yêu cầu;

- Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Nhận biết đúng loại ỏp tụ mỏt cần lắp đặt, bảo dưỡng , sửa chữa;

- Nhận biết đúng các chi tiết của ỏp tụ mỏt và chức năng nhiệm vụ của chúng;

- Thực hiện lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa ỏp tụ mỏt của trạm bơm điện;

- Tuõn thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt.

2. Kiến thức:

-  Phân loại  được áp tô mát;

-  Giải thích được cấu tạo, nhiệm vụ các bộ phận của áp tô mát 3 pha và 1 pha;

-  Trình bày được trình tự tháo lắp, bảo dưỡng áp tô mát;

-  Mô tả được phương pháp sửa chữa thay thế các bộ phận của áp tô mát.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các áp tô mát cần lắp đặt, bảo dưỡng hoặc sửa chữa;

- Dụng cụ lắp đặt, tháo lắp áp tô mát: khoan, kìm điện, cờ lê, tuốc nơ vít;

- Bảng điện, tủ điện cần lắp áp tô mát;

- Dụng cụ vệ sinh: Chổi lông, máy thổi bụi, giấy ráp mịn, giẻ lau máy;

- “Lắp đặt khí cụ điện” – Giáo trình lưu hành nội bộ;

- “ Lắp đặt thiết bị điện” – NXB CNKT 2001;

- Tài liệu tra cứu khí cụ điện – Tạp chí kỹ thuật lắp đặt điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu về áp tô mát - Lắp đặt áp tô mát - Bảo dưỡng áp tô mát đang sử dụng trên mạch điện trạm bơm - Sửa chữa áp tô mát (loại 2 phần tử bảo vệ ngắn mạch và quá tải); | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết: phương pháp phân loại áp tô mát; cách tính chọn áp tô mát để lắp đặt; cấu tạo áp tô mát 3 pha hai phần tử bảo vệ ngắn mạch và quá tải; - Đánh giá thực hiện: Lắp đặt áp tô mát cho các phụ tải là máy bơm và nhóm máy bơm so sánh quy trình quy phạm lắp đặt; - Đánh giá thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của áp tô mát; Bảo dưỡng các chi tiết của áp tô mát đúng yêu cầu kỹ thuật; Chỉnh định các thông số tác động chính xác, đúng kỹ thuật - So sánh với quy trình bảo dưỡng; - Đánh giá thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của áp tô mát; Tháo được các chi tiết bị hỏng của áp tô mát; Sửa chữa, thay thế các chi tiết đúng kỹ thuật và an toàn; Chỉnh định các thông số tác động chính xác, đúng kỹ thuật so sánh với quy trình và bản vẽ nhà chế tạo; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH, CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: V3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa công tắc chuyển mạch trên tủ điện-phần đo lường, công tắc hành trình trên mạch điện điều khiển đóng mở cửa van điều tiết.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Lắp đặt công tắc chuyển mạch, công tắc hành trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và theo quy trình;

-  Bảo dưỡng công tắc chuyển mạch, công tắc hành trình trên các tủ điện điều khiển trạm bơm - đúng quy trình quy phạm;

- Sửa chữa công tắc chuyển mạch trên tủ điện trạm bơm, công tắc hành trình trên mạch điện điều khiển cửa van điều tiết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quy định bởi nhà chế tạo .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Nhận biết được công tắc chuyển mạch, công tắc hành trình cần lắp đặt, bảo dưỡng , sửa chữa;

- Nhận biết đúng các chi tiết của công tắc chuyển mạch, công tắc hành trình và chức năng nhiệm vụ của chúng;

- Thực hiện lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa công tắc trên mạch điện trạm bơm;

- Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt.

2. Kiến thức:

- Phân loại được công tắc chuyển mạch, công tắc hành trình;

- Trình bày biết cấu tạo, nhiệm vụ các bộ phận của công tắc chuyển mạch, công tắc hành trình;

- Trình bày trình tự tháo lắp, bảo dưỡng các công tắc nói trên;

- Mô tả phương pháp sửa chữa thay thế các bộ phận của các các công tắc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các công tắc cần lắp đặt, bảo dưỡng hoặc sửa chữa;

- Dụng cụ lắp đặt, tháo lắp công tắc: khoan, kìm điện, cờ lê, tuốc nơ vít;

- Bảng điện, tủ điện cần lắp công tắc chuyển mạch, công tắc hành trình;

- Dụng cụ vệ sinh: Chổi lông, máy thổi bụi, giấy ráp mịn, giẻ lau máy;

- “Lắp đặt khí cụ điện” – Giáo trình lưu hành nội bộ;

- “ Lắp đặt thiết bị điện” – NXB CNKT 2001;

- Tài liệu tra cứu khí cụ điện – Tạp chí kỹ thuật lắp đặt điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lắp đặt công tắc chuyển mạch và công tắc hành trình - Bảo dưỡng công tắc trên các tủ điện trạm bơm - Sửa chữa áp tô mát (loại 2 phần tử bảo vệ ngắn mạch và quá tải) | - Đánh giá thực hiện: Lắp đặt các công tắc theo quy trình quy phạm và bản vẽ lắp đặt – trên tủ điện trạm bơm và trên mạch điện điều khiển đóng mở cửa van điều tiết; - Đánh giá thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của các công tắc; Bảo dưỡng các chi tiết của công tắc chuyển mạch, công tắc hành trình đúng yêu cầu kỹ thuật so sánh với quy trình quy phạm; - Đánh giá thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của các công tắc; Tháo được các chi tiết bị hỏng của các công tắc; Sửa chữa, thay thế các chi tiết đúng kỹ thuật và an toàn so sánh với quy trình sửa chữa; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT SỬA CHỮA CÔNG TẮC TƠ DÒNG XOAY CHIỀU SUẤT ĐÓNG CẮT ĐẾN 500A

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: V4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa công tắc tơ dòng điện xoay chiều có công suất đóng cắt đến 500A trên các tủ điện điều khiển trạm bơm;

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Kiểm tra đúng chất lượng công tắc tơ trước khi lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa;

-  Lắp đặt công tắc tơ trên tủ điều khiển máy bơm đúng quy trình ;

-  Bảo dưỡng, sửa chữa  công tắc tơ trên các tủ điện điều khiển máy bơm đúng quy trình quy phạm;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Nhận biết đúng loại công tơ cần lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa;

- Nhận biết đúng các chi tiết của các công tắc tơ và chức năng nhiệm vụ của chúng;

- Kiểm tra được chất lượng công tắc tơ trước khi lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa;

- Thực hiện lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy trình công tắc tơ trên tủ điện trạm bơm;

- Hiệu chỉnh được hệ số tác động và hệ số phục hồi của công tắc tơ;

- Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng và lắp đặt.

2. Kiến thức:

-  Nhận biết cấu tạo, nhiệm vụ các bộ phận của công tắc tơ dòng điện xoay chiều;

-  Giải thích được nguyên lý làm việc của công tắc tơ dòng xoay chiều;

-  Trình bày trình tự tháo lắp, bảo dưỡng công tắc tơ;

-  Mô tả được phương pháp kiểm tra phát hiện hư hỏng trên công tắc tơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các công tắc tơ cần lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa ;

- Dụng cụ lắp đặt, tháo lắp công tắc tơ: khoan, kìm điện, cờ lê, tuốc nơ vít;

- Các tiếp điểm, cuộn dây, lò xo, vỏ của công tắc tơ để thay thế;

- Bảng điện, tủ điện cần lắp công tắc tơ;

- Dụng cụ vệ sinh: Chổi lông, máy thổi bụi, giấy ráp mịn, giẻ lau máy;

- Giáo trình “Lắp đặt khí cụ điện”;

- “ Lắp đặt thiết bị điện” – NXB CNKT 2001;

- Tài liệu tra cứu khí cụ điện – Tạp chí kỹ thuật lắp đặt điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu về công tắc tơ - Lắp đặt công tắc tơ trên tủ điện - Bảo dưỡng công tắc tơ trên tủ điện trạm bơm - Sửa chữa một số công tắc tơ điển hình và thông dụng - Thực hiện vệ sinh và an toàn | - Kiểm tra đánh giá nhận biết: cấu tạo công tắc tơ; nguyên lý làm việc của công tắc tơ dòng xoay chiều; - Đánh giá thực hiện: Lắp đặt công tắc tơ trên tủ điện trạm bơm so sánh với quy trình và bản vẽ lắp đặt tủ điện; - Kiểm tra đánh thực hiện: Kiểm tra giá đúng mức độ hư hỏng của các công tắc tơ; Bảo dưỡng các chi tiết của các công tắc đúng yêu cầu kỹ thuật so sánh với quy trình bảo dưỡng; - Kiểm tra đánh giá thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của các công tắc tơ; Sửa chữa hoắc thay thế đúng kỹ thuật các tiếp điểm bị cháy rỗ, các lò xo bị biến dạng, quấn lại cuộn dây bị cháy, thay thế các buồng dập hồ quang. Hiệu chỉnh được hệ số tác động và hệ số phục hồi của công tắc tơ - so sánh với quy trình và quy phạm kỹ thuật sửa chữa; - Tuân thủ đúng các yêu cầu về vệ sinh và an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng hoặc sửa chữa công tắc tơ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA RƠ LE NHIỆT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: V5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng, sửa chữa rơ le nhiệt trên áp tô mát, khởi động từ của  mạch điện trạm bơm có đóng cắt có bảo vệ quá tải.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Bảo dưỡng Rơ le nhiệt của các khí cụ điện trên mạch điện trạm bơm theo quy trình bảo dưỡng;

-  Sửa chữa Rơ le nhiệt của các khí cụ điện trên mạch điện trạm bơm theo quy trình quy phạm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lựa chọn đúng loại rơ le nhiệt cần bảo dưỡng, sửa chữa rơ le nhiệt các loại (loại đốt nóng trực tiếp, hay gián tiếp; dòng điện tác động; thời gian tác động);

-  Bảo dưỡng, sửa chữa rơ le nhiệt trên áp tô mát, khởi động từ;

- Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt.

2. Kiến thức:

- Trình bày được phương pháp phân loại rơ le nhiệt;

- Giải thích được cấu tạo, nhiệm vụ các bộ phận của rơ le nhiệt loại đốt nóng trực tiếp và loại đốt nóng gián tiếp;

- Mô tả trình tự tháo lắp, bảo dưỡng rơ le nhiệt;

- Trình bày được phương pháp sửa chữa rơ le nhiệt;

- Biết cách hiệu chỉnh thông số tác động của rơ le (dòng điện tác động, thời gian tác động)

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Rơ le nhiệt trong áp tô mát, công tắc tơ của tủ điện trạm bơm cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa;

- Dụng cụ tháo lắp :  kìm điện, cờ lê, dũa mịn, tuốc nơ vít, dụng cụ chuyên dùng;

- Dụng cụ vệ sinh: Chổi lông, máy thổi bụi, giấy ráp mịn, giẻ lau máy;

- Rơ le nhiệt thay thế;

- Giáo trình “Lắp đặt khí cụ điện”;

-  Giáo trình “ Lắp đặt thiết bị điện” – NXB CNKT 2001;

- Tài liệu tra cứu khí cụ điện – Tạp chí kỹ thuật lắp đặt điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu về rơ le nhiệt - Bảo dưỡng một số rơ le nhiệt điển hình và thông dụng - Thay thế số rơ le nhiệt trên khí cụ đóng cắt trạm bơm (loại 2 phần tử bảo vệ ngắn mạch và quá tải) | - Kiểm tra đánh giá nhận biết: phương pháp phân loại rơ le nhiệt; cách tính chọn rơ le nhiệt để lắp đặt; cấu tạo các rơ le nhiệt các loại; - Kiểm tra đánh giá thực hiện: Kiểm tra đúng mức độ hư hỏng của rơ le nhiệt; Bảo dưỡng các chi tiết của rơ le nhiệt đúng yêu cầu kỹ thuật; Chỉnh định các thông số tác động chính xác, đúng kỹ thuật- so sánh với quy trình quy phạm bảo dưỡng; Kiểm tra đánh giá thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của Rơ le nhiệt; Tháo được rơ le nhiệt bị hỏng ra khỏi áp tô mát, công tắc tơ; Sửa chữa, thay thế rơ le nhiệt đúng kỹ thuật và an toàn; Chỉnh định các thông số tác động chính xác, đúng kỹ thuật - so sánh với quy trình quy phạm; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG, THAY THẾ CẦU CHÌ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: V5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng, thay thế cầu chì bảo vệ ngắn mạch cho phụ tải trạm bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Bảo dưỡng,  thay thế cầu chì trên hệ thống điện trạm bơm;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Nhận biết đúng loại cầu chỡ cần bảo dưỡng , thay thế (loại cầu chì ống, cầu chì sứ xoáy…;

- Nhận biết đúng các chi tiết của cầu chỡ và chức năng nhiệm vụ của chúng;

- Thực hiện  bảo dưỡng, thay thế một số cầu chì thông dụng và điển hình của trạm bơm;

- Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng, thay thế và lắp đặt.

2. Kiến thức:

-  Trình bày được phương pháp phân loại cầu chì;

-  Giải thích được cấu tạo, nhiệm vụ các bộ phận của cầu chì ống, cầu chì sứ xoáy;

-  Trình bày được trình tự bảo dưỡng, thay thế cầu chì;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các cầu chì cần bảo dưỡng hoặc thay thế;

- Dụng cụ tháo lắp : Kìm điện, cờ lê, dũa mịn, tuốc nơ vít, dụng cụ chuyên dùng;

- Dụng cụ vệ sinh: Chổi lông, máy thổi bụi, giấy ráp mịn, giẻ lau máy;

- Cầu chì thay thế;

- Giáo trình “Khí cụ điện”;

-  Giáo trình “ Lắp đặt thiết bị điện” – NXB CNKT 2001;

- Tài liệu tra cứu khí cụ điện – Tạp chí kỹ thuật lắp đặt điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu cầu chì trên hệ thống điện trạm bơm - Bảo dưỡng cầu chì - Thay thế cầu chì trên hệ thống điện trạm bơm (loại cầu chì ống và loại sứ xoáy) | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết: phương pháp phân loại cầu chì; cách tính chọn cầu chì để lắp đặt; cấu tạo cầu chì ống và cầu chì sứ xoáy; - Kiểm tra đánh giá thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của cầu chì; Bảo dưỡng các chi tiết của cầu chì đúng yêu cầu kỹ thuật; Chỉnh định các thông số tác động chính xác, đúng kỹ thuật - so sánh với quy trình quy phạm; - Kiểm tra đánh thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của các cầu chì; Tháo được cầu chì bị hỏng; Thay thế được đúng thông số kỹ thuật và an toàn - so sánh với quy trình quy phạm sửa chữa; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, BẢO DƯỠNG RƠ LE KIỂU ĐIỆN TỪ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: V7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các rơ le điện từ như: Rơ le dòng điện, rơ le điện áp, rơ le trung gian…kiểu điện từ - trên hệ thống điện trạm bơm;

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Lắp đặt các rơ le trên tủ điều khiển máy bơm trạm bơm;

- Bảo dưỡng, sửa chữa rơ le: Rơ le dòng điện, rơ le điện áp, rơ le trung gian…kiểu điện từ trên các tủ điện trạm bơm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Nhận biết đúng các  loại rơ le cần lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa;

- Nhận biết đúng các chi tiết của rơ le vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña chóng;

- Thực hiện lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các rơ le trên tủ điện trạm bơm;

- Hiệu chỉnh được hệ số tác động và hệ số phục hồi của các rơ le;

- Tuân thủ yêu cầu an toàn và vệ sinh trong bảo dưỡng và lắp đặt.

2. Kiến thức:

- Giải thích được cấu tạo, nhiệm vụ các bộ phận của rơ le dòng điện, rơ le điện áp, rơ le trung gian;

-  Giải thích được nguyên lý làm việc của các rơ le nêu trên;

-  Mô tả được trình tự tháo lắp, bảo dưỡng các rơ le;

-  Trình bày được phương pháp kiểm tra phát hiện hư hỏng trên các rơ le điện từ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các rơ le điện từ cần lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa ;

- Dụng cụ lắp đặt, tháo lắp rơ le: khoan, kìm điện, cờ lê, tuốc nơ vít;

- Các tiếp điểm, cuộn dây, vỏ của rơ le để thay thế;

- Bảng điện, tủ điện cần lắp rơ le;

- Dụng cụ vệ sinh: Chổi lông, máy thổi bụi, giấy ráp mịn, giẻ lau máy;

- “Lắp đặt khí cụ điện”;

- “ Lắp đặt thiết bị điện” – NXB CNKT 2001;

- Tài liệu tra cứu khí cụ điện – Tạp chí kỹ thuật lắp đặt điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu rơ le kiểu điện từ - Lắp đặt Rơ le điện từ - Bảo dưỡng rơ le điện từ : rơ le dòng điện, rơ le điện áp, rơ le trung gian; - Sửa chữa rơ le ; rơ le dòng điện, rơ le điện áp, rơ le trung gian; - Thực hiện vệ sinh và an toàn | - Kiểm tra nhận biết: cấu tạo chung của rơ le điện từ; nguyên lý làm việc của rơ le điện từ; - Kểm tra đánh giá: Lắp đặt các rơ le điện từ trên tủ điện trạm bơm theo yêu cầu bản vẽ; - Kiểm tra đánh giá thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của các rơ le; Bảo dưỡng các chi tiết của rơ le đúng yêu cầu kỹ thuật, Hiệu chỉnh được hệ số tác động và hệ số phục hồi của rơ le - so sánh với quy trình quy phạm; - Kiểm tra đánh giá thực hiện: Kiểm tra đánh giá đúng mức độ hư hỏng của các Rơ le; Sửa chữa hoặc thay thế đúng kỹ thuật các tiếp điểm bị cháy rỗ, các lò xo bị biến dạng, quấn lại cuộn dây bị cháy, thay thế vỏ, đế ... Hiệu chỉnh được hệ số tác động và hệ số phục hồi của rơ le - so sánh với quy trình quy phạm; - Tuân thủ đúng các yêu cầu về vệ sinh và an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng hoặc sửa chữa. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: W1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu và phân biệt các loại động cơ điện một pha sử dụng trong hệ thống điện tự dùng của trạm bơm điện, với nội dung cụ thể sau:

- Phân loại các động cơ điện một pha;

- Tìm hiểu nguyên lý làm việc của từng loại;

- Tìm hiểu kết cấu về dây quấn của từng loại;

- Vẽ sơ đồ trải dây quấn của từng loại động cơ theo mẫu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu và phân biệt rõ các loại động cơ một pha thông dụng:  Động cơ chạy tụ, Động cơ chạy tụ nhiều cấp tốc độ, Động cơ chạy vòng ngắn mạch,  Động cơ vạn năng có cổ góp điện

- Tìm hiểu đúng nguyên lý hoạt động của các động cơ một pha: Động cơ chạy tụ; Động cơ chạy vòng ngắn mạch;  Động cơ có thay đổi tốc độ - dùng dây quấn tốc độ; Động cơ vạn năng có cổ góp điện

-  Tìm hiểu đúng kết cấu dây quấn : Loại chạy tụ; Loại chạy tụ nhiều cấp tốc độ; Loại chạy vòng ngắn mạch; Loại rô to dây quấn có cổ góp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tháo lắp được các động cơ điện một pha;

- Phân biệt được cấu tạo và kết cấu dây quấn của từng loại;

- Tính được các thông số và vẽ được sơ đồ trải dây quấn các động cơ.

2. Kiến thức:

- Nhận biết  được cấu tạo các động cơ một pha: loại chạy tụ một cấp tốc độ, loại chạy tụ nhiều cấp tốc độ, loại chạy vòng ngắn mạch, loại động cơ vạn năng có cổ góp điện;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của từng loại động cơ;

- Trình bày được phương pháp lập sơ đồ trải bộ dây các động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-  Các động cơ điện một pha: Loại chạy tụ một cấp tốc độ (Máy bơm nước, quạt thông gió), loại chạy tụ nhiều cấp tốc độ (Quạt bàn, quạt trần), loại chạy vòng ngắn mạch (Quạt thông gió, quạt trần, quạt bàn), loại động cơ vạn năng có cổ góp (Máy bơm , máy khoan điện cầm tay…);

-  Dụng cụ tháo lắp: Vam, cờ lê, mỏ lết, kìm, tuốc nơ vít…;

-  Trang bị bảo hộ và vệ sinh công nghiệp;

-  Xăng, dầu hỏa, giẻ lau máy;

-  Giấy bút để vẽ sơ đồ trải;

- Kỹ thuật quấn dây, Minh Trí, NXB Đà Nẵng, năm 2000.

- Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng, NXB Khoa học và Kỹ thuật , Hà Nội - 1989.

- Sổ tay thợ Sửa chữa, vận hành máy điện, A.S. KOKREP, Phan Đoài Bắc dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1993.

- Sổ tay thợ điện trẻ, A.M. VISTÔC, M.B. DÊVIN, E.P. PARINI, Bạch Quang Văn dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1981.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Phân biệt các loại động cơ một pha, tìm hiểu nguyên lý làm việc của từng loại động cơ - Tháo các động cơ điện một pha - Tìm hiểu về dây quấn của từng loại động cơ | - Kiểm tra đánh giá hiểu biết: Phân loại động cơ một pha; nguyên lý làm việc của từng loại; - Quan sát đánh giá: Tháo các động cơ đúng trình tự so sánh với quy trình tháo; - Kiểm tra đánh giá : Phân biệt được kết cấu dây quấn của từng loại; Lấy mẫu, tính được các thông số dây quấn, vẽ được sơ đồ trải bộ dây từng động cơ; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẤN ĐỘNG CƠ MỘT PHA CHẠY TỤ MỘT CẤP TỐC ĐỘ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: W2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lấy mẫu dây quấn cũ, vẽ sơ đồ trải, quấn được bộ dây động cơ một pha chạy tụ có một cấp tốc độ - cho máy bơm nước công suất nhỏ, quạt trần thông gió…

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo gỡ , lấy số liệu dây quấn cũ theo quy trình :

+ Lấy mẫu, vẽ sơ đồ trải bộ dây

+ Tháo gỡ dây quấn cũ

+ Đo đường kính dây, đếm số vòng dây/bối hoặc /rãnh

+ Làm sạch cách điện cũ, làm sạch sta-to

+ Chọn cách điện, cắt lót cách điện rãnh sta to

+ Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vị trí làm việc - chuẩn bị cho quấn dây mới .

- Quấn dây cho động cơ theo quy trình và sơ đồ trải:

+ Chuẩn bị khuôn quấn, máy quấn và dụng cụ vật tư, dây quấn đúng chủng   loại;

+ Quấn dây quấn làm việc

+ Quấn dây quấn khởi động

- Lồng hạ dây vào rãnh sta to đúng kỹ thuật và quy trình lồng hạ dây:

+ Chuẩn bị  cho lồng hạ dây

+Thực hiện lồng dây theo sơ đồ trải: Dây quấn làm việc; Dây quấn khởi động (Đối với động cơ chạy tụ)

+ Nêm rãnh

+ Uốn nắn đầu bộ dây

+ Lót cách điện vai (pha)

- Đấu nối, băng đai bộ dây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật:

+ Kiểm tra trước khi đấu nối

+ Đấu nối các bối dây làm việc

+ Đấu nối các bối dây khởi động

+ Băng đai đầu bộ dây

-  Kiểm tra thử  nghiệm dây quấn động cơ đúng quy phạm kỹ thuật kiểm tra thử nghiệm :

+ Kiểm tra thông mạch và chạm chập vòng dây các dây quấn

+ Đo điện trở cách điện

+ Kiểm tra tụ điện và đấu nối tụ điện

+ Lắp ráp, vận hành thử nghiệm không tải

- Kiểm tra cách điện pha-vỏ

- Kiểm tra độ quay trơn

- Kiểm tra tiếng kêu, độ rung

- Kiểm tra đúng chiều quay

- Kiểm tra dòng điện không tải

- Kiểm tra nhiệt phát sinh

- Kết luận về bộ dây khi thử không tải

+ Kiểm tra có tải

- Kiểm tra tiếng kêu, độ rung

- Kiểm tra dòng điện khi có tải

- Kiểm tra nhiệt phát sinh

- Kết luận về bộ dây khi thử có tải

- Kết luận tổng thể sau khi kiểm tra thử nghiệm

- Sấy sơn tẩm bộ dây đúng yêu cầu công nghệ:

+ Chuẩn bị cho sấy sơn tẩm:  Chuẩn bị lò sấy, sơn tẩm, dung môi, giẻ lau máy;  Tháo động cơ có dây quấn sta - to cần sơn tẩm;

+ Sấy bộ dây

+ Tẩm sơn

+ Sấy khô

+ Vệ sinh thân sta-to

- Lắp ráp kiểm tra vận hành thử nghiệm đúng quy định quy phạm kỹ thuật:

+ Kiểm tra thông mạch và chạm chập vòng dây các dây quấn

+ Đo điện trở cách điện

+ Lắp ráp, vận hành thử nghiệm không tải

+ Vận hành thử nghiệm có tải

+ Kết luận về chất lượng động cơ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lấy được mẫu dây quấn cũ: với số vòng dây/pha (hoặc số vòng/rãnh); đường kính dây quấn làm việc và dây quấn khởi động chính xác (đo bằng pan me - giá trị hiệu dụng không kể men cách điện); Kiểu quấn, cách hạ dây đúng thực tế;

- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây theo kiểu quấn, cách hạ dây thực tế;

- Chuẩn bị cho quấn dây lồng dây đầy đủ, khoa học: Làm sạch lõi thép sta to, dụng cụ vật liệu quấn, máy quấn, khuôn quấn, vị trí nơi quấn dây…;

- Quấn các bối dây làm việc và khởi động đúng số vòng, sóng, hãm các bối dây chắc chắn, đúng kỹ thuật;

- Lồng hạ được các bối dây vào rãnh theo sơ đồ trải, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Lót cách điện miệng rãnh và tra nêm đúng quy định;

- Đấu nối bộ dây đúng – theo sơ đồ trải;

- Lót cách điện vai (pha), băng đai đầu bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra, thử nghiệm dây quấn đúng quy trình quy phạm;

- Sấy, sơn tẩm bộ dây theo đúng quy trình;

- Lắp ráp, kiểm tra thử nghiệm đầy đủ các chế độ làm việc của động cơ;

- Tuân thủ các điều kiện vệ sinh và an toàn quá trình quấn động cơ.

2. Kiến thức:

- Giải thích được ý nghĩa các thông số tính toán của sơ đồ trải;

- Vận dụng được quy trình quấn;

- Liệt kê được các yêu cầu kiểm tra thử nghiệm dây quấn động cơ;

- Vận dụng  được quy trình sấy, sơn tẩm bộ dây sau khi quấn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các động cơ được quấn lại: Máy bơm nước gia dụng, quạt trần, quạt thông gió…;

- Dây quấn, máy quấn, khuôn quấn, dụng cụ quấn dây, kéo, bìa cách điện, nêm tre(gỗ), búa cao su, sơn tẩm cách điện…;

- Mỏ hàn thiếc, thiếc, chất giúp chảy(nhựa thông), giấy ráp mịn;

- Dụng cụ đo, kiểm tra: MΩ-mét, V-mét, A-mét(Am pe kìm), tốc độ kế;

- Sơ đồ trải bộ dây;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Kỹ thuật quấn dây, Minh Trí, NXB Đà Nẵng, năm 2000.

- Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng, NXB Khoa học và Kỹ thuật , Hà Nội - 1989.

- Sổ tay thợ Sửa chữa, vận hành máy điện, A.S. KOKREP, Phan Đoài Bắc dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1993.

- Sổ tay thợ điện trẻ, A.M. VISTÔC, M.B. DÊVIN, E.P. PARINI, Bạch Quang Văn dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1981.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lấy mẫu dây quấn cũ - Chuẩn bị cho quấn dây - Quấn và lồng dây - Đấu nối, băng đai đầu bộ dây - Kiểm tra thử nghiệm bộ dây sau khi quấn - Sấy sơn tẩm bộ dây - Lắp ráp, thử nghiệm ở các chế độ làm việc - An toàn và vệ sinh môi trường | - Kiểm tra đánh giá thực hiện: Lấy đúng mẫu dây quấn cũ về số vòng quấn, đường kính dây quấn, kiểu quấn, cách hạ dây, cách đấu nối, giá trị tụ điện; Vẽ đúng sơ đồ trải bộ dây so với thực tế; - Giải thích được đầy đủ ý nghĩa các thông số trên sơ đồ trải; - Mô tả được các công việc chuẩn bị cho quấn dây, lồng hạ dây; - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ quấn; - Chuẩn bị được nơi quấn dây sạch, gọn, thoáng mát, chống bụi và ẩm; - Quấn các bối dây làm việc và khởi động đúng số vòng, sóng, hãm các bối dây chắc chắn, đúng kỹ thuật; - Lồng hạ được các bối dây vào rãnh theo sơ đồ trải, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Lót cách điện miệng rãnh và tra nêm đúng quy định; - Đấu nối bộ dây đúng – theo sơ đồ trải; - Lót cách điện vai (pha), băng đai đầu bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật; - Kiểm tra, thử nghiệm dây quấn đúng quy trình quy phạm; - Sấy, sơn tẩm bộ dây theo đúng quy trình; - Lắp ráp, kiểm tra thử nghiệm đầy đủ các thông số kỹ thuật ở các chế độ làm việc của động cơ; - Tuân thủ các điều kiện vệ sinh và an toàn quá trình quấn động cơ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Quấn động cơ một pha chạy vòng ngắn mạch

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: W2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lấy mẫu dây quấn cũ, quấn được bộ dây động cơ một pha chạy vòng ngắn mạch - là quạt thông gió, quạt trần…

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo gỡ dây quấn cũ, lấy số liệu,  làm sạch lừi thộp và rónh, lót cách điện rónh:

+ Lấy mẫu, vẽ sơ đồ trải bộ dây

+ Tháo gỡ dây quấn cũ

+ Đo đường kính dây quấn; đếm số vòng dây/bối hoặc /rãnh

+ Làm sạch cách điện cũ, làm sạch sta-to

+ Kiểm tra vòng ngắn mạch

+ Chọn cách điện, cắt lót cách điện rãnh sta to

+ Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vị trí làm việc - chuẩn bị cho quấn dây mới .

- Quấn dây

+ Chuẩn bị khuôn quấn, máy quấn và dụng cụ vật tư, dây quấn đúng chủng   loại;

+ Quấn dây

- Lồng hạ dây vào rãnh sta to:

+ Chuẩn bị  cho lồng hạ dây

+. Thực hiện lồng dây theo sơ đồ trải:

+ Nêm rãnh

+ Uốn nắn đầu bộ dây

- Đấu nối, băng đai:

+ Kiểm tra trước khi đấu nối

+ Đấu nối các bối dây tạo cực theo yờu cầu

-  Kiểm tra thử  nghiệm dây quấn:

+ Kiểm tra thông mạch và chạm chập vòng dây

+ Đo điện trở cách điện

+ Lắp ráp, vận hành thử nghiệm không tải

- Kiểm tra cách điện pha-vỏ

- Kiểm tra độ quay trơn

- Kiểm tra tiếng kêu, độ rung

- Kiểm tra đúng chiều quay

- Kiểm tra dòng điện không tải

- Kiểm tra nhiệt phát sinh

- Kết luận về bộ dây khi thử không tải

+ Kiểm tra có tải

- Kiểm tra tiếng kêu, độ rung

- Kiểm tra dòng điện khi có tải

- Kiểm tra nhiệt phát sinh

- Kết luận về bộ dây khi thử có tải

- Kết luận tổng thể sau khi kiểm tra thử nghiệm

- Sấy sơn tẩm bộ dây:

+ Chuẩn bị cho sấy sơn tẩm

- Chuẩn bị lò sấy, sơn tẩm, dung môi, giẻ lau máy

- Tháo động cơ có dây quấn sta - to cần sơn tẩm

+ Sấy bộ dây

+ Tẩm sơn

+ Sấy khô

+ Vệ sinh thân sta-to

- Lắp ráp kiểm tra vận hành thử nghiệm

+ Kiểm tra thông mạch và chạm chập vòng dây

+ Đo điện trở cách điện

+ Lắp ráp, vận hành thử nghiệm không tải

+ Vận hành thử nghiệm có tải

+ Kết luận về chất lượng động cơ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lấy được mẫu dây quấn cũ: với số vòng dây/bối (hoặc số vòng/rãnh); đường kính dây quấn chính xác (đo bằng pan me - giá trị hiệu dụng không kể men cách điện); Kiểu quấn, cách hạ dây đúng thực tế;

- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây theo kiểu quấn, cách hạ dây thực tế;

- Chuẩn bị cho quấn dây lồng dây đầy đủ, khoa học: Làm sạch lõi thép sta to, dụng cụ vật liệu quấn, máy quấn, khuôn quấn, vị trí nơi quấn dây…;

- Quấn các bối dây đúng số vòng, sóng, hãm các bối dây chắc chắn, đúng kỹ thuật;

- Lồng hạ được các bối dây vào rãnh theo sơ đồ trải, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Lót cách điện miệng rãnh và tra nêm đúng quy định;

- Đấu nối bộ dây đúng – theo sơ đồ trải;

- Băng đai đầu bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra, thử nghiệm dây quấn đúng quy trình quy phạm;

- Sấy, sơn tẩm bộ dây theo đúng quy trình;

- Lắp ráp, kiểm tra thử nghiệm đầy đủ các chế độ làm việc của động cơ;

- Tuân thủ các điều kiện vệ sinh và an toàn quá trình quấn động cơ.

2. Kiến thức:

- Giải thích được tác dụng của vòng ngắn mạch ở động cơ điện một pha;

- Trình bày quy trình quấn dây;

- Liệt kê được các yêu cầu kiểm tra thử nghiệm dây quấn động cơ;

- Mô tả quy trình sấy, sơn tẩm bộ dây sau khi quấn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các động cơ được quấn lại: Quạt thông gió, quạt trần;

- Dây quấn, máy quấn, khuôn quấn, dụng cụ quấn dây, kéo, bìa cách điện, nêm tre(gỗ), búa cao su, sơn tẩm cách điện…;

- Mỏ hàn thiếc, thiếc, chất giúp chảy(nhựa thông), giấy ráp mịn;

- Dụng cụ đo, kiểm tra: MΩ-mét, V-mét, A-mét(Am pe kìm), tốc độ kế;

- Sơ đồ trải bộ dây;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Kỹ thuật quấn dây, Minh Trí, NXB Đà Nẵng, năm 2000.

- Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng, NXB Khoa học và Kỹ thuật , Hà Nội - 1989.

- Sổ tay thợ Sửa chữa, vận hành máy điện, A.S. KOKREP, Phan Đoài Bắc dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1993.

- Sổ tay thợ điện trẻ, A.M. VISTÔC, M.B. DÊVIN, E.P. PARINI, Bạch Quang Văn dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1981.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lấy mẫu dây quấn cũ - Chuẩn bị cho quấn dây - Quấn và lồng dây - Đấu nối, băng đai đầu bộ dây - Kiểm tra thử nghiệm bộ dây sau khi quấn - Sấy sơn tẩm bộ dây - Lắp ráp, thử nghiệm ở các chế độ làm việc - An toàn và vệ sinh môi trường | Áp dụng phương thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành với các nội dung cơ bản sau: - Lấy đúng mẫu dây quấn cũ về: số vòng quấn, đường kính dây quấn, kiểu quấn, cách hạ dây, cách đấu nối; - Vẽ đúng sơ đồ trải bộ dây so với thực tế; - Giải thích được tác dụng của vòng ngắn mạch; - Mô tả được các công việc chuẩn bị cho quấn dây, lồng hạ dây; - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ quấn; - Chuẩn bị được nơi quấn dây sạch, gọn, thoáng mát, chống bụi và ẩm; - Quấn các bối dây đúng số vòng, sóng, hãm các bối dây chắc chắn, đúng kỹ thuật; - Lồng hạ được các bối dây vào rãnh theo sơ đồ trải, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Lót cách điện miệng rãnh và tra nêm đúng quy định; - Đấu nối bộ dây đúng – theo sơ đồ trải; - Lót cách điện, băng đai đầu bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật; - Kiểm tra, thử nghiệm dây quấn đúng quy trình quy phạm; - Sấy, sơn tẩm bộ dây theo đúng quy trình; - Lắp ráp, kiểm tra thử nghiệm đầy đủ các thông số kỹ thuật ở các chế độ làm việc của động cơ; - Tuân thủ các điều kiện vệ sinh và an toàn quá trình quấn động cơ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Quấn động cơ một pha chạy tụ có nhiều cấp tốc độ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: W3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lấy mẫu dây quấn cũ, quấn được bộ dây động cơ một pha chạy tụ có nhiều cấp tốc độ - là máy thông gió, quạt bàn, quạt cây…

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo gỡ dây quấn cũ, lấy số liệu,  làm sạch lừi thộp và rónh, lót cách điện rónh:

+ Lấy mẫu, vẽ sơ đồ trải bộ dây

+ Tháo gỡ dây quấn cũ

+ Đo đường kính dây làm việc, khởi động, tốc độ; đếm số vòng dây/bối hoặc /rãnh của dây quấn làm việc, dây quấn khởi động và dây quấn tốc độ;

+ Làm sạch cách điện cũ, làm sạch sta-to

+ Chọn cách điện, cắt lót cách điện rãnh sta to

+ Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vị trí làm việc - chuẩn bị cho quấn dây mới .

- Quấn dây

+ Chuẩn bị khuôn quấn, máy quấn và dụng cụ vật tư, dây quấn đúng chủng   loại;

+ Quấn dây quấn làm việc

+ Quấn dây quấn khởi động

+ Quấn dây quấn tốc độ;

- Lồng hạ dây vào rãnh sta to:

+ Chuẩn bị  cho lồng hạ dây

+. Thực hiện lồng dây theo sơ đồ trải:

- Dây quấn làm việc

- Dây quấn khởi động

- Dây quấn tốc độ

+ Nêm rãnh

+ Uốn nắn đầu bộ dây

+ Lót cách điện vai (pha)

- Đấu nối, băng đai:

+ Kiểm tra trước khi đấu nối

+ Đấu nối các bối dây làm việc

+ Đấu nối các bối dây khởi động

+ §Êu nèi c¸c bèi d©y tốc độ

+ Băng đai đầu bộ dây

-  Kiểm tra thử  nghiệm dây quấn:

+ Kiểm tra thông mạch và chạm chập vòng dây các dây quấn

+ Đo điện trở cách điện

+ Kiểm tra tụ điện và đấu nối tụ điện

+ Lắp ráp, vận hành thử nghiệm không tải

- Kiểm tra cách điện pha-vỏ

- Kiểm tra độ quay trơn

- Kiểm tra tiếng kêu, độ rung

- Kiểm tra đúng chiều quay

- Kiểm tra sự thay đổi tốc độ

- Kiểm tra dòng điện không tải

- Kiểm tra nhiệt phát sinh

- Kết luận về bộ dây khi thử không tải

+ Kiểm tra có tải

- Kiểm tra tiếng kêu, độ rung

- Kiểm tra dòng điện khi có tải

- Kiểm tra thay đổi tốc độ

- Kiểm tra nhiệt phát sinh

- Kết luận về bộ dây khi thử có tải

- Kết luận tổng thể sau khi kiểm tra thử nghiệm

- Sấy sơn tẩm bộ dây:

+ Chuẩn bị cho sấy sơn tẩm

- Chuẩn bị lò sấy, sơn tẩm, dung môi, giẻ lau máy

- Tháo động cơ có dây quấn sta - to cần sơn tẩm

+ Sấy bộ dây

+ Tẩm sơn

+ Sấy khô

+ Vệ sinh thân sta-to

- Lắp ráp kiểm tra vận hành thử nghiệm

+ Kiểm tra thông mạch và chạm chập vòng dây các dây quấn

+ Đo điện trở cách điện

+ Lắp ráp, vận hành thử nghiệm không tải

+ Vận hành thử nghiệm có tải

+ Kết luận về chất lượng động cơ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lấy được mẫu dây quấn cũ: với số vòng dây/pha (hoặc số vòng/rãnh); đường kính dây quấn làm việc và dây quấn khởi động chính xác (đo bằng pan me - giá trị hiệu dụng không kể men cách điện); Kiểu quấn, cách hạ dây đúng thực tế;

- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây theo kiểu quấn, cách hạ dây thực tế;

- Chuẩn bị cho quấn dây lồng dây đầy đủ, khoa học: Làm sạch lõi thép sta to, dụng cụ vật liệu quấn, máy quấn, khuôn quấn, vị trí nơi quấn dây…;

- Quấn các bối dây làm việc, khởi động và tốc độ đúng số vòng, sóng, hãm các bối dây chắc chắn, đúng kỹ thuật;

- Lồng hạ được các bối dây vào rãnh theo sơ đồ trải, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Lót cách điện miệng rãnh và tra nêm đúng quy định;

- Đấu nối bộ dây đúng – theo sơ đồ trải;

- Lót cách điện vai (pha), băng đai đầu bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra, thử nghiệm dây quấn đúng quy trình quy phạm;

- Sấy, sơn tẩm bộ dây theo đúng quy trình;

- Lắp ráp, kiểm tra thử nghiệm đầy đủ các chế độ làm việc của động cơ;

- Tuân thủ các điều kiện vệ sinh và an toàn quá trình quấn động cơ.

2. Kiến thức:

- Giải thích được ý nghĩa các thông số tính toán của sơ đồ trải;

- Trình bày quy trình quấn dây;

- Liệt kê được các yêu cầu kiểm tra thử nghiệm dây quấn động cơ;

- Mô tả quy trình sấy, sơn tẩm bộ dây sau khi quấn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các động cơ được quấn lại: Máy thông gió, quạt bàn, quạt cây…;

- Dây quấn, máy quấn, khuôn quấn, dụng cụ quấn dây, kéo, bìa cách điện, nêm tre(gỗ), búa cao su, sơn tẩm cách điện…;

- Mỏ hàn thiếc, thiếc, chất giúp chảy(nhựa thông), giấy ráp mịn;

- Dụng cụ đo, kiểm tra: MΩ-mét, V-mét, A-mét(Am pe kìm), tốc độ kế;

- Sơ đồ trải bộ dây;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Kỹ thuật quấn dây, Minh Trí, NXB Đà Nẵng, năm 2000.

- Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng, NXB Khoa học và Kỹ thuật , Hà Nội - 1989.

- Sổ tay thợ Sửa chữa, vận hành máy điện, A.S. KOKREP, Phan Đoài Bắc dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1993.

- Sổ tay thợ điện trẻ, A.M. VISTÔC, M.B. DÊVIN, E.P. PARINI, Bạch Quang Văn dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1981.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lấy mẫu dây quấn cũ - Chuẩn bị cho quấn dây - Quấn và lồng dây - Đấu nối, băng đai đầu bộ dây - Kiểm tra thử nghiệm bộ dây sau khi quấn - Sấy sơn tẩm bộ dây - Lắp ráp, thử nghiệm ở các chế độ làm việc - An toàn và vệ sinh môi trường | Áp dụng phương thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành với các nội dung cơ bản sau: - Lấy đúng mẫu dây quấn cũ về: số vòng quấn, đường kính dây quấn, kiểu quấn, cách hạ dây, cách đấu nối, giá trị tụ điện; - Vẽ đúng sơ đồ trải bộ dây so với thực tế; - Giải thích được đầy đủ ý nghĩa các thông số trên sơ đồ trải; - Mô tả được các công việc chuẩn bị cho quấn dây, lồng hạ dây; - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ quấn; - Chuẩn bị được nơi quấn dây sạch, gọn, thoáng mát, chống bụi và ẩm; - Quấn các bối dây làm việc,khởi động và tốc độ đúng số vòng, sóng, hãm các bối dây chắc chắn, đúng kỹ thuật; - Lồng hạ được các bối dây vào rãnh theo sơ đồ trải, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Lót cách điện miệng rãnh và tra nêm đúng quy định; - Đấu nối bộ dây đúng – theo sơ đồ trải; - Lót cách điện vai (pha), băng đai đầu bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật; - Kiểm tra, thử nghiệm dây quấn đúng quy trình quy phạm; - Sấy, sơn tẩm bộ dây theo đúng quy trình; - Lắp ráp, kiểm tra thử nghiệm đầy đủ các thông số kỹ thuật ở các chế độ làm việc của động cơ; - Tuân thủ các điều kiện vệ sinh và an toàn quá trình quấn động cơ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Quấn động cơ một pha có cổ góp(động cơ vạn năng)

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: W4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lấy mẫu dây quấn cũ, quấn được bộ dây động cơ một pha có cổ góp - là máy khoan, máy cắt, máy mài điện cầm tay…

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo gỡ dây quấn cũ, lấy số liệu,  làm sạch lõi thép và rãnh, lãt cách điện rãnh:

+ Lấy mẫu, vẽ sơ đồ trải bộ dây

+ Tháo gỡ dây quấn cũ

+ Đo đường kính dây; đếm số vòng dây/bối hoặc /rãnh;

+ Làm sạch cách điện cũ, làm sạch sta-to

+ Kiểm tra cổ góp: Cách điện giữa các phiến góp, cách điện giữa các phiến góp với vỏ(trục)

+ Chọn cách điện, cắt lót cách điện rãnh sta to

+ Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vị trí làm việc - chuẩn bị cho quấn dây mới .

- Quấn dây

+ Chuẩn bị khuôn quấn, máy quấn và dụng cụ vật tư, dây quấn đúng chủng   loại;

+ Quấn dây

- Lồng hạ dây vào rãnh sta to:

+ Chuẩn bị  cho lồng hạ dây

+. Thực hiện lồng dây theo sơ đồ trải:

+ Nêm rãnh

+ Uốn nắn đầu bộ dây

+ Lót cách điện vai (pha)

- Đấu nối, băng đai:

+ Kiểm tra trước khi đấu nối

+ Đấu nối các bối dây ra phiến góp (Hàn thiếc)

+ Đai ®Çu bé d©y

-  Kiểm tra thử  nghiệm dây quấn:

+ Kiểm tra thông mạch và chạm chập vòng dây

+ Đo điện trở cách điện (Phiến góp với trục hoặc vỏ lõi thép)

+ Cân bằng động rô to

+ Lắp ráp, vận hành thử nghiệm không tải

- Kiểm tra cách điện dõy quấn-vỏ

- Kiểm tra độ quay trơn

- Kiểm tra tiếng kêu, độ rung

- Kiểm tra đúng chiều quay

- Kiểm tra sự phát sinh tia lửa điện giữa cổ góp và chổi than

- Kiểm tra dòng điện không tải

- Kiểm tra nhiệt phát sinh

- Kết luận về bộ dây khi thử không tải

+ Kiểm tra có tải

- Kiểm tra tiếng kêu, độ rung

- Kiểm tra dòng điện khi có tải

- Kiểm tra tia lửa điện

- Kiểm tra nhiệt phát sinh

- Kết luận về bộ dây khi thử có tải

- Kết luận tổng thể sau khi kiểm tra thử nghiệm

- Sấy sơn tẩm bộ dây:

+ Chuẩn bị cho sấy sơn tẩm

- Chuẩn bị lò sấy, sơn tẩm, dung môi, giẻ lau máy

- Tháo động cơ có dây quấn sta - to cần sơn tẩm

+ Sấy bộ dây

+ Tẩm sơn

+ Sấy khô

+ Tẩm ờ bụ xi

+ Vệ sinh thân sta-to

- Lắp ráp kiểm tra vận hành thử nghiệm

+ Kiểm tra thông mạch và chạm chập vòng dây

+ Đo điện trở cách điện

+ Lắp ráp, vận hành thử nghiệm không tải

+ Kiểm tra mức độ phát sinh tia lửa điện

+ Vận hành thử nghiệm có tải

+ Kết luận về chất lượng động cơ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lấy được mẫu dây quấn cũ: với số vòng dây/bối (hoặc số vòng/rãnh); đường kính dây quấn chính xác (đo bằng pan me - giá trị hiệu dụng không kể men cách điện); Kiểu quấn(Sóng, xếp đơn hay kép), cách hạ dây… đúng thực tế;

- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây theo kiểu quấn, cách hạ dây thực tế;

- Chuẩn bị cho quấn dây lồng dây đầy đủ, khoa học: Làm sạch lõi thép sta to, dụng cụ vật liệu quấn, máy quấn, khuôn quấn, vị trí nơi quấn dây…;

- Quấn các bối dây đúng số vòng, sóng, hãm các bối dây chắc chắn, đúng kỹ thuật;

- Lồng hạ được các bối dây vào rãnh theo sơ đồ trải, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Lót cách điện miệng rãnh và tra nêm đúng quy định;

- Đấu nối đầu các bối dây vào phiến góp đúng – theo sơ đồ trải;

- Lót cách điện vai , đai đầu bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra, thử nghiệm dây quấn đúng quy trình quy phạm;

- Sấy, sơn tẩm, tẩm e bô xi cho bộ dây theo đúng quy trình;

- Lắp ráp, kiểm tra thử nghiệm đầy đủ các chế độ làm việc của động cơ;

- Tuân thủ các điều kiện vệ sinh và an toàn quá trình quấn động cơ.

2. Kiến thức:

- Giải thích được ý nghĩa các thông số tính toán của sơ đồ trải;

- Trình bày quy trình quấn dây;

- Liệt kê được các yêu cầu kiểm tra thử nghiệm dây quấn động cơ;

- Mô tả quy trình sấy, sơn tẩm, tẩm e bô xi cho bộ dây sau khi quấn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các động cơ được quấn lại: Máy bơm nước gia dụng, máy khoan, cắt, mài điện cầm tay…;

- Dây quấn, máy quấn, khuôn quấn, dụng cụ quấn dây, kéo, bìa cách điện, nêm tre(gỗ), dây gai, búa cao su, sơn tẩm, ê bô xi cách điện…;

- Mỏ hàn thiếc, thiếc, chất giúp chảy(nhựa thông), giấy ráp mịn;

- Dụng cụ đo, kiểm tra: MΩ-mét, V-mét, A-mét(Am pe kìm), tốc độ kế;

- Sơ đồ trải bộ dây;

- Trang bị bảo hộ lao động;

- Kỹ thuật quấn dây, Minh Trí, NXB Đà Nẵng, năm 2000.

- Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng, NXB Khoa học và Kỹ thuật , Hà Nội - 1989.

- Sổ tay thợ Sửa chữa, vận hành máy điện, A.S. KOKREP, Phan Đoài Bắc dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1993.

- Sổ tay thợ điện trẻ, A.M. VISTÔC, M.B. DÊVIN, E.P. PARINI, Bạch Quang Văn dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1981.

- Máy điện 1, 2 ,Vũ Gia Hanh - Trần Khánh Hà - Phan Tử Thụ - Nguyễn Văn Sáu, NXB Khoa học và Kỹ thuật , Hà Nội - 2001.

- Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, Nguyễn Trọng Thắng - Nguyễn Thế Kiệt, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1993.

- Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, Nguyễn Trọng Thắng - Nguyễn Thế Kiệt, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1993.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lấy mẫu dây quấn cũ - Chuẩn bị cho quấn dây - Quấn và lồng dây - Đấu nối, băng đai đầu bộ dây - Kiểm tra thử nghiệm bộ dây sau khi quấn - Sấy sơn tẩm bộ dây - Lắp ráp, thử nghiệm ở các chế độ làm việc - An toàn và vệ sinh môi trường | Áp dụng phương thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành với các nội dung cơ bản sau: - Lấy đúng mẫu dây quấn cũ về: số vòng quấn, đường kính dây quấn, kiểu quấn, cách hạ dây, cách đấu nối ra phiến góp; - Vẽ đúng sơ đồ trải bộ dây so với thực tế (Kiểu xếp, sóng, đơn, kếp?); - Giải thích được đầy đủ ý nghĩa các thông số trên sơ đồ trải; - Mô tả được các công việc chuẩn bị cho quấn dây, lồng hạ dây; - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ quấn; - Chuẩn bị lõi thép rô to sạch, không còn pa via, được lót cách điện rãnh đúng kỹ thuật; - Kiểm tra đúng quy định cổ góp, phiến góp; - Chuẩn bị được nơi quấn dây sạch, gọn, thoáng mát, chống bụi và ẩm; - Quấn các bối dây đúng số vòng, sóng, hãm các bối dây chắc chắn, đúng kỹ thuật; - Lồng hạ được các bối dây vào rãnh theo sơ đồ trải, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Lót cách điện miệng rãnh và tra nêm đúng quy định; - Đấu nối đầu dây ra phiến góp đúng – theo sơ đồ trải; hàn thiếc ngấu, mịn, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn; - Lót cách điện vai (pha), băng đai đầu bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật; - Kiểm tra, thử nghiệm dây quấn đúng quy trình quy phạm; - Sấy, sơn tẩm bộ dây theo đúng quy trình; - Lắp ráp, kiểm tra thử nghiệm đầy đủ các thông số kỹ thuật ở các chế độ làm việc của động cơ; Kiểm tra mức độ phát sinh tia lửa điện giữa phiến góp và chổi than đầy đủ, chính xác; - Tuân thủ các điều kiện vệ sinh và an toàn quá trình quấn động cơ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CỐNG ĐẬP QUAN TRỌNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: X1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý, bảo dưỡng hệ thống cống đập và cửa âu thuyền thuộc trạm bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu đầy đủ các Quy định về chế độ quản lý, bảo dưỡng hệ thống cống, đập và cửa âu thuyền  thuộc trạm bơm;

- Các phương pháp quan trắc, theo dõi công trình ;

- Chuẩn bị đầy đủ cho bảo dưỡng cống, đập, cửa âu thuyền;

- Thực hiện đúng các nội dung công việc bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Quan trắc, theo dõi và đánh giá được mức độ cần bảo dưỡng của công trình;

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực cho bảo dưỡng;

- Bảo dưỡng cống, đập, cửa âu thuyền của trạm bơm đúng nội dung quy định;

- Quản lý, sử dụng công trình đúng yêu cầu và đúng quy định.

2. Kiến thức:

- Mô tả nhiệm vụ và kết cấu của các công trình cống, đập, cửa âu thuyền thuộc trạm bơm;

- Trình bày nội dung quy định về quản lý, sử dụng và bảo dưỡng công trình cống, đập, cửa âu thuyền thuộc trạm bơm;

- Trình bày nội dung công việc bảo dưỡng các công trình nói trên.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ, trang bị, vật tư cho bảo dưỡng công trình cống, đập, cửa âu thuyền;

- Cống, đập, cửa âu thuyền của trạm bơm cần bảo dưỡng;

- Tài liệu quy định về quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa công trình cống, đập, cửa hút của trạm bơm;

- Các công trình thuỷ lợi - Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Giáo trình thuỷ nông - Trường Trung học Thuỷ Lợi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu quy định về chế độ quản lý, sử dụng, bảo dưỡng các công trình - Bảo dưỡng các công trình | - Hiểu biết đầy đủ nội dung quy định về chế độ quản lý, sử dụng, bảo dưỡng công trình cống, đập, cửa hút của các trạm bơm; - Nêu nội dung các công việc bảo dưỡng công trình; - Bảo dưỡng công trình cống, đập, cửa hút trạm bơm theo đúng quy định |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: X2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý, khai thác, bảo dưỡng công trình hồ chứa nước trong hệ thống công trình thủy lợi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu đầy đủ các Quy định về chế độ quản lý, khai thác, bảo dưỡng công trình hồ chứa nước thuộc hệ thống công trình thủy lợi;

-  Các phương pháp quan trắc, kiểm tra, theo dõi công trình;

-  Thực hiện điều tiết nước hồ theo quy định;

-  Chuẩn bị đầy đủ cho bảo dưỡng công trình hồ chứa nước;

-  Thực hiện đúng các nội dung công việc bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Quan trắc, theo dõi, kiểm tra công trình hồ chứa nước trong nhiệm vụ quản lý;

- Điều tiết nước hồ theo đúng quy định;

- Khai thác được công trình hồ đúng nguyên tắc và chế độ quy định;

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực cho bảo dưỡng công trình hồ;

- Bảo dưỡng  công trình hồ đúng nội dung quy định;

2. Kiến thức:

- Mô tả nhiệm vụ và kết cấu của công trình; hồ chứa nước

- Trình bày nội dung quy định về quản lý, sử dụng và bảo dưỡng công trình hồ

- Trình bày nội dung công việc bảo dưỡng công trình.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ, trang bị, vật tư cho bảo dưỡng công trình hồ chứa nước;

- Tài liệu quy định về quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa công trình cống, đập, cửa hút của trạm bơm;

- Các công trình thuỷ lợi - Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Giáo trình thuỷ nông - Trường Trung học Thuỷ Lợi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu quy định về chế độ quản lý, sử dụng, bảo dưỡng công trình hồ chứa nước - Bảo dưỡng công trình | - Hiểu biết đầy đủ nội dung quy định về chế độ quản lý, sử dụng, bảo dưỡng công trình hồ chứa nước thuộc hệ thống công trình thủy lợi; - Nêu nội dung các công việc bảo dưỡng công trình; - Bảo dưỡng công trình hồ chứa nước theo đúng quy định |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, KHAI THÁC, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH KÊNH TRONG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: X3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý, khai thác, bảo dưỡng công trình kênh trong hệ thống công trình thủy lợi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Hiểu biết đầy đủ nhiệm vụ và kết cấu công trình kênh: Đoạn đầu kênh, đường kênh tưới, đường kênh tiêu;

-  Tìm hiểu đầy đủ các Quy định về chế độ quản lý, khai thác, bảo dưỡng công trình kênh thuộc hệ thống công trình thủy lợi;

-  Các phương pháp quan trắc, kiểm tra, theo dõi công trình;

-  Thực hiện quản lý, khai thác kênh theo quy định;

-  Chuẩn bị đầy đủ cho bảo dưỡng công trình kênh;

-  Thực hiện đúng các nội dung công việc bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Quan trắc, theo dõi, kiểm tra công trình kênh trong nhiệm vụ quản lý;

- Khai thác được công trình kênh đúng nguyên tắc và chế độ quy định;

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực cho bảo dưỡng công trình kênh;

- Bảo dưỡng  công trình kênh đúng nội dung quy định;

2. Kiến thức:

- Mô tả nhiệm vụ và kết cấu của công trình kênh trong hệ thống công trình thuy lợi;

- Trình bày nội dung quy định về  chế độ quản lý, sử dụng và bảo dưỡng công trình hồ

- Trình bày nội dung công việc bảo dưỡng công trình.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ, trang bị, vật tư cho bảo dưỡng công trình: Đoạn đầu kênh, đường kênh tưới, đường kênh tiêu;

- Tài liệu quy định về quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa công trình kênh thuộc hệ thống công trình thủy lợi;

- Các công trình thuỷ lợi - Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi;

- Giáo trình thuỷ nông - Trường Trung học Thuỷ Lợi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu quy định về chế độ quản lý, sử dụng, bảo dưỡng công trình kênh - Bảo dưỡng công trình | - Áp dụng hình thức trắc nghiệm lý thuyết kết hợp với thực hành để kiểm tra các nội dung cơ bản sau: - Phân cấp đúng công trình kênh trong hệ thống công trình thủy lợi: Đoạn đầu kênh, đường kênh tưới, đường kênh tiêu; - Hiểu biết đầy đủ nội dung quy định về chế độ quản lý, sử dụng, bảo dưỡng công trình hồ chứa nước thuộc hệ thống công trình thủy lợi; - Nêu nội dung các công việc bảo dưỡng công trình; - Bảo dưỡng công trình kênh theo đúng quy định |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU CÁC VI MẠCH SỐ THÔNG DỤNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Y1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nghiên cứu các vấn đề về lý thuyết lien quan tới các họ vi mạch số

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu được đúng quan hệ logic cơ bản và thông dụng:

+ Các quan hệ logic

+ Các phương pháp biểu diễn.

+ Tối thiểu hóa hàm logic.

+ Biến đổi NAND, NOR và EXOR, EXNOR;

+ Hàm logic AOI.

- Tìm hiểu m ột số mạch ứng dụng dùng cổng logic cơ bản;

- Tìm hiểu các họ vi mạch số thông dụng: họ TTL và họ CMOS;

- Sơ lược về PLA và PAL;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Biểu diễn và tối giản được bài toán logic cơ bản;

- Sử dụng đúng chức năng các loại cổng logic cơ bản;

- Vẽ được một số mạch ứng dụng dùng cổng logic cơ bản;

- Sử dụng đúng chức năng các loại vi mạch họ TTL và CMOS;

- Lắp mạch ứng dụng IC họ TIL và họ MOS

2. Kiến thức:

- Mô tả được phương pháp biểu diễn các quan hệ logic cơ bản và thông dụng;

- Trình bày phương pháp biến đổi NAND, NOR vµ EXOR, EXNOR;

- Trình bày cấu tạo, đặc tính của họ TTL;

- Trình bày cấu tạo, đặc tính của họ CMOS.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mạch IC mẫu: IC số TTL và CMOS;

- Máy hiện sóng 2 tia; Đầu dò logic;

- Mỏ hàn xung, thiếc hàn;

- Panel chân cắm IC

- Dụng cụ đo xác định chất lượng IC số TTL và CMOS.

- Tài liệu ”Mạch số” - Nguyễn Hữu Phương.

- Giáo trình Kỹ thuật số - Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM;

- Sổ tay vi mạch số TTL và CMOS.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Giải bài toán logic cơ bản - Tìm hiểu các loại vi mạch thông dụng - Lắp mạch đếm ứng dụng IC đếm họ TIL và MOS | - Biểu diễn và tối giản đỳng bài toán logic cơ bản; - Vận dụng đúng chức năng các loại cổng logic cơ bản; - Vẽ được một số mạch ứng dụng dùng cổng logic cơ bản; - Vận dụng đúng chức năng các loại vi mạch họ TTL và CMOS; - Vẽ được một số mạch ứng dụng vi mạch họ TTL và CMOS; - Lắp được mạch đúng sơ đồ; - Đo, kiểm tra đánh giá đúng chức năng của IC đếm TIL và MOS. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP BỘ DỒN KÊNH VÀ PHÂN KÊNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Y2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp bộ dồn kênh và phân kênh họ TIL qua đó thấy rõ chức năng của TIL.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu được nguyên tắc dồn kênh;

- Xây dựng đúng hàm logic bằng bộ dồn kênh;

- Lắp được bộ dồn kênh họ TTL;

- Hiểu được nguyên tắc phân kênh;

- Xây dựng đúng hàm logic bằng bộ phân kênh;

- Lắp được bộ phân kênh họ TTL.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Xây dựng đúng hàm logic bằng bộ dồn kênh và phân kênh họ TIL;

- Lắp được bộ dồn kênh và phân kênh dùng IC họ TIL.

2. Kiến thức:

- Trình bày được nguyên tắc dồn kênh và phân kênh;

-  Mô tả được phương pháp tạo bộ dồn kênh và phân kênh dùng hàm logic.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mạch IC mẫu: IC. TTL;

- Máy hiện sóng 2 tia; Đầu dò logic;

- Mỏ hàn xung, thiếc hàn;

- Panel chân cắm IC

- Dụng cụ đo xác định chất lượng IC số TTL;

- Tài liệu ”Mạch số” - Nguyễn Hữu Phương.

- Giáo trình Kỹ thuật số - Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM;

- Sổ tay vi mạch số TTL và CMOS.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xây dựng hàm logic bằng bộ dồn kênh và phân kênh họ TIL; - Lắp bộ dồn kênh và phân kênh dùng IC họ TIL. | - Vận dụng được kiến thức cơ bản về hàm logic, xây dựng đúng hàm logic bằng bộ dồn kênh và phân kênh dùng IC.TIL; Lắp đúng bộ dồn kênh, phân kênh và khảo sát được chức năng của IC.TIL. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP CÁC MẠCH  FLIP – FLOP CƠ BẢN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Y3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp các mạch Flip – Flop cơ bản để khảo sát đặc tính và thấy rõ chức năng, công dụng của Flip – Flop.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Giải thích cấu tạo, đặc tính các bộ FLIP-FLOP cơ bản;

- Hiểu biết đúng chức năng các loại Flip Flop:RS -, D - ,JK - , và T - Flip Flop;

- Lắp ráp một số mạch ứng dụng  Flip Flop.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lắp được các mạch RS -, D - ,JK - , và T - Flip Flop;

- Khảo sát được đặc tính và công dụng của các loại Flip Flop.

2. Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo của các bộ Flip – Flop cơ bản;

- Giải thích được đặc tính của các bộ Flip – Flop;

- Chỉ ra được ứng dụng của Flip – Flop.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy hiện sóng 2 tia.

- Dụng cụ cầm tay: Mỏ hàn, kỡm cắt, kỡm nhọn.

- Đồng hồ vom/DVOM.

- Dụng cụ tháo, lắp vi mạch.

- Hệ thống bài thực tập và mô hình kèm theo.

- Đầu dò logic.

- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC;

- Mạch Flip – Flop mẫu;

- Bàn thí nghiệm với nguồn (0 - 30)V DC.

- Panel chân cắm.

- Mạch số - Nguyễn Hữu Phương.

- Giáo trình Kỹ thuật số - Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

- Sổ tay vi mạch số TTL và CMOS.

- Sổ tay kỹ thuật điện tử số.

- Sổ tay IC số của các nhà sản xuất.

- Các sơ đồ mạch điện tử số thông dụng.

- Các sơ đồ ứng dụng mẫu.

- Kỹ thuật xung số - NXB Khoa học và Kỹ thuật .

- Giáo trình mạch số - Đại học Cần thơ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Kiểm tra linh kiện lắp mạch | - Thao động tác sử dụng dụng cụ đo, kết luận về tình trạng của linh kiện |
| - Lắp các mạch Flip - Flop | - Lắp đúng các mạch: RS-Flip-Flop, D-Flip-Flop, JK-Flip-Flop và T-Flip-Flop; - Khảo sát chức năng và nêu được nhiệm vụ của Flip-Flop. |
| - Kiểm tra thông số mạch | - Căn cứ vào nguyên lý làm việc mạch thiết kế |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP MẠCH GHI DỊCH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Y4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp mạch ghi dịch và sử dụng chức năng mạch ghi dịch.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu được nguyên lý chung;

- Phân loại mạch ghi dịch;

- Thấy được ứng dông của mạch ghi dịch;

- Lắp mạch ghi dịch TTL.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đo, kiểm tra được các linh kiện lắp mạch;

- Lắp được mạch ghi dịch họ TIL.

2. Kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý mạch ghi dịch;

- Trình bày được ứng dụng của mạch ghi dịch;

- Trình bày ứng dụng của mạch ghi dịch TTL.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy hiện sóng 2 tia.

- Dụng cụ cầm tay: Mỏ hàn, kỡm cắt, kỡm nhọn.

- Đồng hồ vom/DVOM.

- Dụng cụ tháo, lắp vi mạch.

- Hệ thống bài thực tập và mô hình kèm theo.

- Đầu dò logic.

- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC;

- Mạch ghi dịch mẫu;

- IC.TIL;

- Bàn thí nghiệm với nguồn (0 - 30)V DC.

- Panel chân cắm.

- Mạch số - Nguyễn Hữu Phương.

- Giáo trình Kỹ thuật số - Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

- Sổ tay vi mạch số TTL và CMOS.

- Sổ tay kỹ thuật điện tử số.

- Sổ tay IC số của các nhà sản xuất.

- Các sơ đồ mạch điện tử số thông dụng.

- Các sơ đồ ứng dụng mẫu.

- Kỹ thuật xung số - NXB Khoa học và Kỹ thuật .

- Giáo trình mạch số - Đại học Cần thơ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Cấu tạo mạch ghi dịch - Phân loại mạch ghi dịch - Lắp mạch ghi dịch sử dụng IC.TIL | Áp dụng phương pháp kiểm tra tích hợp lý thuyết và thực hành với các nội dung cơ bản sau: - Vẽ và phân tích được kết cấu của mạch ghi dịch; - Trình bày đúng nguyên lý mạch ghi dịch; - Trình bày được phương pháp phân loại mạch ghi dịch; - Lắp đúng mạch theo sơ đồ; Khảo sát đặc tính và thấy được ứng dụng của mạch ghi dịch. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP MẠCH ĐẾM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Y5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp mạch đếm và sử dụng chức năng mạch ghi dịch.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu được nguyên lý chung;

- Phân loại mạch đếm;

- Thấy được ứng dông của mạch đếm;

- Lắp mạch đếm TTL và CMOS.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Phân loại được các mạch đếm;

- Lắp được mạch ghi dịch họ TIL và họ CMOS.

2. Kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý mạch đếm;

- Phân biệt được ứng dụng của mạch đếm;

- Trình bày ứng dụng của mạch đếm TIL và CMOS.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy hiện sóng 2 tia.

- Dụng cụ cầm tay: Mỏ hàn, kỡm cắt, kỡm nhọn.

- Đồng hồ vom/DVOM.

- Dụng cụ tháo, lắp vi mạch.

- Hệ thống bài thực tập và mô hình kèm theo.

- Đầu dò logic.

- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC;

- Mạch đếm mẫu;

- IC. TIL và CMOS ;

- Bàn thí nghiệm với nguồn (0 - 30)V DC.

- Panel chân cắm.

- Mạch số - Nguyễn Hữu Phương.

- Giáo trình Kỹ thuật số - Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

- Sổ tay vi mạch số TTL và CMOS.

- Sổ tay kỹ thuật điện tử số.

- Sổ tay IC số của các nhà sản xuất.

- Các sơ đồ mạch điện tử số thông dụng.

- Các sơ đồ ứng dụng mẫu.

- Kỹ thuật xung số - NXB Khoa học và Kỹ thuật .

- Giáo trình mạch số - Đại học Cần thơ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Cấu tạo mạch đếm - Phân loại mạch đếm - Lắp mạch đếm sử dụng IC.TIL, CMOS | Áp dụng phương pháp kiểm tra tích hợp lý thuyết và thực hành với các nội dung cơ bản sau: - Vẽ và phân tích được kết cấu của mạch đếm; - Trình bày đúng nguyên lý mạch đếm; - Trình bày được phương pháp phân loại mạch đếm; - Lắp đúng mạch theo sơ đồ; - Khảo sát đặc tính và thấy được ứng dụng của mạch đếm. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP MẠCH MÃ HÓA VÀ MẠCH GIẢI MÃ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Y6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lắp mạch mã hóa và giải mã; Sử dụng chức năng mạch mã hóa và mạch giải mã.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu được nguyên lý chung mạch mã hóa và mạch giải mã;

- Mã hóa và giải mã dùng cổng logic;

- Thấy được ứng dông của mạch mã hóa và giải mã;

- Lắp mạch mã hóa và giải mã dùng vi mạch họ TTL.(ứng dụng cho đồng hồ thời gian hiện số).

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Mã hóa và giải mã được bằng cổng logic;

- Lắp được mạch mã hóa và giải mã dùng vi mạch TIL.(Đồng hồ thời gian hiện số)

2. Kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý mạch mã hóa và mạch giải mã ;

- Chỉ ra được ứng dụng của mạch mã hóa và mạch giải mã;

- Trình bày ứng dụng của mạch mã hóa và mạch giải mã dùng vi mạch họ TIL. .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy hiện sóng 2 tia.

- Dụng cụ cầm tay: Mỏ hàn, kỡm cắt, kỡm nhọn.

- Đồng hồ vom/DVOM.

- Dụng cụ tháo, lắp vi mạch.

- Hệ thống bài thực tập và mô hình kèm theo.

- Đầu dò logic.

- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC;

- Mạch mó húa và mạch giải mó mẫu;

- IC. TIL;

- Bàn thí nghiệm với nguồn (0 - 30)V DC.

- Panel chân cắm.

- Mạch số - Nguyễn Hữu Phương.

- Giáo trình Kỹ thuật số - Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

- Sổ tay vi mạch số TTL và CMOS.

- Sổ tay kỹ thuật điện tử số.

- Sổ tay IC số của các nhà sản xuất.

- Các sơ đồ mạch điện tử số thông dụng.

- Các sơ đồ ứng dụng mẫu.

- Kỹ thuật xung số - NXB Khoa học và Kỹ thuật .

- Giáo trình mạch số - Đại học Cần thơ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Cấu tạo mạch mã hóa và mạch giải mã - Phân loại mạch mã hóa và mạch giải mã - Lắp mạch mã hóa và mạch giải mã sử dụng IC.TIL. | Áp dụng phương pháp kiểm tra tích hợp lý thuyết và thực hành với các nội dung cơ bản sau: - Vẽ và phân tích được kết cấu của mạch mã hóa và mạch giải mã; - Trình bày đúng nguyên lý mạch mã hóa và mạch giải mã; - Trình bày được phương pháp phân loại mạch mã hóa và mạch giải mã; - Lắp đúng mạch theo sơ đồ; - Khảo sát đặc tính và thấy được ứng dụng của mạch mã hóa và mạch giải mã. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU CÁC BỘ NHỚ BÁN DẪN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Y7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc tính của RAM, ROM; Từ đó phân tích được nguyên lý các mạch điều khiển dùng ROM như: mạch điều khiển đèn giao thông, mạch điều khiển dùng ánh sáng báo tín hiệu(quang báo), các hệ mạch tuần tự khác cũng như bộ nạp và xóa EPROM, bé nhí cã kh¶ n¨ng Backup vµ ®ång hå thêi gian thùc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý, đặc tính  của RAM, ROM.

- Phân loại bộ nhớ ROM.

- Nguyên lý mạch điều khiển dùng ROM.

- Nguyên lý mạch điều khiển đèn giao thông.

- Nguyên lý mạch quang báo.

- Nguyên lý các hệ tuần tự khác.

- Nguyên lý máy nạp và xóa EPROM.

- Nguyên lý Bộ nhớ có khả năng backup và đồng hồ thời gian thực.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Phân loại bộ nhớ ROM;

- Phân biệt được các đặc tính của bộ nhớ ROM;

2. Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo và đặc tính của RAM, ROM;

- Trình bày được nguyên lý mạch điều khiển dùng ROM:

+ Mạch điều khiển đèn giao thông;

+ Mạch quang báo;

+ Các hệ tuần tự;

+ Máy nạp và xóa EPROM;

+ Bộ nhớ có khả năng backup và đồng hồ thời gian thực.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy hiện sóng 2 tia.

- Dụng cụ cầm tay: Mỏ hàn, kỡm cắt, kỡm nhọn.

- Đồng hồ vom/DVOM.

- Dụng cụ tháo, lắp vi mạch.

- Hệ thống bài thực tập và mô hình kèm theo.

- Đầu dò logic.

- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC;

- ROM, RAM mẫu;

- Bàn thí nghiệm với nguồn (0 - 30)V DC.

- Panel chân cắm.

- Mạch số - Nguyễn Hữu Phương.

- Giáo trình Kỹ thuật số - Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

- Sæ tay RAM và ROM điều khiển .

- Sổ tay kỹ thuật điện tử số.

- Sổ tay IC số của các nhà sản xuất.

- Các sơ đồ mạch điện tử số thông dụng.

- Các sơ đồ ứng dụng mẫu.

- Kỹ thuật xung số - NXB Khoa học và Kỹ thuật .

- Giáo trình mạch số - Đại học Cần thơ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Phân loại bộ nhớ ROM - Cấu tạo và nguyên lý của ROM, RAM - Ứng dụng của ROM và RAM | - Phân loại đúng bộ nhớ ROM theo đặc tính làm việc; - Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của ROM và RAM; - Trình bày được nguyên lý các mạch logic điều khiển dùng ROM: + Mạch điều khiển đèn giao thông; + Mạch quang báo; + Các hệ tuần tự; + Máy nạp và xóa EPROM; + Bộ nhớ có khả năng backup và đồng hồ thời gian thực. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU CÁC BỘ BIẾN ĐỔI  D/A và A/D

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Y8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Từ việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động và các thông số, đánh giá mạch biến đổi D/A và A/D, thấy được các ứng dụng dùng D/A và A/D.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu nguyên lý D/A và các thông số đánh giá.

- Hiểu nguyên lý A/D và các thông số đánh giá.

- Biết được ứng dựng các bộ biến đổi dùng làm mạch tạo xung:

+ VOM hiện số.

+ Mạch ghi phát âm thanh.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đánh giá được phẩm chất của các bộ biến đổi A/D và D/A.

2. Kiến thức:

- Trình bày nguyên lý của bộ biến đổi D/A và A/D;

- Chỉ ra được ứng dụng của các bộ biến đổi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy hiện sóng 2 tia.

- Dụng cụ cầm tay: Mỏ hàn, kỡm cắt, kỡm nhọn.

- Đồng hồ vom/DVOM.

- Dụng cụ tháo, lắp vi mạch.

- Hệ thống bài thực tập và mô hình kèm theo.

- Đầu dò logic.

- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC;

- Bộ A/D và D/A mẫu;

- Bàn thí nghiệm với nguồn (0 - 30)V DC.

- Panel chân cắm.

- Mạch số - Nguyễn Hữu Phương.

- Giáo trình Kỹ thuật số - Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

- Sổ tay kỹ thuật điện tử số.

- Sổ tay IC số của các nhà sản xuất.

- Các sơ đồ mạch điện tử số thông dụng.

- Các sơ đồ ứng dụng mẫu.

- Kỹ thuật xung số - NXB Khoa học và Kỹ thuật .

- Giáo trình mạch số - Đại học Cần thơ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đánh giá phẩm chất các bộ biến đổi A/D và D/A - Khảo sát các ứng dụng của các bộ biến đổi tạo xung | - Đánh giá đúng phẩm chất các bộ biến đổi A/D và D/A - thông qua đo chính xác các tín hiệu xung vào và ra của bộ biến đổi (dùng máy đo tín hiệu xung); - Khảo sát - thông qua các mạch ứng dụng mẫu (mạch VOM hiện số, mạch ghi phát âm thanh… ), thấy rõ ứng dụng của các bộ biến đổi A/D, D/A; |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  TÌM HIỂU NGUYEN LÝ CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ LẬP TRÌNH CỠ NHỎ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Z1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Phân biệt sự khác nhau về công dụng giữa LOGO, EASY, ZEN với PLC.

- Phân tích cấu trúc phần cứng, các ngõ vào, ngõ ra và khả năng mở rộng của bộ điều khiển lập trình LOGO;

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu thông tin về các ứng dụng (trong công nghiệp và trong dân dụng) của bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ LOGO;

- Ưu điểm và nhược điểm của LOGO so với PLC;

- Cấu trỳc bộ điều khiển lập trình loại nhỏ Logo của hãng SIEMEN:

+ Phân loại và kết cấu phần cứng;

+ Đặc điểm ngõ vào, ngõ ra và kết nối phần cứng;

+ Khả năng mở rộng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Phân biệt được LOGO, ZEN và PLC

2. Kiến thức:

- So sánh đặc điểm của LOGO và PLC;

- Mô tả cấu trúc, đặc điểm kết nối và khả năng mở rộng của LOGO của hãng SIEMEN.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ lập trình điều khiển loại nhỏ LOGO của hãng SIEMEN;

- Bộ lập trình điều khiển PLC;

- Dụng cụ tháo mở thiết bị.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tìm hiểu kết cấu LOGO hãng SIEMEN - Kết nối LOGO - Kết nối mở rộng của LOGO - So sánh giữa LOGO và PLC | - Quan sát chi tiết LOGO, nêu đúng kết cấu và nguyên lý của LOGO; - Chỉ dẫn đúng trên LOGO các vị trí kết nối (Quy định các đầu dây); - Chỉ ra được khả năng kết nối mở rộng của LOGO; - Trình bày được ưu nhược điểm của LOGO so với PLC. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN VÀ ĐẶC BIỆT CỦA LÔGO

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Z2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu và nhận biết các chức năng cơ bản và các chức năng đặc biệt của LOGO.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu các chức năng cơ bản của LOGO:

- Lập chương trình sử dụng các hàm cơ bản ( theo yêu cầu công nghệ thực tế ):

Hàm OR.

Hàm AND.

Hàm NOT

Hàm NAND.

Hàm NOR.

Hàm XOR.

- Tìm hiểu các chức năng đặc biệt của LOGO:

-   Lập chương trình được ứng dụng các hàm đặc biệt:

1. LATCHING relay(relay chốt).

2. PULSE generator(Hàm phát xung đồng hồ).

3. RETENTIVE on delay(Rơle on delay có nhớ).

4. Counter UP and DOWN(Bộ điếm lên xuống).

5.Timer  ON delay.

6.Timer OFF delay.

7.Relay xung (PULSE relay).

8.Bộ định thời 7 ngày trong tuần (weekly timer).

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lập được chương trình sử dụng các hàm cơ bản của LOGO;

- Lập được chương trình sử dụng các hàm đặc biệt của LOGO

2. Kiến thức:

- Trình bày được các chức năng cơ bản và đặc biệt của LOGO;

- Giải thích được ứng dụng các chương trình sử dụng các hàm cơ bản và các hàm đặc biệt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bàn, giá thực nghiệm các Logo;

- Dây kết nối;

- Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

- Cáp điều khiển nhiều lõi.

- Đầu cốt các loại.

- Vòng số thứ tự.

- ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà).

- Dây nhựa buộc gút.

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Các bộ lập trình loại nhỏ LOGO, EASY,ZEN.

- Các thiết bị thực nghiệm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lập chương trình của LOGO | - Lập đúng chương trình sử dụng các hàm logic cơ bản và hàm đặc biệt của LOGO; - Khảo sát được chức năng các LOGO qua một số ứng dụng cụ thể trên các bàn thực nghiệm. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP TRÌNH TRỰC TIẾP TRÊN LOGO

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Z3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Viết các chương trình ứng dụng; sử dụng, khai thác đúng chức năng các vùng nhớ, card nhớ của LOGO; tuõn thủ các nguyên tắc lập trình  Thực hiện kết nối  LOGO điều khiển cho các bài tập với các điều kiện cụ thể cho trước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu quy tắc sử dụng phím trên Logo;

- Hiểu biết phương pháp kết nối các khối chức năng.

- Biết phương pháp lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chương trình.

- Tìm hiểu cấu tạo ngoài của LOGO: 230RC.

- Phương pháp kết nối cho LOGO 230RC.

- Thực hiện lập trình trên LOGO 230RC với các bài tập ứng dụng sau:

+ Mạch điều khiển tuần tự nhiều động cơ.

+  Điều khiển ba băng tải hoạt động theo yêu cầu: Đảo chiều quay tự động; Điều khiển băng tải theo thời gian tự động; Điều khiển băng tải chở vật liệu;

+ Thang máy xây dựng;

+ Thang máy xây dựng tự động.

+ Chiếu sáng bên ngoài tòa nhà.

+ Kiểm soát dây chuyền đóng hộp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lập trình và kết nối LOGO 230RC cho các bài tập cụ thể (nêu trên).

2. Kiến thức:

- Mô tả các khối chức năng của LOGO và cách kết nối cho LOGO 230RC;

- Trình bày phương pháp lập trình trên LOGO 230RC;

- Trình bày phương pháp lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chưng trình.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dây nối.

- Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

- Cáp điều khiển nhiều lõi.

- Đầu cốt các loại.

- Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà).

- Dây nhựa buộc gút.

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Mô hình thang máy, băng tải, điều khiển chiếu sáng, dây chuyền đóng gói…

- Các bộ lập trình loại nhỏ LOGO, EASY,ZEN, Logo 230RC

- Đầu đánh số;

- Các thiết bị thực nghiệm;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lập trình - Kết nối - Chạy chương trình | - Lập trình đúng theo yêu cầu và điều kiện thực tế - trên logo 230RC; - Kết nối đúng nguyên tắc, đúng chức năng các vị trí trên LOGO với thiết bị ngoại vi; - Vận hành, chạy chương trình đúng nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP TRÌNH BẰNG PHẦN MỀM LOGO-SOFT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Z4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Sử dụng, khai thác phần mềm LOGO-Soft comfort;

- Kết nối giữa PC - LOGO với thiết bị ngoại vi;

- Viết các chương trình ứng dụng theo yêu cầu cụ thể.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-  Kết nối PC – LOGO;

- Sử dụng phần mềm:

+ Standard toolbar.

+ Program toolbar.

+ Menu bar

+ Ví dụ minh họa

- Chạy mô phỏng chương trình.

- Ứng dụng

+ Điều khiển cửa tự động.

+ Điều khiển cổng công nghiệp.

+ Điều khiển hệ thống bơm nước.

+ Mạch điều khiển hệ thống thông gió.

+ Điều khiển xe rót vật liệu vào bể chứa.

+ Điều khiển quang báo theo chương trình.

+ Điều khiển chiếu sáng theo giờ.

+ Điều khiển 3 băng tải.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kết nối được PLC-LOGO;

- Sử dụng được các phần mềm: Standard toolbar, Program toolbar; Menu bar;

- Chạy được chương trình;

- Lập trình đúng cho các ứng dụng theo điều kiện cho trước.

2. Kiến thức:

- Trình bày phương pháp kết nối PLC-LOGO, PLC-LOGO với thiết bị ngoại vi;

- Trình bày phương pháp lập trình cho PLC-LOGO điều khiển với các ứng dụng thực tế, cụ thể cho trước.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dây nối.

- Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

- Cáp điều khiển nhiều lõi.

- Đầu cốt các loại.

- Logo, PLC;

- Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà).

- Dây nhựa buộc gút.

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Các bộ lập trình loại nhỏ LOGO, EASY,ZEN, Logo 230RC

- Đầu đánh số;

- Các mô hình, thiết bị thực nghiệm;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sử dụng, khai thác phần mềm LOGO Soft comfort - Kết nối giữa PC - LOGO và thiết bị ngoại vi - Lập trình cho các ứng dụng thực tế | - Sử dụng được các phần mềm: Standard toolbar, Program toolbar; Menu bar; - Kết nối được PC - LOGO với thiết bị ngoại vi - Lập thành thạo được chương trình cho cácác ứng dụng cụ thể, thực tế; - Chạy được chương trình đã lập đúng đủ yêu cầu thực tế. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH EASY CỦA HÃNG MÜLLER

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Z5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập trình trực tiếp trên bộ điều khiển lập trình EASY và bằng phần mềm EASY-soft.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tìm hiểu về bộ điều khiển lập trình EASY:

+ Cấu trúc và phân loại.

+ Đặc điểm ngõ vào, ngõ ra và dây.

+ Khả năng mở rộng.

- Lập trình trực tiếp trên EASY:

+ Các quy tắc dùng phím

+ Các chức năng cơ bản và chức năng đặc biệt

+ Phương pháp soạn thảo

+ Ứng dụng

- Lập trình bằng phần mềm EASY Soft:

+ Kết nối PLC – EASY;

+ Sử dụng phần mềm;

+ Các ứng dụng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

-  Lập trình trực tiếp được trên EASY;

-  Lập trình được bằng phần mềm EASY-Soft.

2. Kiến thức:

- Trình bày phương pháp lập trình trực tiếp trên bộ điều khiển lập trình EASY;

-  Trình bày phương pháp lập trình dùng phần mềm EASY-Soft;

-  Mô tả cách kết nối PLC-EASY.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dây nối.

- Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

- Cáp điều khiển nhiều lõi.

- Đầu cốt các loại.

- Logo, PLC;

- Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà).

- Dây nhựa buộc gút.

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Các bộ lập trình loại nhỏ LOGO, EASY, ZEN;

- Đầu đánh số;

- Các mô hình, thiết bị thực nghiệm;

- Tài liệu giảng dạy về LOGO, EASY của Đức;

- Tài liệu giảng dạy về ZEN của OMRON;

+ Các sách báo, tạp chí có liên quan.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Lập trình trực tiếp trên EASY; - Lập trình bằng phần mềm EASY-Soft. | - Lập trình trực tiếp trên EASY thụng qua các quy tắc dùng phím, hiểu biết các chức năng cơ bản và chức năng đặc biệt của EASY, nắm vững phương pháp soạn thảo chương trình; - Lập trình được bằng phần mềm EASY Soft và kết nối được PLC-EASY , PLC-EASY với thiết bị ngoại vi. |