PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ:        Điện dân dụng

MÃ SỐ NGHỀ:    50520404, 40520404

Năm 2012

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Mô tả nghề.................................................................................................................................................................... | 3 |
| Sơ đồ phân tích nghề.................................................................................................................................................... | 4 |
| Nhiệm vụ A: Lắp đặt bảo trì máy phát điện......................................................................................................... | 10 |
| Nhiệm vụ B: Lắp đặt và vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha....................................................................... | 44 |
| Nhiệm vụ C: Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện gia dụng......................................................................................... | 70 |
| Nhiệm vụ D: Lắp đặt bảo trì máy biến áp............................................................................................................ | 160 |
| Nhiệm vụ E: Lắp đặt, bảo trì thiết bị điều khiển và cảnh báo............................................................................. | 208 |
| Nhiệm vụ F: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện..................................................................................................... | 253 |
| Nhiệm vụ G: Sử dụng dụng cụ đo lường............................................................................................................. | 336 |
| Nhiệm vụ H: Thực hiện các công việc bổ trợ nghề............................................................................................. | 368 |
| Nhiệm vụ I: Thực hiện các biện pháp an toàn lao động........................................................................................ | 408 |
| Nhiệm vụ J: Quản lý nghề nghiệp........................................................................................................................ | 435 |
| Danh mục các công việc theo cấp trình độ kỹ năng nghề........................................................................................... | 464 |

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: 		ĐIỆN DAN DỤNG

MÃ SỐ NGHỀ: 	50520404, 40520404

1.Vị trí, phạm vi của nghề:

Nghề điện dân dụng là nghề chuyên lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và các thiết bị điện gia dụng đạt yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

Người hành nghề Điện dân dụng trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng; Là cán bộ kỹ thuật, cán bộ thiết kế trong các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị kinh doanh điện; Tự tổ chức và làm chủ cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị điện gia dụng.

2.Các nhiệm vụ chính của nghề:

Người hành nghề Điện dân dụng cần:

- Phân tích được các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật của thiết bị điện;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị nghề điện dân dụng.

- Tính chọn được vật tư, phụ kiện phù hợp với yêu cầu công việc;

- Bảo dưỡng, sửa chữa vận hành được các dụng cụ, thiết bị nghề điện dân dụng

- Thiết kế hệ thống điện dân dụng, hệ thống chống sét phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Giám sát và xử lý được các sự cố trong quá trình lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng;

- Thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ.

- Có khả năng làm việc và giải quyết các công việc một cách chủ động,  phối hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp hơn.

3.Thiết bị, dụng cụ chính gồm:

Thiết bị chính của nghề điện dân dụng là: Động cơ, máy biến áp, máy phát điện, máy lạnh, các thiết bị điện trong gia đình…Khi làm việc cần sử dụng các dụng cụ như: đồng hồ VOM, Ampe kìm, bút thử điện, mỏ hàn, kìm, tuôc-nơ-vít, búa, cờ-lê, mỏ lết, cưa, đục, dũa …

4.Bối cảnh, điều kiện làm việc:

Người hành nghề điện dân dụng cần có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, thận trọng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để xử lý các sự cố bảo đảm an toàn.

# SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

| ## CÁC NHIỆM VỤ | CÁC CÔNG VIỆC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### A- Lắp đặt, bảo trì máy phát điện | A01- Lắp đặt máy phát điện xoay chiều một pha dự phòng cho một căn hộ: S< 5KVA kiểu động cơ xăng | A02- Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt máy điện | A03- Vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 KVA kiểu động cơ xăng | A04- Bảo dưỡng động cơ xăng máy phát điện S < 10 KVA (bảo dưỡng thường xuyên) | A05- Kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha trong | A06- Sửa chữa máy phát điện xoay chiều một pha bị mất từ dư |
|  | A07- Quấn dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay | A08- Quấn dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay | A09- Quấn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay | A10- Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 5KVA |  |  |
| ### B- Lắp đặt và vận hành động cơ điện không đồng bộ ba pha | B01- Xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P < 5KVA | B02- Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao ở chế độ hình sao | B03- Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/ bằng khởi động từ | B04- Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình | B05- Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định | B06- Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao ở chế độ hình tam giác |
|  | B07- Đấu dây đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao đảo | B08 - Đấu dây động cơ 3 pha sang sử dụng lưới điện 1 pha |  |  |  |  |

| ### C- Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện gia dụng | C01- Thay thế chổi than | C02- Thay rơ-le nhiệt của nồi cơm điện | C03- Thay và cân chỉnh cu-roa | C04- Thay bộ điều chỉnh tốc độ quạt kiểu cuộn kháng | C05- Thay thế bộ tuốc-năng quạt | C06- Xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay chiều một pha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C07- Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài | C08- Thay tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha | C09- Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều 1 pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ | C10- Đổi chiều quay động cơ vạn năng | C11- Thay ổ bi và bạc đỡ | C12- Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh |
|  | C13- Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện | C14- Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng | C15- Thay thế rơ-le khởi động máy nén và rơ le nhiệt của tủ lạnh | C16- Bảo dưỡng máy điều hoà không khí | C17- Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay chiều một pha | C18- Sửa chữa bảo dưỡng máy giặt |
|  | C19- Lắp đặt bình nước nóng | C20- Lắp đặt máy giặt | C21- Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng tự động khống chế mức nước | C22- Thay thế và cân chỉnh đầu bơm máy bơm nước (kiểu bơm ly tâm) | C23- Bảo dưỡng, sửa chữa vành chỉnh lưu (cổ góp) của máy điện | C24- Quấn dây rô to (phần ứng) động cơ vạn năng |
|  | C25- Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử | C26- Sửa chữa lò vi sóng | C 27- Kiểm tra, sửa chữa bàn ủi | C 28- Lắp đặt máy điều hòa không khí | C 29- Kiểm tra, sửa chữa bếp từ | C 30- Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang |
|  | C 31- Nạp ga máy điều hoà không khí | C 32- Sửa chữa máy xì khô | C 33- Sửa chữa lò nướng chuyên dung gia nhiệt bằng dây điện trở | C 34- Sửa chữa máy nước nóng | C 35- Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị gia nhiệt |  |

| ### D- Sửa chữa, bảo trì máy biến áp | D01- Lắp mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ kiểu hai đi - ốt | D02- Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc | D03- Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu | D04- Tẩm sấy máy biến áp | D05- Quấn dây máy biến áp cách ly (cảm ứng một pha gia dụng) | D06- Quấn dây máy biến áp tự ngẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D07- Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang | D08- Quấn lại bộ dây ổn áp kiểu hình xuyến | D09- Sửa chữa mạch tự động ổn áp |  |  |  |

| ### E- Lắp đặt, bảo trì thiết bị điều khiển và cảnh báo | E01- Lắp đặt mạch thông tin cục bộ ( in-ter-com) | E02- Lắp đặt mạch điện chiếu sáng khẩn cấp | E03- Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy | E04- Lắp đặt mạch điện chống trộm | E05- Lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa | E06- Lắp đặt mạch điện Chuông cổng loại có hình ảnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E07- Sửa chữa mạch điện tự động báo cháy | E08- Sửa chữa mạch điện chống trộm | E09- Sửa chữa mạch điện tự động đóng-mở cửa | E10- Sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh |  |  |

| ### F- Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện | F01- Nối dây đơn và bấm đầu cốt | F02- Nối dây cáp và bấm đầu cốt | F03- Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi nổi | F04- Luồn dây vào ống | F05- Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện | F06- Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F07- Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt | F08- Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang | F09- Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối song song | F10- Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối tiếp | F11- Lắp đặt mạch chuông điện | F12- Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang |
|  | F13- Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân | F14- Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân | F15- Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo | F16- Lắp đặt hệ thống dây tiếp đất an toàn cho 1 căn hộ | F17- Lắp đặt hệ thống chống sét cho một căn hộ | F18- Lắp đặt hệ thống điện nổi, không tiếp đất cho 1căn hộ |
|  | F19- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ | F20- Lắp đặt hệ thống điện ngầm, có tiếp đất cho 1căn hộ | F21- Lắp đặt công tơ điện 1pha và 3 pha | F22- Thiết kế hệ thống chống sét | F23 - Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi âm tường |  |
|  | F24 - Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ | F25- Sửa chữa mạch điện cửa cuốn | F26- Lắp đặt quạt trần | F27- Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh |  |  |

| ### G- Sử dụng dụng cụ đo lường | G01- Đo kích thước bằng thước cặp | G02- Đo đường kính dây điện từ bằng pan-me | G03- Đo điện áp bằng vôn mét | G04- Đo cường độ dòng điện bằng ampe mét | G05- Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét | G06- Đo các đại lượng U, R, I bằng đồng hồ đo điện vạn năng VOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G07- Đo tốc độ bằng máy stroboscope | G08- Đo công suất tác dụng P bằng oát-mét | G09- Đo biên độ và tần số bằng máy hiện sóng | G10- Đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét |  |  |

| ### H- Thực hiện các công việc bổ trợ nghề | H01- Vạch dấu | H02- Đục kim loại | H03- Dũa kim loại | H04- Cưa, cắt kim loại | H05- Khoan lỗ | H06- Mài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H07- Hàn thiếc bằng mỏ hàn điện | H08- Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò | H09- Hàn điện hồ quang | H10- Khoan, đục, cắt bê tông. | H11- Nối ống kim loại bằng măng-sông đơn và kép | H12- Cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và máy chuyên dùng ) |
|  | H13- Uốn ống kim loại và PVC luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng |  |  |  |  |  |
| ### I- Thực hiện các biện pháp an toàn lao động | I01-Xây dựng hệ thống an toàn lao động. | I02-Lập hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động (OHS) tại nơi làm việc. | I03-Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. | I04-Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. | I05-Thực hiện quy trình ứng phó trong tình trạng khẩn cấp. | I06- Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp đặt và sử dụng điện |
|  | I07- Sơ cứu người bị tai nạn lao động | I08- Cấp cứu người bị điện giật | I09- Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ |  |  |  |
| ### J- Quản lý nghề nghiệp | J01 - Xây dựng kế hoạch sản xuất. | J02 - Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh. | J03 - Quản lý hoạt động tài chính. | J04 - Quản lý các hoạt động kỹ thuật. | J05- Quản lý hệ thống thông tin. | J06 - Quản lý môi trường. |
|  | J07 - Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng. | J08 - Quản lý nhân sự | J09 - Hạch toán chi phí sản phẩm. | J10 - Tổ chức và truyền thông. |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

NHIỆM VỤ A:

LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN

# PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| # Tên nhiệm vụ: A. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | ## Ngày: 20/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc:A01. Lắp đặt máy phát điện xoay chiều một pha dự phòng cho một căn hộ: S< 5 KVA kiểu động cơ xăng | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Lắp đặt máy phát dự phòng công suất S< 5 KVA kiểu động cơ xăng, cho một căn hộ đề phòng mất điện đột suất: | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân tích bản vẽ lắp đặt máy phát | - Đọc được sơ đồ lắp đặt máy phát điện | - Bút viết - Sổ tay ghi chép - Bản vẽ | - Các kí hiệu trên bản vẽ lắp đặt - Tiếng anh chuyên ngành | - Đọc catalogue - Phân tích bản vẽ | - Cẩn thận - Tỉ mỉ | - Phân tích sai bản vẽ lắp đặt |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | - Vị trí lắp đặt máy hợp lý, đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ quan - Vị trí lắp đặt bảng điều khiển điện dễ thao tác và dễ quan sát | - Bút viết - Sổ tay ghi chép - Bản vẽ -Thước | - Các điều kiện lắp đặt máy | - Quan sát - Ghi số liệu | - Nghiêm túc thực hiện | - Đối chiếu giữa thực tế với bản vẽ lắp đặt |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư phương tiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Bản vẽ mặt bằng lắp đặt và sơ đồ điện của căn hộ - Bảng kê các danh mục cần thiết | - Cách chọn vật tư, thiết bị - Cách sử dụng dụng cụ nghề điện | - Dự trù vật tư - Chọn đúng dụng cụ , phương tiện | - Nghiêm túc | - Nếu không có vật tư, thiết bị đúng chủng loại thì phải chọn loại tương đương |
| 4. Đặt máy phát vào vị trí | - Vị trí lắp đặt máy hợp lý, đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ quan | - Dụng cụ lắp đặt - Kìm, tuôcnơvít, kéo, clê,mỏ lết, búa - Máy phát điện | - An toàn lao động - Phương pháp lắp đặt máy phát điện | - Quan sát - Lắp đặt máy phát điện | - Tỉ mỉ - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Lắp đặt đường ống dẫn khí thải ra ngoài | - Đường ống dẫn khí thải không bị rò rỉ - Đường kính ống dẫn khí thải phải phù hợp với công suất của máy | - Kìm, tuôcnơvít, kéo, clê,mỏ lết, búa - Khoan điện -Mũi khoan bê tông - Đường ống dẫn khí. - Các loại vít và culie kẹp ống | - Ảnh hưởng của khí thải động cơ xăng tới sức khoẻ con người - Quy trình lắp đặt đường ống dẫn khí thải | - Lắp đặt đường ống dẫn khí thải | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Đường ống dẫn khí thải bị rò rỉ |
| 6. Lắp đặt hệ thống dây dẫn từ bảng điều khiển đến hệ thống cung cấp chung | - Độ sụt áp và độ dao động tần số < 5%. | - Kìm, tuôcnơvít, kéo - Dây dẫn điện - Áp-tô-mát - Băng keo điện - Khoan bê tông - Ghen cách điện + vít nở | - Những quy định về lắp đặt khí cụ điện và đường dây dẫn từ bảng điều khiển đến nguồn cung cấp chung | - Lắp đặt hệ thống dây dẫn, áp-tô-mát | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Dây dài quá |
| 7. Đấu nối dây từ bảng điều khiển tới cầu dao đảo | - Các đầu dây đảm bảo chắc chắn đảo đảm bảo kỹ thuật và an toàn | - Kìm, tuôcnơvít, kéo - Dây điện -Bảng điều khiển - Cầu dao đảo, áp-tô-mát - Băng keo điện | - Những quy định về lắp đặt khí cụ điện và đường dây dẫn từ bảng điều khiển đến cầu dao đảo | - Đấu nối dây | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Tiếp xúc không tốt |
| 8. Đấu dây tiếp đất | - Điện trở tiếp đất đạt tiêu chuẩn cho phép ( Rtđ ≤ 4Ω, nếu có nối tiếp đất) | - Kìm, tuôcvít, kéo - Cọc tiếp đất - Dây dẫn điện - Búa tạ | - Mục đích ý nghĩa của công tác nối đất cho các thiết bị - Phương pháp nối dây tiếp đất | - Đóng cọc tiếp đất. - Kiểm tra điện trở nối đất - Đấu nối dây | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Điện trở chưa đạt điều kiện an toàn |
| 9. Kiểm tra nguội hệ thống dây | - Các mối nối tiếp xúc tốt, chắc chắn - Điện trở cách điện giữa các pha, vỏ máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Hệ thống dây - Đồng hồ VOM, Mê- gôm-mét | - Điều kiện cách điện àn toàn - Phương pháp đo điện trở | - Đo thông mạch - Đo cách điện - Quan sát | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Đọc thông số không chính xác |
| 10. Vận hành máy phát không tải | - Máy phát chạy êm, không bị rung trong quá trình làm việc. - Phải có điện áp ra | - Máy phát điện | - Điều kiện định mức của máy và chế độ bảo dưỡng của máy - Nguyên lý làm việc của máy phát - Các hiện tượng hư hỏng thường gặp | - Vận hành máy phát điện | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Máy phát chạy có tiếng kêu lạ thường |
| 11. Vận hành có tải | - Máy phát chạy êm, không bị rung trong quá trình làm việc - Hệ thống điện được cung cấp đúng các thông số | - Máy phát điện - Tải - Ampekìm, VOM | - Điều kiện định mức của máy và tải - Nguyên lý làm việc của máy phát - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo - Các hiện tượng hư hỏng thường gặp | - Khởi động máy - Đóng cắt tải - Theo dõi hoạt động của máy | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Máy phát chạy có tiếng kêu lạ thường |
| 12. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị | - Nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A. Lắp đặt, bảo trì máy phát điện | Ngày: 20/ 9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: A02. Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt máy điện | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Phục hồi lại hệ thống chổi than và vành trượt máy điện | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo rotor máy phát | - Tháo đúng trình tự và đảm bảo không làm hư hỏng các chi tiết, bộ phận khác | - Kìm, tuôcnơvít, kéo, clê, mỏ lết, cảo, búa - Máy phát điện loại có vành trượt | - Cấu tạo của máy điện loại có vành trượt - Quy trình tháo lắp phần quay máy điện | - Sử dụng các dụng cụ tháo lắp - Tháo rotor | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Tháo không đúng quy trình sẽ không thực hiện được |
| 2. Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt | - Khôi phục được hệ thống chổi than và vành trượt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Kìm, tunơvít, kéo - Giấy ráp mịn - Đồng hồ VOM | - Những nguyên nhân hư hỏng và phương pháp sửa chữa hệ thống chổi than, vành trượt máy điện | - Quan sát - Sử dụng dụng cụ | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |
| 3. Đánh bóng bằng tay, vệ sinh bề mặt tiếp xúc | - Diện tích bề mặt tiếp xúc của chổi than đạt 100% - Chổi than trượt nhẹ, tiếp xúc điện tốt | - Vành trượt máy phát điện. - Giấy ráp (giấy nhám ), giẻ lau | - Kỹ thuật đánh bóng bằng giấy ráp | - Đánh bóng bằng giấy ráp - Vệ sinh bề mặt tiếp xúc | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Đánh bóng không đều |
| 4. Kiểm tra nguội | - Điện trở cách điện giữa vành trượt và vỏ máy Rcđ ≥ 1M Ω | - Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét | - Cách sử dụng VOM - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét | - Sử dụng VOM - Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |
| 5. Lắp phần ứng | - Lắp đúng trình tự , không được trầy sướt bộ dây | - Kìm, tuốcnơvít, kéo, clê,mỏ lết, búa - Máy phát điện loại có vành trượt | - Cấu tạo của máy điện loại có vành trượt - Quy trình tháo lắp phần ứng | - Lắp phần ứng | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Lắp không đúng trình tự, trầy sướt bộ dây |
| 6. Chạy thử không tải và có tải | - Rôto quay êm, nhẹ | - Máy phát - Cầu dao đóng cắt tải | - Nguyên lý làm việc của máy điện - Quy trình vận hành máy điện - An toàn điện | - vận hành máy phát - Đóng cắt tải | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Ngày: 21/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: A03. Vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 KVA kiểu động cơ xăng | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Kiểm tra,vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 KVA kiểu động cơ xăng | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định vị trí đặt máy phát điện | - Vị trí đặt máy phải phù hợp với điều kiện làm việc thực tế | - Bản vẽ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phát điện (catalogue) | - Các điều kiện làm việc của máy - Tiếng anh chuyên ngành | - Quan sát - Đọc , phân tích bản vẽ | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |
| 2. Kiểm tra máy trước khi khởi động | - Thực hiện được nội dung qui trình vận hành và bảo dưỡng - Ghi tên tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phát điện | - Máy phát - Đồng hồ VOM - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phát điện (catalogue) | - Những nội dung kiểm tra động cơ xăng và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt được trước khi vận hành máy | - Sử dụng các dụng cụ kiểm tra động cơ xăng | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |
| 3. Khởi động động cơ xăng | - Xác định được kiểu bôi trơn của động cơ xăng. | - Động cơ xăng - Xăng, dầu nhờn | - Những thành phần cấu tạo chính của động cơ xăng, máy phát điện - Nguyên lý làm việc của động cơ xăng | - Khởi động động cơ | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Chưa kiểm tra đã khởi động máy |
| 4. Điều chỉnh tần số và điện áp | - Xác định được các đại lượng điện định mức của máy: điện áp, dòng điện, tần số và công suất điện | - Bộ điều khiển tần số và điện áp - Đồng hồ VOM, oát kế | - Các kí hiệu và cách đọc trị số đo trên đồng hồ đo dòng điện, tần số, điện áp, công suất - Phương pháp điều chỉnh điện áp và tần số của máy phát điện | - Đọc trị số trên VOM, oát kế - Vặn núm điều chỉnh tần số và điều chỉnh điện áp | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Điều chỉnh lớn quá hoặc nhỏ quá trị số định mức |
| 5. Đóng tải máy phát | - Thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra cơ, điện trước khi vận hành máy | - Máy phát điện - Cầu dao 2 cực - Tải 1 pha | - Nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều 1 pha - An toàn điện | - Đóng cắt tải | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |
| 6. Theo dõi máy trong vận hành | - Xác định được và thực hiện đầy đủ các công việc cần phải làm trong quá trình vận hành máy - Phát hiện và xử lý nhanh , an toàn các sự cố cơ, điện xẩy ra trong khi vận hành | - Máy phát - Tải 1 pha - Các thiết bị đóng cắt, thiết bị đo lường , thiết bị bảo vệ, bộ điều khiển | - Quy trình vận hành máy phát điện - Nguyên lý làm việc của máy - Các thông số định mức của máy trong khi vận hành | - Quan sát - Xử lý nhanh , an toàn các sự cố trong khi máy vận hành | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Đối chiếu với tiêu chuẩn được qui định trong qui trình vận hành |
| 7. Dừng máy và vệ sinh bảo dưỡng | - Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị và dụng cụ | - Máy phát - Tải 1 pha - Các thiết bị đóng cắt, thiết bị đo lường , thiết bị bảo vệ, bộ điều khiển | - Quy trình vận hành máy và bảo dưỡng động cơ | - Dừng máy - Bảo quản máy - Vệ sinh máy - Vệ sinh nơi làm việc | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Sau khi dừng máy phải cắt tải |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Ngày: 21/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: A04. Bảo dưỡng động cơ xăng máy phát điện S < 10 KVA (bảo dưỡng thường xuyên) | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ xăng | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, nơi làm việc | - Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ xăng - Bố trí mặt bằng làm việc đủ diện tích, đủ ánh sáng, đúng quy định của xí nghiệp và không có những nguy cơ tiềm ẩn | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng động cơ của nhà sản xuất - Dụng cụ tháo lắp động cơ xăng, khay đựng chi tiết tháo lắp, bình đựng xăng, bình đựng dầu nhờn, dụng cụ thông ống xả, căn lá - Máy nén khí - Xăng, dầu nhờn, nước, dụng dịch NaOH, giẻ sạch - Sổ tay, bút ghi chép | - Quy trình tháo, lắp, bảo dưỡng máy phát điện - Các loại dụng cụ, thiết bị thường dùng để tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng động cơ xăng - Tiếng anh cơ bản và nhóm từ kỹ thuật về động cơ xăng | - Nhận biết dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng động cơ xăng - Tổ chức quá trình lao động | - Nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị | - Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo |
| 2. Bảo dưỡng phần cố định của động cơ | - Bảo dưỡng đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật của công việc bảo dưỡng phần cố định của động cơ - Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo dưỡng | - Clê lực - Thanh cạo - Giẻ sạch - Khay đựng - Bàn bảo dưỡng | - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật công tác bảo dưỡng thường xuyên cum nắp, thân máy, các te - Cách sử dụng dụng cụ, đồ nghề sửa chữa, bảo dưỡng - Đơn vị đo: KGm, PSI - Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp | - Thực hiện các bước, thao tác theo quy trình sửa chữa bảo dưỡng - Sử dụng các dụng đồ nghề sửa chữa, bảo dưỡng | - Cẩn thận, chu đáo | - Chèn không chắc chắn |
| 3. Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí | -Thực hiện đúng theo quy trình, yêu cầu kỹ thuật của bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí - Thực hiện đúng nội dung bảo dưỡng thường xuyên: kiểm tra và điều chỉnh khe hở xu-páp | - Dụng cụ dùng để kiểm tra, điều chỉnh khe hở xu-páp - Giẻ sạch - Khay đựng - Bàn bảo dưỡng | - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật công tác bảo dưỡng thường xuyên cơ cấu phân phối khí - Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra, điều chỉnh khe hở xu-páp | - Cơ cấu phân phối khí dùng xu-páp - Sử dụng dụng cụ kiểm tra, điều chỉnh khe hở xu-páp - kiểm tra cơ cấu phân phối khí và điều chỉnh khe hở xu-páp | - Nhận dạng, phân tích, so sánh - Cẩn thận, chu đáo | - Chèn không chắc chắn - Nhầm lẫn loại xu-páp dẫn đến điều chỉnh sai khe hở quy định |
| 4. Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn | - Thực hiện đầy đủ nội dung và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống bôi trơn - Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo dưỡng | - Dụng cụ tháo lắp hệ thống ống dẫn bôi trơn - Dầu bôi trơn - Giẻ sạch - Khay đựng | - Nội dung, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp bảo dưỡng hệ thống bôi trơn động cơ - Đặc tính kỹ thuật của dầu bôi trơn động cơ | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống ống dẫn bôi trơn - Sử dụng thước thăm dầu | - Quan sát, phân tích, so sánh | - Không kiểm tra lại mức dầu khi đổ thêm dầu mới |
| 5. Bảo dưỡng hệ thống làm mát | - Thực hiện đầy đủ nội dung và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên hệ thống làm mát - Bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật | - Dụng cụ tháo lắp hệ thống làm mát - Nước "mềm", sạch - Thước đo chiều cao - Giẻ sạch - Khay đựng | - Nội dung, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp bảo dưỡng thường xuyên hệ thống làm mát động cơ - Cách sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống làm mát - Đặc tính kỹ thuật của nước "mềm", chất chống đông | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống làm mát - Sử dụng thước đo chiều cao | - Quan sát, phân tích, so sánh | - Không kiểm tra lại mức nước trong két nước sau khi đổ thêm - Sử dụng nước có nhiều muối khoáng, bẩn |
| 6. Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu | - Phát biểu đầy đủ nội dung và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Thực hiện đầy đủ nội dung bảo dưỡng thường xuyên đạt yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo dưỡng | - Dụng cụ tháo lắp hệ thống ống dẫn hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Xăng - Dầu bôi trơn - Giẻ sạch - Khay đựng - Thiết bị chữa cháy - Bàn bảo dưỡng | - Nội dung và yêu cầu kỹ thuật công tác bảo dưỡng thường xuyên hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Đặc tính kỹ thuật của xăng - Cách sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống ống dẫn nhiên liệu động cơ xăng - Cách sử dụng thiết bị chữa cháy - Quy tắc an toàn phòng chống cháy - Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp - Phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động | - Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng thường xuyên hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Sử dụng thiết bị chữa cháy - Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chữa cháy và vệ sinh công nghiệp - Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động | - Nhận dạng, phân tích, so sánh - Cẩn thận khi làm việc trong môI trường có nhiều nguy cơ tiềm ẩn | - Chèn, kê ôtô không chắc chắn |
| 7. Bảo dưỡng thùng xăng, bơm xăng, bộ chế hoà khí | - Bảo dưỡng được hệ thống cung cấp nhiên liệu đạt yêu cầu - Lựa chọn các chi tiết thay thế đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định - Không làm hư hỏng các chi tiết trong quá trình bảo dưỡng - Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo dưỡng | - Nước nóng - Dầu hoả - Thùng chứa - Giẻ sạch - Khay đựng - Bàn bảo dưỡng - Thiết bị chữa cháy - Các chi tiết cần thay mới | - Nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu - Thùng xăng, bơm xăng, bộ chế hoà khí - Đặc điểm kỹ thuật của hợp kim nhôm, gang, đồng, thép tấm - Cách sử dụng thiết bị chữa cháy - Quy tắc an toàn phòng chống cháy - Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp - Phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động | - Sử dụng thiết bị chữa cháy - Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp - Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động | - Cẩn thận khi làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ tiềm ẩn | - Làm hỏng các chi tiết |
| 8. Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa | - Bảo dưỡng được hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật. - Xác định độ mòn của trục delco, má vít, các cực bên, so với tiêu chuân kỹ thuật cho phép | - Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của hệ thống đánh lửa - Thước cặp, pan-me - Khay đựng phụ tùng - Giẻ lau - Bàn tháo lắp - Cữ đo | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu đánh lửa - Các hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của cơ cấu đánh lửa - Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ đo kiểm: pan-me, thước cặp, cữ đo... Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật - Các chỉ tiêu kỹ thụât của chi tiết hệ thống đánh lửa | - Đo kiểm tra bằng Panme, thước cặp, cữ đo và kính phóng đại - Quan sát và so sánh | -Cẩn thận - Nghiêm túc - Khoa học |  |
| 9. Kiểm tra, vệ sinh trước khi vận hành | - Thực hiện đúng và đầy đủ biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ cần thiết khi có sự cố | - Dụng cụ kiểm tra - Động cơ xăng - Giẻ sạch | - Phương pháp kiểm tra - An toàn vệ sinh công nghiệp | - Kiểm tra - Vệ sinh máy | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Quên kiểm tra các bộ phận trước khi vận hành |
| 10. Vận hành thử máy sau bảo dưỡng | - Máy hoạt động đạt yêu cầu sau khi bảo dưỡng | - Máy phát | - Quy trình vận hành động cơ xăng - Biện pháp phòng chống cháy nổ | - Vận hành máy phát | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Ngày: 21/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: A05. Kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha trong | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Xác định các bối dây stator bị ngắn mạch | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dụng cụ | - Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ cần thiết cho công tác kiểm tra | - Ampe mét ,Đồng hồ VOM - Rô- nha trong - Dây dẫn điện - Cuộn dây stator cần kiểm tra | - Phương pháp đo cường độ dòng điện bằng ampe mét - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rô-nha | - Nhận biết, lựa chọn dụng cụ | - Nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị | - Chuẩn bị không chu đáo |
| 2. Kiểm tra các bối dây bằng rô-nha | - Kiểm tra các rãnh stator theo đúng trình tự | - Stator máy phát - Rô-nha trong - Sơ đồ trải bộ dây stator | - Hiện tượng cảm ứng điện từ - Phương pháp kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha - Cấu tạo stator của máy phát | - Sử dụng Rô - nha trong | - Tỉ mỉ - Chính xác - Cẩn thận | -Không xác định được bối dây bị ngắn mạch |
| 3. Kết luận tình trạng của các bối dây cần kiểm tra | - Kết luận chính xác số bối dây bị ngắn mạch | - Bút viết, sổ tay ghi chép | - Hiện tượng ngắn mạch | - Xác định bối dây stator bị ngắn mạch | - Tỉ mỉ - Chính xác - Cẩn thận | - Nêu được biện pháp sửa chữa bối dây |
| 4. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Ngày: 22/9/2011 |
| --- | --- |
| ### Tên công việc: A06. Sửa chữa máy phát điện xoay chiều một pha bị mất từ dư | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Phục hồi từ dư cho máy phát bằng nguồn một chiều | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chọn nguồn điện một chiều | - Nguồn phải có công suất, điện áp lớn hơn hoặc bằng công suất, điện áp kích từ của máy phát | - Máy phát điện bị mất từ dư - Nguồn điện một chiều - Đồng hồ VOM | - Phương pháp phục hồi từ dư máy phát điện - Quan hệ P,U,I,R của mạch điện một chiều - An toàn điện | - Đo, kiểm tra nguồn điện | - Tỉ mỉ - Chính xác -Thận trọng | - Chọn nguồn có công suất và điện áp nhỏ hơn của máy |
| 2. Cách ly cuộn dây phần cảm | - Cách ly đúng các cuộn dây phần cảm không còn nối với các bộ phận khác | - Dụng cụ nghề điện - Đồng hồ VOM - Băng keo điện | - Cấu tạo của máy phát điện đồng bộ - Sơ đồ nguyên lý máy phát | - Phân biệt các đầu dây cuộn cảm máy phát - Đọc sơ đồ nguyên lý | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 3. Nối cuộn dây phần cảm với nguồn một chiều (qua nút nhấn thường mở) | - Nối đúng cực tính - Đảm bảo tiếp xúc tốt | - Dụng cụ nghề điện - Nguồn điện một chiều - Đồng hồ VOM - Vôn mét, Am pe mét - Cầu dao - Băng keo điện | - Phương pháp phục hồi từ dư máy phát điện - Phương pháp xác định cực tính của cuộn dây | - Đấu nối dây - Kỹ năng xác định cực tính | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Nối không đúng cực tính - Tiếp xúc không tốt |
| 4. Mồi từ | - Dòng mồi từ bằng dòng định mức | - Cầu dao - Nguồn một chiều | - Phương pháp phục hồi từ dư máy phát điện | - Đóng cắt cầu dao | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Đo sức điện động do từ dư | - Tốc độ quay của máy phát đạt định mức - Vôn met có thang đo nhỏ ( khoảng 10% Uđm máy phát) | - Vôn mét có thang đo nhỏ ( khoảng 10% Uđm máy phát ) - Am pe mét | - Nguyên lý làm việc máy phát - Sức điện động do từ dư | - Đo điện áp | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Nếu E dư không có hoặc quá bé, không thực hiện bước tiếp theo mà phải tiếp tục thực hiện nạp từ dư |
| 6. Kiểm tra điện áp máy phát | - Máy phát được điện theo điều kiện tự kích | - Dụng cụ nghề điện - Đồng hồ VOM | - Nguyên lý làm việc của máy phát tự kích | - Vận hành máy phát | - Thận trọng | - Máy có thể không tự kích |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Ngày: 22/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: A07. Quấn dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Quấn lại bộ dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay khi đã bị cháy | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo máy phát | - Tháo các chi tiết, bộ phận máy phát điện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay - Clê, Mỏ lết, Kìm, tunơvít, Cảo, búa - Giẻ lau, dầu mỡ | - Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay - Quy trình tháo máy phát | - Tháo máy phát | - Chính xác - Thận trọng | - Các chi tiết tháo ra cần làm dấu và sắp xếp theo một trật tự nhất định |
| 2. Tháo cuộn dây phần cảm ra khỏi mạch từ | - Cuộn dây phần cảm phải được tháo hoàn toàn ra khỏi mạch từ, không làm hư hỏng mạch từ | - Phần cảm máy phát điện - Kìm, tu vít, cưa sắt, kéo | - Quy trình tháo cuộn dây phần cảm | - Tháo cuộn dây phần cảm | - Tỉ mỉ - Cẩn trọng | - Làm vệ sinh sạch rãnh |
| 3. Xác định số liệu dây quấn phần cảm | - Xác định đúng và đầy đủ các số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn | - Bút viết, sổ tay ghi chép số liệu - Panme đo đường kính dây | - Phương pháp chọn dây và kích thước dây quấn | - Chọn, đo, kiểm tra dây quấn | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Xác định không đúng số liệu cũ |
| 4. Chuẩn bị vật tư | - Dự trù đầy đủ vật tư đúng số lượng và chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Mỏ hàn thiếc, dao, kéo, kìm, thước, Bàn quấn dây, cưa - Dây điện từ - Giấy cách điện - Ghen 1mm, 4 mm - Thiếc hàn, nhựa thông - Tre khô, gỗ làm khuôn - Dây đai - Sơn vẹc ni | - Vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện | - Chọn và dự trù được vật tư | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 5. Làm khuôn quấn các bối dây phần cảm | - Kích thước khuôn đảm bảo diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian trong giới hạn cho phép | - Bộ khuôn quấn vạn năng | - Vật liệu chế tạo khuôn - Kích thước khuôn phù hợp diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian | - Làm bộ khuôn quấn vạn năng | - Chịu khó -Tỉ mỉ |  |
| 6. Quấn các bối dây phần cảm | - Quấn dây đủ số vòng, đúng điện trở. | - Bàn quấn dây bằng tay - Bộ khuôn quấn vạn năng - Kìm, kéo - Dây điện từ - Ghen 1mm | - Sơ đồ dây quấn phần cảm - Quy trình quấn dây | - Kỹ thuật quấn dây | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Các vòng dây chồng chéo |
| 7. Lắp các bối dây của cuộn dây phần cảm | - Các bối dây không bị trầy sướt , không chồng chéo | - Phần cảm máy phát điện - Các bối dây đã quấn - Giấy cách điện - Các dụng cụ phụ kiện | - Cấu tạo phần cảm - Sơ đồ dây quấn phần cảm | - Lắp các bối dây phần cảm | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Các bối dây bị trầy sướt |
| 8. Sơn tẩm và sấy cuộn dây phần cảm | - Tẩm sấy đúng qui trình đạt yêu cầu cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ) | - Phần cảm máy phát điện - Tủ sấy động cơ - Sơn vec ni | - Kỹ thuật tẩm sấy - Nguyên lý hoạt động tủ sấy | - Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Sơn tẩm chưa hết bộ dây hoặc quá nhiều sơn |
| 9. Đấu nối các bối dây phần cảm | - Đấu nối bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối tiếp xúc điện tốt | - Phần cảm máy phát điện - Dụng cụ nghề điện - Mỏ hàn thiếc - Ghen cách điện mối nối - Thiếc hàn, nhựa thông | - Sơ đồ đấu nối bộ dây phần cảm máy phát điện | - Đấu nối dây | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 10. Lắp ráp và cân băng động máy phát | - Lắp ráp các chi tiết/ bộ phận máy phát điện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay - Clê, Mỏ lết, Kìm, tu vít, Cảo, búa - Giẻ lau, dầu mỡ | - Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay | - Lắp ráp máy phát theo đúng qui trình | - Chính xác - Thận trọng | - Lắp ráp các chi tiết, bộ phận ngược lại qui trình tháo |
| 11. Kiểm tra nguội | - Điện trở cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ) | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay - Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét | - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét | - Đo điện trở cách điện bằng Mê gôm mét | - Chính xác | - Khả năng chạm vỏ |
| 12. Kiểm tra nóng | - Nhiệt độ không vượt quá giới hạn cho phép - Điện áp ra phù hợp với điện áp tải | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay - Đồng hồ VOM - Bút thử điện | - Các đại lượng định mức của máy - Nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều 1 pha - Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát - An toàn điện | - Đo điện áp phát | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |
| 13. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: A08. Quấn dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Quấn lại bộ dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay khi đã bị cháy | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo máy phát | - Tháo các chi tiết, bộ phận của máy theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay - Clê, Mỏ lết, Kìm, tu vít, Cảo, búa - Giẻ lau, dầu mỡ | - Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay - Quy trình tháo máy phát | - Tháo máy phát | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Tháo không đúng quy trình sẽ không thực hiện được |
| 2. Tháo cuộn dây phần cảm | - Cuộn dây phần cảm phải được tháo hoàn toàn ra khỏi máy, không được làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác | - Phần cảm máy phát điện - Kìm, tu vít, cưa sắt, kéo | - Quy trình tháo cuộn dây phần cảm | - Tháo cuộn dây phần cảm | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Cắt 1 đầu bối dây ra cho dễ tháo |
| 3. Xác định số liệu dây quấn phần cảm | - Xác định đúng và đầy đủ các số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn - Đo kiểm và chọn đúng kích thước dây điện từ | - Bút viết, sổ tay ghi chép số liệu - Panme đo đường kính dây | - Phương pháp chọn dây và kích thước dây quấn | - Chọn, đo, kiểm tra dây quấn | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Xác định không đúng số liệu cũ |
| 4. Chuẩn bị vật tư | - Dự trù đầy đủ vật tư đúng chủng loại và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Dây điện từ - Giấy cách điện - Ghen 1mm, 4 mm - Thiếc hàn, nhựa thông - Tre khô - Dây đai | - Kiến thức về vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện | - Chọn và dự trù vật tư | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 5. Làm khuôn quấn các bối dây phần cảm | - Kích thước khuôn đảm bảo diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian trong giới hạn cho phép | - Bộ khuôn quấn vạn năng | - Vật liệu chế tạo khuôn - Kích thước khuôn phù hợp diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian | - Làm bộ khuôn quấn vạn năng | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 6. Quấn các bối dây phần cảm | - Quấn dây đủ số vòng, đúng điện trở | - Bàn quấn dây bằng tay - Bộ khuôn quấn vạn năng - Kìm, kéo | - Phương pháp vẽ sơ đồ dây quấn - Quy trình quấn dây | - Quấn dây | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Các vòng dây chồng chéo |
| 7. Lắp các bối dây của cuộn dây phần cảm | - Các bối dây không bị trầy sướt , không chồng chéo | - Phần cảm máy phát điện - Các bối dây đã quấn - Giấy cách điện - Các dụng cụ phụ kiện | - Cấu tạo phần cảm - Sơ đồ dây quấn phần cảm | - Lắp các bối dây phần cảm | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Các bói dây bị trầy sướt |
| 8. Đấu nối các bối dây | - Đấu nối bộ dây đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối tiếp xúc điện tốt | - Phần cảm máy phát điện - Dụng cụ nghề điện - Ghen cách điện mối nối | - Phương pháp vẽ sơ đồ dấu nối bộ dây phần cảm máy phát điện | - Đấu nối dây | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Đấu sai, tiếp xúc không tốt |
| 9. Sơn tẩm và sấy cuộn dây phần cảm | - Tẩm sấy đúng quy trình đạt yêu cầu cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ) | - Phần cảm máy phát điện - Tủ sấy động cơ - Sơn vec ni | - Vật liệu cách điện - Nguyên lý hoạt động tủ sấy | - Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn - Điều chỉnh nhiệt độ tủ sấy | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Sơn tẩm chưa hết bộ dây hoặc quá nhiều sơn |
| 10. Lắp ráp lại các bộ phận của máy phát | - Lắp ráp các chi tiết, bộ phận máy phát điện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay - Giẻ lau, dầu mỡ - bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | - Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay | - Lắp ráp máy phát | - Chính xác - Thận trọng | - Lắp ráp các chi tiết, bộ phận ngược lại qui trình tháo |
| 11. Kiểm tra nguội | - Điện trở cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ) | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay - Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét | - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét | - Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét | - Chính xác | - Khả năng chạm vỏ |
| 12. Kiểm tra nóng | - Nhiệt độ không vượt quá giới hạn cho phép - Điện áp ra phù hợp với điện áp tải | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay - Đồng hồ VOM - Bút thử điện | - Các đại lượng định mức của máy - Nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều 1 pha - Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát - An toàn điện | - Đo điện áp - Điều chỉnh dòng kích từ | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Phải có điện áp ra |
| 13. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| ### Tên công việc: A09. Quấn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Quấn lại bộ dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay khi đã bị cháy | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo phần ứng | - Tháo phần ứng ra khỏi máy theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay - Clê, Mỏ lết, Kìm, tu vít, Cảo, búa - Giẻ lau, dầu mỡ | - Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay - Quy trình tháo phần ứng | - Tháo phần ứng | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Tháo không đúng quy trình sẽ không thực hiện được |
| 2. Vẽ sơ đồ, tháo và ghi chép lại số liệu cuộn dây | - Xác định đúng và đầy đủ các số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn - Vẽ lại được sơ đồ | - Bút viết, sổ tay ghi chép số liệu - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay - Panme đo đường kính dây - Clê, Mỏ lết, Kìm, tu vít, búa | - Sơ đồ dây quấn máy điện - Vật liệu chế tạo dây quấn | - Tháo, ghi chép số liệu | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Vẽ sai sơ đồ - Ghi chép số liệu không đúng |
| 3. Vệ sinh phần ứng | - Rãnh phần ứng phải được vệ sinh sạch sẽ | - Ống thổi bụi - Giẻ sạch - Chổi quét bụi - Phần ứng máy phát điện | - Cấu tạo phần ứng | - Làm sạch phần ứng | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |
| 4. Chuẩn bị vật tư | - Dự trù đầy đủ vật tư | - Dây điện từ - Giấy cách điện - Ghen 1mm, 4 mm - Thiếc hàn, nhựa thông - Tre khô - Dây đai | - Các vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện | - Chọn và dự trù vật tư | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Xong bước này mới làm bước tiếp theo |
| 5. Làm khuôn quấn bối dây | - Kích thước khuôn đảm bảo diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian trong giới hạn cho phép | - Bộ khuôn quấn vạn năng | - Các vật liệu chế tạo khuôn - Kích thước khuôn phù hợp diện tích choán chỗ của bối dây trong không gian | - Làm bộ khuôn quấn vạn năng | - Chịu khó - Tỉ mỉ | - Xong bước này mới làm bước tiếp theo |
| 6. Quấn các bối dây | - Quấn dây đủ số vòng, đúng điện trở | - Bàn quấn dây băng tay - Bộ khuôn quấn vạn năng - Kìm, kéo | - Phương pháp vẽ sơ đồ dây quấn - Quy trình quấn dây | - Quấn dây | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Các vòng dây chồng chéo |
| 7. Lót giấy cách điện rãnh | - Giấy cách điện phải ôm hết chu vi rãnh - Các mép tăng cường đảm kích thước và yêu cầu kỹ thuật | - Kéo cắt giấy - Thước đo - Phần ứng máy phát - Giấy cách điện | - Vật liệu cách điện - Cách đo rãnh | - Lót giấy cách điện rãnh | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 8. Lồng các bối dây vào rãnh, đấu nối và đai | - Các bối dây không bị trầy sướt , không chồng chéo - Đấu nối theo sơ đồ - Mối nối chắc chắn , hàn thiếc và được luồn ống ghen cách điện. | - Phần ứng máy phát điện - Các bối dây đã quấn - Giấy cách điện - Ghen 1mm, 4 mm - Thiếc hàn, nhựa thông - Tre khô - Dây đai - Các dụng cụ phụ kiện | - Sơ đồ trải dây quấn máy điện - Quy trình lồng dây - Cách xác định cực từ | - Lồng các bối dây phần cảm - Đấu nối - Đai dây - Lót cách pha | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Các vòng dây bị trầy sướt, chồng chéo |
| 9. Sơn, tẩm và sấy cuộn dây phần ứng | - Tẩm sấy đúng qui trình đạt yêu cầu cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ) | - Sơn cách điện - Phần cảm máy phát điện - Tủ sấy động cơ | - Phương pháp sơn, tẩm cách điện | - Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Sơn tẩm chưa hết bộ dây hoặc quá nhiều sơn |
| 10. Lắp ráp phần ứng vào máy phát | - Lắp ráp phần ứng vào máy phát theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay - Clê, Mỏ lết, Kìm, tu vít, búa - Giẻ lau, dầu mỡ | - Cấu tạo máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay | - Lắp ráp phần ứng | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Lắp ráp phần ứng vào máy phát ngược lại qui trình tháo |
| 11. Kiểm tra nguội | - Điện trở cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ) | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay - Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét | - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét | - Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét | - Chính xác | - Khả năng chạm vỏ |
| 12. Kiểm tra nóng | - Nhiệt độ không vượt quá giới hạn cho phép - Điện áp ra phù hợp với điện áp tải | - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay - Đồng hồ VOM - Bút thử điện | - Các đại lượng định mức của máy - Nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều 1 pha - Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát - An toàn điện | - Đo điện áp phát - Điều chỉnh dòng kích từ | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng | - Phải có điện áp ra |
| 13. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: A: LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| ### Tên công việc: A10. Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 5KVA | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Phục hồi , thay thế lại mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất < 5kW | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện | - Đọc đúng, chính xác các kí hiệu ghi trên sơ đồ | - Sơ đồ mạch điện | - Công dụng và kí hiệu các loại linh kiện điện tử thường dùng - Ngoại ngữ | - Đọc và phân tích bản vẽ điện , điện tử | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Phân tích sơ đồ phải chính xác |
| 2. Xác định vị trí lắp và tháo khối tự động điều chỉnh kích từ | - Xác định được kiểu kích từ và nguyên lý tự động điều chỉnh kích từ - Tháo, lắp máy đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật | - Khối điều chỉnh tự động kích từ - Bộ dụng cụ nghề điện | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy phát điện - Quy trình tháo lắp | - Quan sát - Tháo lắp | - Chính xác |  |
| 3. Kiểm tra, xác định hư hỏng | - Phân tích được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng | - Đồng hồ VOM - Khối linh kiện mạch tự động điều chỉnh kích từ bị hư hỏng | - Tính chất của các vật liệu điện, linh kiện điện, điện tử - Thang đo vôn, ampe, ohm | - Quan sát - Xác định các linh kiện bị hư hỏng | - Tỉ mỉ - Chính xác - Cẩn trọng |  |
| 4.Sửa chữa, thay thế cụm (khối), linh kiện mạch tự động điều chỉnh kích từ bị hư hỏng | - Kiểm tra, xác định chính xác linh kiện/ khối hư hỏng - Thay thế linh kiện phù hợp | - bộ dụng cụ nghề điện - Đồng hồ VOM - Khối linh kiện mạch tự động điều chỉnh kích từ bị hư hỏng | - Nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều và mạch tự động kích từ - Các mạch điện tử cơ bản thường dùng trong lĩnh vực điện | - Sửa chữa, thay thế các khối linh kiện | - Tỉ mỉ - Chính xác - Cẩn trọng | - Thiết bị thay thế không đúng tiêu chuẩn qui định |
| 5. Kiểm tra nguội | - Điện trở cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ) | - Đồng hồ VOM | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện | - Xác định thông số các linh kiện | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 6. Vận hành thử máy | - Vận hành đúng quy trình - Máy hoạt động ổn định, đạt các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn sửa chữa | - Bộ điều khiển - Máy phát điện | - Nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều và mạch tự động kích từ - Quy trình vận hành - An toàn điện | - Khởi động máy | - Thận trọng | - Máy chạy không ổn định |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu , bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị | - Tỉ mỉ - Chính xác - Thận trọng |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

NHIỆM VỤ B:

LẮP  ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KĐB BA PHA

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA | Ngày: 20/ 9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc : B01. Xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P < 5 KW | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Qui trình xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P < 5 KW | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ để xác định cực tính | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Bộ nguồn một hoặc xoay chiều (dùng để xác định cực tính) - Dụng cụ nghề điện chuyên dùng | - Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng | - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Xác định 2 đầu dây của mỗi cuộn dây pha stator | -Xác định đúng hai đầu dây của từng pha | - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha -VOM - Dụng cụ nghề điện | - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện KĐB 3 pha - Các sơ đồ đấu nối bộ dây stator, kí hiệu các đầu dây | - Sử dụng đồng hồ đo VOM | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Làm dấu, đặt tên phân biệt ba cuộn dây | - Làm dấu, đặt tên cho từng pha | -Sổ tay ghi chép, bút viết | - Các sơ đồ đấu nối bộ dây stator, kí hiệu các đầu dây | - Làm dấu các pha | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Vẽ và lắp mạch thí nghiệm | - Lắp mạch thí nghiệm đúng sơ đồ | - Sổ tay, bút ghi chép - Dụng cụ nghề điện - Dây dẫn - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Sơ đồ mạch điện - Công dụng của một số khí cụ điện thường dùng đóng cắt mạch điện - Qui trình lắp mạch | - Đọc sơ đồ mạch điện - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Lắp mạch - Quan sát và đánh dấu | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Kiểm tra mạch và đóng nguồn điện | - Xác định được các đầu dây - Đảm bảo an toàn điện | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Các hiện tượng hổ cảm, tư cảm - Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận | - Xác định sai cực tính |
| 6. Đấu điện chạy thử động cơ | - Động cơ hoạt động với dòng điện các pha cân bằng | - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha - Dụng cụ nghề điện | - Phương pháp đo điện áp và cường độ dòng điện bằng vôn mét, ampe mét | - Vận hành động cơ 3 pha - Quan sát - So sánh đánh giá | - Thận trọng - Chính xác |  |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ- | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA | Ngày: 20/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: B02. Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha bằng cầu dao ở chế độ hình sao | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát hiện trường | - Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ | - Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị - Nguồn điện - VOM | - Phương pháp đọc bản vẽ | - Đọc các kí hiệu - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ - Cầu dao 3 pha có dòng điện phù hợp - Dây dẫn - Mê-gôm-mét - Sổ tay và bút ghi chép - Dụng cụ nghề điện chuyên dùng | - Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng | - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | -Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Kiểm tra động cơ, cầu dao | - Tiếp xúc tốt - Cách điện tốt - Mạch hoạt động đúng yêu cầu - Đảm bảo an toàn điện | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Mê-gôm-mét - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha - Cầu dao | - Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha - Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Vận hành động cơ điện - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Lắp mạch động lực | - Đấu dây động cơ đúng sơ đồ | - Nguồn điện 3 pha - Cầu dao 3 pha - Dây dẫn - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình lắp đặt mạch động lực | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Lắp mạch động lực | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Kiểm tra mạch | - Mạch điện hoạt động đúng nguyên lý | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Mê-gôm-mét | - Nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ bằng cầu dao | - Vận hành động cơ điện - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6. Nối đất động cơ | - Đảm bảo an toàn điện, xử lý tình huống nhanh, an toàn khi có sự cố điện | - Thiết bị, vật tư nối đất động cơ - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình nối đất | - Lắp đặt thiết bị nối đất | - Thận trọng |  |
| 7. Vận hành động cơ sau khi lắp mạch | - Vận hành thử động cơ đúng trình tự - Động cơ khởi động êm, cường độ dòng điện không tải I0 < 20% ÷30% Iđm - Xử lý sự cố nếu có - An toàn | - Nguồn điện 3 pha - Cầu dao 3 pha - Dây dẫn - Dụng cụ nghề điện - Ampe kìm | - Quy trình vận hành động cơ | - Vận hành động cơ điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA | Ngày: 20/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: B03. Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/ bằng khởi động từ | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/ bằng khởi động từ | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát hiện trường | - Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ | - Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị - VOM - Dụng cụ đo chuyên dùng | - Phương pháp đọc bản vẽ | - quan sát, so sánh | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Vẽ mạch | - Vẽ đúng sơ đồ mạch điện nguyên lý, sơ đồ lắp dây | - Bản vẽ thiết kế - Bút, sổ tay | - Các kí hiệu, chú thích trên sơ đồ - Các phương pháp vẽ sơ đồ | - Vẽ mạch điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ - Công tắt tơ và rơ-le nhiệt - Dây dẫn - Bộ nút bấm điều khiển kép - Sổ tay và bút ghi chép - Dụng cụ nghề điện | - Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng | - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Kiểm tra động cơ và các phụ kiện lắp mạch động lực | - Tiếp xúc tốt - Cách điện tốt - Đúng điện trở - Đảm bảo an toàn điện | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha, và các phụ kiện - Cấu tạo nguyên lý của khởi động từ | - Sử dụng VOM - Kiểm tra, thiết bị và động cơ điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Lắp mạch điều khiển | - Mạch điều khiển hoạt động đúng nguyên lý | - Bản vẽ thiết kế - Bút, sổ tay - Dụng cụ nghề điện - Dây dẫn | - Quy trình lắp mạch - Nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ 3 pha đổi nối sao tam giác | - Lắp mạch điện - Sử dụng các dụng cụ nghề điện | - Chính xác - Cẩn thận | - Tiếp xúc không tốt |
| 6. Kiểm tra mạch điều khiển | - Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch điều khiển | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Nguyên lý làm việc của mạch điện mở máy động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc theo phương pháp đổi nối Y/ bằng khởi động từ | - Sử dụng các VOM - Kiểm tra mạch điện | - Thận trọng |  |
| 7. Lắp mạch động lực | - Lắp ráp đúng sơ đồ mạch động lực - Các đầu nối chắc chắn | - Bản vẽ thiết kế - Bút, sổ tay - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình lắp mạch | - Lắp mạch điện - Sử dụng các dụng cụ nghề điện | - Chính xác - Cẩn thận | - Tiếp xúc không tốt |
| 8. Kiểm tra mạch động lực | - Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch động lực | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Nguyên lý làm việc của mạch điện mở máy động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc theo phương pháp đổi nối Y/ bằng khởi động từ | - Sử dụng VOM - Kiểm tra mạch điện | - Thận trọng | - Mạch hoạt đúng nguyên lý |
| 9. Nối tiếp đất động cơ (nếu có hệ thống dây tiếp đất) | - Đảm bảo an toàn điện, xử lý tình huống nhanh, an toàn khi có sự cố điện | - Thiết bị, vật tư nối đất động cơ - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình nối đất | - Lắp đặt thiết bị nối đất | - Thận trọng |  |
| 10. Vận hành động cơ | - Động cơ khởi động êm, làm việc ổn định - Xử lý tình huống nếu có | - Nguồn điện 3 pha - Công tắt tơ và rơ-le nhiệt đảo điện 3 pha - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét, Ampe kìm - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình vận hành động cơ sau khi lắp đặt | - Vận hành động cơ điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 11. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA | Ngày: 21/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: B04. Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát các thông số của nguồn điện và động cơ | - Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ | - Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị - VOM - Dụng cụ đo chuyên dùng | - Phương pháp đọc bản vẽ | - Quan sát - Đọc các kí hiệu - Ghi chép số liệu | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Vẽ mạch | - Vẽ đúng sơ đồ mạch điện nguyên lý, sơ đồ lắp dây | - Bản vẽ thiết kế - Bút, sổ tay | - Các kí hiệu, chú thích trên sơ đồ - Các phương pháp vẽ sơ đồ | - Vẽ mạch điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ - Bộ khởi động từ kép, áp-tô-mát 3 pha, 1 pha, 2 công tắc hành trình 5-10A/250V - Dây dẫn - Sổ tay và bút ghi chép - Dụng cụ nghề điện | - Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng | - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | -Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Kiểm tra thiết bị | - Tiếp xúc tốt - Cách điện tốt - Đúng điện trở - Đảm bảo an toàn điện | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha và các thiết bị lắp mạch | - Sử dụng VOM - Kiểm tra, thiết bị và động cơ điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Lắp mạch điều khiển | - Lắp ráp đúng sơ đồ mạch điều khiển | - Bản vẽ thiết kế - Bút, sổ tay - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình lắp mạch | - Lắp mạch điện - Sử dụng các dụng cụ nghề điện | - Chính xác - Cẩn thận | - Tiếp xúc không tốt |
| 6. Kiểm tra mạch điều khiển | - Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch điều khiển | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Nguyên lý làm việc của mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha khống chế bằng công tắc hành trình | - Sử dụng các VOM - Kiểm tra mạch điện | - Thận trọng |  |
| 7. Lắp mạch động lực | - Lắp ráp đúng sơ đồ mạch động lực | - Bản vẽ thiết kế - Bút, sổ tay - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình lắp mạch | - Lắp mạch điện - Sử dụng các dụng cụ nghề điện | - Chính xác - Cẩn thận | - Tiếp xúc không tốt |
| 8. Kiểm tra mạch động lực | - Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch động lực | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Nguyên lý làm việc của mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha khống chế bằng công tắc hành trình | - Sử dụng các thiết bị đo - Kiểm tra mạch điện | - Thận trọng | - Mạch hoạt đúng nguyên lý |
| 9. Nối tiếp đất động cơ (nếu có hệ thống dây tiếp đất) | - Dây tiếp xúc tốt đảm bảo tiếp đất đúng yêu cầu | - Thiết bị, vật tư nối đất động cơ - Dụng cụ nghề điện | - Phương pháp và quy trình nối đất bảo vệ thiết bị điện | - Sử dụng các thiết bị lắp đặt điện | - Thận trọng |  |
| 10. Vận hành thử mạch | - Động cơ khởi động êm, làm việc ổn định - Xử lý tình huống nếu có | - Nguồn điện 3 pha - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), Ampe kìm | - Nguyên lý làm việc của mạch điện - Quy trình vận hành động cơ sau khi lắp đặt | - Vận hành động cơ điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 11. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA | Ngày: 21/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: B05. Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát các thông số của nguồn điện và động cơ | - Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ | - Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị - VOM - Dụng cụ đo chuyên dùng | - Phương pháp đọc bản vẽ | - Đọc bản vẽ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Vẽ mạch | - Vẽ đúng sơ đồ mạch điện nguyên lý, sơ đồ lắp dây | - Bản vẽ thiết kế - Bút, sổ tay | - Các kí hiệu, chú thích trên sơ đồ - Các phương pháp vẽ sơ đồ | - Vẽ mạch điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ - Công tắt tơ và rơ-le nhiệt - Dây dẫn - Bộ nút bấm điều khiển kép - Sổ tay và bút ghi chép - Dụng cụ nghề điện chuyên dùng | - Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng | - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | -Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Kiểm tra thiết bị | Xác định được tình trạng hoạt động của thiết bị | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Các hiện tượng cảm ứng điện từ - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha và các thiết bị lắp mạch | - Sử dụng thiết bị đo - Kiểm tra, thiết bị và động cơ điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Lắp mạch điều khiển | - Lắp ráp đúng sơ đồ mạch điều khiển | - Bản vẽ thiết kế - Bút, sổ tay - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình lắp mạch | - Lắp mạch điện - Sử dụng các dụng cụ nghề điện | - Chính xác - Cẩn thận | - Tiếp xúc không tốt |
| 6. Kiểm tra mạch điều khiển | - Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch điều khiển | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Nguyên lý làm việc của mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha theo thời gian chỉnh định | - Sử dụng các thiết bị đo - Kiểm tra mạch điện | - Thận trọng |  |
| 7. Lắp mạch động lực | - Lắp ráp đúng sơ đồ mạch động lực | - Bản vẽ thiết kế - Bút, sổ tay - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình lắp mạch | - Lắp mạch - Sử dụng các dụng cụ nghề điện | - Chính xác - Cẩn thận | - Tiếp xúc không tốt |
| 8. Kiểm tra mạch động lực | - Mạch hoạt đúng nguyên lý mạch động lực | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Nguyên lý làm việc của mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha theo thời gian chỉnh định | - Sử dụng các VOM - Kiểm tra mạch điện | - Thận trọng | - Mạch hoạt đúng nguyên lý |
| 9. Nối tiếp đất động cơ (nếu có hệ thống dây tiếp đất) | - Đảm bảo an toàn điện, xử lý tình huống nhanh, an toàn khi có sự cố điện | - Thiết bị, vật tư nối đất động cơ - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình nối đất | - Lắp đặt thiết bị nối đất | - Thận trọng |  |
| 10. Vận hành thử mạch | - Động cơ khởi động êm, làm việc ổn định - Xử lý tình huống nếu có | - Nguồn điện 3 pha - Đồng hồ đo (VOM), Ampe kìm - Dụng cụ nghề điện | - Nguyên lý làm việc của mạch điện - Quy trình vận hành động cơ sau khi lắp đặt | - Vận hành động cơ điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 11. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA | Ngày: 22/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: B06. Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha bằng cầu dao ở chế độ hình tam giác | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát hiện trường | - Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ | - Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị - Nguồn điện -VOM | - Phương pháp đọc bản vẽ | - Đọc các kí hiệu - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ Cầu dao 3 pha có điện áp phù hợp - Dây dẫn - Mê-gôm-mét - Sổ tay và bút ghi chép - Dụng cụ nghề điện chuyên dùng | - Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng | - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | -Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Kiểm tra động cơ, cầu dao | - Xác định được tình trạng hoạt động tốt của các thiết bị | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Mê-gôm-mét - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha - Cầu dao | - Các hiện tượng cảm ứng điện từ - Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Vận hành động cơ điện - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Lắp mạch động lực | - Đấu dây động cơ đúng sơ đồ tiếp xúc tốt | - Nguồn điện 3 pha - Cầu dao 3 pha - Dây dẫn - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình lắp đặt mạch động lực | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Lắp mạch động lực | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Kiểm tra mạch | - Đánh giá đúng điện trở cách điện pha-pha và pha-vỏ động cơ | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Mê-gôm-mét | - Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Vận hành động cơ điện - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6. Nối đất động cơ | - Đảm bảo an toàn điện, xử lý tình huống nhanh, an toàn khi có sự cố điện | - Thiết bị, vật tư nối đất động cơ - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình nối đất | - Lắp đặt thiết bị nối đất | - Thận trọng |  |
| 7. Vận hành động cơ sau khi lắp mạch | - Vận hành thử động cơ đúng trình tự - Động cơ khởi động êm, cường độ dòng điện không tải I0 < 20% ÷30% Iđm - Xử lý sự cố nếu có - An toàn | - Nguồn điện 3 pha - Cầu dao 3 pha - Dây dẫn - Dụng cụ nghề điện - Ampe kìm | - Quy trình vận hành động cơ | - Quan sát - Vận hành động cơ điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA | Ngày: 22/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: B07. Đấu dây đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha bằng cầu dao đảo | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát hiện trường | - Xác định chính xác cấp điện áp lưới, tần số và điện áp động cơ | - Sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị - Nguồn điện -VOM | - Phương pháp đọc bản vẽ | - Đọc các kí hiệu - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Nguồn điện 3 pha có điện áp, tần số phù hợp với cấp điện áp của động cơ Cầu dao 3 pha có điện áp phù hợp - Dây dẫn - Mê-gôm-mét - Sổ tay và bút ghi chép - Dụng cụ nghề điện chuyên dùng | - Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần sử dụng | - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | -Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Kiểm tra động cơ, cầu dao | - Tiếp xúc tốt - Cách điện tốt - Mạch hoạt động đúng yêu cầu - Đảm bảo an toàn điện | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Mê-gôm-mét - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha - Cầu dao | - Các hiện tượng cảm ứng điện từ - Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Vận hành động cơ điện - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Lắp mạch động lực | - Đấu dây động cơ đúng sơ đồ | - Nguồn điện 3 pha - Cầu dao 3 pha - Dây dẫn - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình lắp đặt mạch động lực | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Lắp mạch động lực | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Kiểm tra mạch | - Đánh giá đúng điện trở cách điện pha-pha và pha-vỏ động cơ | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Mê-gôm-mét | - Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | - Vận hành động cơ điện - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6. Nối đất động cơ | - Đảm bảo an toàn điện, xử lý tình huống nhanh, an toàn khi có sự cố điện | - Thiết bị, vật tư nối đất động cơ - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình nối đất | - Lắp đặt thiết bị nối đất | - Thận trọng |  |
| 7. Vận hành động cơ sau khi lắp mạch | - Vận hành thử động cơ đúng trình tự - Động cơ khởi động êm, cường độ dòng điện không tải I0 < 20% ÷30% Iđm - Xử lý sự cố nếu có - An toàn | - Nguồn điện 3 pha - Cầu dao 3 pha - Dây dẫn - Dụng cụ nghề điện - Ampe kìm | - Quy trình vận hành động cơ | - Quan sát - Vận hành động cơ điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: B. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA | Ngày: 22/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: B08. Đấu dây động cơ 3 pha sang sử dụng lưới điện 1 pha | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Thực hiện các công việc gồm: Chuẩn bị, đấu nối mạch điện, kiểm tra, Cấp nguồn và vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Các thiết bị, dụng cụ và vật liệu đủ số lượng và đúng chủng loại. | - Đồng hồ VOM, amper kìm. - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng, mỏ hàn, thiếc, nhực thông và băng cách điện - Tụ điện | - Đặc điểm công dụng của thiết bị và vật liệu - Phương pháp tính toán lựa chọn tụ điện | - Lựa chọn thiết bị vật liệu. | -Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Kiểm tra động cơ | - Xác định chính xác tình trạng làm việc của động cơ và các đầu dây ra | - Đồng hồ VOM - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng | - Sơ đồ mạch điện động cơ 3 pha | - Phân tích sơ đồ mạch điện - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Đấu nối lại mạch điện dùng trong lưới điện 1 pha | - Đúng sơ đồ - Tiếp xúc điện tốt và an toàn | - Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha - Đồng hồ VOM, amper kìm. - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng, mỏ hàn, thiếc, nhực thông và băng cách điện - Tụ điện | - Sơ đồ đấu nối động cơ 3 pha sử dụng trong lưới điện 1 pha chạy tụ điện - Phương pháp lựa chọn sơ đồ đấu nối phù hợp với nguồn điện 1 pha | - Đấu nối dây, hàn thiếc và bọc cách điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Kiểm tra không điện | - Mạch điện được đấu đúng theo sơ đồ phù hợp với điện áp lưới điện 1 pha - Tiếp xúc điện tốt và an toàn | - Đồng hồ VOM - Mê-gôm-mét | - Sơ đồ đấu nối | - So sánh giữa sơ đồ với mạch điện cụ thể - Sử dụng đồng hồ vạn năng | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 7. Cấp nguồn, vân hành và kiểm tra | - Động cơ hoạt động ổn định với các thông số điện theo định mức - An toàn | - Nguồn điện 1 pha - Cầu dao 1 pha - Dây dẫn - Dụng cụ nghề điện - Amper kìm và đồng hồ vạn năng | - Phương pháp tính toán dòng điện 1 pha | - Vận hành và đo kiểm. - Quan sát, lăng nghe và đánh giá | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

NHIỆM VỤ C:

LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C01. Thay thế chổi than | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Thay thế chổi than động cơ vạn năng, máy phát điện | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát thực tế của máy | - Sơ đồ điện của máy điện - Xác định đúng các loại chổi than thường dùng trong máy điện, đặc tính, công dụng của mỗi loại | - Máy điện bị hư hỏng chổi than | - Nguyên lý, cấu tạo máy điện có chổi than | - Phân tích sơ đồ nguyên lí, cấu tạo | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 2. Tháo chổi than | - Tháo chổi than cũ đúng trình tự và không làm hư hỏng ổ than và các thiết bị khác | - Dụng cụ nghề điện chuyên dụng và dụng cụ tháo lắp chổi than - Khay đựng | - Sơ đồ cấu tạo của các loại máy điện có chổi than | - Sử dụng dụng cụ tháo chổi than - Tháo chổi than | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Không tháo được |
| 3. Chọn chổi than, nếu không có đúng yêu cầu quy cách thì phải gia công chổi than (gia công các mặt phẳng và mài rà ) | - Kích thước chổi than đúng yêu cầu - Chổi than trượt nhẹ trong hộp đỡ - Bề mặt tiếp xúc đạt yêu cầu kĩ thuật | - Chổi than còn tốt đúng chủng loại - Chổi than còn tốt không đúng chủng loại - Thước cặp - Giấy ráp - Giẻ sạch | - Đặc tính công dụng của chổi than - Cách lựa chọn chổi than | - Chọn chổi than - Mài rà chổi than đúng yêu cầu | - Nghiêm túc - Tỉ mỉ - Kiên nhẫn - Chính xác | - Chọn sai chủng loại - Mài rà không đúng qui cách |
| 4. Vệ sinh vành chỉnh lưu, vành trượt | - Vành trược sạch sẽ không còn bụi bẩn | - Giấy ráp - Giẻ lau - Dao nhỏ có mũi nhọn - Máy nén khí | - Cấu tạo công dụng của vàng góp - Kí hiệu, công dụng các loại giấy ráp - Công dụng giẻ lau - Công dụng dao - Cách sử dụng máy nén khí | - Sử dụng các dụng cụ dùng cho việc vệ sinh vành chỉnh lưu và vành trượt | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Trách nhiệm | - Bề mặt vành chỉnh lưu, vành trượt chưa sạch |
| 5. Lắp chổi than | - Lắp đúng trình tự, đúng yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật | - Dụng cụ nghề điện chuyên dụng và dụng cụ tháo lắp chổi than - Khay đựng ốc vít | - Sơ đồ cấu tạo của các loại máy điện có chổi than | - Sử dụng dụng cụ lắp chổi than - Lắp chổi than | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Không lắp được - Lắp sai qui cách |
| 6. Kiểm tra nguội | - Chất lượng chổi than đạt yêu cầu kĩ thuật - Lực ép lò xo vừa phải, thẳng tâm trục chổi than | - Dụng cụ nghề điện - VOM(sử dụng thanh đo điện trở) | - Nguyên lý làm việc của máy điện có chổi than | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng VOM | - Nghiêm túc. - Tỉ mỉ - Chính xác | - Nếu phát hiện chổi than không đúng chất lượng, không đạt yêu cầu thì cần thay lại |
| 7. Kiểm tra nóng | - Máy Phát điện có chổi than hoạt động được | - Nguồn điện - Động cơ sơ cấp - Máy điện có chổi than | - Đặc điểm, công dụng động cơ sơ cấp, máy điện có chổi than | - Sử dụng nguồn điện, động cơ sơ cấp, máy điện có chổi than | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu đúng quy định - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C: LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C02. Thay rơ-le nhiệt của nồi cơm điện | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Tháo rơ-le ra khỏi mạch điện, lựa chọn rơ le mới rồi lắp vào đúng vị trí , kiểm tra và vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo rơ-le nhiệt ra khỏi mạch điện | - Tháo rơ-le nhiệt bị hư hỏng đúng quy trình - Không làm hư hỏng, thất lạc các bộ phận khác - Đánh dấu đúng các đầu dây | - Dụng cụ tháo, lắp nghề điện - Khay đựng ốc vít | - Nguyên lý hoạt động - Cấu tạo, kết cấu của nồi cơm điện - Quy trình tháo rơ-le | - Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp - Tháo rơ-le | - Cẩn thận - Chính xác - Linh hoạt - Kiên nhẫn |  |
| 2. Chọn rơ-le nhiệt | - Đúng chức năng, đúng chủng loại - Đảm bảo các thông số kĩ thuật | - Các loại rơ nhiệt từ có liên quan | - Cấu tạo, đặc điểm công dụng của các loại rơ-le nhiệt từ có liên quan | - Chọn rơ-le | - Cẩn thận - Chính xác | - Các thông số rơ-le không đúng yêu cầu, chủng loại |
| 3. Lắp rơ-le nhiệt | - Lắp đúng trình tự - Không làm sai lệch, hư hỏng các bộ phận khác | - Dụng cụ tháo, lắp nghề điện - Đồng hồ VOM - Khay đựng ốc vít | - Nguyên lý hoạt động - Cấu tạo, kết cấu của nồi cơm điện - Quy trình lắp rơ-le | - Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp - Lắp rơ-le | - Cẩn thận - Chính xác - Kiên nhẫn | - Không lắp được - Lắp không đúng vị trí |
| 4. Kiểm tra nguội | - Tiếp xúc tốt - Cách điện tốt - Hoạt động tốt | - Dụng cu đo kiểm | - Các nguyên tắc đo lường - Các nguyên nhân ảnh hưởng tới tiếp xúc | - Đo kiểm | - Cẩn thận - Chính xác nhẫn |  |
| 5. Đóng điện, thử thiết bị | - Nguồn điện (đúng điện áp) - Nồi cơm điện hoạt động | - Nguồn điện - Ổ cắm điện - Jac cắm | - Công dụng nguồn điện - Đặc điểm, công dụng nồi cơm điện | - Đóng cắt nguồn điện | - Cẩn thận - Chính xác | - Không hoạt động - Hoạt động không đúng yêu cầu |
| 6. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C: LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C03. Thay và cân chỉnh dây cu-roa | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Thay và cân chỉnh dây cu-roa | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Tháo dây cu-roa | - Tháo được dây cu-roa - Không làm hư hỏng, sai lệch vị trí các bộ phận khác | - Tuốc nơ vít, clê, mỏ lết | - Cấu tạo, nguyên lý của các thiết bị gia dụng có sử dụng dây cu-roa - Cấu tạo cơ cấu truyền động bằng dây cu roa | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp - Tháo dây cu-roa | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Không tháo được dây cu-roa - Mất an toàn lao động |
| 2. Kiểm tra tình trạng và nguyên nhân hư hỏng | - Phân tích đúng nguyên nhân gây hư hỏng - Có các biện pháp phòng tránh | - Dây cu-roa bị hư hỏng | - Các nguyên nhân gây hư hỏng - Các biện pháp phòng tránh | - Quan sát - Kiểm tra - Phán đoán hư hỏng | - Nghiêm túc - Chính xác | - Không xác định đúng hư hỏng |
| 3. Đọc mã số dây cu-roa cũ | - Đọc đúng mã số của dây cu-roa | - Sổ tay tra cứu | - Các thông số trong sổ tay | - Quan sát - Đọc thông số | - Nghiêm túc - Chính xác |  |
| 4. Chọn dây cu-roa mới | - Chọn dây cu- roa đúng chủng loại, mã hiệu | - Dây cu-roa các loại | - Đặc điểm, các thông số của dây cu-roa | - Quan sát - Chọn dây cu-roa | - Nghiêm túc - Chính xác |  |
| 5. Lắp dây cu-roa và cân chỉnh | - Lắp được dây cu- roa - Cân chỉnh dây cu roa đảm bảo yêu cầu tiếp xúc, độ căng và độ trượt khi mang tải - Không làm hư hỏng, sai lệch vị trí các bộ phận khác | - Tô vít, clê, mỏ lết | - Cấu tạo, nguyên lí của các máy điện sử dụng dây cu-roa - Sơ đồ tháo lắp máy điện | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp - Lắp và cân chỉnh dây cu roa | - Nghiêm túc - Chính xác | - Hư hỏng, sai lệch vị trí các bộ phận khác |
| 6. Chạy thử | - Nguồn điện đúng điện áp - Máy hoạt động đúng yêu cầu | - Nguồn điện - Máy điện đã được thay, cân chỉnh dây cu-roa - Các thiết bị điện có liên quan | - Phương pháp vận hành máy điện có dây cu-roa | - Sử dụng nguồn điện - Sử dụng các thiết bị điện - vận hành máy điện có dây cu-roa | - Nghiêm túc - Chính xác |  |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ:C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C04. Thay bộ điều chỉnh tốc độ quạt kiểu cuộn kháng | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Thay thế bộ điều chỉnh tốc độ kiểu cuộn kháng. Công việc gồm: Kiểm tra thiết bị, tháo cuộn kháng ra khỏi vị trí, lựa chọn cuộn kháng mới thay thế rồi vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát thực tế | - Xác định đúng vị trí bộ điều chỉnh tốc độ kiểu cuộn kháng | - Bộ điều chỉnh tốc độ kiểu cuộn kháng | - Cấu tạo, hình dạng của cuộn kháng | - Quan sát - Ghi chép số liệu | - Chính xác |  |
| 2. Cắt nguồn điện | - Cắt đúng nguồn điện qua bộ điều chỉnh tốc độ và quạt U = 0V | - Tuôc nơ vít, kìm cắt, VOM | - Cách sử dụng VOM - Các định luật điện dòng điện xoay chiều | - Cắt nguồn điện - Sử dụng VOM | - Nghiêm túc - Chính xác | - Nguồn điện qua thiết bị vẫn còn - Hư hỏng VOM |
| 3.Tháo bộ điều chỉnh tốc độ | - Tháo được bộ điều chỉnh tốc độ - Không làm sai lệch, hư hỏng vị trí các bộ phận khác | - Dụng cụ chuyên dùng nghề điện - Bộ điều chỉnh tốc độ | - Cấu tạo, nguyên lý bộ điều chỉnh tốc độ - Quy trình tháo lắp | - Tháo bộ điều chỉnh tốc độ | - Nghiêm túc - Chính xác | - Không tháo được |
| 4. Kiểm tra, đọc mã số, số hiệu bộ điều chỉnh tốc độ cũ | - Xác định đúng hư hỏng - Đọc đúng mã số, số hiệu | - VOM, dụng cụ chuyên dùng nghề điện | - Các nguyên nhân hư hỏng - Các kí hiệu, mã hiệu của bộ điều khiển tốc độ | - Sử dụng VOM - Ghi chép các số liệu | - Nghiêm túc - Chính xác | - Không xác định đúng mã hiệu, số hiệu |
| 5. Chọn và kiểm tra bộ điều chỉnh tốc độ mới | - Chọn đúng bộ điều chỉnh tốc độ - Hoạt động tốt | - Bộ điều chỉnh tốc độ - VOM | - Cấu tạo, nguyên lý bộ điều chỉnh tốc độ | - Sử dụng VOM - Chọn bộ điều chỉnh tốc độ | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Chính xác | - Chọn không đúng bộ điều chỉnh tốc độ |
| 6. Lắp điều chỉnh tốc độ mới | - Lắp được bộ điều chỉnh tốc độ - Không làm sai lệch, hư hỏng vị trí các bộ phận khác | - Dụng cụ chuyên dùng nghề điện -Bộ điều chỉnh tốc độ hoạt động tốt | - Cấu tạo, nguyên lí bộ điều chỉnh tốc độ - Quy trình tháo lắp | - Lắp bộ điều chỉnh quạt - Sử dụng VOM | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Trách nhiệm | - Lắp sai vị trí, sai lệch các bộ phận khác |
| 7. Cấp nguồn điện và vận hành thử | - Quạt hoạt động tốt, chính xác với các số phù hợp yêu cầu | - Nguồn điện đúng điện áp | - Tắt mở, thay đổi tốc độ quạt | - Tắt mở, thay đổi số | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Không hoạt động đúng tốc độ |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C05. Thay thế bộ tuốc - năng quạt | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng hư hỏng, tháo thiết bị cũ ra lựa chọn và chuẩn bị tuốc năng mới thay thế và vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát thực tế, kiểm tra tình trạng hư hỏng | - Xác định đúng vị trí - Xác định đúng hư hỏng | - Quạt có tuốc – năng | - Cấu tạo, hình dạng các phần cơ bản của quạt điện - Công dụng của bộ tuốc – năng | - Quan sát - Kiểm tra - Ghi chép số liệu | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 2. Tháo tuốc – năng | - Tháo được bộ tuốc – năng quạt - Xác định đúng hư hỏng | - Tuôc nơ vít và dụng cụ nghề điện chuyên dùng - Bộ tuốc – năng quạt | - Quy cách tháo phụ kiện - Quy cách tháo tuốc – năng | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Tháo tuốc – năng | - Nghiêm túc - Chính xác | - Không tháo được - Xác định không đúng hư hỏng |
| 3. Chuẩn bị vật liệu, phụ kiện | - Chuẩn bị đúng vật liệu, phụ kiện: giẻ lau, dầu mỡ | - Giẻ sạch - Dầu, mỡ | - Tính năng, công dụng của dầu mỡ - Công dụng giẻ lau | - Quan sát | - Nghiêm túc - Chính xác |  |
| 4. Lắp ráp tuốc – năng và hiệu chỉnh bộ phận truyền động | - Lắp được bộ tuốc – năng quạt Hoạt động tốt - Hiệu chỉnh đúng yêu cầu kĩ thuật khi quạt hoạt động ở hai chế độ: Đứng yên, thay đổi hướng gió | -Tô vít và dụng cụ nghề điện chuyên dùng - Bộ tuốc – năng quạt | - Cấu tạo, hình dạng các phần cơ bản của quạt điện - Công dụng của bộ tuốc – năng | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Lắp tuốc năng - Hiệu chỉnh bộ tuốc – năng quạt | - Nghiêm túc - Chính xác |  |
| 5. Kiểm tra chuyển động quạt | - Chuyển đổi các chế độ làm việc của tuốc – năng dễ dàng - Quạt hoạt động tốt sau khi thay tuốc- năng | - Tuôc nơ vít và dụng cụ nghề điện chuyên dùng | - Cấu tạo, hình dạng các phần cơ bản của quạt điện - Công dụng của bộ tuốc – năng | - Kiểm tra - Ghi chép các số liệu | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Chính xác | - Chuyển hướng gió bị sai lệch so với lúc ban đầu (không đúng yêu cầu) |
| 6. Lắp ráp các phụ kiện bên ngoài | - Lắp ráp đúng vị trí các phụ kiện bên ngoài | - Tô vít và dụng cụ nghề điện chuyên dùng | - Cấu tạo, hình dạng các phần cơ bản của quạt điện - Trình tự lắp các bộ phận bên ngoài | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Lắp ráp phụ kiện | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Trách nhiệm | - Các phụ kiện không đúng vị trí |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ:C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C06. Xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay chiều một pha | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Xác định đầu đầu và đầu cuối của các cuộn dây làm việc và khởi động của các loại động cơ xoay chiều một pha. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát động cơ | - Xác định cấu tạo, nguyên lí của động cơ 1 pha có cuộn chính, cuộn phụ | - Sổ tay ghi chép - Bút viết - Động cơ | - Cấu tạo, nguyên lí của động cơ 1 pha có cuộn chính, cuộn phụ | - Quan sát - Ghi chép số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 2. Xác định các đầu dây | - Xác định đúng số lượng các đầu dây, màu dây | - Sổ tay ghi chép - Bút viết - Động cơ | - Cấu tạo, nguyên lí của động cơ 1 pha có cuộn chính, cuộn phụ - Sơ đồ đấu dây động cơ điện 1 pha | - Quan sát - Ghi chép | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Đo điện trở và xác định cuộn dây chính, cuộn dây phụ | - Xác định điện trở các cuộn dây - Xác định đúng cuộn chính, cuộn phụ.(thông qua điện trở) | - Sổ tay ghi chép - Bút viết - VOM | - Nguyên lý hoạt động của động cơ điện xoay chiều một pha - Phương pháp sử dụng VOM - Thông số điện trở cho các cuộn dây | - Quan sát - Sử dụng VOM - Đo, ghi số liệu điện trở | - Cẩn thận - Chính xác | - Xác định nhầm cuộn dây |
| 4. Xác định cực tính các cuộn dây chính | - Xác định đúng đầu đầu và đầu cuối của các cuộn dây | - Nguồn DC khoảng (3 – 9)V - VOM - Công tắc, dây dẫn điện - Dụng cụ nghề điện | - Các phương pháp xác định cực tính | - Đấu nối - Xác định cực tính - Quan sát, ghi chép hiện tượng, kết luận | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sai cực tính |
| 5. Lắp dây tại hộp nối | - Đấu nối dây đúng theo sơ đồ, qui định chung | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Sơ đồ đấu nối dây: kí hiệu, phương pháp đi dây - Phương pháp lắp dây vào hộp nối | - Đấu, nối dây | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp sai sơ đồ |
| 6. Kiểm tra nguội | - Các thông số kiểm tra không điện đúng yêu cầu kĩ thuật | - VOM -Sổ tay, bút viết | - Sơ đồ nguyên lí, vị trí của các cuộn dây | - Sử dụng đồng hồ VOM - Đo, ghi chép các thông số | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 7. Đấu nối dây nguồn tại hộp nối | - Dây nguồn đúng vị trí | - Mỏ hàn, tô vít, dụng cụ chuyên dùng | - Vị trí lắp đặt | - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Đấu sai vị trí |
| 8. Kiểm tra nóng | - Động cơ chạy êm, không bị tiếng ù, hoặc tiếng kêu lạ khác | - Nguồn điện phù hợp - Thiết bị điện | - Đặc điểm, công dụng nguồn điện thiết bị điện | - Kiểm tra - Quan sát, ghi chép số liệu | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Quạt không hoạt động |
| 9. Hoàn công | Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C07. Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô - nha ngoài | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Dùng rô - nha ngoài để kiểm tra cuộn dây phần ứng | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dụng cụ | - Rô- nha ngoài hoạt động tốt | - Rô- nha ngoài | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ro nha | - Quan sát - Chọn ro - nha ngoài | - Nghiêm túc - Cẩn thận | - Rô – nha không hoạt động tốt |
| 2. Đặt phần ứng lên miệng rãnh rô- nha, đặt cân đối | - Phần ứng nằm trên miệng rãnh rô- nha đúng yêu cầu | - Phần ứng máy điện - Rô- nha ngoài | - Cách đặt phần ứng lên miệng rãnh rô- nha | - Quan sát - Đặt phần ứng lên miệng rãnh rô- nha | - Nghiêm túc - Cẩn thận | - Đặt sai phần ứng trên miệng rãnh rô- nha ngoài |
| 3. Đặt lá thép áp sát lên miệng rãnh phần ứng | - Lá thép phải ép sát đúng miệng rãnh phần ứng | - Phần ứng máy điện - Rô- nha ngoài | - Phương pháp đặt lá thép lên miệng phần ứng | - Lắp lá thép | - Nghiêm túc - Cẩn thận |  |
| 4. Cấp nguồn điện cho rô- nha | - Đúng điện áp | - Nguồn điện - Phần ứng máy điện - Rô- nha ngoài | - Đặc điểm, công dụng của nguồn điện | - Đóng, ngắt nguồn điện thử - Ghi chép | - Nghiêm túc - Cẩn thận |  |
| 5. Quan sát tình trạng lá thép( nếu rung mạnh và rơi ra khỏi rãnh: rãnh đó có vòng dây bị ngắn mạch, dùng phấn để đánh dấu) | - Xác định đúng tình trạng phần ứng | - Nguồn điện - Phần ứng máy điện - Rô- nha ngoài | - Các hiện tượng về cảm ứng điện từ | - Đánh dấu rãnh có vòng dây ngắn mạch | - Nghiêm túc - Cẩn thận | - Xác định không đúng các vòng dây bị ngắn mạch |
| 6. Kiểm tra các rãnh liên tiếp bằng cách xoay phần ứng 1 góc  = 3600 /tổng số rãnh | - Xác định đúng tình trạng của các rãnh còn lại | - Nguồn điện - Phần ứng máy điện - Rô- nha ngoài | - Các hiện tượng về cảm ứng điện từ | - Đóng, cắt nguồn điện - Quan sát, đánh dấu - Kiểm tra rãnh | - Nghiêm túc - Cẩn thận |  |
| 7. Cắt nguồn điện và đếm số rãnh đã được đánh dấu bằng phấn | - Nguồn điện U = 0V - Số lượng rãnh có vòng dây bị ngắn mạch | - Phần ứng máy điện - Sổ tay, bút viết | - Phương pháp xác định số rãnh có vòng dây ngắn mạch | - Đánh dấu vị trí - Ghi chép số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận | - Nguồn điện U ≠ 0V |
| 8. Đánh giá tình trạng phần ứng | - Chính xác về số bối dây bị ngắn mạch | - Sổ tay, bút viết | - Cấu tạo, hoạt động của phần ứng - Các thông số kỹ thuật cho phép trên phần ứng | - Phân tích - So sánh - Đánh giá | - Nghiêm túc - Cẩn thận | - Chưa xác định đúng tình trạng của phần ứng |
| 9. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn gia - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ:C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| ### Tên công việc: C08. Thay tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng của động cơ, tháo tụ lựa chọn tụ phù hợp thay thế, vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát động cơ | - Đọc các thông số cơ bản của tụ điện | - Dụng cụ nghề điện - Sổ tay ghi chép, bút viết | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 1pha loại có cuộn phụ, tụ khởi động | - Quan sát - Ghi chép | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 2. Tháo tụ | - Tụ điện được lấy ra khỏi động cơ - Các bộ phận khác không bị sai hỏng, sai lệch vị trí | - Dụng cụ nghề điện | - Phương pháp tháo lắp tụ điện - Sơ đồ tháo lắp | - Tháo tụ | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 3. Kiểm tra tụ sau khi tháo | -Xác định được chất lượng của tụ điện | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Tụ điện | - Nguyên tắc làm việc tụ điện - Phương pháp kiểm tra tụ | - Sử dụng VOM - Kiểm tra tụ - Ghi chép | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Không xác định đúng tình trạng hoạt động của tụ |
| 4. Kiểm tra tình trạng động cơ | - Tình trạng thực của động cơ | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Động cơ | - Cách xác định cuộn chính, cuộn phụ bằng cách đo điện trở | - Kiểm tra động cơ - Sử dụng VOM | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 5. Chọn, kiểm tra tụ thay thế | - Tụ điện đúng thông số và hoạt động tốt | - VOM - Tụ điện các loại có liên quan | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tụ điện - Phương pháp kiểm tra tụ điện bằng VOM | - Chọn, kiểm tra tụ | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Chọn tụ điện không đúng các thông số |
| 6. Lắp tụ vào động cơ | -Tụ điện được lắp đúng vị trí, đấu nối đúng sơ đồ - Các bộ phận khác không bị sai hỏng, sai lệch vị trí | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Động cơ - Tụ điện | - Phương pháp tháo lắp tụ điện - Sơ đồ tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp - Lắp tụ điện | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Lắp sai vị trí. - Đấu nối không đúng các đầu dây |
| 7. Kiểm tra nguội | - Các thông số của tụ điện, động cơ đúng yêu cầu | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Động cơ - Tụ điện | - Phương pháp kiểm tra chất lượng tụ điện - Phương pháp kiểm tra nguội động cơ điện có tụ | - Sử dụng VOM - Kiểm tra nguội | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 8. Kiểm tra nóng | - Động cơ làm việc ổn định đạt công suất sau khi thay tụ mới | - Nguồn điện phù hợp - Thiết bị điện | - Đặc điểm, công dụng nguồn điện, thiết bị điện - Phương pháp vận hành động cơ - Phương pháp kiểm tra - An toàn điện | - Kiểm tra nóng - Quan sát - Vận hành động cơ | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Phát hiện và xử lí sự cố (nếu có) |
| 9. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Phương pháp bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ:C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C09. Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Khảo sát loại động cơ, vẽ sơ đồ mạch điện phù hợp, chuẩn bị vật tư thiết bị, lắp mạch và vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát động cơ | - Phân tích đúng các đầu cuộn dây chính, phụ của động cơ | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Sổ tay ghi chép, bút viết | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 1pha loại có cuộn phụ, tụ khởi động | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp - Tháo động cơ - Quan sát, ghi chép số liệu | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Nhận biết sai các đầu cuộn dây |
| 2. Vẽ sơ đồ mạch điện | - Vẽ đúng sơ đồ đảo chiều quay động cơ | - Sổ tay ghi chép - Bút viết | - Phương pháp vẽ sơ đồ mạch điện - Nguyên lý đảo chiều quay động cơ | - Ghi chép số liệu - Vẽ mạch điện | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 3. Chuẩn bị vật tư | - Chuẩn bị đúng vật tư | - Dây điện - Ống ghen mềm - Băng keo | - Đặc điểm công dụng vật tư | - Quan sát - Chọn vật tư | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 4. Kiểm tra động cơ | - Động cơ hoạt động tốt | - Động cơ - VOM - Dụng cụ chuyên dùng nghề điện | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Trình tự các bước kiểm tra động cơ | - Sử dụng VOM - Kiểm tra động cơ - Quan sát, ghi nhận số liệu | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Không xác định đúng tình trạng của động cơ |
| 5. Lắp ráp mạch điện | - Lắp đúng mạch điện | - Dụng cụ chuyên dùng nghề điện | - Trình tự lắp ráp mạch điện - Nguyên lý làm việc của mạch điện - Các kí hiệu trên sơ đồ mạch | - Lắp mạch điện | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 6. Kiểm tra nguội | - Đo kiểm mạch điện đúng nguyên lí khi chưa cấp điện - Các thông số đo kiểm và cách điện đạt yêu cầu kĩ thuật | - Động cơ - VOM - Dụng cụ chuyên dùng nghề điện | - Phương pháp kiểm tra nguội | - Sử dụng VOM - Kiểm tra nguội - Ghi chép các thông số | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 7. Đấu nối động cơ | - Các đầu dây phải được đấu nối chính xác, đúng vị trí - Không rò rỉ điện, mối nối chắc chắn | - Dụng cụ chuyên dùng nghề điện - Dây điện - Ống ghen mềm - Băng keo | - Phương pháp đảo chiều quay động cơ | - Đấu nối các đầu dây | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Các đầu dây nối không chính xác, sai vị trí |
| 8. Nối dây tiếp đất vào động cơ | - Dây tiếp đất đúng yêu kĩ thuật.(đúng mầu qui định) | - Dụng cụ chuyên dùng nghề điện - Dây điện | - Phương pháp nối dây tiếp đất cho thiết bị điện - An toàn điện | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Nối dây tiếp đất | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 9. Kiểm tra nóng động cơ | - Chiều quay động cơ thay đổi, mở máy êm, công suất không đổi | - Nguồn điện phù hợp - Thiết bị điện | - Trình tự các bước kiểm tra nóng động cơ - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ - An toàn điện | - Vận hành động cơ -Quan sát, ghi nhận số liệu | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Phát hiện và xử lí sự cố (nếu có) |
| 10. Hoàn công, bàn giao | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C10. Đổi chiều quay động cơ vạn năng | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Đổi chiều quay động cơ vạn năng bằng cách đảo 2 đầu cuộn dây stator | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát động cơ | - Nhận dạng động cơ và kí hiệu các cuộn dây phần ứng, phần cảm của động cơ - Kiểm tra xác định điều kiện cho phép đổi chiều quay - Vẽ được sơ đồ đảo chiều quay động cơ | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Sổ tay ghi chép, bút viết - Động cơ vạn năng | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ và cách đổi chiều quay | - Quan sát - Ghi chép số liệu - Vẽ sơ đồ | - Cẩn thận - Nghiêm túc | - Nhận biết sai các đầu cuộn dây |
| 2. Đổi nối: Tháo bộ phận ốp bảo vệ (hoặc nắp hộp đấu dây), tháo dây nối chổi than, đảo 2 đầu cuộn dây stator, đấu nối đầu dây stator với chổi than | - Tháo, lắp các chi tiết liên quan vị trí đấu nối đúng trình tự và yêu cầu kĩ thuật. - Không làm hư hỏng, sai lệch vị trí các bộ phận khác | - Dụng cụ nghề điện - VOM - Sổ tay ghi, bút viết - Động cơ vạn năng - Dây điện, băng keo | - Trình tự tháo lắp động cơ vạn năng - Kỹ thuật đấu nối dây - Kỹ thuật cách điện mối nồi | - Tháo lắp mạch - Nối dây | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 3. Kiểm tra nguội | - Đo điện trở cuộn dây phần cảm, phần ứng đúng giá trị | - Động cơ - VOM - Dụng cụ chuyên dùng nghề điện | - Phương pháp kiểm tra nguội - Các thông số của động cơ | - Sử dụng VOM - Đo các thông số - Kiểm tra nguội | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 4. Kiểm tra nóng | - Chiều quay động cơ thay đổi, mở máy êm và công suất động cơ không đổi | - Nguồn điện phù hợp - Thiết bị điện | - Trình tự các bước kiểm tra nóng động cơ - Các thông số của động cơ khi hoạt động | - Kiểm tra nóng - Sử dụng các dụng cụ đo kiểm | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Chính xác | - Không xác định đúng tình trạng của động cơ |
| 5. Lắp bộ phận ốp bảo vệ (hoặc nắp hộp đấu dây) | - Các bộ phận đúng vị trí, chắc chắn | - Dụng cụ chuyên dùng nghề điện | - Kỹ thuật lắp các bộ phận ốp, bảo vệ | - Lắp ốp bảo vệ | - Cẩn thận - Nghiêm túc |  |
| 6. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ:C: LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C11. Thay ổ bi, bạc đỡ | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Thay thế ổ bi, bạc đỡ cho các loại máy điện như máy phát, quạt điện | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo ổ bi ra khỏi động cơ, máy điện | - Ổ bi bạc đỡ được lấy ra khỏi máy điện - Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng | - Máy điện, động cơ - Dụng cụ cơ khí tháo lắp - Sổ tay ghi chép - Bút viết | - Kỹ thuật tháo lắp ổ bi, bạc đạn động cơ, máy điện - Các nguyên nhân hư hỏng | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp - Tháo, lắp ổ bi | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Chính xác | - Không xác định đúng nguyên nhân hư hỏng |
| 2. Chọn ổ bi | - Đúng kí hiệu, mã số ghi trên ổ bi/bạc đỡ | - Ổ bi/bạc đạn có liên quan - Sổ tay ghi chép - Bút viết | - Các kí hiệu, mã hiệu và các thông số theo yêu cầu kĩ thuật | - Chọn ổ bi, bạc đỡ | - Nghiêm túc - Chính xác | - Các thông số, mã hiệu chưa đúng chủng loại |
| 3. Vệ sinh nơi lắp ổ bi bằng các dung môi thích hợp | - Sạch, tra dầu nhờn đúng chủng loại, chất lượng - Bảo dưỡng các bộ phận liên quan | - Giẻ lau - Dầu mỡ - Khí nén | - Đặc điểm, cách sử dụng máy nén khí, dầu mỡ | - Làm sạch - Tra dầu | - Cẩn thận - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 4. Lắp ổ bi vào trục | - Ổ bi.bạc đỡ đúng vị trí chắc chắn, chuyển động êm, nhẹ | - Dụng cụ cơ khí tháo lắp - Sổ tay ghi chép - Bút viết | - Kỹ thuật tháo ổ bi, bạc đạn động cơ, máy điện | - Lắp ổ bi | - Nghiêm túc - Chính xác |  |
| 5. Lắp ráp lại động cơ máy phát điện | - Động cơ quay trơn đều, êm, vị trí dừng ngẫu nhiên sau mỗi lần quay | - Dụng cụ cơ khí tháo lắp | - Kỹ thuật lắp động cơ, máy điện | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp - Tháo, lắp động cơ |  |  |
| 6. Đóng điện chạy thử | - Hoạt động tốt. - Không phát nhiệt quá mức trong quá trình làm việc | - Nguồn điện phù hợp - Thiết bị điện | - Trình tự các bước kiểm tra nóng động cơ | - Đóng, cắt nguồn điện - Quan sát - Ghi chép các thông số | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Chính xác | - Phát hiện và xử lí sự cố (nếu có) |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C12. Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Thay điện trở gia nhiệt, thanh ma nhê súc rửa lại bình và sửa chữa các hư hỏng khác cho bình nước nóng tắm giặt. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt nguồn điện, khóa nguồn nước | - Cắt đúng nguồn điện qua bình nước nóng (U=0V) - Không còn nước vào bình | - Thiết bị đóng cắt nguồn - Van nước - Đồng hồ đo VOM | - Quy trình đóng cắt mạch và nguồn nước | - Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện-nước | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 2. Tháo máy ra khỏi vị trí lắp đặt để sửa chữa | - Tháo máy ra khỏi vị trí một cách an toàn, tránh va chạm với vật dụng xung quanh | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ - Tháo lắp | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Tháo vỏ bảo vệ và rơ- le | - Tháo đúng vỏ bảo vệ và rơ-le - Không làm hư hỏng, sai lệch vị trí các bộ phận xung quanh | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Cấu tạo của bình nước nóng - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ - Tháo lắp | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Tháo dây điện trở ra khỏi máy: Tháo các đầu nối vối dây điện trở, tháo nắp bình chứa nước, tháo điện trở ra khỏi nắp bình chứa | - Xác định đúng tình trạng hư hỏng của bình - Tháo các đầu nối xong phải được làm dấu - Tháo nắp bình nước cẩn thận tránh trường hợp gây vỡ bình - Tháo điện trở và ghi lại các thông số kỹ thuật | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình nước nóng - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Tháo lắp | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Chọn và kiểm tra các thiết bị trong bình | - Điện trở nhiệt thay thế phải đúng chủng loại, kích thước và đúng công suất | - Đồng hồ đo VOM - Dây điện trở các loại tương ứng - rơ-le nhiệt - thanh ma nhê | - Các thông số cơ bản của các thiết bị trong bình nước nóng - Phương phương pháp lựa chọn các thiết bị tương đương để thay thế | - Nhận biết các thông số - Sử dụng đồng hồ VOM | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6. Lắp ráp lại máy sau khi sửa chữa | - Lắp ráp đúng vị trí các bộ phận | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc bình nước nóng - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Tháo lắp | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 7. Kiểm tra nguội: Kiểm tra dây điện trở của bình, kiểm tra điện trở cách điện giữa mạch điện với vỏ bình chứa | - Đúng các thông số kỹ thuật - Cách điện tốt Rcđ>1MΩ | - Đồng hồ đo VOM - Mê-gôm-mét | - Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác - Nối đất an toàn cho các thiết bị điện | - Sử dụng đồng hồ VOM và Mê-gôm-mét | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 8.Lắp vỏ máy | - Lắp đúng vị trí không làm sai lệch vị trí của các bộ phận xung quanh | - Dụng cụ nghề điện | - Cấu tạo của bình nước nóng | - Tháo lắp vỏ - Sử dụng dụng cụ nghề điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 9. Lắp đặt máy vào vị trí cũ | - Lắp đặt đúng vị trí cũ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Phương pháp lắp đặt - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Lắp đặt máy | - Chính xác - Cẩn thận | - Sai lệch vị trí nên khó gắn ống nước vào máy |
| 10.Cấp nguồn nước, đóng điện chạy thử | - Máy hoạt động tốt - Xử lý các sự cố (nếu có) | - Đồng hồ đo VOM - Ampe kẹp - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Nguyên lý hoạt động của máy nước nóng - An toàn điện | - Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện-nước - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 11. Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C13. Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Tháo động cơ vẽ lại sơ đồ trải, vệ sinh động cơ, chuẩn bị các nguyên vật liệu rồi quấn lại động cơ, kiểm tra và vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo động cơ | - Nắp máy và trục rotor được tháo ra ngoài - Không làm hư hỏng các bộ phận khác | - Động cơ điện một pha cần quấn lại - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Tháo lắp | - Chính xác | - Bulong rỉ sét khó mở |
| 2. Vẽ sơ đồ trải của bộ dây stator, xác định các số liệu dây quấn | - Vẽ đúng sơ đồ trải của bộ dây cũ - xác định chính xác các số liệu dây quấn | - Bộ dụng cụ vẽ: bàn vẽ, thước và bút vẽ - Pan-me đo đường kính dây | - Cấu tạo của động cơ điện một pha - Nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha - Phương pháp vẽ sơ đồ trải dây quấn 1 pha | - Vẽ sơ đồ trải - Đọc các thông số | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Tháo dây ra khỏi stator, và vệ sinh stator | - Tháo bối dây đúng cách để tránh gây hư hỏng các phe sắt của stator - Làm sạch các rãnh mảnh vụng còn sót lại trong stator | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Quy trình tháo dây ra khỏi stator - Quy trình vệ sinh | - Tháo dây | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4.Chuẩn bị vật tư | - Dây điện từ tốt không bị trầy xướt - Giấy cách điện, dây đai đúng kỹ thuật | - Dây điện từ - Giấy lót cách điện - Dây đai - Dao tre, nong tre, nêm tre - ống gen cách điện - Dây điện - Sơn tẩm cách điện | - Đặc điểm, công dụng của thiết bị và vật tư cần sử dụng | - Chọn thiết bị | - Chính xác |  |
| 5. Quấn các nhóm bối dây | - Khuôn làm đúng quy cách - Các bối dây phải được quấn đủ số vòng không bị trầy xướt - Dây phải được rải đều trên khuôn quấn tránh để chồng chéo khó lồng dây vào rãnh | - Bàn quấn - Khuôn quấn dây - Dây điện từ đúng chủng loại | - Kỹ thuật làm khuôn - Kỹ thuật quấn dây | - Làm khuôn - Quấn dây nhanh, đẹp và đều | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Lót giấy cách điện rãnh | - Lót đều, chắc chắn, đúng kỹ thuật, mỹ thuật | - Kéo - Thước đo - Giấy lót cách điện - Nong tre - Bút viết | - Kỹ thuật lót cách điện | - Lót cách điện | - Cẩn thận - Chính xác - Tỉ mỉ |  |
| 7. Lồng các nhóm bối dây của cuộn dây chính vào rãnh stator: Lồng dây vào rãnh stator, đậy nắp miệng rãnh bằng giấy cách điện, đóng nêm vào rãnh | - Đúng sơ đồ - Dây điện từ không bị hư hỏng - Giấy cách điện và nêm tre khi đậy nắp rãnh phải chắc chắn và đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Giấy lót cách điện - Dao tre, nêm tre. | - Kỹ thuật lồng dây - Kỹ thuật đậy nắp rãnh stator | - Lồng dây - Đậy nắp rãnh stator | - Cẩn thận - Chính xác - Tỉ mỉ |  |
| 8. Lồng các nhóm bối dây của cuộn dây phụ vào rãnh stator: Lồng dây vào rãnh stator, đậy nắp miệng rãnh bằng giấy cách điện, đóng nêm vào rãnh | - Đúng sơ đồ - Dây điện từ không bị hư hỏng - Giấy cách điện và nêm tre khi đậy nắp rãnh phải chắc chắn và đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Giấy lót cách điện - Dao tre, nêm tre | - Kỹ thuật lồng dây - Kỹ thuật đậy nắp rãnh stator | - Lồng dây - Đậy nắp rãnh stator | - Cẩn thận - Chính xác - Tỉ mỉ |  |
| 9. Cách điện các nhóm bối dây cuộn chính và cuộn phụ | - Cách điện giữa cuộn dây chính và phụ đúng kỹ thuật | - Kéo - Giấy lót cách điện | - Kỹ thuật lót cách điện | - Lót cách điện | - Cẩn thận - Chính xác - Tỉ mỉ |  |
| 10. Hàn đấu nối dây, đai cột hai đầu dây | - Đấu nối và hàn các nhóm bối và các đầu dây ra đúng sơ đồ, tiếp xúc tốt - Đai hai đầu bộ dây chắc chắn, không chạm chập với các bộ phận khác | - Dây điện - Bộ hàn thiếc - Ống gen cách điện phù hợp - Dây đai | - Kỹ thuật nối dây, hàn dây và đai dây | - Hàn đấu nối dây, đai cột hai đầu dây | - Cẩn thận - Chính xác - Tỉ mỉ |  |
| 11. Kiểm tra thông mạch cuộn chính và cuộn phụ, kiểm tra cách điện | - Đo hai đầu cuộn chính và hai đầu cuộn phụ phải có giá trị điện trở nhất định -Đo cách điện giữa cuộn chính và cuộn phụ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật | - Đồng hồ đo VOM, mê-gôm-mét | - Kỹ thuật đo lường điện không điện | - Sử dụng thiết bị đo VOM và mê-gôm-mét | - Cẩn thận - Chính xác - tỉ mỉ |  |
| 12. Tẩm, sấy động cơ | - Tẩm cách điện thẩm thấu đều các bối dây - Sấy khô bộ dây và động cơ | - Tủ sấy bóng đèn hồng ngoại 220V/500W | - Kỹ thuật tẩm, sấy | - Sử dụng tủ sấy, bóng đèn sấy | Chính xác |  |
| 13. Kiểm tra cách điện | - Kiểm tra cách điện giữa cuộn và vỏ sau khi tẩm, sấy động cơ | - Mê-gôm-mét. | - Kỹ thuật đo lường điện, không điện | - Sử dụng thiết bị đo mê-gôm-mét | - Chính xác |  |
| 14. Lắp lại các bộ phận của động cơ | - Lắp ráp đúng vị trí các bộ phận - Các bộ phận hoạt động tốt | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Quy trình tháo lắp động cơ | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Tháo lắp động cơ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 15. Kiểm tra nguội: Kiểm tra điện trở cuộn dây làm việc và khởi động, giữa cuộn dây làm việc và cuộn dây khởi động và giữa các cuộn dây với vỏ | - Thông số điện trở của cuộn làm việc và cuộn khởi động không thay đổi - Cách điện giữa bộ dây và vỏ phải lớn hơn hoặc bằng 1MΩ | - Đồng hồ đo VOM - Mê-gôm-mét | - Kỹ thuật đo lường điện không điện | - Sử dụng thiết bị đo VOM và mê-gôm-mét | - Cẩn thận - Chính xác - Có lương tâm và trách nhiệm |  |
| 16. Đấu nối dây các đầu dây stator vào hộp nối | - Các đầu dây được đai chắc chắn trước khi đưa ra hợp nối - Chổ đấu nối dây ra hộp nối phải đảm bảo tiếp xúc tốt | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ một pha - Các phương pháp đấu dây động cơ không đồng bộ một pha | Phương pháp xác định cực tính cuộn dây ( chiều quay của động cơ) - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 17. Đóng điện chạy thử | - Kiểm tra điện áp nguồn - Lắng nghe tiếng động cơ khi chạy thử - Quan sát thông số dòng điện trên ampe kìm | - Đồng hồ đo VOM - Đồng hồ đo ampe kìm | - Kỹ thuật đo lường điện - Nguyên lý làm việc của động cơ - Phương pháp vận hành | - Đo và đọc các thông số trên thiết bị đo - Vận hành động cơ | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 18. Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C14. Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Quấn lại bộ dây stator động cơ vạn năng khi bị hỏng | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Tháo động cơ, tháo dây phần cảm ra khỏi rãnh lõi thép phần cảm | - Tháo động cơ đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật - Tháo bối dây đúng cách để tránh gây hư hỏng các phe sắt của stator | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc độgn cơ điện vạn năng - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Tháo lắp động cơ | - Chính xác |  |
| 2. Lấy số liệu dây quấn phần cảm: đếm số vòng dây, đo đường kính dây quấn, đo bề dày giấy cách điện | - Xác định chính xác các thông số kỹ thuật của dây quấn phần cảm | - Dây điện từ - Pan-me - Giấy cách điện - Sổ tay, bút ghi chép | - Công dụng của các loại vật liệu dẫn điện và cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây động cơ điện | - Sử dụng thiết bị đo - Ghi chép số liệu | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Vệ sinh rãnh phần cảm, chuẩn bị vật tư | - Làm sạch các rãnh mảnh vụng còn sót lại trong stator - Đủ số lượng, đúng chủng loại | - Giấy cách điện - Dây điện từ - Giẻ lau, cọ - Gổ làm khuôn - Dây đai | - Quy trình làm vệ sinh - Đặc điểm công dụng của vật tư cần sự dụng | - Vệ sinh rãnh | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Làm khuôn, quấn các bối dây phần cảm | - Khuôn làm đúng yêu cầu kỹ thuật - Các bối dây phải được quấn đủ số vòng, không bị rối và trầy xướt | - Cưa - Gổ - Giấy nhám - Giẻ lau | - Kỹ thuật làm khuôn - Kỹ thuật quấn dây | - Làm khuôn - Quấn dây | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5 Lồng các cuộn dây phần cảm vào rãnh, bọc cách điện, tẩm sấy và hàn đấu nối các bối dây | - Các bối dây phần cảm phải nằm đúng vị trí - Sơn, sấy đúng qui trình, sơn ngấm đều, đảm bảo cách điện (Rcđ >1M) - Mối hàn phải chắc chắn đúng kỹ thuật | - Bộ hàn thiếc - Dao tre, nong tre - véc-ni cách điện - Ống gen | - Quy trình lồng dây - Kỹ thuật hàn, cách điện và tẩm sấy bộ dây phần cảm | - Lồng dây, tẩm sấy | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Lắp lại các bộ phận của động cơ | - Lắp ráp đúng vị trí các bộ phận | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Quy trình tháo lắp. | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - tháo lắp | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 7. Đấu nối dây phần cảm của động cơ | - Đấu nối dây đúng sơ đồ, điện trở các điểm hàn đấu nối tốt nhất | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Nguyên lý làm việc và phương pháp đấu nối dây phần cảm động cơ - Phương pháp xác định cực tính các bối dây | - Đấu nối | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8. Kiểm tra nguội: Kiểm tra thông mạch cuộn dây, kiểm tra cách điện giữa dây quấn với vỏ | - Đúng các thông số kỹ thuật - Cách điện tốt Rcđ>1MΩ | - Đồng hồ đo VOM - Mê-gôm-mét | - Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác | - Sử dụng đồng hồ VOM và Mê-gôm-mét | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 9. Đóng điện chạy thử | - Động cơ hoạt động tốt - Xử lý các sự cố (nếu có) | - Đồng hồ đo VOM - Ampe kẹp - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Nguyên lý hoạt động của động cơ vạn năng - An toàn điện | - Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 10.Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C15. Thay thế rơ-le khởi động máy nén và rơ le nhiệt của tủ lạnh | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Thay thế rơ-le khởi động máy nén của tủ lạnh và rơ le nhiệt độ đúng chủng loại kiểm tra vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát thực tế | - Xác định đúng vị trí thực tế của rơ-le khởi động | - Sổ tay, bút ghi chép | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các loại rơ-le khởi động tủ lạnh gia dụng | - Quan sát - Ghi chép số liệu | - Chính xác |  |
| 2. Cắt nguồn điện | - Cắt đúng nguồn điện vào máy nén (U=0V) | - Thiết bị đóng cắt nguồn - Đồng hồ đo VOM | - Quy trình đóng cắt mạch | - Cắt đúng thiết bị | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Tháo rơ-le cũ và đọc ký hiệu mã số | - Tháo rơ-le ra khỏi vị trí một cách an toàn, tránh va chạm với vật dụng xung quanh - Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện - Đồng hồ đo VOM | - Quy trình tháo lắp - Cấu tạo tủ lạnh | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng VOM - Tháo rơ-le | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Chọn và kiểm tra chất lượng rơ-le mới | Xác định và chọn rơ-le đúng chủng loại, mã số, đặc điểm kỹ thuật và chất lượng | - Rơ-le mới - Đồng hồ đo VOM | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của rơ-le | - Lựa chọn đúng rơ-le | - Chính xác |  |
| 5. Vệ sinh bảo dưỡng hộp đấu nối | - Lau sạch bụi bẩn nơi hộp đấu nối nhằm tránh hiện tượng phóng điện gây chập mạch | - Giẻ lau - Cọ | - Quy trình làm vệ sinh | - vệ sinh hộp nối | - Sạch sẽ |  |
| 6. Lắp rơ-le | - Rơ-le được lắp đúng vào trí cũ một cách chắc chắn | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Nguyên lý làm việc của rơ-le tủ lạnh - Quy trình tháo lắp | - Lắp đặt rơ-le | - Chính xác |  |
| 7. Cấp nguồn điện và vận hành, thử máy | - Đảm bảo điện áp định mức cấp vào tủ - Máy hoạt động lại bình thường | - Đồng hồ đo VOM - Đồng hồ đo ampe kìm | - Kỹ thuật đo lường điện | - Vận hành tủ lạnh | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8. Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C16. Bảo dưỡng máy điều hoà không khí | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Bảo dưỡng các giàn bay hơi, giàn ngưng, các lưới lọc, các thiết bị điện và quat của máy điều hoà không khí | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt nguồn điện | - Cắt đúng nguồn điện vào máy điều hòa không khí (U=0V) | - Đồng hồ đo VOM | - Cấp điện áp mà các loại điều hoà thường dùng - Quy trình đóng cắt mạch | - Quan sát - sử dụng các dụng cụ điện | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 2. Bảo dưỡng khối dàn ngưng tụ: Bảo dưỡng dây nối, đầu nối, đầu cắm, cọc cắm; bảo dưỡng rơ-le bảo vệ, rơ-le khởi động; bảo dưỡng động cơ máy nén, quạt dàn nóng; bảo dưỡng dàn ngưng tụ và vỏ bao che | - Các bộ phận được bảo dưỡng đạt yêu cầu kỹ thuật - Không làm hư hỏng các thiết bị trong diều hoà | - Máy làm vệ sinh chuyên dùng - Giẻ lau - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-điện lạnh. | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động chung của máy điều hòa không khí - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chức năng của từng bộ phận trong máy điều hòa không khí - Quy trình bảo dưỡng các chi tiết | - Lau chùi và thổi bụi các dây nối, đầu nối, đầu cắm, cọc cắm, rơ-le bảo vệ, rơ-le khởi động, động cơ máy nén, quạt dàn nóng - Vệ sinh dàn ngưng tụ | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Bảo dưỡng dàn bay hơi: Bảo dưỡng các dây nối, đầu nối, cọc nối, phích nối; bảo dưỡng bộ điều khiển; bảo dưỡng quạt dàn bay hơi; bảo dưỡng cơ cấu chuyển hướng gió; lưới lọc bụi | - Các bộ phận được bảo dưỡng đạt yêu cầu kỹ thuật | - Máy vệ làm vệ sinh chuyên dùng - Giẻ lau - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-điện lạnh | - Quy trình bảo dưỡng các chi tiết | Lau chùi và thổi bụi các dây nối, đầu nối, đầu cắm, cọc nối, phích nối,bộ điều khiển - Vệ sinh quạt dàn bay hơi, cơ cấu chuyển hướng gió; lưới lọc bụi thật sạch sẽ | - Cẩn thận - Chính xác - tỉ mỉ |  |
| 4. Bảo dưỡng đường ống: Bảo dưỡng ống nối giữa 2 khối và bảo dưỡng ống thoát nước ngưng | - Các bộ phận được bảo dưỡng đạt yêu cầu kỹ thuật | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-điện lạnh. | - Quy trình bảo dưỡng các chi tiết | - Thay lớp bọc - Thông đường ống thoát nước - Xiết lại các đầu rắc co | - Chính xác |  |
| 5. Lắp ráp lại các bộ phận của máy điều hoà 2 khối | - Lắp các bộ phận đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-điện lạnh | - Cấu tạo của điều hoà - Quy trình lắp ráp | - Sử dụng dụng cụ | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Cấp nguồn điện và vận hành thử máy | - Máy hoạt động tốt - Xử lý các sự cố (nếu có) | - Đồng hồ đo VOM - Ampe kẹp Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện lạnh | - Nguyên lý hoạt động của máy lạnh | - Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 7. Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C17. Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay chiều 1 pha | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Tháo nắp động cơ, tháo ngắt điện ly tâm, chọn và thay thế ngắt điện đúng loại, thử vận hành và lắp lại hoàn thiện. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt nguồn điện và khảo sát tổng thể động cơ | - Điện áp trên hai đầu nguồn vào động cơ bằng 0(V) - Xác định vị trí của ngắt ly tâm | - Găng tay cách điện - Giầy bảo hộ lao động - Thiết bị đóng cắt nguồn - Đồng hồ đo VOM | - Nguyên lý hoạt động của động cơ ngắt điện ly tâm | - Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện - Sử dụng thiết bị đo | - Cẩn thận |  |
| 2. Tháo ngắt điện ly tâm: Tháo nắp bảo vệ động cơ, tháo ngắt điện ly tâm | - Ngắt ly tâm được lấy ra khỏi động cơ mà không ảnh hưởng đến các bộ phận khác | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Cấu tạo của rơ-le ly tâm dùng trong máy điện - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Tháo lắp động cơ | - Chính xác |  |
| 3. Thay ngắt điện ly tâm: Chọn, kiểm tra ngắt điện ly tâm mới và lắp ráp | Xác định và chọn ngắt điện ly tâm đúng chủng loại và đạt yêu cầu kỹ thuật | - Đồng hồ đo VOM - Các ngắt điện ly tâm | - Nguyên lý làm việc của các loại động cơ dùng rơ-le tốc độ - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ngắt điện ly tâm - Phương pháp kiểm tra, thay thế ngắt điện ly tâm | - Chọn ngắt điện ly tâm - Kiểm tra ngắt điện - Thay thế ngắt điện | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Lắp ráp hoàn chỉnh động cơ | - Động cơ được lắp ráp đúng kỹ thuật | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Quy trình tháo lắp - Cấu tạo động cơ | - Lắp ráp động cơ | - Chính xác |  |
| 5. Kiểm tra nguội | - Đúng các thông số kỹ thuật - Cách điện tốt Rcđ>1MΩ | - Đồng hồ đo VOM - Mê-gôm-mét | - Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác | - Sử dụng đồng hồ VOM và Mê-gôm-mét | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6. Kiểm tra nóng | - Động cơ làm việc không có tiếng kêu - Ly tâm phải được ngắt khi tốc độ của động cơ đạt 65% tốc độ định mức | - Đồng hồ đo VOM - Ampe kìm - Đồng hồ đo tốc độ | - Nguyên lý khởi động động cơ dùng rơ-le tốc độ - Kỹ thuật đo lường điện | - Đọc thông số trên thiết bị đo - Vận hành - Kiểm tra nóng | - Thận trọng |  |
| 7. Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 26/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C18. Sửa chữa và bảo dưỡng máy giặt | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Bảo dưỡng và thay thế các linh kiện, bộ phận bị hư hỏng của máy giặt gia đình. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cắt nguồn điện, khóa van nước vào máy giặt | - Điện áp trên hai đầu nguồn vào động cơ bằng 0(V) - Nước không còn trong ống | - Thiết bị đóng cắt điện van khóa nước - Đồng hồ đo VOM | - Quy trình đóng cắt mạch và nguồn nước | - Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện | - Thận trọng |  |
| 2. Xác định vị trí các thiết bị cần bảo dưỡng hoặc thay thế | - Xác định đúng các thiết bị hoặc linh kiện hư hỏng - Tháo được bộ phận, chi tiết hỏng ra khỏi máy giặt | - Sổ tay, bút ghi chép - Dụng cụ nghề điện | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy giặt - Quy trình tháo lắp - Quy trình bảo dưỡng máy giặt | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Xác định vị trí - Tháo lắp | - Chính xác |  |
| 3. Kiểm tra và đọc mã số, chọn đúng các thiết bị , linh kiện cần thay thế | - Xác định đúng hư hỏng chi tiết - Chọn chi tiết mới đúng chủng loại, quy cách và đặc điểm kỹ thuật | - Kính lúp - Sổ tay, bút ghi chép - Dụng cụ nghề điện | - Cấu tạo và công dụng của các thiết bị | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Kiểm tra và đọc thông số | - Chính xác |  |
| 4. Lắp chi tiết đã được lựa chọn vào máy | - Lắp đúng vào vị trí cũ không làm hư hỏng các chi tiết xung quanh | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Công dụng của các bộ phận, chi tiết trong máy giặt | - Tháo lắp | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Kiểm tra nguội | - Kiểm tra ngắn mạch và chạm vỏ cho máy | - Đồng hồ đo VOM - Mê-gôm-mét | - Kỹ thuật đo lường điện | - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác |  |
| 6. Cấp nguồn điện, mở van cung cấp nước cho máy | - Có nguồn điện định mức vào cho máy giặt. - Nước sẵn sàng vào đường ống | - Đồng hồ đo VOM - Đồng hồ đo ampe kìm | - Kỹ thuật đo lường điện | - Đọc các thông số trên thiết bị đo | - Thận trọng - Chính xác |  |
| 7. Kiểm tra nóng | - Máy hoạt động tốt, đúng yêu cầu của chương trình cài đặt sau khi sửa chữa - Xử lý nhanh các sự cố (nếu có) | - Đồng hồ đo VOM - Ampe kìm | - Kỹ thuật đo lường điện - Các trạng thái làm việc của máy giặt | - Quan sát - Kiểm tra nóng | - Thận trọng - Chính xác |  |
| 8. Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 26/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C19. Lắp đặt bình nước nóng | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Lắp đặt bình nước nóng lạnh sử dụng trong sinh hoạt | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc sơ đồ thi công | - Xác định vị trí lắp đặt thiết bị, nguồn điện, nguồn nước, và bảng điện hợp lí | - Bản vẽ | - Các kí hiệu lắp đặt | - Đọc bản vẽ | - Chính xác |  |
| 2. Khảo sát hiện trường, chọn phương án thi công | - Quan sát thực tế - Đưa ra phương án lắp đặt | -Sổ tay ghi chép -Bút viết | - Đặc điểm, vị trí lắp đặt, chọn được phương án thi công tối ưu | - Quan sát - Ghi chép số liệu | - Chính xác |  |
| 3. Chuẩn bị vật tư và dụng cụ | - Máy nước nóng và các vật tư, dụng cụ kèm theo đúng về số lượng, đạt các yêu cầu kĩ thuật | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước - Ống nước - Dây điện - Áp-tô-mát - Băng keo non (keo lụa) - Ốc, vít, tắc kê các loại. -Sổ tay ghi chép -Bút viết | - Cấu tạo nguyên lý hoạt động của bình nước nóng - Phương pháp tính chọn các vật tư, thiết bị phù hợp | - Quan sát - Tính chọn vật tư thiết bị | - Cẩn thận - Chính xác - Có hệ thống |  |
| 4. Lắp đặt dây điện cung cấp đến bình nước nóng và bảng điều khiển, bảo vệ | - Đúng vị trí - Đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật, thẩm mỹ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước - Dây điện - Áp-tô-mát - Ốc, vít, tắc kê các loại | - Sơ đồ lắp đặt - Quy trình lắp đặt | - Lắp đặt dây điện | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Lắp đặt bình nước nóng vào vị trí đã xác định | - Bình nước nóng được lắp đúng kỹ thuật, thẩm mỹ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước - Ốc, vít, tắc kê các loại | - Sơ đồ lắp đặt - Quy trình lắp đặt | - Lắp đặt bình nước nóng | - Chính xác |  |
| 6. Lắp đặt đường ống nước: Nối ống từ các co chờ (đầu rẽ nhánh) đến bình nước nóng, kiểm tra đường nước | - Ống nước đến co nối vào bình phải chính xác - Chổ nối phải kín - Các đầu ống và ống không bị nức vỡ hay rò rỉ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước - Ống nước - Băng keo non (keo lụa) | - Quy trình lắp đặt - Các bước kiểm tra | - Lắp đặt đường ống nước - Kiểm tra | - Cẩn thận, tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 7. Đấu nối dây bình nước nóng: Đấu nối dây của bình nước nóng vào áp-tô-mát, Kiểm tra nguội đường dây, Nối tiếp đất cho máy | - Áp-tô-mát phải ở vị trí OFF - Các mối nối chắc chắn, đảm bảo dẫn điện, cách điện tốt | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện. - Đồng hồ đo VOM | - Quy trình lắp đặt - Các bước kiểm tra | - Thực hiện thành thạo các bước lắp đặt - Thực hiện đúng qui trình kiểm tra | - Cẩn thận, tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 8. Mở van cấp nước cho bình nước nóng | - Nước phải có đủ trong bình trước khi đóng điện |  | - Cách sử dụng van nước | - Mở van | - Cẩn thận |  |
| 9. Đóng điện, kiểm tra sự hoạt động của máy | - Máy hoạt động đúng yêu cầu. - Xử lí được các sử cố (nếu có) | - Găng tay, giầy bảo hộ. - Đồng hồ đo VOM - Ampe kìm | - Kỹ thuật đo lường điện - Các trạng thái làm việc của bình nước nóng | - Sử dụng bình nước nóng, các thiết bị đóng cắt | - Thận trọng |  |
| 10. Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 26/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C20. Lắp đặt máy giặt | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Nghiên cứu bản vẽ, khảo sát vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thiết bị, tiến hành lắp đặt, vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ lắp đặt máy giặt | - Xác định vị trí lắp đặt thiết bị, nguồn điện, nguồn nước, và bảng điện hợp lí | - Bản vẽ | - Các kí hiệu lắp đặt | - Đọc được bản vẽ | - Chính xác |  |
| 2. Khảo sát vị trí lắp đặt | - Quan sát thực tế - Đưa ra phương án lắp đặt | - Sổ tay ghi chép - Bút viết | - Đặc điểm, vị trí lắp đặt, chọn được phương án thi công tối ưu | - Quan sát - Ghi số liệu | - Chính xác |  |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Máy giặt và các vật tư, dụng cụ kèm theo đúng yêu cầu kĩ thuật, chất lượng | - Máy giặt - Dây điện - Ống nước - Bảng điện - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy giặt - Phương pháp tính chọn được các vật tư, thiết bị phù hợp | - Quan sát - Tính chọn vật tư thiết bị | - Cẩn thận - Chính xác - Có hệ thống |  |
| 4. Lắp đặt máy giặt vào vị trí | - Máy giặt được lắp đúng kỹ thuật, thẩm mỹ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước - Ốc, vít, tắc kê các loại | - Sơ đồ lắp đặt - Quy trình lắp đặt | - Lắp đặt máy giặt | - Chính xác |  |
| 5. Lắp đặt hệ thống dẫn nước vào máy | - Đường ống đúng chủng loại. - Ống nước lắp vào máy không rò rỉ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước và vật tư phụ kiện kèm theo | - Quy trình lắp đặt | - Lắp đặt hệ thống dẫn nước | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Lắp đặt hệ thống dẫn nước thải từ máy ra | - Ngõ thoát nước thông thoáng không bị ứ nước - Nước thải từ máy phải xả hết không rò rỉ ra sàn nhà | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Quy trình lắp đặt | - Lắp đặt hệ thống dẫn nước | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 7. Lắp đặt đường dây dẫn điện và bảng điện | - Tiết diện dây phù hợp với công suất máy. - Chọn áp-tô-mát bảo vệ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện - Táp-lô - Ổ cấm điện | - Quy trình lắp đặt | - Lắp đặt đường dây dẫn điện | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8.Kiểm tra nguội đường dây | - Không ngắn mạch và chạm vỏ ở máy | - Đồng hồ đo VOM - Mê-gôm-mét | - Kỹ thuật đo lường không điện | - Kiểm tra - Đọc các thông số trên thiết bị đo | - Chính xác |  |
| 9.Mở van nước, cấp nguồn điện chạy thử | - Van nước được mở và nước chờ trong đường ống - Áp-tô-mát ở trạng thái ON cấp nguồn cho máy - Máy giặt hoạt động bình thường - Xử lý được sự cố ( nếu có) | - Găng tay cách điện - Giầy bảo hộ lao động - Đồng hồ đo VOM | - Hướng dẫn sử dụng máy giặt | - Sử dụng các thiết bị đóng cắt - Vận hành máy giặt | - Thận trong - Chính xác |  |
| 10. Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 26/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C21. Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống chế mức nước | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống chế mức nước | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát hiện trường | - Đưa ra phương án lắp đặt | - Sổ tay ghi chép - Bút viết | - Đặc điểm, vị trí lắp đặt, chọn được phương án thi công tối ưu | - Quan sát - Ghi số liệu | - Chính xác |  |
| 2. Chuẩn bị vật tư, thiết bị | - Máy bơm nước và các vật tư, dụng cụ kèm theo | - Máy bơm - Ống nước - Dây điện - Công tắc phao (bộ khống chế) - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện một pha - Đặc tính cơ của động cơ hoạt động lúc có tải và không tải | - Quan sát - Tính chọn vật tư thiết bị | - Cẩn thận - Chính xác - Có hệ thống |  |
| 3. Lắp đặt động cơ bơm nước | - Máy bơm nước được lắp đặt đúng kỹ thuật | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Quy trình lắp đặt | - Lắp động cơ bơm nước | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Lắp đặt ống hút, ống đẩy | - Lắp đặt đúng kỹ thuật - Chuẩn loại ống đạt tiêu chuẩn - Đường ống không được rò rỉ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Các đặc tính của đường ống - Phương pháp gia công đường ống và lắp đặt. | - Lắp đặt ống | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Lắp đuờng dây cung cấp điện | - Chọn tiết diện dây phù hợp với công suất máy - Chọn áp-tô-mát bảo vệ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Kỹ thuật lắp đặt điện | - Lắp đặt đường dây điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6. Lắp đặt bảng điều khiển điện và mạch tự động khống chế mức nước bể chứa | - Đơn giản dể sử dụng - Bộ khống chế mức nước đóng ngắt đúng theo sự chỉnh định | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước - Bảng điện | - Kỹ thuật lắp mạch điện cơ bản | - Lắp, đấu mạch | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 7. Kiểm tra nguội đường dây điện và đấu nối dây tiếp đất an toàn | - Đường dây không bị chạm, chập ngắn mạch. - Dây tiếp đất phải đạt thông số kỹ thuật | - Đồng hồ đo VOM - Mê-gôm-mét | - Kỹ thuật đo lường không điện - Kỹ thuật nối đất. | - Sử dụng thiết bị đo - Kiểm tra | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8. Cấp nguồn điện và kiểm tra không tải | - Cấp điện áp định mức cho máy bơm - Bơm không bị kẹt và quay đúng chiều, làm việc ổn định khi không tải | - Đồng hồ đo VOM - Thiết bị cấp nguồn | - Đặc tính hoạt động không tải của động cơ một pha - Tiêu chuẩn cấp nguồn - Các kiến thức về máy đo | - Đóng thiết bị đóng cắt - Sử dụng thiết bị đo - Phán đoán sự cố | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 9. Kiểm tra có tải | - Điện áp và dòng điện hoạt động là định mức - Bơm nước lên tầng đúng công suất - Nước đầy hoặc sắp hết công tắc phao phải tác động - Xử lý sự cố (nếu có) | - Đồng hồ đo VOM - Ampe kìm | - Đặc tính hoạt động có tải của động cơ một pha - Sự cố thường gặp của động cơ | - Đóng thiết bị đóng cắt - Sử dụng thiết bị đo - Phán đoán sự cố | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 10. Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 26/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C22. Thay thế và cân chỉnh đầu bơm máy bơm nước ( kiểu bơm ly tâm) | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Tháo bơm và đầu bơm, xác định tình trạng hư hỏng, chuẩn bị điều kiện vật tư, tiến hành sửa chữa thay thế, kiểm tra vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo bơm nước ra khỏi vị trí lắp đặt | - Tháo bơm ra khỏi vị trí một cách an toàn, tránh va chạm với vật dụng xung quanh | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Quy trình tháo lắp | - Tháo lắp | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 2. Tháo đầu bơm nước | - Tháo, lắp máy bơm, đầu bơm đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật | - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình tháo, lắp đầu bơm | - Tháo đầu bơm | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 3. Kiểm tra đánh giá tình trạng, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa hư hỏng | - Kiểm tra và đánh giá đúng tình trạng hư hỏng - Xác định được phương án sửa chữa | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy bơm nước | - Quan sát - Kiểm tra, đánh giá | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 4. Chuẩn bị điều kiện, vật tư cần thay thế, sửa chữa | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Dụng cụ nghề điện chuyên dùng - Dụng cụ chuyên dùng tháo lắp ống nước - Thước cặp - Giấy ráp, keo dán, bìa cac-tông, phớt - Ampe kìm - Dầu nhờn - Mỡ bôi trơn | - Đặc điểm công dụng của thiết bị vật tư cần thay thế sửa chữa | - Dự trù vật tư, dụng cụ, thiết bị | -Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng | - Đảm bảo các thông số kỹ thuật - Xác định chính xác chi tiết/ bộ phận hư hỏng và biện pháp sửa chữa hợp lý | - Dụng cụ tháo lắp | - Cấu tạo của thiết bị | - Sửa chữa, thay thế | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 6. Lắp ráp đầu bơm nước và bơm nước vào vị trí cũ | - Lắp đặt đúng vị trí cũ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện | - Phương pháp lắp đặt - Quy trình tháo lắp | - Lắp ráp | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 7. Cấp nguồn điện, chạy thử | - Bơm nước hoạt động tốt | - Đồng hồ đo VOM - Ampe kẹp Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Nguyên lý hoạt động của máy nước nóng | - Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện-nước - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận | - Xử lý các sự cố (nếu có) |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 27/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C23: Bảo dưỡng và Sửa chữa vành chỉnh lưu ( cổ góp) của máy điện | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Sửa chữa bề mặt tiếp xúc của vành góp, lăp lại đúng vị trí kiểm rra và vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo và kiểm tra phần ứng | - Xác định cụ thể nguyên nhân hư hỏng; nêu được phương án, trình tự sửa chữa | - Dụng cụ nghề điện -VOM | - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ - Tháo, kiểm tra phần ứng | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 2. Sửa bề mặt tiếp xúc của vành chỉnh lưu trên máy tiện | - Tia lửa điện phát sinh ở vành chỉnh lưu có dạng hạt li ti, không kéo dài thành tia | - Dụng cụ nghề điện | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện vạn năng, máy điện một chiều | - Sử dụng dụng cụ | - Tỉ mỉ - Chính xác |  |
| 3. Làm sạch rãnh giữa các phiến góp, đánh bóng, vệ sinh bề mặt tiếp xúc | - Thực hiện công việc cẩn thận, nghiêm túc | - Hóa chất dùng để làm sạch - Dụng cụ dùng để làm sạch | - Các yếu tố liên quan đến tính dẫn điện | - Sử dụng dụng cụ lau chùi | - Cận thận - Chính xác |  |
| 4. Kiểm tra nguội | - Xác định chính xác tình trạng cách điện giữa các phiến đồng với nhau và giữa từng phiến đồng với trục bằng đồng hồ đo điện vạn năng ( VOM) - Đúng các thông số kỹ thuật | - Đồng hồ đo VOM | - Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác | - Sử dụng đồng hồ VOM | - Cận thận - Chính xác |  |
| 5. Lắp phần ứng vào máy điện và đấu nối mạch điện | - Mạch lắp ráp đúng với yêu cầu kỹ thuật | - Dụng cụ dùng để làm sạch - VOM | - Quy trình lắp ráp | - Tháo lắp | - Cận thận - Chính xác |  |
| 6. Cấp nguồn và chạy thử | - Hoạt động tốt - Xử lý các sự cố (nếu có) | - Đồng hồ đo VOM Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Nguyên lý hoạt động của vành chỉnh lưu | - Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận | - Hoạt động tốt - Xử lý các sự cố (nếu có) |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 27/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C24. Quấn dây rô to (phần ứng) động cơ vạn năng | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Tháo động cơ, vẽ lại sơ đồ dây quấn, vệ sinh, chuẩn bị dụng cụ rồi quấn lại động cơ sau đó kiểm tra vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo động cơ, tách phần ứng ra ngoài và vệ sinh tổng thể | - Tháo rô to đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật | - Dụng cụ nghề điện | - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ - Thực hiện đúng các bước tháo lắp | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Vẽ sơ đồ dây quấn, ghi chép lại các số liệu dây quấn | - Vẽ sơ đồ dây quấn chính xác và thu thập đầy đủ các các thông số kỹ thuật của bộ dây | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Sổ tay, bút ghi chép | - Sơ đồ bộ dây quấn rôto của động cơ vạn năng | - Đọc sơ đồ mạch | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Tháo dây quấn bị hỏng ra khỏi phần ứng và vệ sinh rãnh phần ứng | - Tháo, lắp đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật - Đúng vị trí - Rõ ràng cụ thể có tính phân biệt cao | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng | - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ - Thực hiện đúng các bước tháo lắp | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Sửa chữa lại các rãnh, các phiến đồng hàn nối các đầu dây quấn ở phiến góp | - Đấu nối dây vào phiến góp phải đúng sơ đồ, mối hàn phải thấm ngấu đều - Đai các đầu dây phía cổ góp gọn, chắc chắn | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng | - Cấu tạo của động cơ điện vạn năng | - Sửa rãnh , phiến đồng - Hàn dây | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Chuẩn bị vật tư, phụ kiện liên quan quấn dây | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - VOM - Kéo cắt giấy, dao | -Trình bày đặc điểm công dụng của thiết bị | - Phân biệt các chủng loại của thiết bị - Đo kiểm tra các thông số -Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6. Quấn dây phần ứng: Lót giấy cách điện rãnh, quấn dây, đậy nắp miệng rãnh, nêm chặt miệng rãnh | - Quấn dây đúng qui trình, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - VOM - Kéo cắt giấy, dao | - Quy trình thực hiện | - Sử dụng dụng cụ - Quấn dây phần ứng | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 7. Hàn các đầu dây vào phiến góp và đánh đai phần dây phía cổ góp . | - Đai các đầu dây phía cổ góp gọn, chắc chắn - Đấu nối dây vào phiến góp phải đúng sơ đồ, mối hàn phải thấm ngấu đều | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn, nhựa thông và dụng cụ hút thiếc | - Quy trình thực hiện | - Sử dụng dụng cụ - Hàn dây | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 8. Kiểm tra nguội | - Đúng các thông số kỹ thuật | - Đồng hồ đo VOM | - Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác | - Sử dụng VOM | - Cận thận - Chính xác |  |
| 9. Tẩm sấy phần ứng: Sấy sơ bộ, tẩm sơn cách điện, sấy phần ứng, tẩm keo êpôxi | - Tẩm sấy đúng qui trình, đạt các thông số kỹ thuật và phủ keo êpôxi | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Dây điện từ, giấycách điện, dây đai, nêm tre, sơn cách điện, keo êpôxi | - Quy trình thực hiện | - Sử dụng dụng cụ - Tẩm sấy phần ứng | - Cận thận - Chính xác |  |
| 10. Lắp lại các bộ phận động cơ | - Lắp lại các bộ phận động cơ đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật | - Dụng cụ dùng để lao mạch - VOM | - Quy trình thực hiện | - Sử dụng dụng cụ - Lắp động cơ | - Cận thận - Chính xác |  |
| 11. Đóng điên chạy thử | - Hoạt động tốt - Xử lý các sự cố (nếu có) | - Đồng hồ đo VOM - Ampe kẹp Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước | - Nguyên lý làm việc của động cơ điện vạn năng | - Sử dụng các thiết bị đóng cắt điện-nước - Sử dụng thiết bị đo | - Chính xác - Cẩn thận | - Hoạt động tốt - Xử lý các sự cố (nếu có) |
| 12. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 27/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C25. Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng | - Thu thập đầy đủ các thông tin về hiện tượng hư hỏng | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Các phương pháp đo | - Sử dụng thiết bị đo - Ghi chép số liệu | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Tháo bộ điều chỉnh tốc độ ra khỏi vị trí lắp đặt | - Tháo khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Bộ dụng cụ cơ khí dùng cho thợ sửa chữa điện tử | - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ - Tháo bộ điều chỉnh | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Sửa chữa mạch điều chỉnh: Tháo vỏ bảo vệ bộ điều chỉnh; kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng | - Tháo vỏ bảo vệ bộ điều chỉnh đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật - Đúng vị trí - Rõ ràng cụ thể có tính phân biệt cao - Kiểm tra và xác định được các khối chức năng bị hư hỏng | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mỏ hàn, thiếc hàn, nhựa thông và dụng cụ hút thiếc - Linh kiện điện tử để thay thế | - Cấu tạo, kết cấu và đặc điểm của bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử | - Tháo lắp - Kiểm tra | - Chính xác - Cẩn thận - Kiên nhẫn |  |
| 4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - VOM - Mỏ hàn, thiếc hàn, nhựa thông và dụng cụ hút thiếc - Linh kiện điện tử để thay thế | - Đặc điểm công dụng của thiết bị | - Phân biệt các chủng loại của thiết bị - Đo kiểm tra các thông số - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Thay thế linh kiện mới | - Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử | - Mạch điện tử - Linh kiện điện tử | - Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử | - Chính xác - Cẩn thận | - Cần hết sức thận trọng cực tính của linh kiện - Phải hoàn tất bước này trước khi sang bước sau |
| 6. Kiểm tra mạch | - Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch trên chân linh kiện | - VOM | - Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu - Cấu tạo linh kiện | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận - Nhanh nhẹn |  |
| 7. Lắp bộ điều chỉnh vào vị trí ban đầu | - Thực hiện công việc cẩn thận, đúng quy trình, nghiêm túc | - Dụng cụ dùng để lao mạch - VOM | - Quy trình lắp ráp | - Sử dụng dụng cụ | - Cận thận - Chính xác |  |
| 8. Cấp nguồn điện và thử | - Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử | - Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch - An toàn cho người và thiết bị | - Sử dụng các dụng cụ đo | - Cận thận - Chính xác | - Quyết định linh hoạt quyết đoán khi gặp sự cố |
| 9. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 27/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C26. Sửa chữa lò vi sóng | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Sửa chữa những hư hỏng thông thư ờng trong các lò vi sóng trong gia đ ình | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu nhận và xử lý thông tin | - Xác định được vị trí lắp đặt của các khối chức năng và phụ kiện | - Tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất ( catalogue) - VOM | - Quy trình thu nhận và xử lý thông tin | - Đọc tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định được các khối trong sơ đồ | -VOM | - Cấu tạo cơ bản, sơ đồ khối chức năng, nguyên lý hoạt động của mạch điện lò vi sóng thông dụng | - Phân tích - So sánh - Quan sát | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục | - Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng - Xác định được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng | - VOM | - Cấu tạo cơ bản của lò vi sóng | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng | - Tháo khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Quy trình thực hiện | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp | - Chính xác - Cẩn thận - Kiên nhẫn |  |
| 5. Lập dự trù và chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - VOM - Sổ tay, bút ghi chép - Vật tư linh kiện của lò vi sóng để thay thế | - Đặc điểm công dụng của thiết bị | - Phân biệt các chủng loại của thiết bị - Đo kiểm tra các thông số - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6. Thay thế linh kiện mới | - Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử | - Mạch điện tử - Linh kiện điện tử | - Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử | - Chính xác - Cẩn thận | - Cần hết sức thận trọng cực tính của linh kiện |
| 7. Kiểm tra mạch | - Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch trên chân linh kiện | - VOM | - Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu - Cấu tạo linh kiện | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận - Nhanh nhẹn |  |
| 8. Cấp nguồn và vận hành thử máy | - Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử | - Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch - An toàn cho người và thiết bị | - Vận hành - Sử dụng các dụng cụ đo | - Cận thận - Chính xác | - Quyết định linh hoạt quyết đoán khi gặp sự cố |
| 9. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 27/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C27. Sửa chữa bàn ủi | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Thay thế dây điện trở, điều chỉnh thay thế rơ-le nhiệt, bơm nước và hơi | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu nhận và xử lý thông tin | - Xác định được vị trí lắp đặt của các khối chức năng và phụ kiện | - Tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất ( catalogue) - VOM | - Quy trình thu nhận và xử lý thông tin | - Đọc tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định được các khối trong sơ đồ | -VOM | - Cấu tạo cơ bản, sơ đồ khối chức năng, nguyên lý hoạt động của mạch điện bàn ủi thông dụng | - Phân tích sơ đồ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục | - Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng - Xác định được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng | - VOM | - Cấu tạo, hoạt động , cách sử dụng của bàn ủi | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng | - Tháo linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Quy trình thực hiện | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp | - Chính xác - Cẩn thận - Kiên nhẫn |  |
| 5. Lập dự trù và chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - VOM - Sổ tay, bút ghi chép - Vật tư linh kiện của bàn ủi để thay thế | - Đặc điểm công dụng của thiết bị | - Phân biệt các chủng loại của thiết bị - Đo kiểm tra các thông số -Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6. Thay thế linh kiện mới | - Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí, đúng kỹ thuật | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện | - Các mạch điện cơ bản - Linh kiện điện-điện tử cơ bản | - Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 7. Kiểm tra mạch | - Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch | - VOM | - Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận - Nhanh nhẹn |  |
| 8. Cấp nguồn và vận hành thử | - Bàn ủi phải nóng và ngắt đúng như sự chỉnh định trên núm xoay | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện. | - Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch - An toàn cho người và thiết bị | - Sử dụng các dụng cụ đo | - Cận thận - Chính xác |  |
| 9. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 27/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C28. Lắp đặt máy điều hoà không khí 2 cụm | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Lắp đặt cục nóng và cục lạnh vào đúng vị trí yêu cầu đấu nối ống ga và dây nguồn vận hành cho máy chạy thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát hiện trường | - Quan sát thực tế - Đưa ra phương án lắp đặt | - Sổ tay ghi chép - Bút viết | - Đặc điểm, vị trí lắp đặt, phương án thi công tối ưu | - Quan sát | - Chính xác |  |
| 2. Chuẩn bị vật tư, thiết bị | - Máy điều hoà không khí và các vật tư, dụng cụ kèm theo | - Máy điều hoà không khí - Ống đồng - Ống nước - Ống gen cách nhiệt - Băng quấn - Dây điện - CB (áp-tô-mát) - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điệnlạnh | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh cơ bản. - Đặc tính của môi chất lạnh ( gas) | - Quan sát - Tính chọn vật tư thiết bị | - Cẩn thận - Chính xác - Có hệ thống |  |
| 3. Lắp đặt dàn lạnh (cụm lạnh) | - Dàn lạnh được lắp đặt đúng kỹ thuật | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-lạnh | - Quy trình lắp đặt | - Lắp dàn lạnh | - Chính xác - Cẩn thận | - Dàn lạnh lắp không cân đối nước ngưng tụ của dàn không thoát được |
| 4. Lắp đặt đường ống dẫn gas | - Lắp đặt đúng kỹ thuật - Chuẩn loại ống đạt tiêu chuẩn - Đường ống không được rò rỉ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-lạnh | - Các đặc tính của đường ống - Phương pháp gia công đường ống và lắp đặt | - Lắp ống dẫn ga | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 5. Lắp đặt dàn nóng (cụm nóng) | - Dàn nóng được lắp đặt đúng kỹ thuật | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-điện lạnh | - Quy trình lắp đặt dàn nóng | - Lắp đặt dàn nóng | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6.Lắp đặt bảng điều khiển điện | - Chọn tiết diện dây phù hợp với công suất máy. - Chọn áp-tô-mát bảo vệ | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện-nước - Bảng điện | - Kỹ thuật lắp mạch điện cơ bản | - Lắp mạch điện | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 7. Kiểm tra nguội đường dây điện và đấu nối dây tiếp đất an toàn | - Đường dây không bị chạm, chập ngắn mạch - Dây tiếp đất phải đạt thông số kỹ thuật | - Đồng hồ đo VOM - Mê-gôm-mét | - Kỹ thuật đo lường không điện - Kỹ thuật nối đất | - Sử dụng thiết bị đo | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8. Kiểm tra xì cho hệ thống | - Chổ kết nối và đường ống phải kín, không có sự có rò rỉ môi chất (gas) | - Máy thử xì chuyên dùng hoặc xà phòng | - Đặc tính hoạt động của môi chất (gas) trong hệ thống lạnh - Cấu tạo, hoạt động và công dụng của máy đo | - Sử dụng thiết bị đo - Phán đoán sự cố | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 9. Cấp nguồn điện chạy thử | - Điện áp và dòng điện hoạt động là định mức - Nước trong dàn lạnh được thoát hết ra ngoài - Sau thời gian hoạt động, phòng phải được làm mát - Xử lý sự cố (nếu có) | - Đồng hồ đo VOM - Ampe kìm | - Nguyên tắc vận hành của máy điều hoà không khí - Sự cố thường gặp của của máy điều hoà không khí | - Đóng thiết bị đóng cắt - Sử dụng thiết bị đo - Phán đoán sự cố | - Cẩn thận - Chính xác |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 27/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C29. Kiểm tra sửa chữa bếp điện từ | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Kiểm tra và sửa chữa đúng các hư hỏng bếp điện từ | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định chính xác các khối chức năng, cấu tạo, công dụng | - Sơ đồ điện | - Cấu tạo, sơ đồ khối chức năng, nguyên lí hoạt động |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 2. Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng | - Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Kí hiệu, các khái niệm cơ bản về khối chức năng linh kiện có trong mạch | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng VOM | - Cẩn thận - Chính xác - Linh hoạt - Kiên nhẫn | - Không xác định đúng tình trạng hư hỏng |
| 3. Tháo gỡ bộ phận hư hỏng | -Tháo chính xác bộ phận hư hỏng - Không làm xê dịch, hư hỏng bộ phận khác - Thực hiện tốt các biện pháp an toàn | - Dụng cụ nghề điện | - Các vị trí khối chức năng linh kiện cần tháo gỡ | - Sử dụng dụng cụ nghề điện | - Cẩn thận - Chính xác nhẫn | - Có thể làm xê dịch, hư hỏng các bộ phận khác |
| 4. Lập dự trù, chuẩn bị vật tư thay thế | - Lập đúng số lượng, chủng loại và chất lượng | - Sổ ghi chép - Bút viết | - Cấu tạo, phạm vi sử dụng của thiết bị vật tư cần thay thế | - Ghi chép số liệu | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5.Thay thế bộ phận mới | -Thay thế khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật | - Dụng cụ nghề điện - Khối chức năng linh kiện mới | - Vị trí lắp đặt | - Sử dụng dụng cụ nghề điện |  | - Bộ phận mới không đạt yêu cầu |
| 6. Kiểm tra, cấp nguồn và vận hành thử | -Hoạt động đúng chức năng, đạt tiêu chuẩn sửa chữa | -Nguồn điện phù hợp -VOM | - Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch - An toàn cho người và thiết bị | - Kiểm tra - Cấp nguồn - Vận hành - Sử dụng các dụng cụ đo |  |  |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | -Giẻ lau -Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 28/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C30. Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Kiểm tra và sửa chữa đúng các hư hỏng bếp điện quang | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định chính xác các khối chức năng, cấu tạo, công dụng | - Sơ đồ điện | - Cấu tạo, sơ đồ khối chức năng, nguyên lí hoạt động | - Quan sát - Phân tích sơ đồ | -Cẩn thận -Chính xác |  |
| 2. Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng | - Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Kí hiệu, các khái niệm cơ bản về khối chức năng, linh kiện có trong mạch | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng VOM | - Cẩn thận - Chính xác - Linh hoạt - Kiên nhẫn | - Không xác định đúng tình trạng hư hỏng |
| 3. Tháo gỡ bộ phận hư hỏng | - Tháo chính xác bộ phận hư hỏng - Không làm xê dịch, hư hỏng bộ phận khác - Thực hiện tốt các biện pháp an toàn | - Dụng cụ nghề điện | - Các vị trí khối chức năng linh kiện cần tháo gỡ | - Sử dụng dụng cụ nghề điện | - Cẩn thận - Chính xác | - Có thể làm xê dịch, hư hỏng các bộ phận khác |
| 4. Lập dự trù, chuẩn bị vật tư thay thế | - Lập đúng số lượng, chủng loại và chất lượng | - Sổ ghi chép - Bút viết | - Cấu tạo, phạm vi sử dụng của thiết bị vật tư cần thay thế | - Ghi chép số liệu | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Thay thế bộ phận mới | - Thay thế khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật | - Dụng cụ nghề điện - Khối chức năng linh kiện mới | - Vị trí lắp đặt | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Thay thế bộ phận |  | -Bộ phận mới không đạt yêu cầu |
| 6. Kiểm tra, cấp nguồn và vận hành thử | - Hoạt động đúng chức năng, đạt tiêu chuẩn sửa chữa | - Nguồn điện phù hợp - VOM | - Phương pháp điện áp, đo thông mạch, hở mạch - An toàn cho người và thiết bị | - Kiểm tra - Cấp nguồn - Vận hành - Sử dụng các dụng cụ đo |  |  |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 27/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C31. Nạp ga máy điều hoà không khí | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Bổ sung thêm ga cho máy điều hoà khi ga bị thiếu hụt do bị rò rỉ | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cấp nguồn vận hành máy ở mọi chế độ | - Máy điều hoà được đảm bảo làm việc ở mọi điều kiện khách quan bình thường | - Nguồn điện - Đồng hồ VOM và amper kìm | - Nguyên lý làm việc của máy điều hoà không khí - Phương pháp đo kiểm và đánh giá các thông số kỹ thuật của máy điều hoà | - Đo các thông số điện - Đo nhiệt độ - Cảm nhận tiếng kêu của máy | - Cẩn thận, chính xác - Lắng ghe ý kiến người sử dụng | Xác định tình trạng hoạt động của máy chưa đầy đủ |
| 2. Xác định áp suất ga trong máy | - Xác định chính xác áp suất ga trong máy - Công việc được thực hiện an toàn | - Đồng hồ đo nạp ga - Mỏ-lết | - Phương pháp đo áp suất ga trong máy điều hoà không khí - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đồng hồ đo áp suất ga - Quy trình thực hiện | - Lắp và tháo đồng hồ đo ga với dàn ngưng - Đọc thông số áp suất trên đồng hồ | - Cẩn thận, chính xác | Xác định áp suất ga trong máy chưa chính xác |
| 2. Chuẩn bị ga và dụng cụ nạp ga | - Ga và các dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và trị số | - Bình ga, đồng hồ đo nạp ga, ống dẫn ga - Đồng hồ amper kìm, mỏ lết | - Tính chất, công dụng và phân loại ga nạp cho các loại máy điều hoà không khí - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đồng hồ đo áp suất ga | - Lựa chọn ga và đồng hồ nạp đúng chủng loại và thông số | - Cẩn thận - Chính xác | Chuẩn bị ga, các thiết bị nạp không đúng chủng loại |
| 3. Lắp ráp bình ga và các phụ kiện nạp ga vào máy | - Lắp ráp bình ga và các phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật - Công việc được thực hiện an toàn | - Bình ga, đồng hồ đo nạp ga, ống dẫn ga - Đồng hồ amper kìm, mỏ lết | - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đồng hồ đo áp suất ga - Quy trình lắp ráp | - Lắp ráp các phụ kiện - Xả khí trong ống | - Cẩn thận - Chính xác | Thao tác ráp thiết bị nạp ga chưa đúng, chưa an toàn |
| 4. Thực hiện nạp ga | - Ga được nạp vào máy đủ áp suất - Khí không được lẫn vào ga trong máy - Công việc được thực hiện an toàn | - Bình ga, đồng hồ đo nạp ga, ống dẫn ga - Đồng hồ amper kìm, mỏ lết | - Nguyên lý làm việc của máy điều hoà không khí - Các thông số định mức của máy điều hoà không khí - Quy trình nạp | - Mở van bình ga - Mở van đồng hồ nạp ga - Quan sát đồng hồ đo áp suất ga | - Cẩn thận - Chính xác | - Xác định lượng ga đủ để ngưng nạp - Xác định lượng ga dư để xả bớt |
| 4. Tháo bình ga và các phụ kiện nạp ga ra khỏi máy | - Bình ga và các phụ kiện được tháo ra đúng quy trình và không ảnh hưởng đến các chi tiết khác - Công việc được thực hiện an toàn | - Mỏ lết | - Quy trình tháo | - Tháo bình ga và các phụ kiện - Đậy nắp đầu nạp ga | - Đúng quy trình | - Ga thất thoát ra ngoài nhiều |
| 5. Kiểm tra lại tình trạng làm việc của máy | - Máy làm biệc bình thường, ổn định - Nhiệt độ ổn định theo chế độ điều khiển | - Đồng hồ VOM, amper kìm và đồng hò đo nhiệt độ | - Nguyên lý hoạt động của máy điều hoà không khí - Các chế độ làm việc của máy điều hoà không khí | - Sử dụng thiết bị đo điện và nhiệt - Điều khiển các chế độ làm việc của máy | - Chính xác - Cẩn thận | -Độ lạnh chưa đảm bảo do thiếu ga hoặc thừa ga |
| 7. Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C: LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 27/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C32. Sửa chữa máy xì khô | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Sửa chữa máy xì khô loại cầm tay và lắp cố định trong nhà vệ sinh | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu nhận và xử lý thông tin | - Xác định được vị trí lắp đặt của các khối chức năng và phụ kiện | - Tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất (catalogue) - VOM | - Quy trình thu nhận và xử lý thông tin | - Đọc tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định được các khối trong sơ đồ | - VOM | - Cấu tạo cơ bản, sơ đồ khối chức năng, nguyên lý hoạt động của máy sấy khô thông dụng | - Phân tích - So sánh - Quan sát | - Chính xác - Cẩn thận | - Xác định chưa chính xác các khối chức năng |
| 3. Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục | - Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng - Xác định được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng | - VOM | - Cấu tạo cơ bảnâmsy sấy khô | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận | - Không xác định được các hư hỏng |
| 4. Tháo gỡ linh kiện, hư hỏng | - Tháo khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Quy trình thực hiện | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp | - Chính xác - Cẩn thận - Kiên nhẫn | - Làm hư hỏng thêm các linh kiện khác |
| 5. Lập dự trù và chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - VOM - Sổ tay, bút ghi chép - Vật tư linh kiện của máy sấy khô để thay thế | - Đặc điểm công dụng của thiết bị | - Phân biệt các chủng loại của thiết bị - Đo kiểm tra các thông số - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | - Chính xác - Cẩn thận | - Thống kê chưa đầy đủ đúng chủng loại |
| 6. Thay thế linh kiện mới | - Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử | - Rơ-le nhiệt - Dây điện trở | - Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử | - Chính xác - Cẩn thận | - Thay sai linh kiện |
| 7. Kiểm tra mạch | - Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch trên chân linh kiện | - VOM | - Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu - Cấu tạo linh kiện | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận - Nhanh nhẹn |  |
| 8. Cấp nguồn và vận hành thử máy | - Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử | - Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch - An toàn cho người và thiết bị | - Vận hành - Sử dụng các dụng cụ đo | - Cận thận - Chính xác | - Quyết định linh hoạt quyết đoán khi gặp sự cố |
| 9. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 27/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C33. Sửa chữa lò nướng chuyên dung gia nhiệt bằng dây điện trở | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Thay thế dây điện trở gia nhi ệt, quạt đối lưu, hệ thống đảo vật nướng | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu nhận và xử lý thông tin | - Xác định được vị trí lắp đặt của các khối chức năng và phụ kiện | - Tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất ( catalogue) - VOM | - Quy trình thu nhận và xử lý thông tin | - Đọc tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 2. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định được các khối trong sơ đồ | -VOM | - Cấu tạo cơ bản, sơ đồ khối chức năng, nguyên lý hoạt động của mạch điện lò nướng thông dụng | - Phân tích - So sánh - Quan sát | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 3. Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục | - Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng - Xác định được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng | - VOM | - Cấu tạo cơ bản của lò nướng | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 4. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng | - Tháo khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Quy trình thực hiện | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp | - Chính xác - Cẩn thận - Kiên nhẫn |  |
| 5. Lập dự trù và chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - VOM - Sổ tay, bút ghi chép - Vật tư linh kiện của lò nướng để thay thế | - Đặc điểm công dụng của thiết bị | - Phân biệt các chủng loại của thiết bị - Đo kiểm tra các thông số - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 6. Thay thế linh kiện mới | - Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử | - Mạch điện tử - Linh kiện điện tử | - Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử | - Chính xác - Cẩn thận | - Cần hết sức thận trọng cực tính của linh kiện |
| 7. Kiểm tra mạch | - Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch trên chân linh kiện | - VOM | - Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu - Cấu tạo linh kiện | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận - Nhanh nhẹn |  |
| 8. Cấp nguồn và vận hành thử máy | - Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử | - Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch - An toàn cho người và thiết bị | - Vận hành - Sử dụng các dụng cụ đo | - Cận thận - Chính xác | - Quyết định linh hoạt quyết đoán khi gặp sự cố |
| 9. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: C: LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 28/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C34. Sửa chữa máy nước nóng | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Sửa chữa dây điện trở, máy bơm, mạch điều khiển, rơ le nhiệt. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu nhận và xử lý thông tin | - Xác định được vị trí lắp đặt của các khối chức năng và phụ kiện | - Tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất (catalogue) - VOM | - Quy trình thu nhận và xử lý thông tin | - Đọc tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất | - Chính xác - Cẩn thận | - Thông tin chưa chính xác |
| 2. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định được các khối trong sơ đồ | - VOM | - Cấu tạo cơ bản, sơ đồ khối chức năng, nguyên lý hoạt động của mạch điện máy nước nóng thông dụng | - Phân tích - So sánh - Quan sát | - Chính xác - Cẩn thận | - chưa phân tích đúng sơ đồ khối |
| 3. Kiểm tra xác định tình trạng hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục | - Xác định chính xác khối chức năng linh kiện hư hỏng - Xác định được hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng | - VOM | - Cấu tạo cơ bản của máy nước nóng | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận | - Kiểm tra không chính xác tình tẻạng hư hỏng của thiết bị |
| 4. Tháo gỡ linh kiện, hư hỏng | - Tháo khối chức năng linh kiện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Dụng cụ nghề điện - VOM | - Quy trình thực hiện | - Sử dụng dụng cụ tháo lắp | - Chính xác - Cẩn thận - Kiên nhẫn |  |
| 5. Lập dự trù và chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Đúng chủng loại, đủ số lượng các thiết bị | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - VOM - Sổ tay, bút ghi chép - Vật tư linh kiện của máy nước nóng để thay thế | - Đặc điểm công dụng của thiết bị | - Phân biệt các chủng loại của thiết bị - Đo kiểm tra các thông số - Sắp xếp đúng chức năng, vị trí của vật tư, dụng cụ | - Chính xác - Cẩn thận | - Dự trù thiếu hoặc không đúng chủng loại |
| 6. Thay thế linh kiện mới | - Linh kiện được thay thế được lắp ráp đúng vị trí | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử | - Mạch điện tử - Linh kiện điện tử | - Sử dụng dụng cụ của thợ sửa chữa điện – điện tử | - Chính xác - Cẩn thận | - Cần hết sức thận trọng cực tính của linh kiện |
| 7. Kiểm tra mạch | - Không có sự cố chạm, chập, đứt mạch trên chân linh kiện | - VOM | - Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu - Cấu tạo linh kiện | - Sử dụng VOM | - Chính xác - Cẩn thận - Nhanh nhẹn |  |
| 8. Cấp nguồn và vận hành thử máy | - Bộ phận được vận hành có điện áp cung cấp đúng định mức | - Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử | - Phương pháp đo điện áp, đo thông mạch, hở mạch - An toàn cho người và thiết bị | - Vận hành - Sử dụng các dụng cụ đo | - Cận thận - Chính xác | - Quyết định linh hoạt quyết đoán khi gặp sự cố |
| 9. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Chính xác - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ : C. LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG | Ngày: 28/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: C35. Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị ra nhiệt | Người biên soạn: Tô Vũ Cường |
| Mô tả công việc: Kiểm tra tình trạng của rơ le tháo rơ le ra khỏi vị trí, lựa chọn rơ le mới thay thế và căn chỉnh vận hành thử. | Người thẩm định: Hoàng Công Thi |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tháo rơ-le nhiệt ra khỏi thiết bị | - Tháo rơ-le nhiệt bị hư hỏng đúng quy trình - Không làm hư hỏng, thất lạc các bộ phận khác - Đánh dấu đúng các đầu dây | - Dụng cụ tháo, lắp nghề điện - Khay đựng ốc vít | - Nguyên lý hoạt động - Cấu tạo, kết cấu của thiết bị ra nhiệt - Quy trình tháo rơ-le | - Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp - Tháo rơ-le | - Cẩn thận - Chính xác - Linh hoạt - Kiên nhẫn |  |
| 2. Kiểm tra, điều chỉnh rơ-le nhiệt | - Xác định đúng nguyên nhân và tình trạng hư hỏng - Chỉnh định đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo đúng chức năng hoạt động | - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng | - Cấu tạo, công dụng phân loại và nguyên lý hoạt động rơ-le nhiệt của các thiết bị ra nhiệt | - Chỉnh định lại độ nhạy và thời gian tác động của rơ-le nhiệt | - Cẩn thận - Chính xác - Linh hoạt - Kiên nhẫn | - Có thể không còn khả năng chỉnh định phải thay mới |
| 3. Lựa chọn rơ-le nhiệt để thay thế | - Đúng chức năng, đúng chủng loại - Đảm bảo các thông số kĩ thuật | - Các loại rơ- le nhiệt từ có liên quan | - Cấu tạo, đặc điểm công dụng của các loại rơ-le nhiệt từ có liên quan | - Chọn rơ-le | - Cẩn thận - Chính xác | - Các thông số rơ-le không đúng yêu cầu, chủng loại |
| 3. Lắp rơ-le nhiệt | - Lắp đúng trình tự - Không làm sai lệch, hư hỏng các bộ phận khác | - Dụng cụ tháo, lắp nghề điện - Đồng hồ VOM - Khay đựng ốc vít | - Nguyên lý hoạt động - Cấu tạo, kết cấu của nồi cơm điện - Quy trình lắp rơ-le | - Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp - Lắp rơ-le | - Cẩn thận - Chính xác - Kiên nhẫn | - Không lắp được - Lắp không đúng vị trí |
| 4. Kiểm tra không điện | - Tiếp xúc tốt - Cách điện tốt - Hoạt động tốt | - Dụng cu đo kiểm | - Các nguyên tắc đo lường - Các nguyên nhân ảnh hưởng tới tiếp xúc | - Đo kiểm | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Vận hành kiểm tra | - Nguồn điện (đúng điện áp) - Thiết bị ra nhiệt | - Nguồn điện - Ổ cắm điện - Jac cắm | - Công dụng nguồn điện - Đặc điểm, công dụng thiết bị ra nhiệt | - Đóng cắt nguồn điện | - Cẩn thận - Chính xác | - Không hoạt động - Hoạt động không đúng yêu cầu |
| 6. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu - Bàn giao đầy đủ, cụ thể - Khu vực làm việc sạnh sẽ | - Giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu - Bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

NHIỆM VỤ D:

SỬA CHỮA, BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D. LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP | Ngày: 20/ 9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: D01. Lắp mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ kiểu hai đi - ốt | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Lắp ráp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi - ốt cho các máy nắn dòng cho các thiết bị điện tử và nạp ắc quy | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vẽ sơ đồ mạch | - Vẽ đúng sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt | - Sổ tay linh kiện điện tử - Bút, giấy vẽ - Thước kẻ | - Kí hiệu, ứng dụng linh kiện điện tử - Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu cả chu kỳ kiểu 2 đi ốt | - Vẽ sơ đồ mạch điện - Kiểm tra và đối chiếu với sơ đồ chuẩn - Nhận dạng linh kiện qua các kí hiệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Bản vẽ sơ đồ mạch không chính xác. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 2. Chuẩn bị vật tư, linh kiện theo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ theo yêu cầu sử dụng - Chọn đi-ốt đảm bảo làm việc chế độ lâu dài: có U ng max > 3U, I cp > Isd - Tính chọn tấm nhôm tản nhiệt có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh | - Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử và các mẫu tham khảo - Đi-ốt, nhôm làm cánh tản nhiệt - Dây dẫn điện, trạm đấu nối dây - Sổ tay - Khoan điện - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Mỏ hàn thiếc - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Bút viết - Sổ ghi chép | - Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử - Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử - Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt | - Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu như không có linh kiện đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn linh kiện tương đương. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 3. Gia công tấm tản nhiệt | - Tính chọn tấm nhôm có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh - Đảm bảo an toàn lao động | - Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử và các mẫu tham khảo - Nhôm làm cánh tản nhiệt - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Khoan điện cầm tay - Thước đo - Bút viết - Sổ ghi chép | - Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử - Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử - Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt - Phương pháp gia công nhôm - An toàn lao động | - Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử - Ghi số liệu - Gia công nhôm | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Tính chọn tấm nhôm có kích thước không hợp lý, tản nhiệt kém - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 4. Lắp đi-ốt và hàn đấu nối dây | - Bố trí vị trí các đi-ốt hợp lý - Hàn nối dây đúng sơ đồ, đường dây gọn, mối hàn tiếp xúc tốt - Đảm bảo an toàn lao động | - Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử và các mẫu tham khảo - Mỏ hàn, chì hàn, thuốc tẩy trợ hàn hoặc nhựa thông, panh, dao con - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Thước đo - Bút viết - Sổ ghi chép | - Linh kiện điện tử: cấu tạo, hình dạng, kích thước, đặc tính linh kiện, - Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử - Kỹ thuật hàn linh kiện điện tử - An toàn lao động | - Sử dụng các dụng cụ điện -điện tử - Lắp đặt linh liện điện tử | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp ngược đi- ốt - Hàn sai vị trí - Mối hàn không đủ nhiệt nên tiếp xúc kém - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Kiểm tra nguội | - Kiểm tra tổng quát các dây nối theo sơ đồ mạch - Xác định đúng các thông số của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật | - Sơ đồ mạch - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Bút viết - Sổ ghi chép | - Phương pháp đo lường điện tử - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp kiểm tra chất lượng đi-ốt bằng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Kiểm tra mạch điện - Quan sát và ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác - Nếu phát hiện linh kiện hỏng cần thay limh kiện khác |
| 6. Cấp nguồn điện và kiểm tra nóng | - Cấp đúng nguồn cho mạch - Kiểm tra điện áp sau chỉnh lưu và tình trạng phát nhiệt của đi-ốt trong quá trình mang tải so với yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động | - Sơ đồ mạch - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Nguồn điện - Bút viết - Sổ ghi chép | - Phương pháp đo lường điện tử - Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu nửa chu kỳ kiểu 2 đi ốt - Phương pháp kiểm tra mạch điện - An toàn lao động | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Kiểm tra mạch điện - Ghi số liệu - Tính toán số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cấp sai nguồn dẫn đến kết quả đo sai - Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D. LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP | Ngày: 20/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: D02. Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Lắp ráp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vẽ sơ đồ mạch | - Vẽ đúng sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt có mạch lọc | - Sổ tay linh kiện điện tử - Bút, giấy vẽ - Thước kẻ | - Kí hiệu, ứng dụng linh kiện điện tử - Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt có mạch lọc | - Vẽ sơ đồ mạch điện - Kiểm tra và đối chiếu với sơ đồ chuẩn - Nhận dạng linh kiện qua các kí hiệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Bản vẽ sơ đồ mạch không chính xác. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 2. Chuẩn bị vật tư, linh kiện theo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ linh kiện sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - Chọn đi-ốt đảm bảo làm việc chế độ lâu dài: có U ng max > 3U, I cp > Isd - Chọn tụ lọc và cuộn kháng có trị số theo tiêu chuẩn thiết kế - Tính chọn tấm nhôm tản nhiệt có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh | - Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử - Đi-ốt - Tụ lọc và cuộn kháng - Dây dẫn điện. - Sổ tay. - Khoan điện cầm tay - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Mỏ hàn thiếc - Đồng hồ đo điện vạn - Thước đo - Sổ ghi chép | - Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử - Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử - Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt | - Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu như không có linh kiện đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn linh kiện tương đương. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 3. Gia công tấm tản nhiệt | - Tính chọn tấm nhôm có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh - Đảm bảo an toàn lao động | - Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử và các mẫu tham khảo - Nhôm làm cánh tản nhiệt - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Khoan điện cầm tay - Thước đo - Sổ ghi chép | - Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử - Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử - Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt - Phương pháp gia công nhôm - An toàn lao động | - Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử - Ghi số liệu - Gia công nhôm | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Tính chọn tấm nhôm có kích thước không hợp lý, tản nhiệt kém - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 4. Lắp đi-ốt và hàn đấu nối dây | - Bố trí vị trí các đi-ốt, tụ lọc và cuộn kháng hợp lý - Hàn nối dây đúng sơ đồ, đường dây gọn, mối hàn tiếp xúc tốt - Đảm bảo an toàn lao động | - Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử và các mẫu tham khảo - Mỏ hàn. - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Thước đo - Bút viết - Sổ ghi chép | - Linh kiện điện tử: cấu tạo, hình dạng, kích thước, đặc tính linh kiện, - Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử - Kỹ thuật hàn linh kiện điện tử - An toàn lao động | - Sử dụng các dụng cụ điện -điện tử - Lắp đặt linh liện điện tử | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp ngược đi- ốt - Hàn sai vị trí - Mối hàn không đủ nhiệt nên tiếp xúc kém - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Kiểm tra nguội | - Kiểm tra tổng quát các dây nối theo sơ đồ mạch - Xác định đúng các thông số của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật | - Sơ đồ mạch - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Bút viết - Sổ ghi chép | - Phương pháp đo lường điện tử - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp kiểm tra chất lượng đi-ốt bằng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Kiểm tra mạch điện - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác - Nếu phát hiện linh kiện hỏng cần thay limh kiện khác |
| 6. Cấp nguồn điện và kiểm tra nóng | - Cấp đúng nguồn cho mạch - Kiểm tra điện áp sau chỉnh lưu có mạch lọc và tình trạng phát nhiệt của đi-ốt trong quá trình mang tải so với yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động | - Sơ đồ mạch - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Nguồn điện - Bút viết - Sổ ghi chép | - Phương pháp đo lường điện tử - Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu cả chu kỳ kiểu 2 đi ốt có mạch lọc - Phương pháp kiểm tra mạch điện - An toàn lao động | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Kiểm tra mạch điện - Ghi số liệu. - Tính toán số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cấp sai nguồn dẫn đến kết quả đo sai - Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc. - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D. LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP | Ngày: 21/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: D03. Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Vẽ sơ đồ mạch, chuẩn bị các vật tư thiết bị cần thiết, lắp ráp mạch điện, kiểm tra vận hành thử. | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vẽ sơ đồ mạch | - Vẽ đúng sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu | - Sổ tay linh kiện điện tử - Bút, giấy vẽ - Thước kẻ | - Kí hiệu, ứng dụng linh kiện điện tử - Mục đích sử dụng của từng loại đi-ốt - Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu | - Vẽ sơ đồ mạch điện - Kiểm tra và đối chiếu với sơ đồ chuẩn - Nhận dạng linh kiện qua các kí hiệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Bản vẽ sơ đồ mạch không chính xác. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 2. Chuẩn bị vật tư, linh kiện theo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ linh kiện sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - Chọn đi-ốt đảm bảo làm việc chế độ lâu dài: có U ng max > 3U, I cp > Isd - Tính chọn tấm nhôm tản nhiệt có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh | - Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử và các mẫu tham khảo - Đi-ốt, nhôm làm cánh tản nhiệt - Dây dẫn điện, trạm đấu nối dây - Sổ tay, bút ghi chép - Khoan điện cầm tay - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn, nhựa thông - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Thước đo - Bút viết - Sổ ghi chép | - Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử - Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử - Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt | - Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu như không có linh kiện đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn linh kiện tương đương. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 3. Gia công tấm tản nhiệt | - Tính chọn tấm nhôm có kích thước hợp lý, tản nhiệt nhanh - Đảm bảo an toàn lao động | - Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử và các mẫu tham khảo - Nhôm làm cánh tản nhiệt - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Khoan điện cầm tay - Thước đo - Bút viết - Sổ ghi chép | - Linh kiện điện tử, thiết bị gia công mạch điện tử - Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử - Phương pháp tản nhiệt cho đi ốt và các loại vật liệu dùng để tản nhiệt - Phương pháp gia công nhôm - An toàn lao động | - Sử dụng các dụng cụ điện – điện tử - Ghi số liệu - Gia công nhôm | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Tính chọn tấm nhôm có kích thước không hợp lý, tản nhiệt kém - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 4. Lắp đi-ốt và hàn đấu nối dây | - Bố trí vị trí các đi-ốt hợp lý - Hàn nối dây đúng sơ đồ, đường dây gọn, mối hàn tiếp xúc tốt - Đảm bảo an toàn lao động | - Tài liệu sổ tay linh kiện điện tử và các mẫu tham khảo - Mỏ hàn, chì hàn, thuốc tẩy trợ hàn hoặc nhựa thông, panh, dao con - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Thước đo - Bút viết - Sổ ghi chép | - Linh kiện điện tử: cấu tạo, hình dạng, kích thước, đặc tính linh kiện, - Phương pháp lắp đặt linh kiện điện tử - Kỹ thuật hàn linh kiện điện tử - An toàn lao động | - Sử dụng các dụng cụ điện -điện tử - Lắp đặt linh liện điện tử | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp ngược đi- ốt - Hàn sai vị trí - Mối hàn không đủ nhiệt nên tiếp xúc kém - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Kiểm tra nguội | - Kiểm tra tổng quát các dây nối theo sơ đồ mạch - Xác định đúng các thông số của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật | - Sơ đồ mạch - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Bút viết - Sổ ghi chép | - Phương pháp đo lường điện tử - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp kiểm tra chất lượng đi-ốt bằng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Kiểm tra mạch điện - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác - Nếu phát hiện linh kiện hỏng cần thay limh kiện khác |
| 6. Cấp nguồn điện và kiểm tra nóng | - Cấp đúng nguồn cho mạch - Kiểm tra điện áp sau chỉnh lưu và tình trạng phát nhiệt của đi-ốt trong quá trình mang tải so với yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động | - Sơ đồ mạch - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Nguồn điện - Bút viết - Sổ ghi chép | - Phương pháp đo lường điện tử - Nguyên lý hoạt động của mạch chính lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu - Phương pháp kiểm tra mạch điện - An toàn lao động | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Kiểm tra mạch điện - Ghi số liệu - Tính toán số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cấp sai nguồn dẫn đến kết quả đo sai - Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D. LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP | Ngày: 21/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: D04. Tẩm sấy máy biến áp | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Tẩm chất cách điện và sấy máy biến áp | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật tư và thiết bị tẩm sấy máy biến áp | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ đúng yêu cầu kỹ thuật - Chọn phương pháp sấy phù hợp điều kiện thực tế - Chọn sơn tẩm phù hợp chủng loại dây điện từ và cấp cách điện của máy | - Lò sấy chuyên dùng/ đèn hồng ngoại loại 220V/500W - Nhiệt kế, đồng hồ thời gian - Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC - Sơn tẩm, sơn phủ - Trang thiết bị và phương tiện làm việc | - Quy trình tẩm sấy máy điện - Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện - Thiết bị tẩm sấy máy điện | - Sử dụng dụng cụ , thiết bị tẩm sấy máy điện - Ghi số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu như không có vật tư đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn tương đương. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 2. Kiểm tra điện trở cách điện bộ dây trước khi sấy | - Đo, đọc chính xác điện trở cách điện giữa các cuộn dây, giữa các cuộn dây với lõi thép bằng mê-gôm-mét | - Tài liệu sổ tay quấn dây máy điện. - Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC | - Phương pháp đo lường - Các tiêu chuẩn cách điện của máy điện - Phương pháp kiểm tra điện trở cách điện - An toàn lao động | - Sử dụng mê-gôm-mét - Kiểm tra điện trở cách điện - Ghi số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác và ghi chép sai. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 3. Sấy lần 1 (trước khi tẩm) . | - Chọn phương pháp sấy phù hợp điều kiện thực tế - Cuộn dây không còn hơi nước | - Tài liệu sổ tay quấn dây máy điện - Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép - Lò sấy chuyên dùng, đèn hồng ngoại loại 220V/500W - Nhiệt kế, đồng hồ thời gian | - Cấu tạo lò sấy chuyên dùng, đèn hồng ngoại loại 220V/500W - Quy trình tẩm sấy máy điện - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ, thiết bị điện - Sấy cách điện - Ghi số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Đặt nhiệt kế và đồng hồ thời gian không chính xác. - Nhiệt độ sấy không quá cao hoặc quá thấp khoảng (60 ÷ 70)oC là vừa - Phải đảm bảo cuộn dây không còn ẩm mới mới sang bước tiếp theo |
| 4. Sơn tẩm cuộn dây | - Chọn sơn tẩm phù hợp chủng loại dây điện từ và cấp cách điện của máy - Chọn chế độ tẩm phù hợp loại vật liệu của máy biến áp - Sơn phải được ngấm đều trong tất cả các vị trí cuộn dây từ trong ra ngoài | - Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép - Giá đỡ thiết bị. - Ly đựng sơn tẩm - Cọ sơn - Sơn tẩm | - Quy trình tẩm sấy máy điện - Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện - An toàn lao động | - Sử dụng các dụng cụ sơn tẩm máy điện. - Tẩm sấy máy điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sơn không ngấm đều trong cuộn dây - Sơn tẩm ít quá hoặc nhiều quá - Không tẩm sơn 1 lần quá nhiều mà nên tẩm từ từ. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Sấy lần 2 (sau khi sơn tẩm) | - Sấy đúng quy trình, quy phạm - Chọn phương pháp sấy phù hợp điều kiện thực tế - Chọn chế độ sấy phù hợp loại vật liệu của máy biến áp - Kết thúc quá trình sấy đúng yêu cầu: hệ số hấp thụ Kht = R60 / R 15 ổn định ở trị số ≥ 1,3 ở nhiệt độ 200 C ÷ 300 C - Điện trở cách điện đạt yêu cầu sau khi sấy - Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng không được rộp, nứt | - Tài liệu sổ tay quấn dây máy điện - Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép - Lò sấy chuyên dùng/ đèn hồng ngoại loại 220V/500W - Nhiệt kế, đồng hồ thời gian | - Quy trình tẩm sấy máy điện - Cấu tạo lò sấy chuyên dùng, đèn hồng ngoại loại 220V/500W - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ, thiết bị điện - Sấy cách điện - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Đặt nhiệt kế và đồng hồ thời gian không chính xác. - Nhiệt độ sấy không quá cao hoặc quá thấp khoảng (60 ÷ 70)oC là vừa |
| 6. Đo điện trở cách điện giữa các cuộn dây và giữa bộ dây với vỏ máy | - Đo, đọc chính xác điện trở cách điện giữa các cuộn dây, giữa các cuộn dây với lõi thép bằng mê-gôm-mét - Điện trở cách điện giữa cuộn dây với lõi thép R cđ ≥ 1M | - Tài liệu sổ tay quấn dây máy điện. - Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mê-gôm-mét - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét. - Các tiêu chuẩn cách điện của máy điện - An toàn điện - An toàn lao động | - Sử dụng mê-gôm-mét - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng sai thang đo dẫn đến kết quả đo không chính xác - Quay mê-gôm-mét đúng quy trình: kết quả đọc khi quay phải đều tay và phải bảo đảm an toàn cho người khi đo |
| 7. Hoàn công. | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D. LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP | Ngày: 21/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: D05. Quấn dây máy biến áp cách ly (cảm ứng một pha gia dụng) | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Tính bộ dây máy biến áp chuẩn bị dụng, nguyên vật liệu, quấn dây, hoàn thiện kiểm tra chạy thử. | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tính toán máy biến áp | - Tính đúng các số liệu cần thiết để quấn dây máy biến áp cách ly | - Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp 1 pha - Bút viết - Sổ ghi chép | - Các hiện tượng cảm ứng điện từ - Cấu tạo, công dụng của máy biến áp và trình bày được nguyên lý hoạt động của máy biến áp - Phương pháp tính toán quấn dây máy biến áp cách ly | - Tính toán dây quấn máy biến áp - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Các yêu cầu của tính toán bao gồm: điện áp nguồn sơ cấp và điện áp nguồn thứ cấp; công suất tải tiêu thụ; các mức điện áp điều chỉnh không chính xác |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị quấn | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và các dụng cụ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Khoan điện và hộp mũi khoan - Máy quấn dây có bộ đếm - Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông - Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai - Lõi thép tiêu chuẩn máy biến áp cách ly - Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét loại 500VDC - Gỗ làm khuôn và má chặn - Rulô dây và giá đỡ - Thước lá, thước cặp - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện - Quy trình quấn dây một máy biến áp | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu như không có vật tư đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn tương đương - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 3. Gia công nòng khuôn, giấy cách điện | - Khuôn chế tạo phù hợp với kích thước của mạch từ đã tính toán - Chọn bề dầy giấy cách điện phù hợp với công suất máy - Kích thước lỗ định tâm của khuôn vừa đủ lớn để dễ dàng xỏ vào máy quấn - Kích thước má chặn phải phù hợp với kích thước khuôn và lõi sắt | - Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp 1 pha - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Khoan điện và hộp mũi khoan - Bìa cách điện các loại, keo dán và băng cách điện - Lõi thép - Thước đo - Gỗ làm khuôn và má chặn - Bút viết - Sổ ghi chép | - Toán kỹ thuật - Cách lấy số liệu khuôn quấn - Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện - Cấu tạo, hình dạng khuôn quấn dây máy biến áp cách ly - Phương pháp làm khuôn quấn dây máy biến áp cách ly - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Làm khuôn máy biến áp - Gá lắp và kiểm tra - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Các kích thước a, b không được lấy nhỏ hơn hoặc bằng kích thước thật sẽ khó lắp khuôn vào lõi - Nếu khuôn và lõi không phù hợp phải chỉnh sửa lại - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 4. Quấn dây | - Quấn dây đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ - Dây quấn phải được sắp xếp đều đặn dàn trải thật khít và quấn theo số vòng và cỡ dây đã được tính toán - Phải lót cách điện giữa các lớp dây - Đầu dây ra phải cố định và cách điện tốt - Các cuộn dây phải được quấn theo một chiều nhất định | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Máy quấn dây có bộ đếm - Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai - Khuôn quấn - Rulô dây và giá đỡ - Bút viết - Sổ ghi chép | - Quy trình quấn dây một máy biến áp - Công dụng, đặc điểm của các loại giấy cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện - An toàn lao động | - Sử dụng máy quấn dây - Lót cách điện cho cuộn dây máy biến áp - Đai giữ dây | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Trước khi quấn phải điều chỉnh bộ đếm trên máy tính về đúng vạch số 0 - Khi kết thúc lớp cuối phải cố định được các đầu dây - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Tháo bộ dây quấn ra khỏi bàn quấn | - Dây quấn khi lấy ra khỏi khuôn không bị rối, biến dạng và hỏng cách điện | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng | - Quy trình tháo lắp khuôn quấn - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Tháo cuộn dây ra khỏi bàn quấn | - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 6. Lắp lá thép vào bộ dây quấn | - Lắp lá thép kỹ thuật điện đúng trình tự, đủ số lượng; các lá thép không cắt hỏng khung cốt cách điện - Lá thép không bị biến dạng, gẫy gập - Mạch từ kín, bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng không nhấp nhô - Gông từ phải được siết chặt | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Búa sắt, búa gỗ và búa cao su | - Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện - Cấu tạo, hình dạng lõi thép biến áp cách ly - Phương pháp lắp ghép lá thép máy biến áp - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Ghép lá thép máy biến áp - Gá lắp và kiểm tra | - Cẩn thận - Tỉ mỉ - Chính xác | - Không lắp quá nhiều lõi thép 1 lần - Nếu lá thép không phẳng phải chỉnh sửa lá thép - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 7. Kiểm tra thông mạch dây quấn và kiểm tra điện trở cách điện dây quấn | - Xác định chính xác các đầu dây ra: sơ cấp và thứ cấp - Các đầu dây ra của từng cuộn phải thông mạch tốt - Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép - Điện trở cách điện giữa dây quấn với lõi thép R cđ ≥ 1 M | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC - Dao con - Bút viết - Sổ ghi chép | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mê-gôm-mét - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét - Các tiêu chuẩn cách điện của máy điện - Phương pháp kiểm tra điện trở - An toàn lao động | - Sử dụng VOM, mê-gôm-mét - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cạo cách điện các đầu dây trước khi đo - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 8. Đấu nối dây ( nếu có) | - Các đầu dây phải đúng so với yêu cầu tính toán - Các đầu dây đưa tới các vị trí cần hàn hoặc đấu nối phải có chiều dài phù hợp - Khi đấu xong các đầu dây phải tiếp xúc tốt - Các dây cần nối đều phải xỏ ống ghen cách điện - Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC - Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông - Dao con - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ đấu dây máy biến áp cách ly - Ống gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai | - Phương pháp đấu dây máy biến áp - Phương pháp hàn mối nối - An toàn lao động | - Nối dây theo sơ đồ - Hàn mối nối - Cách điện mối nối | - Cẩn thận - Chính xác | - Cạo sạch các đầu dây để tạo tiếp xúc tốt - Kiểm tra lại sự tiếp xúc sau khi nối - Đo cắt các đầu dây cho phù hợp trước khi đấu nối |
| 9. Cấp nguồn điện và đo điện áp sơ cấp và thứ cấp, thử tải | - Mắc đúng sơ đồ cấp nguồn - Điện áp cấp cho cuộn sơ cấp đúng theo yêu cầu tính toán - Điện áp thứ cấp đạt trị số theo tính toán - Dòng điện không tải I kt < 0,1 I đm - Các thông số kỹ thuật: điện áp, dòng điện, nhiệt độ... của máy biến áp nằm trong phạm vi cho phép - Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị | - Nguồn điện thử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm | - Phương pháp đấu dây máy biến áp - Phương pháp đo điện áp và dòng điện - Các đại lượng định mức máy biến áp - Nguyên lý làm việc của máy biến áp cách ly - Các thông số kỹ thuật và trạng thái làm việc của máy biến áp - An toàn lao động | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm - So sánh kết quả nhận định tình hình | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 10. Tẩm sấy | - Tẩm sấy đúng quy trình, quy phạm - Chọn nhiệt độ sấy và thời gian sấy phù hợp với công suất của máy biến áp - Chọn chế độ sấy phù hợp loại vật liệu của máy biến áp - Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng không được rộp, nứt | - Lò sấy chuyên dùng đèn hồng ngoại loại 220V/500W - Nhiệt kế, đồng hồ thời gian - Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép - Sơn tẩm, sơn phủ | - Quy trình tẩm sấy máy điện - Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ , thiết bị tẩm sấy máy điện - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Đặt nhiệt kế và đồng hồ thời gian không chính xác - Nhiệt độ sấy không quá cao hoặc quá thấp khoảng (60 ÷ 70)oC là vừa - Sơn không ngấm đều trong cuộn dây - Sơn tẩm ít quá hoặc nhiều quá |
| 11. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D. LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP | Ngày: 21/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: D06. Quấn dây máy biến áp tự ngẫu | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Quấn bộ dây máy biến áp tự ngẫu công suất nhỏ dùng để giảm áp | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tính toán máy biến áp: tiết diện lõi thép, đường kính dây quấn và số vòng dây quấn | - Tính đúng các số liệu cần thiết để quấn dây máy biến áp tự ngẫu: tiết diện lõi thép, đường kính dây quấn và số vòng dây quấn, điện áp nguồn sơ cấp và điện áp nguồn thứ cấp; công suất tải tiêu thụ; các mức điện áp điều chỉnh | - Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp 1 pha - Bút viết - Sổ ghi chép | - Toán kỹ thuật - Các hiện tượng cảm ứng điện từ... - Cấu tạo, công dụng của máy biến áp tự ngẫu và trình bày được nguyên lý hoạt động của máy biến áp tự ngẫu - Công thức tính toán bộ dây máy biến áp tự ngẫu | - Tính toán dây quấn máy biến áp tự ngẫu - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Các yêu cầu của tính toán bao gồm: điện áp nguồn sơ cấp và điện áp nguồn thứ cấp; công suất tải tiêu thụ; các mức điện áp điều chỉnh không chính xác |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị quấn. | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và các dụng cụ đảm bảo yêu cầu quấn dây máy biến áp tự ngẫu - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Khoan điện và hộp mũi khoan - Máy quấn dây có bộ đếm - Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông - Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai - Lõi thép tiêu chuẩn máy biến áp cách ly - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC - Gỗ làm khuôn và má chặn - Rulô dây và giá đỡ - Thước lá, thước cặp - Bút viết - Sổ ghi chép - Xưởng trường | - Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện - Quy trình quấn dây một máy biến áp tự ngẫu | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu như không có vật tư đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn tương đương - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 3. Gia công nòng khuôn giấy cách điện | - Khuôn chế tạo phù hợp với kích thước của mạch từ đã tính toán - Chọn bề dầy giấy cách điện phù hợp với công suất máy - Kích thước lỗ định tâm của khuôn vừa đủ lớn để dễ dàng xỏ vào máy quấn - Kích thước má chặn phải phù hợp với kích thước khuôn và lõi sắt | - Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp 1 pha - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Khoan điện và hộp mũi khoan - Bìa cách điện các loại, keo dán và băng cách điện - Lõi thép - Thước đo - Gỗ làm khuôn và má chặn - Bút viết - Sổ ghi chép | - Toán kỹ thuật - Lấy số liệu khuôn quấn - Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện - Cấu tạo, hình dạng khuôn quấn dây máy biến áp tự ngẫu - Phương pháp làm khuôn quấn dây máy biến áp tự ngẫu - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Làm khuôn máy biến áp tự ngẫu - Gá lắp và kiểm tra - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Các kích thước a, b không được lấy nhỏ hơn hoặc bằng kích thước thật sẽ khó lắp khuôn vào lõi - Nếu khuôn và lõi không phù hợp phải chỉnh sửa lại - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 4. Quấn dây | - Quấn dây đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ - Dây quấn phải được sắp xếp đều đặn dàn trải thật khít và quấn theo số vòng và cỡ dây đã được tính toán - Phải lót cách điện giữa các lớp dây - Đầu dây ra phải cố định và cách điện tốt - Các cuộn dây phải được quấn theo một chiều nhất định | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Máy quấn dây có bộ đếm - Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai - Khuôn quấn - Rulô dây và giá đỡ - Bút viết - Sổ ghi chép | - Quy trình quấn dây một máy biến áp tự ngẫu - Công dụng, đặc điểm của các loại giấy cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện - An toàn lao động | - Sử dụng máy quấn dây - Lót cách điện cho cuộn dây máy biến áp - Đai giữ dây | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Trước khi quấn phải điều chỉnh bộ đếm trên máy tính về đúng vạch số 0 - Khi kết thúc lớp cuối phải cố định được các đầu dây - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Tháo bộ dây quấn ra khỏi bàn quấn | - Dây quấn khi lấy ra khỏi khuôn không bị rối, biến dạng và hỏng cách điện | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng | - Quy trình tháo lắp khuôn quấn - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Tháo cuộn dây ra khỏi bàn quấn | - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 6. Lắp lá thép vào bộ dây quấn | - Lắp lá thép kỹ thuật điện đúng trình tự, đủ số lượng; các lá thép không cắt hỏng khung cốt cách điện - Lá thép không bị biến dạng, gẫy gập - Mạch từ kín, bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng không nhấp nhô - Gông từ phải được siết chặt | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Búa sắt, búa gỗ và búa cao su | - Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện. - Cấu tạo, hình dạng lõi thép biến áp cách ly - Phương pháp lắp ghép lá thép máy biến áp - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Ghép lá thép máy biến áp - Gá lắp và kiểm tra | - Cẩn thận - Tỉ mỉ - Chính xác | - Không lắp quá nhiều lõi thép 1 lần - Nếu lá thép không phẳng phải chỉnh sửa lá thép - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 7. Kiểm tra thông mạch dây quấn và kiểm tra điện trở cách điện dây quấn | - Xác định chính xác các đầu dây ra: sơ cấp và thứ cấp - Các đầu dây ra của từng cuộn phải thông mạch tốt - Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép - Điện trở cách điện giữa dây quấn với lõi thép R cđ ≥ 1 M | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC - Dao con - Bút viết - Sổ ghi chép | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mê-gôm-mét - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét - Các tiêu chuẩn cách điện của máy điện - Phương pháp kiểm tra điện trở - An toàn lao động | - Sử dụng VOM, mê-gôm-mét - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cạo cách điện các đầu dây trước khi đo - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 8. Đấu nối dây ( nếu có) | - Các đầu dây phải đúng so với yêu cầu tính toán - Các đầu dây đưa tới các vị trí cần hàn hoặc đấu nối phải có chiều dài phù hợp - Khi đấu xong các đầu dây phải tiếp xúc tốt - Các dây cần nối đều phải xỏ ống ghen cách điện - Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC - Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông - Dao con - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ đấu dây máy biến áp cách ly - Ống gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai | - Phương pháp đấu dây máy biến áp - Phương pháp hàn mối nối - An toàn lao động | - Nối dây theo sơ đồ - Hàn mối nối - Cách điện mối nối | - Cẩn thận - Chính xác | - Cạo sạch các đầu dây để tạo tiếp xúc tốt - Kiểm tra lại sự tiếp xúc sau khi nối - Đo cắt các đầu dây cho phù hợp trước khi đấu nối |
| 9. Cấp nguồn điện và đo điện áp sơ cấp và thứ cấp, thử tải | - Mắc đúng sơ đồ cấp nguồn - Điện áp cấp cho cuộn sơ cấp đúng theo yêu cầu tính toán - Điện áp thứ cấp đạt trị số theo tính toán. - Dòng điện không tải I kt < 0,1 I đm. - Các thông số kỹ thuật: điện áp, dòng điện, nhiệt độ... của máy biến áp nằm trong phạm vi cho phép - Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị | - Nguồn điện thử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm | - Phương pháp đấu dây máy biến áp - Phương pháp đo điện áp và dòng điện - Các đại lượng định mức máy biến áp - Nguyên lý làm việc của máy biến áp cách ly - Các thông số kỹ thuật và trạng thái làm việc của máy biến áp - An toàn lao động | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm - So sánh kết quả nhận định tình hình | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 10. Tẩm sấy | - Tẩm sấy đúng quy trình, quy phạm - Chọn nhiệt độ sấy và thời gian sấy phù hợp với công suất của máy biến áp - Chọn chế độ sấy phù hợp loại vật liệu của máy biến áp - Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng không được rộp, nứt | - Lò sấy chuyên dùng/ đèn hồng ngoại loại 220V/500W - Nhiệt kế, đồng hồ thời gian - Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép - Sơn tẩm, sơn phủ | - Quy trình tẩm sấy máy điện - Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ , thiết bị tẩm sấy máy điện - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Đặt nhiệt kế và đồng hồ thời gian không chính xác. - Nhiệt độ sấy không quá cao hoặc quá thấp khoảng (60 ÷ 70)oC là vừa - Sơn không ngấm đều trong cuộn dây - Sơn tẩm ít quá hoặc nhiều quá |
| 11. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc. - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D. LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP | Ngày: 22/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: D07. Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Tính toán chế tạo máy biến áp hàn, chuẩn bị dụng cụ thiết bị quấn, quấn hoàn thiện kiểm tra vận hành thử. | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tính toán máy biến áp: tiết diện lõi thép, đường kính dây quấn và số vòng dây quấn ở sơ cấp và thứ cấp ở mỗi nhánh trên cả 2 trụ từ của máy | - Tính đúng các số liệu cần thiết để quấn dây máy biến áp hàn hồ quang: tiết diện lõi thép, đường kính dây quấn và số vòng dây quấn - Thu thập chính xác các thông số cần thiết của cuộn sơ cấp và thứ cấp | - Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp hàn - Bút viết - Sổ ghi chép | - Toán kỹ thuật - Các hiện tượng cảm ứng điện từ... - Cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động của máy biến áp hàn - Phương pháp tính toán bộ dây máy biến áp hàn | - Tính toán dây quấn máy biến áp hàn hồ quang - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Các yêu cầu của tính toán bao gồm: điện áp nguồn sơ cấp và điện áp nguồn thứ cấp; công suất tải tiêu thụ; các mức điện áp điều chỉnh không chính xác |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị quấn | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và các dụng cụ đảm bảo yêu cầu quấn dây máy biến áp hàn - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Khoan điện và hộp mũi khoan - Máy quấn dây có bộ đếm - Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông - Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai - Lõi thép tiêu chuẩn máy biến áp hàn - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC - Gỗ làm khuôn và má chặn - Rulô dây và giá đỡ - Thước lá, thước cặp - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy biến áp hàn - Quy trình quấn dây một máy biến áp | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu như không có vật tư đúng chủng loại và thông số yêu cầu thì phải chọn tương đương. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 3. Gia công nòng khuôn, giấy cách điện | - Khuôn chế tạo phù hợp với kích thước của mạch từ đã tính toán - Chọn bề dầy giấy cách điện phù hợp với công suất máy - Kích thước lỗ định tâm của khuôn vừa đủ lớn để dễ dàng xỏ vào máy quấn - Kích thước má chặn phải phù hợp với kích thước khuôn và lõi sắt | - Tài liệu sổ tay quấn dây máy biến áp 1 pha - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Khoan điện và hộp mũi khoan - Bìa cách điện các loại, keo dán và băng cách điện - Lõi thép - Thước đo - Gỗ làm khuôn và má chặn - Bút viết - Sổ ghi chép | - Toán kỹ thuật - Cách lấy số liệu khuôn quấn - Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy hàn - Cấu tạo, hình dạng khuôn quấn dây máy biến áp hàn - Phương pháp làm khuôn quấn dây máy biến áp hàn - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Làm khuôn máy biến áp hàn - Gá lắp và kiểm tra - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Các kích thước a, b không được lấy nhỏ hơn hoặc bằng kích thước thật sẽ khó lắp khuôn vào lõi - Nếu khuôn và lõi không phù hợp phải chỉnh sửa lại - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 4. Quấn dây | - Quấn dây đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ - Dây quấn phải được sắp xếp đều đặn dàn trải thật khít và quấn theo số vòng và cỡ dây đã được tính toán - Phải lót cách điện giữa các lớp dây - Đầu dây ra phải cố định và cách điện tốt - Các cuộn dây phải được quấn theo một chiều nhất định | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Máy quấn dây có bộ đếm - Dây điện từ; bìa cách điện các loại, ông gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai - Khuôn quấn - Rulô dây và giá đỡ - Bút viết - Sổ ghi chép | - Quy trình quấn dây một máy biến áp - Công dụng, đặc điểm của các loại giấy cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện - An toàn lao động | - Sử dụng máy quấn dây - Lót cách - Đai giữ dây | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Trước khi quấn phải điều chỉnh bộ đếm trên máy tính về đúng vạch số 0 - Khi kết thúc lớp cuối phải cố định được các đầu dây - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Tháo bộ dây quấn ra khỏi bàn quấn | - Dây quấn khi lấy ra khỏi khuôn không bị rối, biến dạng và hỏng cách điện | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng | - Quy trình tháo lắp khuôn quấn - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Tháo cuộn dây ra khỏi bàn quấn | - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 6. Lắp dây quấn vào lá thép | - Lắp dây quấn đúng trình tự - Không làm hỏng giấy cách điện - Không làm biến dạng bộ dây quấn | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng | - Công dụng, đặc điểm của những vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện thường dùng trong lĩnh vực quấn dây máy điện - Phương pháp lắp dây quấn vào lá thép máy biến áp hàn - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Gá lắp và kiểm tra - Lắp dây quấn máy biến áp hàn | - Cẩn thận - Tỉ mỉ - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 7. Khép kín mạch từ | - Lắp lá thép kỹ thuật điện đúng trình tự, đủ số lượng; các lá thép không cắt hỏng khung cốt cách điện - Lá thép không bị biến dạng, gẫy gập - Gông từ phải được siết chặt - Mạch từ kín, bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng không nhấp nhô | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Búa sắt, búa gỗ và búa cao su | - Phương pháp khép kín mạch từ máy biến áp hàn - Cấu tạo, hình dạng lõi thép biến áp hàn - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Gá lắp và kiểm tra - Ghép lá thép máy biến áp | - Cẩn thận - Tỉ mỉ - Chính xác | - Không lắp quá nhiều lõi thép 1 lần - Nếu lá thép không phẳng phải chỉnh sửa lá thép - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 8. Kiểm tra thông mạch dây quấn và kiểm tra điện trở cách điện dây quấn | - Xác định chính xác các đầu dây ra: sơ cấp và thứ cấp - Các đầu dây ra của từng cuộn phải thông mạch tốt - Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép - Điện trở cách điện giữa dây quấn với lõi thép R cđ ≥ 1 M | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC - Dao con - Bút viết - Sổ ghi chép | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mê-gôm-mét - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét. - Các tiêu chuẩn cách điện của máy điện - Phương pháp kiểm tra điện trở - An toàn điện - An toàn lao động | - Sử dụng VOM, mê-gôm-mét - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cạo cách điện các đầu dây trước khi đo - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 9. Đấu nối dây | - Các đầu dây phải đúng so với yêu cầu tính toán - Các đầu dây đưa tới các vị trí cần hàn hoặc đấu nối phải có chiều dài phù hợp - Khi đấu xong các đầu dây phải tiếp xúc tốt - Các dây cần nối đều phải xỏ ống ghen cách điện - Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mê-gôm-mét loại 500VDC - Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông - Dao con - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ đấu dây máy biến áp cách ly - Ống gen cách điện, hộp đấu nối đầu dây, keo dán và băng cách điện, dây đai | - Phương pháp đấu dây máy biến áp - Phương pháp hàn mối nối - An toàn lao động | - Nối dây theo sơ đồ - Hàn mối nối - Cách điện mối nối | - Cẩn thận - Chính xác | - Cạo sạch các đầu dây để tạo tiếp xúc tốt - Kiểm tra lại sự tiếp xúc sau khi nối - Đo cắt các đầu dây cho phù hợp trước khi đấu nối |
| 10. Cấp nguồn điện và đo điện áp sơ cấp và thứ cấp | - Mắc đúng sơ đồ cấp nguồn - Điện áp cấp cho cuộn sơ cấp đúng theo yêu cầu tính toán - Điện áp thứ cấp đạt trị số theo tính toán - Dòng điện không tải I kt < 0,1 I đm. - Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị | - Nguồn điện thử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm | - Phương pháp đấu dây máy biến áp - Phương pháp đo điện áp và dòng điện - Các đại lượng định mức máy biến áp | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm - So sánh kết quả nhận định tình hình | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 11. Thử tải | - Các thông số kỹ thuật: điện áp, dòng điện, nhiệt độ... của máy biến áp nằm trong phạm vi cho phép đạt trị số ghi trên nhãn máy hàn - Đặc tuyến V-A đạt độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật - Độ ổn định cơ, điện của máy trong phạm vi cho phép - Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị | - Nguồn điện thử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm - Vật thật hàn thử | - Nguyên lý làm việc của máy biến áp hàn - Các thông số kỹ thuật và trạng thái làm việc của máy biến áp - An toàn lao động | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm - So sánh kết quả nhận định tình hình | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Máy phát nhiệt mạnh khi hàn cần kiểm tra lại độ dốc đặc tuyến V-A - Khi hàn phát tiếng kêu từ mạch từ do mạch từ chưa được xiết chặt - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 12. Tẩm sấy | - Tẩm sấy đúng quy trình, quy phạm - Chọn nhiệt độ sấy và thời gian sấy phù hợp với công suất của máy biến áp - Chọn chế độ sấy phù hợp loại vật liệu của máy biến áp - Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng không được rộp, nứt | - Lò sấy chuyên dùng/ đèn hồng ngoại loại 220V/500W - Nhiệt kế, đồng hồ thời gian - Phiếu quy trình tẩm sấy, sổ tay, bút ghi chép - Sơn tẩm, sơn phủ | - Quy trình tẩm sấy máy điện - Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ , thiết bị tẩm sấy máy điện - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Đặt nhiệt kế và đồng hồ thời gian không chính xác - Nhiệt độ sấy không quá cao hoặc quá thấp khoảng (60 ÷ 70)oC là vừa - Sơn không ngấm đều trong cuộn dây - Sơn tẩm ít quá hoặc nhiều quá - Không tẩm sơn 1 lần quá nhiều mà nên tẩm từ từ |
| 13. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D. LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP | Ngày: 22/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: D08. Quấn lại bộ dây máy ổn áp kiểu hình xuyến. | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Quấn lại bộ dây máy ổn áp kiểu hình xuyến. Công việc bao gồm: Tháo ổn áp, lấy số liệu kiểu quấn dây, chuẩn bị dụng cụ vật liệu, quấn lại dây quấn, kiểm tra rồi lắp lại vận hành thử. | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Tháo máy biến áp, tháo dây quấn ra khỏi lõi thép và xác định kiểu quấn dây | - Bộ dây cũ được tháo ra không ảnh hưởng đến các chi tiết khác của máy - Kiểu dây quấn được xác định chính xác | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng | - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy tự động ổn áp - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Tháo bộ dây quấn | - Chính xác | Xác định kiểu quấn dây và có thể lựa chọn kiểu quấn dây tương đương |
| 2. Lấy số liệu dây quấn và vệ sinh lõi thép | - Các số liệu về dây quấn được ghi lại chính xác - Phe sắt được vệ sinh sạch sẽ | - Giẻ lau - Sổ tay, bút ghi chép | - Cấu tạo dây dẫn điện từ - Cấu tạo thép kỹ thuật điện | - Làm vệ sinh phe sắt - Đo, đếm và ghi số liệu | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Vẽ lại sơ đồ nguyên lý bộ dây quấn | - Sơ đồ nguyên lý được vẽ chính xác và dễ quan sát | - Giấy, bút và thước | - Hiện tượng cảm ứng điện từ - Nguyên lý làm việc mạch điện từ của ổn áp tự động | - Vẽ sơ đồ | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và dây quấn | - Dụng cụ, vật liệu và dây quấn được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và thông số kỹ thuật | - Dây điện từ, phe sắt - Giấy cách điện, ống ghen, sơn cách điện mỏ hàn, nhựa thông vv … - Bộ dụng cụ sửa chữa máy điện | - Cấu tạo dây dẫn điện từ - Cấu tạo thép kỹ thuật điện - Đặc tính và công dụng một số vật liệu cách điện sử dụng quấn dây máy biến áp | - Dự trù vật liệu - Lựa chọn vật liệu và dụng cụ | - Cẩn thận - Chính xác | - Có thể chọn dây có thông số tương dương co ngoài thi trường |
| 5. Thực hiện quấn dây | - Dây được quấn đúng số vòng chắc chắc, đều và phẳng - Các đầu dây ra được cố định chắc chắn và hợp lý | - Dây điện từ, phe sắt - Giấy cách điện, ống ghen, mỏ hàn, nhực thông vv … - Bộ dụng cụ sửa chữa máy điện | - Kỹ thuật quấn dây máy biến áp hình xuyến - Sơ đồ nguyên lý - Quy trình quấn dây | - Quấn dây - Lót cách điện - Cố định đầu dây - Hàn đấu nối | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Tẩm và sấy sơn cách điện | - Bộ dây được tẩm đều sơn và sấy khô | - Sơn cách điện, chổi quét sơn - Tủ sấy | - Ý nghĩa của việc tẩm và sấy sơn cách điện - Đặc tính của sơn cách điện - Quy trình tẩm sơn và sấy khô | - Tẩm sơn và sấy | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 7. Tạo bề mặt tiếp xúc dây quấn với chổi than | - Bề mặt phẳng và tiếp xúc điện tốt với chổi than | - Giấy ráp mịn và thô | - Nguyên lý làm việc của chổi than với bề mặt tiếp xúc | - Chà mặt phẳng tiếp xúc | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8. Lắp ráp các phụ kiện và hàn đấu nối mạch điện | - Lắp ráp đúng vị trí các bộ phận | - Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay dùng cho thợ sửa chữa điện - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng | - Sơ đồ nguyên lý mạch điện - Quy trình tháo lắp | - Lắp ráp phụ kiện - Đấu nối và hàn các đầu dây | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 8. Kiểm tra không điện | - Đúng các thông số kỹ thuật - Cách điện tốt Rcđ>1MΩ | - Đồng hồ đo VOM - Mê-gôm-mét | - Các giá trị của thiết bị cần đo một cách chính xác | - Sử dụng đồng hồ VOM và Mê-gôm-mét | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 9. Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra | - Máy ổn áp làm việc chính xác theo nguyên lý - Điện áp ra ổn định - Máy êm và không nóng | - Đồng hồ vạn năng và amper kìm - Thiết bị đo nhiệt độ | - Nguyên lý làm việc của ổn áp | - Đo kiểm tra các thông số điện - Nghe tiếng kêu và đo nhiệt độ | - Chính xác - Cẩn thận |  |
| 10.Hoàn công | - Viết giấy nghiệm thu, bàn giao cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: D. LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: D09. Sửa chữa mạch tự động ổn áp | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Sửa chữa mạch điều khiển tự động ổn áp | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng | - Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của mạch tự động ổn áp | - Bút viết - Sổ ghi chép | - Nguyên lý hoạt động của mạch tự động ổn áp - Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch tự động ổn áp | - Phân tích suy đoán vấn đề - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến phân tích sai kết quả |
| 2. Tháo máy và chẩn đoán hư hỏng | - Xác định đúng vị trí các khối chức năng/linh kiện và phụ kiện | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Mỏ hàn thiếc, thiếc hàn và nhựa thông - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công dụng, đặc điểm, cấu tạo các bộ phận trong máy ổn áp - Quy trình tháo lắp | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Tháo và lắp - Ghi số liệu | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng | - Xác định chính xác khối chức năng/linh kiện hư hỏng | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Sơ đồ nguyên lý lắp đặt mạch điện tự động ổn áp - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép - Chổi lông, cọ lông - Chất tẩy rửa mạch điện tử - Bút viết - Sổ ghi chép | - Nguyên lý hoạt động của mạch tự động ổn áp - Ký hiệu và các khái niệm cơ bản về vật liệu linh kiện điện tử: điện trở, tụ điện, đi-ốt, transitor, IC ổn áp, IC điều khiển, các rơ-le bảo vệ quá áp, thiếu áp - Sơ đồ các mạch chỉnh lưu, mạch lọc, mạch so sánh, mạch khuếch đại...thuộc về lĩnh vực kỹ thuật mạch điện tử | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Đọc và phân tích sơ đồ) - Làm sạch mạch điện tử - Ghi số liệu và phân tích số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Danh sách linh kiện thay thế đầy đủ và đúng chủng loại - Chất lượng linh kiện đảm bảo đúng thông số kỹ thuật | - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Linh kiện cần thay thế - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Kí hiệu và các khái niệm cơ bản về vật liệu linh kiện điện tử: điện trở, tụ điện, đi-ốt, transitor, IC ổn áp, IC điều khiển, các rơ-le bảo vệ quá áp, thiếu áp - Đo lường điện tử xác định chất lượng linh kiện | - Nhận biết linh kiện - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu không có linh kiện đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Sửa chữa mạch: thay thế linh kiện mới | - Thay thế khối chức năng linh kiện đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật - Sửa chữa đúng quy trình - Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch không làm ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong mạch | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Sơ đồ nguyên lý lắp đặt mạch điện tự động ổn áp - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Quy trình sửa chữa - Sơ đồ các mạch chỉnh lưu, mạch lọc, mạch so sánh, mạch khuếch đại...thuộc về lĩnh vực kỹ thuật mạch điện tử - Nguyên lý hoạt động của mạch tự động ổn áp - Phưong pháp đo lường điện tử - Kỹ thuật hàn và thay thế linh kiện - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Sử dụng mỏ hàn, dụng cụ hút chì | - Cẩn thận - Chính xác | - Mỏ hàn không cung cấp nhiệt đúng quy định dẫn đến mối hàn không đảm bảo chất lượng - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 6. Kiểm tra nguội sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện | - Linh kiện được thay thế đúng chủng loại và vị trí, chắc chắn - Các mối tiếp xúc đạt yêu cầu kỹ thuật | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Sơ đồ nguyên lý lắp đặt mạch điện tự động ổn áp - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì - Sổ tay, bút ghi chép | - Sơ đồ các mạch chỉnh lưu, mạch lọc, mạch so sánh, mạch khuếch đại...thuộc về lĩnh vực kỹ thuật mạch điện tử - Nguyên lý hoạt động của mạch tự động ổn áp - Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Quan sát | - Cẩn thận - Tỉ mỉ - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 7. Lắp bộ tự động ổn áp vào máy | - Đúng vị trí các khối chức năng | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Bút viết - Sổ ghi chép | - Quy trình tháo lắp - Cấu tạo ổn áp - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Tháo và lắp | - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 8. Kiểm tra nguội mạch điện | - Các mối tiếp xúc đạt yêu cầu kỹ thuật - Các đầu dây đúng vị trí, chăc chắn - Các dây cần nối đều phải xỏ ống ghen cách điện - Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị | - Hộp dụng cụ tay nghề điện dân dụng - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ đấu dây máy biến áp ổn áp | - Sơ đồ đấu dây máy biến áp ổn áp - Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch - An toàn lao động | - Nối dây theo sơ đồ - Cách điện mối nối - Quan sát | - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 9. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch | - Điện áp ra ổn định khi điện áp vào thay đổi - Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị | - Nguồn điện thử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Sơ đồ đấu dây máy biến áp ổn áp - Phương pháp đo điện áp và dòng điện - Nguyên lý các đại lượng định mức máy biến áp ổn áp - Nguyên lý làm việc của máy biến áp ổn áp - Các thông số kỹ thuật và tình trạng làm việc của máy biến áp ổn áp - An toàn lao động | - Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) hoặc ampe kìm - So sánh kết quả nhận định tình hình | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

NHIỆM VỤ E:

LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ | ## Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: E01. Lắp đặt mạch thông tin cục bộ ( intercom) | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Lắp đặt điện thoại, đường dây liên lạc thông tin nội bộ | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu tài liệu | - Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện | - Bút, sổ ghi chép -Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt intercom (catalogue) | - Kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị của mạch thông tin cục bộ (intercom) - Nguyên lý hoạt động của mạch điện - Tiếng Anh chuyên ngành | - Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu - Đọc và phân tích tài liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu |
| 2. Khảo sát hiện trường và xác định vị trí lắp đặt | - Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt | - Bút, sổ ghi chép. - Thước đo - Dụng cụ đánh dấu | - Tiêu chuẩn kí hiệu, thiết bị, linh kiện trên sơ đồ - Phương pháp đọc bản vẽ - Ảnh hưởng của môi trường đến các thiết bị, phụ kiện lắp đặt | - Quan sát và đọc bản vẽ - Ghi số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Khảo sát không cẩn thận dẫn đến bố chí thiết bị không hợp lý - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phụ kiện và phương tiện thi công | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phụ kiện và phương tiện thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Điện thoại - Bảng điện, ổ điện, dây dẫn, ống luồn dây PVC và phụ kiện dùng lắp đặt - Đồng hồ vạn năng (VOM) - Dây cáp, đầu nối - Sổ tay kỹ thuật | - Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công - Phương pháp lắp đặt mạch điện - Cấu trúc mạng thông tin cục bộ (intercom) | - Nhận dạng và chọn lựa thiết bị cần thiết - Sử dụng các dụng cụ và phương tiện - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Chuẩn bị thiếu dụng cụ thi công. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 4. Lắp đặt máy | - Lắp đặt đường dây cấp nguồn và bảng điện cho intercom đúng tiêu chuẩn - Lắp đặt intercom đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất | - Kìm, bộ tuốc nơ vít, băng keo cách điện - Điện thoại - Sơ đồ lắp đặt - Bút, sổ ghi chép - Thước đo - Dụng cụ đánh dấu | - Quy trình lắp đặt mạng intercom - Phương pháp đọc bản vẽ - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Sử dụng các dụng cụ lắp đặt - Đọc bản vẽ - Lắp đặt máy | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Kiểm tra nguội mạch điện | - Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị | - Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị - Đồng hồ vạn năng VOM | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố |
| 6. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch | - Cấp đúng nguồn điện - Tín hiệu âm thanh các điểm liên lạc với nhau nghe rõ | - Đồng hồ vạn năng VOM. - Nguồn điện - Bút, sổ ghi chép - Sơ đồ mạch điện | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch - An toàn điện | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch |
| 7. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ - Vệ sinh sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: E02. Lắp đặt mạch chiếu sáng khẩn cấp | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Lắp đặt thiết bị chiếu sáng và nguồn dự phòng ở các vị trí cần thiết khi có sự cố mất điện đột ngột. | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | - Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý hoạt động của mạch chiếu sáng khẩn cấp | - Bút viết - Sổ ghi chép -Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp mạch chiếu sáng khẩn cấp (catalogue) - Bản vẽ thiết kế | - Cấu tạo, kí hiệu, nhiệm vụ, đặc tính kỹ thuật các linh kiện và thiết bị trong mạch chiếu sáng khẩn cấp - Nguyên lý hoạt động của các mạch điện. - Tiếng Anh chuyên ngành | - Nhận biết các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu - Đọc và phân tích tài liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 2. Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đèn | - Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt | - Bút. sổ ghi chép - Thước - Dụng cụ đánh dấu | - Tiêu chuẩn kí hiệu, thiết bị, linh kiện trên sơ đồ - Phương pháp đọc bản vẽ - Ảnh hưởng của môi trường đến các thiết bị, phụ kiện lắp đặt | - Quan sát và đọc bản vẽ - Ghi số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Đối chiếu bản vẽ với vị trí thực của thiết bị |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Chuẩn bị đầy đử dụng cụ, vật tư và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật | - Nguồn điện một chiều - Đèn sợi đốt, thiết bị tự động điều khiển mạch chiếu sáng khẩn cấp - Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây và các phụ kiện lắp đặt - Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa -Thang 4 chân - Khoan bê tông và hộp mũi khoan - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Sổ tay, bút ghi chép, giấy A4 | - Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công - Phương pháp lắp đặt mạch điện - Cấu trúc mạch chiếu sang khẩn cấp | - Nhận dạng và chọn lựa đúng các thiết bị cần thiết - Sử dụng các dụng cụ và phương tiện thi công - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lựa chọn sai các thông số của thiết bị và dây dẫn - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 4. Lắp đặt đường dây | - Lắp đặt bảng điện, đường dây điện đúng sơ đồ, đúng vị trí, đúng quy cách, đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ | - Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Dây dẫn - Ống cách điện - Thang 4 chân - Khoan bê tông và hộp mũi khoan - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp lắp đặt đường dây điện - Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện - Biện pháp an toàn khi thi công | - Sử dụng các dụng cụ nghề điện - Đọc bản vẽ - Lắp đặt đường dây điện - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Lắp đặt đèn chiếu sáng khẩn cấp | - Lắp đặt đèn chiếu sang khẩn cấp đúng vị trí, yêu cấu kỹ thuật - Lắp đặt hợp lý đặt đèn đủ ánh sáng tối thiểu những nơi cần chiếu sáng | - Sơ đồ kết nối - Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Đèn chiếu sang khẩn cấp - Ống cách điện. - Thang 4 chân - Khoan bê tông và hộp mũi khoan - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp lắp đặt đèn - Biện pháp an toàn khi thi công | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Đọc bản vẽ - Lắp đặt đèn | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phương pháp đo không chính xác. - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 6. Lắp đặt hệ thống nguồn dự phòng | - Lắp đặt hệ thống nguồn phù hợp đúng yêu cầu kỹ thuật | - Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ kết nối - Bộ nguồn dự phòng | - Các thông số kỹ thuật nguồn dự phòng - Phương pháp lắp đặt nguồn dự phòng - Biện pháp an toàn khi lắp đặt | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Lắp đặt nguồn điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Đấu nối sai cực tính của nguồn. |
| 7. Đấu nối dây | - Đấu nối dây đúng sơ đồ, đúng quy trình và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật | - Sơ đồ mạch điện - Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Dây điện, đầu nối | - Phương pháp đấu nối dây - Biện pháp an toàn khi thi công | - Đấu nối dây | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Đấu sai sơ đồ dẫn tới mạch không hoạt động hoặc gây ngắn mạch - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 8. Kiểm tra nguội mạch điện | - Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị | - Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị - Đồng hồ vạn năng VOM | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố |
| 9. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch | - Cấp đúng nguồn cho mạch - Mạch tác động nhanh khi có sự cố mất điện lưới: thời gian mất điện bằng thời gian tự động đóng điện | - Đồng hồ vạn năng VOM - Nguồn điện - Bút. sổ ghi chép - Sơ đồ mạch điện | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch - An toàn điện | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch |
| 10. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ - Vệ sinh sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: E03. Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Lắp các thiết bị cảm biến, đầu dò hồng ngoại, trung tâm điều khiển. | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | - Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện - Vẽ và phân tích đúng sơ đồ mạch điện | - Bút, sổ tay -Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch tự động báo cháy (catalogue) - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử | - Cấu tạo, kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị mạch tự động báo cháy - Nguyên lý hoạt động của mạch điện - Tiếng Anh chuyên ngành | - Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu - Đọc và phân tích tài liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu |
| 2. Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt | - Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt | - Bút. sổ ghi chép - Thước - Dụng cụ đánh dấu | - Tiêu chuẩn, kí hiệu, số lượng thiết bị, linh kiện trên sơ đồ - Phương pháp đọc bản vẽ | - Quan sát và đọc bản vẽ - Ghi số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Khảo sát không cẩn thận dẫn đến bố chí thiết bị không hợp lý |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Chuẩn bị đầy đử dụng cụ, vật tư và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật | - Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy -Sổ tay, bút ghi chép - Tài liệu hướng dẫn sử dụng lắp đặt mạch điện tự động báo cháy của nhà sản xuất ( catalogue) - Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Thang leo 4 chân - Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông - áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ kiện lắp đặt đường dây - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Thiết bị báo cháy và các bộ cảm biến | - Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công - Phương pháp lắp đặt mạch điện - Cấu trúc mạch chiếu sang khẩn cấp | - Nhận dạng và chọn thiết bị - Sử dụng các dụng cụ và phương tiện - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Chuẩn bị thiếu dụng cụ thi công - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 4. Lắp đặt đường dây | - Lắp đặt bảng điện, đường dây điện đúng sơ đồ, đúng vị trí, đúng quy cách, đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Dây dẫn - Ống cách điện - Thang 4 chân - Khoan bê tông và hộp mũi khoan - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp lắp đặt đường dây điện - Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện - Biện pháp an toàn khi thi công | - Sử dụng các dụng cụ nghề điện - Đọc bản vẽ - Lắp đặt đường dây điện - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 5. Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến | - Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo hoạt động tốt | - Bo mạch - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Cảm biến: Cảm biến khói, cảm biến nhiệt độ | - Lắp đặt đúng vị trí, yêu cầu kỹ thuật - Kí hiệu, cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của cảm biến cháy - Phương pháp lắp đặt mạch điện và cảm biến - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng các dụng cụ nghề điện - Đọc bản vẽ - Lắp đặt đường dây, bo mạch và cảm biến - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp đặt cảm biến sai - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 6. Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu | - Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu đúng yêu cầu kỹ thuật - Chuông và đèn báo hoạt động ngay khi có tín hiệu báo cháy từ cảm biến cháy | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Đèn và chuông - Dây dẫn, ống ghen | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của chuông và đèn báo - Phương pháp lắp đặt chuông và đèn báo - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng dụng cụ cầm tay - Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp đặt sai chuông và đèn báo - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 7. Lắp đặt mạch trung tâm kiểm soát | - Lắp đặt mạch trung tâm đảm bảo đúng yêu cầu kỷ thuật - Lắp đặt thiết bị xử lý trung tâm ở vị trí dễ quan sát, sử dụng | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Bộ xử lý trung tâm - Sơ đồ lắp đặt | - Nguyên tắc hoạt động của mạch trung tâm kiểm soát - Phương pháp lắp đặt - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng dụng cụ cầm tay - Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Đấu nối sai các đầu vào ra của mạch xử lý trung tâm - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 8. Kiểm tra nguội mạch điện | - Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị | - Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị - Đồng hồ vạn năng VOM | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |
| 9. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch | - Cấp đúng nguồn cho mạch - Mạch phải tự động báo động khi có khói vào bộ cảm biến quá mức | - Đồng hồ vạn năng VOM - Nguồn điện - Bút, sổ ghi chép - Sơ đồ mạch điện | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch |
| 10. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ - Vệ sinh sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ | Ngày: 9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: E04. Lắp đặt mạch điện chống trộm | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |
| Mô tả công việc: Lắp các thiết bị cảm biến, đầu dò hồng ngoại, trung tâm điều khiển. | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | - Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện - Vẽ và phân tích đúng sơ đồ mạch điện | - Bút, sổ tay -Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch chống trộm (catalogue) - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử | - Cấu tạo, kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị mạch điện chống trộm - Nguyên lý hoạt động của mạch điện - Tiếng Anh chuyên ngành | - Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu - Đọc và phân tích tài liệu - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu |
| 2. Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt | - Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt | - Bút. sổ ghi chép - Thước - Dụng cụ đánh dấu | - Tiêu chuẩn, kí hiệu, số lượng thiết bị, linh kiện trên sơ đồ - Phương pháp đọc bản vẽ | - Quan sát và đọc bản vẽ - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Khảo sát không cẩn thận dẫn đến bố chí thiết bị không hợp lý |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Chuẩn bị đầy đử dụng cụ, vật tư và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật | - Sơ đồ lắp đặt mạch điện chống trộm -Sổ tay, bút ghi chép - Tài liệu hướng dẫn sử dụng lắp đặt mạch điện chống trộm của nhà sản xuất ( catalogue) - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Thang leo 4 chân - Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông - áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ kiện lắp đặt đường dây - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Cảm biến | - Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công - Phương pháp lắp đặt mạch điện - Cấu trúc mạch chống trộm | - Nhận dạng và chọn thiết bị - Sử dụng các dụng cụ và phương tiện - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Chuẩn bị thiếu dụng cụ thi công. |
| 4. Lắp đặt đường dây | - Lắp đặt bảng điện, đường dây điện đúng sơ đồ, đúng vị trí, đúng quy cách, đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Dây dẫn - Ống cách điện. - Thang 4 chân - Khoan bê tông và hộp mũi khoan - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp lắp đặt đường dây điện - Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện - Biện pháp an toàn khi thi công | - Sử dụng các dụng cụ nghề điện - Đọc bản vẽ - Lắp đặt đường dây điện - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu |
| 5. Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến | - Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo hoạt động tốt | - Bo mạch - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Cảm biến | - Lắp đặt đúng vị trí, yêu cầu kỹ thuật - Kí hiệu, cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của cảm biến cháy - Phương pháp lắp đặt mạch điện và cảm biến. - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Đọc bản vẽ - Lắp đặt đường, bo mạch và cảm biến - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp đặt cảm biến sai |
| 6. Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu | - Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu đúng yêu cầu kỹ thuật - Chuông và đèn báo hoạt động ngay khi có tín hiệu từ cảm biến | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Đèn và chuông. - Dây dẫn, ống ghen | - Lắp đặt đúng vị trí, yêu cầu kỹ thuật - Kí hiệu, cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của chuông và đèn báo - Phương pháp lắp đặt chuông và đèn báo - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng dụng cụ cầm tay - Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp đặt sai chuông và đèn báo |
| 7. Lắp đặt mạch trung tâm kiểm soát | - Lắp đặt mạch trung tâm đảm bảo đúng yêu cầu kỷ thuật - Lắp đặt thiết bị xử lý trung tâm ở vị trí dễ quan sát, sử dụng và sửa chữa | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Bộ xử lý trung tâm - Sơ đồ lắp đặt | - Nguyên tắc hoạt động của mạch trunh tâm kiểm soát - Phương pháp lắp đặt - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng dụng cụ cầm tay - Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Đấu nối sai các đầu vào ra của mạch xử lý trung tâm |
| 8. Kiểm tra nguội mạch điện | - Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị | - Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị - Đồng hồ vạn năng VOM | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố |
| 9. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch | - Cấp đúng nguồn cho mạch. - Mạch phải tự động báo động khi có người vật cản xuất hiện vùng bảo vệ | - Đồng hồ vạn năng VOM - Nguồn điện - Bút, sổ ghi chép - Sơ đồ mạch điện | - Phương pháp kiểm tra nóng mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch |
| 10. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ - Vệ sinh sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ |  |  |  |  | Ngày: 23/9/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E05. Lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa |  |  |  |  | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |  |  |
| Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ thiết bị lắp đặt bộ phận điều khiển, cảm biến, nguồn điện điều khiển, kiểm tra, vận hành thử. |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |  |  |
| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Đọc sơ đồ | - Đọc và phân tích đúng sơ đồ mạch điện - Giải thích được sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa | - Bút, sổ tay. -Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch tự động đóng-mở cửa (catalogue) | - Kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị, linh kiện của mạch tự động đóng-mở cửa - Nguyên lý hoạt động của mạch điện. - Tiếng Anh chuyên ngành | - Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu - Đọc và phân tích tài liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu |
| 2. Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt | - Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt | - Bút, sổ ghi chép - Thước - Dụng cụ đánh dấu | - Tiêu chuẩn, kí hiệu, số lượng thiết bị, linh kiện trên sơ đồ - Phương pháp đọc bản vẽ | - Quan sát và đọc bản vẽ - Ghi số liệu |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Khảo sát không cẩn thận dẫn đến bố chí thiết bị không hợp lý |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Chuẩn bị đầy đử dụng cụ, vật tư và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật | - Sơ đồ lắp đặt mạch điện - Sổ tay, bút ghi chép - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt mạch tự động đóng mở cửa (catalogue) - Vật tư thiết bị mạch điện tự động đóng mở cửa - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Thang leo 4 chân - Khoan bê-tông và hộp mũi khoan bê tông - Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ kiện lắp đặt đường dây - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) loại có độ nhạy 10.000/V - Cửa tự động và cảm biến | - Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công - Phương pháp lắp đặt mạch điện - Cấu trúc mạch điện tự động đóng-mở cửa | - Nhận dạng và chọn thiết bị - Sử dụng dụng cụ và phương tiện - Ghi số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Chuẩn bị thiếu dụng cụ thi công |
| 4. Lắp đặt đường dây | - Lắp đặt bảng điện, đường dây điện đúng sơ đồ, đúng vị trí, đúng quy cách, đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Dây dẫn - Ống cách điện - Thang 4 chân - Khoan bê tông và hộp mũi khoan - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp lắp đặt đường dây điện - Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện - Biện pháp an toàn khi thi công | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Đọc bản vẽ - Lắp đặt đường dây điện - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu |
| 5. Lắp đặt cơ cấu điều khiển mở - đóng cửa | - Lắp đặt cơ cấu điều khiển mở - đóng cửa đúng yêu cầu kỹ thuật:cửa đóng – mở êm, dịu | - Bản vẽ cơ khí - Bản vẽ bố trí đi dây và cảm biến - Bộ dụng cụ nghề điện | - Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển mở - đóng cửa - Phương pháp lắp đặt - Biện phán an toàn khi thi công | - Sử dụng các dụng cụ - Đọc bản vẽ - Lắp đặt cơ cấu điều khiển |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp lệch hoặc sai vị trí lảm của không mở - đóng hoặc có tiếng ồn |
| 6. Lắp đặt mạch điều khiển và cảm biến | - Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo hoạt động tốt | - Bản vẽ cơ khí - Bản vẽ bố trí đi dây và cảm biến - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Cảm biến | - Lắp đặt đúng vị trí, yêu cầu kỹ thuật - Kí hiệu, cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của cảm biến - Phương pháp lắp đặt - Biện phán an toàn khi thi công | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng dụng cụ cầm tay - Đọc bản vẽ sơ đồ vị trí - Lắp đặt mạch điều khiển và cảm biến |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp đặt cảm biến sai, cảm biến tác động chậm |
| 7. Kiểm tra nguội mạch điện | - Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị - Cửa có thể được đóng-mở bằng tay khi cảm biến không làm việc | - Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị - Đồng hồ vạn năng VOM | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch - An toàn, vệ sinh lao động | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố |
| 8. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch | - Cấp đúng nguồn cho mạch - Cửa phải tự động mở khi có người đến, không mất thời gian chờ và đóng lại sau khi đi qua | - Đồng hồ vạn năng VOM - Nguồn điện - Bút, sổ ghi chép - Sơ đồ mạch điện | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch - An toàn, vệ sinh lao động | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch |
| 9. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ - Vệ sinh sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ |  |  |  |  | Ngày: 23/9/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E06. Lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh |  |  |  |  | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |  |  |
| Mô tả công việc: Lắp ráp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |  |  |
| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | - Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện chuông cổng có hình ảnh | - Bút, sổ tay -Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh (catalogue) - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử | - Cấu tạo, kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh - Nguyên lý hoạt động của mạch điện - Tiếng Anh chuyên ngành | - Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu - Đọc và phân tích tài liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phân tích sai dẫn đến lựa chọn thiết bị không dạt yêu cầu |
| 2. Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt | - Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt | - Bút. sổ ghi chép - Thước - Dụng cụ đánh dấu | - Tiêu chuẩn, kí hiệu, số lượng thiết bị, linh kiện trên sơ đồ - Phương pháp đọc bản vẽ | - Quan sát và đọc bản vẽ - Ghi số liệu |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Khảo sát không cẩn thận dẫn đến bố chí thiết bị không hợp lý |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Chuẩn bị đầy đử dụng cụ, vật tư và thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật | - Sơ đồ lắp đặt mạch điện - Sổ tay, bút ghi chép - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông - Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm điện, dây dẫn, ống luồn dây, các phụ kiện lắp đặt Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) loại có độ nhạy 10.000Ω/V - Thiết bị mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh | - Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công - Phương pháp lắp đặt mạch điện - Cấu trúc mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh | - Nhận dạng và chọn thiết bị - Sử dụng các dụng cụ và phương tiện - Ghi số liệu |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Chuẩn bị thiếu dụng cụ thi công |
| 4. Lắp đặt đường dây | - Lắp đặt bảng điện, đường dây điện đúng sơ đồ, đúng vị trí, đúng quy cách, đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Dây dẫn - Ống cách điện - Thang 4 chân - Khoan bê tông và hộp mũi khoan - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp lắp đặt đường dây điện - Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch điện - Biện pháp an toàn khi thi công | - Sử dụng các dụng cụ nghề điện - Đọc bản vẽ - Lắp đặt đường dây điện - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Chú ý đến các đầu nối nguồn và tín hiệu |
| 5. Lắp đặt hệ thống camera quan sát và điện thoại liên lạc bên ngoài | - Lắp đặt camera, bộ đàm tại cổng và trong nhà đúng quy trình, quy phạm và được bảo vệ chắc chắn đúng yêu cầu kỹ thuật | - Camera giám sát, điện thoại -Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt (catalogue) - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện | - Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của hệ thống camera quan sát và điện thoại liên lạc - Phương pháp lắp đặt đặt hệ thống camera quan sát và điện thoại liên lạc - Biện pháp an toàn khi thi côn | - Sử dụng các dụng cụ nghề điện - Đọc bản vẽ - Lắp đặt Camera giám sát, điện thoại - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Đấu sai các đầu nối |
| 6. Lắp đặt hệ thống màn hình, điện thoại bên trong nhà | - Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu đúng yêu cầu kỹ thuật - Chuông và đèn báo hoạt động ngay khi có tín hiệu báo | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Điện thoại có hình ảnh - Dây dẫn, ống ghen | - Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điện thoại có hình ảnh - Phương pháp lắp đặt hệ thống điện thoại có hình ảnh - An toàn và vệ sinh lao động | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng dụng cụ cầm tay - Đọc bản vẽ - Lắp đặt hệ thống điện thoại có hình ảnh |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp đặt không đúng quy trình kỹ thuật: hình ảnh và âm thanh không rõ |
| 7. Kiểm tra nguội mạch điện | Kiểm tra tổng quát các dây nối mạch điện và thiết bị | - Sơ đồ kết nối giữa các thiết bị - Đồng hồ vạn năng VOM. | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố |
| 8. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch | - Cấp đúng nguồn cho mạch - Mạch hoạt động đạt yêu cầu chất lượng hình ảnh và âm thanh theo tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất | - Đồng hồ vạn năng VOM - Nguồn điện - Bút. sổ ghi chép - Sơ đồ mạch điện | - Phương pháp kiểm tra mạch điện - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường - Nguyên lý hoạt động của mạch - An toàn lao động | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Kiểm tra mạch điện - Quan sát, ghi số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Cần chú ý mối nối, tiếp xúc tránh bị đứt và ngắn mạch |
| 9. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ. - Vệ sinh sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc. - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. - Cách bảo quản dụng cụ. | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ |  |  |  |  | Ngày: 23/9/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E07. Sửa chữa mạch điện tự động báo cháy |  |  |  |  | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |  |  |  |
| Mô tả công việc: Kiểm tra, sửa chữa mạch điện tự động báo cháy |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |  |  |  |
| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Thu nhận và xử lý thông tin | - Thu nhận thông tin chính xác, đầy đủ về các hiện tượng hư hỏng của mạch điện tự động báo cháy | - Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy, sổ tay tra cứu linh kiện điện tử - Bút viết - Sổ ghi chép | - Một số hư hỏng thông thường của mạch điện tự động báo cháy | - Nghe thông tin - Ghi và phân tích số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến chuẩn đoán sai hư hỏng |  |
| 2. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định đúng vị trí các khối chức năng và phụ kiện của mạch tự động báo cháy | - Sơ đồ mạch điện tự động báo cháy - Bút viết - Sổ ghi chép - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử | - Nguyên lý hoạt động của mạch tự động báo cháy và hệ thống báo cháy của căn hộ - Cấu tạo, công dụng, đặc điểm các khối trong mạch tự động báo cháy - Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện | - Nhận biết các kí hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch tự động báo cháy - Ghi và phân tích số liệu - Phân tích mạch điện |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Xác định sai các khối, phân tích sai làm công việc sửa chữa chậm, không chính xác |  |
| 3. Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng | - Xác định chính xác khối chức năng, linh kiện hư hỏng - Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Mỏ hàn điện - Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy - Đồng hồ đo điện vạn năng - Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Nguyên lý hoạt động của mạch tự động báo cháy - Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử - Phương pháp kiểm tra mạch điện - An toàn, vệ sinh lao động | - Quan sát - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch) - Kiểm tra mạch điện - Ghi và phân tích số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phương pháp kiểm tra không đúng - Phải sử dụng đúng dụng cụ và phương phap kiểm tra |  |
| 4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Chuẩn bị vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật | - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Linh kiện cần thay thế - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Kí hiệu, kích thước các linh kiện và phụ kiện thay thế. - Phương pháp đo, kiểm tra chất lượng linh kiện | - Nhận biết linh kiện - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện - Đọc, tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu không có linh kiện đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương |  |
| 5. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới | - Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật - Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch không làm ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong mạch | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý mạch điện - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện - Kỹ thuật hàn - An toàn lao động | - Tháo gỡ và thay thế linh kiện - Sử dụng mỏ hàn, dụng cụ hút chì |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Mỏ hàn không cung cấp nhiệt đúng quy định dẫn đến mối hàn không đảm bảo chất lượng |  |
| 6. Kiểm tra nguội mạch điện | - Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm chấp mạch, các mối nối tiếp xúc tốt | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì - Sổ tay, bút ghi chép | - Nguyên lý hoạt động của mạch tự động báo cháy. - Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Quan sát, ghi số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp |  |
| 7. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện và thử mạch | - Kiểm tra dòng và điện áp ngõ vào và ngõ ra - Đảm bảo mạch điện hoạt động tốt, đúng yêu cầu | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Bút viết - Sổ ghi chép | - Quy trình kiểm tra - Cấu trúc của mạch - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Sử dụng VOM - Kiểm tra nóng |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp |  |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị |  | - Nghiêm túc |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ |  |  |  |  | Ngày: 23/9/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E08. Sửa chữa mạch điện chống trộm |  |  |  |  | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |  |  |  |
| Mô tả công việc: Kiểm tra, sửa chữa mạch điện chống trộm |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |  |  |  |
| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng | - Thu nhận thông tin chính xác, đầy đủ về các hiện tượng hư hỏng của mạch điện chống trộm | - Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy, sổ tay tra cứu linh kiện điện tử - Bút viết - Sổ ghi chép | - Một số hư hỏng thông thường c của mạch chống trộm | - Nghe thông tin - Ghi và phân tích số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến chuẩn đoán sai hư hỏng. |  |
| 2. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định đúng vị trí các khối chức năng và phụ kiện của mạch chống trộm | - Sơ đồ mạch điện chống trộm - Bút viết - Sổ ghi chép - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử | - Nguyên lý hoạt động của mạch chống trộm - Cấu tạo, công dụng, đặc điểm các khối trong mạch chống trộm. - Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện | - Nhận biết các kí hiệu, của các khối và linh kiện - Ghi và phân tích số liệu - Phân tích mạch điện |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Xác định sai các khối, phân tích sai làm công việc sửa chữa chậm, không chính xác |  |
| 3. Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng | - Xác định chính xác khối chức năng, linh kiện hư hỏng. - Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy - Đồng hồ đo điện vạn năng - Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Nguyên lý hoạt động của mạch chống trộm - Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử - Phương pháp kiểm tra mạch điện | - Quan sát - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch) - Kiểm tra mạch điện - Ghi và phân tích số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phương pháp kiểm tra không đúng - Phải sử dụng đúng dụng cụ và phương phap kiểm tra |  |
| 4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Chuẩn bị vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật | - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Linh kiện cần thay thế - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Kí hiệu, kích thước các linh kiện và phụ kiện thay thế. - Phương pháp đo, kiểm tra chất lượng linh kiện | - Nhận biết linh kiện - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện - Đọc, tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu không có linh kiện đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương |  |
| 5. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới | - Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật - Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch không làm ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong mạch | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý mạch điện - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện - Kỹ thuật hàn - An toàn lao động | - Tháo gỡ và thay thế linh kiện - Sử dụng mỏ hàn, dụng cụ hút chì |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Mỏ hàn không cung cấp nhiệt đúng quy định dẫn đến mối hàn không đảm bảo chất lượng |  |
| 6. Kiểm tra nguội mạch điện | - Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm chấp mạch, các mối nối tiếp xúc tốt | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì - Sổ tay, bút ghi chép | - Nguyên lý hoạt động của mạch chống trộm - Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Quan sát |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp |  |
| 7. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện và thử mạch | - Kiểm tra dòng và điện áp ngõ vào và ngõ ra - Đảm bảo mạch điện hoạt động tốt, đúng yêu cầu | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Bút viết - Sổ ghi chép | - Quy trình kiểm tra - Cấu trúc của mạch - An toàn điện - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ nghề điện - Kỹ năng tháo lắp |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp |  |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ |  |  |  |  | Ngày: 9/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E09. Sửa chữa mạch điện tự động đóng-mở cửa |  |  |  |  | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |  |  |  |
| Mô tả công việc: Kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng mạch điện tự động đóng-mở cửa |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |  |  |  |
| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng | - Thu nhận thông tin chính xác, đầy đủ về các hiện tượng hư hỏng của mạch điện tự động đóng-mở cửa | - Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động đóng mở cửa, sổ tay tra cứu linh kiện điện tử - Bút viết - Sổ ghi chép | - Một số hư hỏng thông thường của mạch điện tự động đóng-mở cửa | - Nghe thông tin - Ghi và phân tích số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến chuẩn đoán sai hư hỏng |  |
| 2. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định đúng vị trí các khối chức năng và phụ kiện của mạch điện tự động đóng-mở cửa | - Sơ đồ mạch điện tự động báo cháy - Bút viết - Sổ ghi chép - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện tự động đóng-mở cửa - Cấu tạo, công dụng, đặc điểm các khối trong mạch điện tự động đóng-mở cửa - Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện | - Nhận biết các ký hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch điện tự động đóng-mở cửa - Ghi và phân tích số liệu - Phân tích mạch điện |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Xác định sai các khối, phân tích sai làm công việc sửa chữa chậm, không chính xác |  |
| 3. Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng | - Xác định chính xác khối chức năng, linh kiện hư hỏng - Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý lắp đặt mạch điện tự động báo cháy. - Đồng hồ đo điện vạn năng - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện tự động đóng-mở cửa - Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử - Phương pháp kiểm tra mạch điện | - Quan sát - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch) - Kiểm tra mạch điện - Ghi và phân tích số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phương pháp kiểm tra không đúng - Phải sử dụng đúng dụng cụ và phương phap kiểm tra |  |
| 4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Chuẩn bị vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật | - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Linh kiện cần thay thế - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Kí hiệu, kích thước các linh kiện và phụ kiện thay thế - Phương pháp đo, kiểm tra chất lượng linh kiện | - Nhận biết linh kiện - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện - Đọc, tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu không có linh kiện đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương |  |
| 5. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới | - Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật - Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch không làm ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong mạch | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý mạch điện - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện - Kỹ thuật hàn - An toàn lao động | - Tháo gỡ và thay thế linh kiện - Sử dụng mỏ hàn, dụng cụ hút chì |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Mỏ hàn không cung cấp nhiệt đúng quy định dẫn đến mối hàn không đảm bảo chất lượng - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |  |
| 6. Kiểm tra nguội mạch điện | - Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm chấp mạch, các mối nối tiếp xúc tốt | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy. - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Sổ tay, bút ghi chép | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện tự động đóng-mở cửa - Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Quan sát |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp |  |
| 7. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện và thử mạch | - Kiểm tra dòng và điện áp ngõ vào và ngõ ra - Đảm bảo mạch điện hoạt động tốt, đúng yêu cầu | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Bút viết - Sổ ghi chép | - Quy trình kiểm tra - Cấu trúc của mạch. - An toàn điện - An toàn lao động | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Đo, đọc các thông số |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp |  |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ |  |  |  |  | Ngày: 9/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: E10. Sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh |  |  |  |  | Người biên soạn: Đặng Văn Sang |  |  |  |
| Mô tả công việc: Kiểm tra, sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Văn Tiến |  |  |  |
| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng | - Thu nhận thông tin chính xác, đầy đủ về các hiện tượng hư hỏng của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh | - Sơ đồ lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử - Bút viết - Sổ ghi chép | - Một số hư hỏng thông thường của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh | - Nghe thông tin - Ghi và phân tích số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến chuẩn đoán sai hư hỏng |  |
| 2. Phân tích sơ đồ khối | - Xác định đúng vị trí các khối chức năng và phụ kiện của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh | - Sơ đồ mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh - Bút viết - Sổ ghi chép - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh - Cấu tạo, công dụng, đặc điểm các khối trong mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh - Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện | - Nhận biết các kí hiệu, của các khối và linh kiện - Ghi và phân tích số liệu - Phân tích mạch điện |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Xác định sai các khối, phân tích sai làm công việc sửa chữa chậm, không chính xác |  |
| 3. Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng | - Xác định chính xác khối chức năng, linh kiện hư hỏng - Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý/ lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh - Đồng hồ đo điện vạn năng - Sổ tay, bút ghi chép | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh - Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử - Phương pháp kiểm tra mạch điện | - Quan sát - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch) - Kiểm tra mạch điện - Ghi và phân tích số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phương pháp kiểm tra không đúng - Phải sử dụng đúng dụng cụ và phương phap kiểm tra |  |
| 4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Chuẩn bị vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật | - Sổ tay linh kiện điện tử - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Linh kiện cần thay thế - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Kí hiệu, kích thước các linh kiện và phụ kiện thay thế. - Phương pháp đo, kiểm tra chất lượng linh kiện | - Nhận biết linh kiện - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện - Đọc, tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu không có linh kiện đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương |  |
| 5. Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới | - Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật - Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch không làm ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong mạch | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý mạch điện - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì - Khay đựng linh kiện - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện - Kỹ thuật hàn - An toàn lao động | - Tháo gỡ và thay thế linh kiện - Sử dụng mỏ hàn, dụng cụ hút chì |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Mỏ hàn không cung cấp nhiệt đúng quy định dẫn đến mối hàn không đảm bảo chất lượng |  |
| 6. Kiểm tra nguội mạch điện | - Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm chấp mạch, các mối nối tiếp xúc tốt | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Sơ đồ nguyên lý, lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mõ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì - Sổ tay, bút ghi chép | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh - Phương pháp kiểm tra chọn vị trí thử mạch - An toàn lao động | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Quan sát, ghi số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp |  |
| 7. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện và thử mạch | - Kiểm tra dòng và điện áp ngõ vào và ngõ ra. - Đảm bảo mạch điện hoạt động tốt, đúng yêu cầu | - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Bút viết - Sổ ghi chép | - Quy trình kiểm tra - Cấu trúc của mạch - An toàn lao động | - Sử dụng đồng hồ vạn năng - Đo, đọc các thông số |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp |  |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị |  | - Nghiêm túc |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

NHIỆM VỤ F:

LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 20/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F01. Nối dây đơn và bấm đầu cốt | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Nối dây và bấm đầu cốt gồm: Chuẩn bị, xác định độ dài đoạn dây cần bóc vỏ, làm sạch và nối dây, chọn và bấm đầu cốt, kiểm tra mối nối. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và phương tiện | - Vật tư và dụng cụ phải đầy đủ về số lượng và chủng loại | - Dao, đầu cốt và kìm - Dây đơn các loại, giấy nhám mịn (giấy ráp) - Thang leo | - Các loại dây dẫn điện hạ thế, các vật liệu, phụ kiện liên quan việc lắp đặt và đấu nối đường dây hạ thế - Đặc tính, thông số kỹ thuật của các loại dây đơn - Các loại đầu cốt và các loại kìm bấm đầu cốt dùng trong nghề điện | - Thống kê, dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Cẩn thận |  |
| 2. Xác dịnh độ dài đoạn dây dẫn cần bóc vỏ cách điện | - Dựa vào cách nối - Vạch dấu độ dài nơi cần bóc vỏ | - Dao - Thước - Dây đơn - Thang leo | - Các phương pháp nối dây nối tiếp, nối rẽ nhánh và cách xác định chiều dài dây dẫn cần bóc vỏ cách điện | - Quan sát | - Cẩn thận |  |
| 3. Bóc vỏ cách điện bằng lưỡi dao và bằng kìm tuốt dây | - Vỏ cách điện phải được lấy ra hoàn toàn, có độ dài thích hợp với cách đấu nối và không bị phạm lõi dây - Bóc phân đoạn từng lớp cách điện đối với loại dây có nhiều lớp cách điện, đoạn so lệch giữa 2 lớp từ 810mm | - Lưỡi dao, kìm tuốt dây, kìm bằng - Dây đơn - Thang leo | - Đặc tính và thông số kỹ thuật của dây đơn | - Sử dụng kìm tuốt - Đặt lưỡi dao (góc xiên hợp bởi lưỡi dao với dây dẫn là 15 - 300) | - Cẩn thận - Chính xác | Lỗi thường gặp: - Bóc vỏ phạm vào lõi dây dẫn - Bóc vỏ quá ngắn hoặc quá dài so với yêu cầu của mối nối |
| 4. Làm sạch lớp ôxít kim loại đoạn dây dẫn đã bóc vỏ cách điện dùng để nối | - Phải thấy được độ bóng ánh kim (đối với dây mới) - Không còn vết ôxýt kim loại khi nhìn bằng mắt (đối với dây cũ) | - Dao cạo, giấy nhám mịn, thang leo | - Tính chất và độ ăn mòn của dây dẫn điện - Phương pháp chọn giấy nhám | - Quan sát - Chà giấy nhám - Chọn giấy nhám | - Tỉ mỉ - Cẩn thận |  |
| 5. Nối dây (nối tiếp, nối rẽ nhánh) | - Nối nối tiếp, nối phân nhánh đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Kìm, thang leo - Dây đơn - Băng keo cách điện | - Tính dẫn điện của vật liệu - Tiếp xúc điện | - Nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Độ bền cơ học và tiếp xúc điện của mối nối |
| 6. Chọn đầu cốt | - Đường kính phù hợp đường kính dây dẫn cần bấm đầu cốt | - Đầu cốt - Dây đơn | - Kí hiệu, cách chọn đầu cốt | - Lựa chọn đầu cốt | - Chính xác | - Đầu cốt không phù hợp với kích thước vị trí lắp đặt |
| 7. Bấm đầu cốt | - Đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật - Độ bền cơ học và tiếp xúc điện của đầu cốt với dây dẫn | - Kìm bấm đầu cốt, kìm vạn năng - Dây đơn | - Tiếp xúc điện - Tính dẫn điện của vật liệu | - Bấm đầu cốt | - Cẩn thận - Chính xác | Lỗi thường gặp: - Bấm dính luôn lớp vỏ cách điện của dây dẫn |
| 8. Kiểm tra mối nối và hoàn thiện | - Kéo căng dây, kiểm tra số vòng xoắn và đối chiếu với quy định - Mối nối phải chịu được độ bền cơ học > độ bền cơ học của đoạn dây không có mối nối - Quấn băng keo cách điện đúng quy cách | - Băng keo cách điện - Dây đơn | - An toàn điện - Độ bền cơ | - Quan sát - Kiểm tra mối nối - Quấn băng keo cách điện | - Cẩn thận - Chính xác | - Tháo ra nối lại nếu thấy mối nối chưa chắc chắn |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F02. Nối dây cáp và bấm đầu cốt | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Nối dây và bấm đầu cốt gồm: Chuẩn bị, xác định độ dài đoạn dây cần bóc vỏ, làm sạch và nối dây, chọn và bấm đầu cốt, kiểm tra mối nối. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và phương tiện | - Vật tư và dụng cụ phải đầy đủ về số lượng và chủng loại | - Dao, đầu cốt và kìm - Dây đơn các loại, giấy nhám mịn (giấy ráp) - Kẹp cáp - Thang leo | - Các loại dây cáp điện , các vật liệu, phụ kiện liên quan việc lắp đặt và đấu nối đường dây hạ thế - Đặc tính, thông số kỹ thuật của các loại dây cáp - Các loại đầu cốt, kẹp cáp và các loại kìm bấm đầu cốt dùng trong nghề điện | - Thống kê, dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Cẩn thận |  |
| 2. Xác định độ dài đoạn dây cáp cần bóc vỏ cách điện | - Dựa vào cách nối - Vạch dấu độ dài nơi cần bóc vỏ | - Lưỡi dao - Thước - Dây cáp - Thang leo | - Các phương pháp nối dây nối tiếp, nối rẽ nhánh và cách xác định chiều dài dây dẫn cần bóc vỏ cách điện | - Quan sát - Đo kiểm | - Cẩn thận - Chính xác | - Độ dài của dây rẽ phải đủ |
| 3. Bóc vỏ cách điện bằng lưỡi dao | - Vỏ cách điện phải được lấy ra hoàn toàn, có độ dài thích hợp với cách đấu nối và không bị phạm lõi dây - Bóc phân đoạn từng lớp cách điện đối với loại dây cáp có nhiều lớp cách điện, đoạn so lệch giữa 2 lớp từ 810mm | - Lưỡi dao gọt cáp, kìm - Thang leo | - Đặc tính và thông số kỹ thuật của dây cáp | - Bóc vỏ cách điện | - Cẩn thận - Chính xác | - Bóc vỏ phạm vào lõi dây cáp - Bóc vỏ quá ngắn hoặc quá dài so với yêu cầu của mối nối |
| 4. Làm sạch lớp ôxýt kim loại đoạn dây cáp đã bóc vỏ cách điện dùng để nối | - Phải thấy được độ bóng ánh kim (đối với dây mới) - Không còn vết ôxýt kim loại khi nhìn bằng mắt (đối với dây cũ) | - Dao, giấy nhám mịn, thang leo | - Tính chất và độ ăn mòn của dây dẫn điện - Phương pháp chọn giấy nhám | - Quan sát - Chà giấy nhám - Chọn giấy nhám | - Tỉ mỉ - Cẩn thận |  |
| 5. Nối dây cáp (nối tiếp, nối rẽ nhánh): nối theo cách xoắn dây, nối bằng các kẹp cáp | - Nối nối tiếp, nối phân nhánh đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Kìm , thang leo - Dây cáp - Kẹp cáp - Băng keo cách điện | - Tính dẫn điện của vật liệu - Tiếp xúc điện | - Nối theo cách xoắn dây - Nối bằng các kẹp cáp | - Cẩn thận - Chính xác | - Độ bền cơ học và tiếp xúc điện của mối nối |
| 6. Chọn đầu cốt | - Đường kính phù hợp đường kính dây cáp cần bấm đầu cốt | - Đầu cốt - Dây cáp | - Kí hiệu, cách chọn đầu cốt | - Chọn đầu cốt | - Chính xác | - Đầu cốt không phù hợp với kích thước vị trí lắp đặt |
| 7. Bấm đầu cốt | - Đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật - Độ bền cơ học và tiếp xúc điện của đầu cốt với dây cáp | - Kìm bấm đầu cốt, kìm vạn năng - Dây cáp | - Tiếp xúc điện - Tính dẫn điện của vật liệu | - Bấm đầu cốt | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8. Kiểm tra mối nối và hoàn thiện | - Kéo căng dây, kiểm tra số vòng xoắn và đối chiếu với quy định - Mối nối phải chịu được độ bền cơ học > độ bền cơ học của đoạn dây không có mối nối - Quấn băng keo cách điện đúng quy cách | - Băng keo cách điện - Dây cáp | - An toàn điện - Độ bền cơ | - Quan sát - Quấn băng keo cách điện | - Cẩn thận - Chính xác |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 23/9/20011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F03. Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi nổi | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi nổi | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | - Sơ đồ được phân tích chính xác sơ đồ mặt bằng và sơ đồ nguyên lý | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ mặt bằng | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng - Ngoại ngữ | - Đọc và phân tích sơ đồ | - Nghiêm túc - Chính xác | - Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện |
| 2. Khảo sát hiện trường lựa chọn phương án và vị trí lắp đặt | Phương án thi công được lựa chọn tối ưu | Sơ đồ mạch điện và thước đo | Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện | Lựa chọn phương án thi công | - Nghiêm túc - Chính xác |  |
| 3. Chuẩn bị vật tư, phụ kiện, dụng cụ, phương tiện thi công | - Dụng cụ thiết bị và vật liệu được lực chọn đúng thông số và chủng loại | - Bộ dụng cụ cắt ren chuyên dùng - Bộ uốn ống chuyên dùng - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng - Ống luồn dây, hộp nối, máng đi dây, vít+nở - Sổ tay, bút ghi chép | - Tính chất của các loại ống, hộp nối, khớp nối và các phụ kiện khác của đường ống luồn dây hệ thống điện | - Dự trù vật tư - Chọn dụng cụ , phương tiện - Đo và kiểm tra các trang bị, vật liệu | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Lấy dấu vị trí lắp đặt. | - Vị trí lắp đặt ống, máng và hộp nối được xác định chính xác | - Sơ đồ mặt bằng lắp đặt - Thước dẹt - Bút viết - Sổ ghi chép - Phấn vạch dấu | - Phương pháp triển khai sơ đồ mặt bằng | - Đọc và phân tích bản vẽ thi công - Quan sát - Vạch dấu | - Cẩn thận - Chính xác | - Đối chiếu từ sơ đồ với vị trí thực tế |
| 5. Lắp đặt ống, máng và hộp nối | - Các thiết bị được lắp đúng vị trí - Được đảm bảo chắc chắn và an toàn - Không ảnh hưởng đến hiện trường và dễ dàng cho công việc luồn dây điện và đấu nối - Đảo bảo thời gian và an toàn | - Bộ dụng cụ cắt ren chuyên dùng - Bộ uốn ống chuyên dùng - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng - Ống luồn dây, hộp nối, máng đi dây, vít+nở | - Phương pháp chọn ống, máng và hộp nối phù hợp mỗi vị trí cụ thể - Phương pháp gá lắp thiết bị - An toàn lao động | - Làm việc nhóm - Tổ chức, quản lý - Đo, khoan, cắt, gá lắp | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp ống và hộp nối phải đi đôi |
| 6. Kiểm tra lại tổng thể | - Các thiết bị phải được lắp đúng chủng loại, đúng vị trí và chắc chắn | - Sơ đồ mạch điện - Thước đo | Phương pháp triển khai sơ đồ mặt bằng | - Xác định vị trí gá lắp và độ chắc chắn thiết bị bằng mắt thường, tay và dùng thước đo | - Chi tiết cẩn thận |  |
| 7. Hoàn công | - Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F04. Luồn dây vào ống | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Luồn dây vào ống cách điện | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống điện | - Phân tích được sơ đồ | - Sơ đồ mặt bằng hệ thống điện - Bút viết - Sổ ghi chép | - Chuyển hóa sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt và tính được số dây dẫn trong mỗi phân đoạn ống | - Phân tích sơ đồ mặt bằng hệ thống ống luồn dây dẫn | - Cẩn thận - Chính xác | - Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện chỉnh sửa lại cho hợp lý |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện và phụ kiện kèm theo đủ số lượng, chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật | - Dây điện và ống luồn các loại - Thước cuộn, thang 4 chân, kìm cắt, kìm vạn năng, kìm tuốt dây, dao gọt, dụng cụ bơm bột và bột tan bôi trơn đường ống - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng | - Đặc điểm, phạm vi sử dụng của các loại dây dẫn điện hạ thế, vật liệu thường dùng trong hệ thống ống luồn dây dẫn điện | - Thống kê dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Nghiên cứu bản vẽ thi công để xác định số lượng, chủng loại dây dẫn đặt trong mỗi đoạn ống | - Xác định chính xác số lượng sợi dây dẫn, chủng loại và qui cách của từng dây dẫn trong cùng một ống | - Bút viết - Sổ ghi chép - Bản vẻ thi công | - Cấu tạo, kí hiệu đặc điểm của các loại dây, thiết bị trong bản vẻ thi công | - Đọc và phân tích bản vẻ - Xác định số lượng dây trong từng đoạn | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc không kỹ bản vẽ dẫn đến xác định thiếu số lượng dây |
| 4. Đo và cắt dây điện | - Ra dây từ ru-lô dây đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, không bị rối, xoắn - Cắt dây điện có độ dài phù hợp với độ dài của ống luồn | - Dây điện, thước cuộn, bút vạch dấu, kìm cắt - Bản vẽ thi công | - Cách đo và cắt dây | - Đo và cắt | - Cẩn thận - Chính xác | - Đánh dấu những dây điện cùng màu và cùng tiết diện để phân biệt - Độ dài của dây dẫn phải lớn hơn độ dài của ống khoảng 5-10% |
| 5. Luồn dây mồi vào ống | - Dây mồi phải xuyên qua ống | - Dây mồi - Ống luồn dây | - Đặc điểm của dây mồi luồn ống | - Luồn dây mồi | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Nối các dây dẫn vào dây mồi | - Nối dây dẫn điện vào dây mồi đúng qui cách, yêu cầu kỹ thuật và không gây cản trở cho việc luồn dây | - Dây dẫn điện, kìm, băng keo - Dây mồi - Ống luồn dây | - Qui cách nối dây dẫn điện vào dây mồi | - Nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Dùng băng keo quấn quanh các đầu dây sao cho các dây dẫn áp sát vào dây mồi |
| 7. Bơm bột vào ống và luồn dây | - Bột phải có trong ống trước khi luồn dây - Dây không bị tuột nửa chừng trong quá trình luồn vào ống - Luồn dây vào ống đúng qui trình, qui phạm và yêu cầu kỹ thuật | - Dụng cụ bơm bột và bột tan bôi trơn đường ống, dây dẫn | - Cách bơm bột vào ống - Cách luồn dây | - Luồn dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Trường hợp số lượng dây dẫn quá ít không cần bơm bột vào ống |
| 8. Hoàn công | - Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F05. Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống điện | - Phân tích được sơ đồ | - Sơ đồ mặt bằng hệ thống điện - Bút viết - Sổ ghi chép | - Chuyển hóa sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt | - Đọc và phân tích sơ đồ | - Cẩn thận - Chính xác | - Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện chỉnh sửa lại cho hợp lý |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Chọn vị trí lắp đặt bảng điện đúng qui phạm và hợp lý | - Sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí hệ thống điện - Bút viết - Sổ ghi chép - Thước | - Các qui định lắp đặt bản điện | - Đọc và phân tích sơ đồ - Quan sát | - Chính xác |  |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện và phụ kiện kèm theo đủ số lượng, chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật | - Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến - Bút, sổ tay ghi chép - Bảng điện và các khí cụ đóng cắt, bảo vệ, ổ cắm điện theo sơ đồ - Băng cách điện, - Hộp dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Đặc điểm kỹ thuật và công dụng của các loại khí cụ điều khiển đóng cắt mạch điện hạ thế | - Thống kê vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Gá lắp khí cụ lên bảng điện | - Lắp đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các thiết bị lên bảng điện - Gắn bảng điện đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng qui cách vào công trình kiến trúc | - Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ 1 dây - Bảng điện và các khí cụ đóng cắt, bảo vệ, ổ cắm điện theo sơ đồ - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng | - Phương pháp lắp bảng điện | - Quan sát - Lấy dấu vị trí gắn bảng điện - Lắp ráp thiết bị vào bảng điện - Lắp đặt bảng điện vào vị trí | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thiết bị đóng ngắt tổng lắp trên cùng của bảng điện |
| 5. Đấu nối dây | - Đầu nối dây vào khí cụ, thiết bị phải đúng yêu cầu kỹ thuật - An toàn và tiếp xúc điện của các mối nối, điểm đấu nối phải tốt | - Kìm các loại, băng keo cách điện - Dây dẫn điện | - Tiếp xúc điện - Phương pháp nối dây | - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Trường hợp có nhiều dây trung tính ta nối tất cả lại chung một mối, sau đó quấn băng keo cách điện lại |
| 6. Kiểm tra nguội | - Kiểm tra nguội khí cụ, thiết bị đúng phương pháp, trình tự và yêu cầu kỹ thuật | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Chức năng của các thiết bị trên bảng điện | - Quan sát - Đo thông mạch | - Cẩn thận - Chính xác | - Quên tác dộng khí cụ điện khi đo |
| 7. Hoàn công | - Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F06. Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống ổ cắm điện | - Phân tích được sơ đồ | - Sơ đồ mặt bằng hệ thống điện - Bút viết - Sổ ghi chép | - Chuyển hóa sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt | - Đọc và phân tích sơ đồ | - Cẩn thận - Chính xác | - Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện chỉnh sửa lại cho hợp lý |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Chọn vị trí lắp đặt ổ cắm đúng qui phạm và hợp lý | - Sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí hệ thống điện - Bút viết - Sổ ghi chép - Thước | - Các qui định lắp đặt ổ cắm | - Đọc và phân tích sơ đồ - Quan sát | - Chính xác | - Đối chiếu với thực tế |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn vật tư, dụng cụ và phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật - Điện trở cách điện giữa lõi dây dẫn và bọc cách điện R cđ ≥ 1M và điện trở dây tiếp đất Rtđ < 4 - Chọn dây tiếp đất an toàn có màu sắc đúng qui định | - Sơ đồ mặt bằng mạng điện - Bút, sổ tay ghi chép - Dây dẫn, hộp nối, ổ cắm điện, ống luồn dây và các phụ kiện của đường dây - Dây tiếp đất - Thang 4 chân, khoan điện và hộp mũi khoan - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Kí hiệu, cấu tạo và đặc điểm kỹ thuật của các loại ổ cắm điện , kí hiệu, màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng | - Thống kê vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công - Phân tích những ưu, nhược điểm của dây tiếp đất an toàn và các biện pháp kỹ thuật lắp đặt dây tiếp đất an toàn | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Trường hợp không có đủ vật tư có thể thay thế bằng những vật tư khác ngang giá mà vẫn đảm bảo chất lượng |
| 4. Gá lắp ổ cắm tại các hộp nối | - Lắp đặt ổ cắm điện đúng qui trình, qui phạm và mỹ thuật | - Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ lắp đặt - Các loại ổ cắm và phụ kiện phải đúng theo sơ đồ lắp đặt - Vít ba ke, vít dẹp | - Phương pháp lắp ổ cắm | - Quan sát - Lấy dấu vị trí gắn ổ cắm - Lắp đặt ổ cắm vào vị trí | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Đấu nối dây | - Đầu nối dây vào ổ cắm điện đúng yêu cầu kỹ thuật - An toàn và tiếp xúc điện của các mối nối, điểm đấu nối | - Kìm các loại, băng keo cách điện - Dây dẫn điện | - Tiếp xúc điện - Phương pháp nối dây | - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Phân biệt dây pha với dây trung tính |
| 6. Kiểm tra nguội | - Kiểm tra nguội ổ cắm điện đúng qui trình, qui phạm | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM) | - Đo thông mạch | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 7. Hoàn công | - Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F07. Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và bong, kiểm tra đấu nguồn. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ nguyên lý | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ, đèn sợi đốt và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng. - Nguyên lý hoạt động của mạch điện | -Vẽ và giải thích các dạng sơ đồ mạch điện đèn sợi đốt | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác - An toàn | -Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Xác định chính xác vị trí cần lắp đèn và bảng điện | - Thước dẹt, sơ đồ đi dây | - Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện - Các điều kiện lắp đặt thiết bị | - Đọc bản vẽ - Quan sát | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn đúng dây dẫn, dây chảy,các khí cụ điện, bóng đèn và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Hộp dụng cụ nghề điện, thước, khoan điện, 1 bóng đèn, bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc , dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng keo điện, đồng hồ vạn năng (VOM) - Thang 4 chân | - Cách chọn cầu chì, dây dẫn, công tắc và các phụ kiện kèm theo - Công dụng của các dụng cụ nghề điện - Thông số kỹ thuật các bộ phận mạch đèn | - Dự trù vật tư - Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra được các bộ phận có trong mạch đèn huỳnh quang | - Cẩn thận - Chính xác | - Chọn chấn lưu không phù hợp với công suất của đèn |
| 4. Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện | - Đúng qui trình, qui phạm và thẩm mỹ | - 1 bóng đèn sợi đốt, 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực, dây dẫn, băng cách điện Hộp dụng cụ nghề điện, khoan điện, búa, thang 4 chân | - Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm - Biện pháp an toàn khi lắp đặt | - Lắp đặt | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Đấu dây | - Đấu nối dây vào bảng điện: cầu chì, công tắc và bóng đèn, đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Hộp dụng cụ nghề điện, thang 4 chân, băng keo cách điện | - Quy trình nối dây - Tiếp xúc điện | - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Dây pha của nguồn điện phải qua cầu chì sau đó mới vào công tắc rồi đến bóng đèn |
| 6. Kiểm tra nguội | - Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật | - Đồng hồ vạn năng VOM | - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM) | - Quan sát - Đo mạch | - Chính xác | - Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo |
| 7 . Kiểm tra nóng | - Đúng phương pháp và an toàn | - Đồng hồ vạn năng VOM - Vít thử điện | - Nguyên lý hoạt động của đèn sợi đốt - An toàn điện | - Quan sát - Chẩn đoán | - Cẩn thận - Chính xác | - Đèn phải sáng |
| 8. Hoàn công | - Mạch đèn hoạt động bình thường - Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F08. Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và đèn, kiểm tra đấu nguồn. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ nguyên lý | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ, đèn huỳnh quang và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng - Nguyên lý hoạt động của mạch điện | - Vẽ và giải thích sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác - An toàn | -Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Xác định chính xác vị trí cần lắp đèn và bảng điện | - Thước dẹt, sơ đồ đi dây | - Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện - Các điều kiện lắp đặt thiết bị | - Đọc bản vẽ - Quan sát | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn đúng dây dẫn, dây chảy,các khí cụ điện, bóng đèn và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Hộp dụng cụ nghề điện, thước, khoan điện, 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc , dây dẫn và phụ kiện kèm theo, 1 bộ đèn huỳnh quang, băng keo điện, đồng hồ vạn năng (VOM) - Thang 4 chân | - Cách chọn cầu chì, dây dẫn, công tắc và các phụ kiện kèm theo - Công dụng của các dụng cụ nghề điện - Thông số kỹ thuật các bộ phận mạch đèn | - Dự trù vật tư - Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra các bộ phận có trong mạch đèn huỳnh quang | - Cẩn thận - Chính xác | - Chọn chấn lưu không phù hợp với công suất của đèn |
| 4. Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện | - Đúng qui trình, qui phạm và thẩm mỹ | - 1 bộ đèn huỳnh quang, 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực, dây dẫn, băng cách điện Hộp dụng cụ nghề điện, khoan điện, búa, thang 4 chân | - Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm - Biện pháp an toàn khi lắp đặt | - Lắp đặt | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Đấu dây | - Đấu nối dây vào bảng điện: cầu chì, công tắc và chấn lưu (ballast), đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Hộp dụng cụ nghề điện, thang 4 chân, băng keo cách điện | - Qui trình nối dây - Tiếp xúc điện | - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Dây pha của nguồn điện phải qua cầu chì sau đó mới vào công tắc rồi đến chấn lưu (ballast) |
| 6. Kiểm tra nguội | - Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật | - Đồng hồ vạn năng VOM | - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM) | - Quan sát - Đo mạch | - Chính xác | - Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo |
| 7 . Kiểm tra nóng | - Đúng phương pháp và an toàn | - Đồng hồ vạn năng VOM - Vít thử điện | - Hiện tượng phóng điện trong stacte - Nguyên lý hoạt động của đèn huỳnh quang | - Quan sát - Chẩn đoán | - Cẩn thận - Chính xác | - Trường hợp có điện mà đèn không sáng thì ta điều chỉnh stacte hoặc xoay bóng |
| 8. Hoàn công | - Mạch đèn hoạt động bình thường - Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN |  |  |  | Ngày: 24/9/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: F09. Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối song song |  |  |  | Người biên soạn: Trần Đình Đông |  |  |  |
| Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và bóng, kiểm tra đấu nguồn. |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |  |
| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có |  | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép | - Sơ đồ mạch điện hai đèn sợi đốt mắc song song |  | - Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lỗi thường gặp là hay bỏ qua bước vẽ sơ đồ mạch điện hai đèn sợi đốt mắc song song |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Xác định chính xác vị trí lắp đặt 2 đèn và bảng điện | - Thước kéo | - Chuyển hóa được sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt |  | - Xác định vị trí lắp đặt hai đèn sợi đốt mắc song song - Đọc và phân tích được sơ đồ vị trí | - Cẩn thận - Chính xác | - Đối chiếu giữa sơ đồ với vị trí thực tế nếu thấy không phù hợp thì chỉnh sửa lại cho hợp lý |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn vật tư, dụng cụ và phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật - Chọn dây dẫn và dây chảy đúng chủng loại và yêu cầu kỹ thuật - 2 bóng đèn sợi đốt phải có cùng công suất và cùng với điện áp lưới | - Bảng điện, 1 ổ cắm điện, 2 cầu chì, 1 công tắc 1 cực 1 chiều, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng cách điện, 2 đèn sợi đốt có cùng công suất và 2 đuôi đèn - Kìm cắt dây, kìm nhọn, tuốt nơ vít, thước dẹt - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) loại có độ nhạy 10.000Ω/V - Sổ tay, bút ghi chép | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng của các loại vật liệu dẫn điện, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các loại đèn chiếu sáng và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng |  | - Thống kê dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công - Kiểm tra các bộ phận của đèn | - Cẩn thận - Chính xác | - Trường hợp không có đủ vật tư có thể thay thế bằng những vật tư khác ngang giá mà vẫn đảm bảo chất lượng |
| 4. Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện | - Đúng qui trình, qui phạm và thẩm mỹ | - 1 bảng điện, 2 cầu chì, 1 công tắc 1 cực 1 chiều, dây dẫn , 2 bóng đèn sợi đốt có cùng công suất, băng cách điện và phụ kiện kèm theo - Vít thử điện, vít bake, khoan điện, búa, thang leo | - Phương pháp Chọn dây dẫn, bảng điện và khí cụ điện |  | - Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện | - Cẩn thận - Chính xác | - Xem xét cách bố trí các khí cụ điện trên bảng điện: cân đối, thẩm mỹ, dễ thao tác và thao tác an toàn, hợp lý |
| 5. Đấu nối dây | - Đấu nối dây vào bảng điện: cầu chì, công tắc, bóng đèn đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Kìm các loại, băng cách điện, vít bake, vít dẹp, thang leo | - Quy trình nối dây |  | - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Dây pha của nguồn điện phải qua cầu chì sau đó mới vào công tắc rồi đến 2 bóng đèn |
| 6. Kiểm tra nguội | - Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật | - Đồng hồ vạn năng VOM | - Sơ đồ nguyên lý của mạch đèn |  | - Quan sát - Đo mạch | - Nghiêm túc - Chính xác | - Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo |
| 7 . Kiểm tra nóng | - Đúng phương pháp và an toàn | - Đồng hồ vạn năng VOM - Vít thử điện | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện hai đèn sợi đốt mắc song song |  | - Quan sát - Chẩn đoán | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Hai bóng đèn sáng như nhau |
| 8. Hoàn công | - Mạch đèn hoạt động bình thường | - Bút viết - Sổ ghi chép - Chổi quét, giẻ lau | - Hợp đồng - Xem xét hợp đồng |  | - Thanh lý hợp đồng | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F10. Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối tiếp | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và bóng, kiểm tra đấu nguồn. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép | - Các loại sơ đồ mạch điện hai đèn sợi đốt nối nối tiếp | - Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lỗi thường gặp là hay bỏ qua bước vẽ sơ đồ mạch điện hai đèn sợi đốt mắc song song |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Xác định chính xác vị trí lắp đặt 2 đèn và bảng điện | - Thước kéo | - Chuyển hóa được sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt | - Xác định vị trí lắp đặt - Đọc và phân tích được sơ đồ vị trí | - Cẩn thận - Chính xác | - Đối chiếu giữa sơ đồ với vị trí thực tế nếu thấy không phù hợp thì chỉnh sửa lại cho hợp lý |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn vật tư, dụng cụ và phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật - Chọn dây dẫn và dây chảy đúng chủng loại và yêu cầu kỹ thuật - 2 bóng đèn sợi đốt phải có cùng công suất và phù hợp với điện áp lưới | 1 Bảng điện, 1 ổ cắm điện, 1 cầu chì, 1 công tắc 1 cực 1 chiều, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng cách điện, 2 bóng đèn sợi đốt có cùng công suất Kìm các loại, tuốt nơ vít, thước dẹt - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Sổ tay, bút ghi chép - Bút thử điện | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng của các loại vật liệu dẫn điện, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các loại đèn chiếu sáng và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng | - Thống kê dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công - Kiểm tra các bộ phận của đèn | - Cẩn thận - Chính xác | - Trường hợp không có đủ vật tư có thể thay thế bằng những vật tư khác ngang giá mà vẫn đảm bảo chất lượng |
| 4. Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện | - Hai bóng đèn phải có cùng công suất và được mắc nối tiếp - Đúng qui trình, qui phạm và thẩm mỹ | - 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc 1 cực 1 chiều, dây dẫn , 2 bóng đèn sợi đốt có cùng công suất, băng cách điện và phụ kiện kèm theo - Vít thử điện, vít bake, khoan điện, búa, thang leo | - Phương pháp chọn dây dẫn, bảng điện và khí cụ điện | - Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện đúng qui trình | - Cẩn thận - Chính xác | - Xem xét cách bố trí các khí cụ điện trên bảng điện: cân đối, thẩm mỹ, dễ thao tác và thao tác an toàn, hợp lý |
| 5. Đấu nối dây | - Đấu nối dây vào bảng điện: cầu chì, công tắc, bóng đèn đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Kìm các loại, băng cách điện, vít bake, vít dẹp, thang leo | - Quy trình nối dây | - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Dây pha của nguồn điện phải qua cầu chì sau đó mới vào công tắc rồi đến 2 bóng đèn |
| 6. Kiểm tra nguội | - Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật | - Đồng hồ vạn năng VOM | - Sơ đồ nguyên lý của mạch đèn | - Quan sát - Đo mạch | - Nghiêm túc - Chính xác | - Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo |
| 7 . Kiểm tra nóng | - Đúng phương pháp và an toàn | - Đồng hồ vạn năng VOM - Vít thử điện | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện hai đèn sợi đốt mắc song song | - Quan sát - Chẩn đoán | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Hai bóng đèn sáng như nhau |
| 8. Hoàn công | - Mạch đèn hoạt động bình thường | - Bút viết - Sổ ghi chép - Chổi quét, giẻ lau | - Nội dung bản hợp đồng - Xem xét hợp đồng | - Thanh lý hợp đồng | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F11. Lắp đặt mạch chuông điện | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và chuông, kiểm tra đấu nguồn. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép | - Các loại sơ đồ mạch chuông điện | - Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch chuông điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lỗi thường gặp là hay bỏ qua bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch chuông điện |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Xác định chính xác vị trí lắp đặt chuông điện và bảng điện | - Thước kéo | - Chuyển hóa được sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt | - Xác định vị trí lắp đặt chuông điện và bảng điện - Đọc và phân tích được sơ đồ vị trí | - Cẩn thận - Chính xác | - Đối chiếu giữa sơ đồ với vị trí thực tế nếu thấy không phù hợp thì chỉnh sửa lại cho hợp lý |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn dây dẫn, dây chảy, vật tư, dụng cụ, phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật | - 1 Bảng điện,1 cầu chì,1 nút nhấn, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng cách điện, 1 chuông điện - Khoan điện, thang leo, vít thử điện - Kìm, tuốt nơ vít, thước dẹt Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Sổ tay, bút ghi chép | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng của các loại vật liệu dẫn điện, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các phụ kiện lắp đặt đường dây dẫn điện thường dùng trong mạng điện gia dụng - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại chuông điện kiểu điện từ | - Thống kê dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Cẩn thận - Chính xác | - Trường hợp không có đủ vật tư có thể thay thế bằng những vật tư khác ngang giá mà vẫn đảm bảo chất lượng |
| 4. Lắp đường dây dẫn, bảng điện, chuông | - Lắp mạch điện đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | 1 Bảng điện,1 cầu chì,1 nút nhấn, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng cách điện, 1 chuông điện - Khoan điện, thang leo - Kìm, tuốt nơ vít - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp chọn dây dẫn, bảng điện và khí cụ điện | - Lắp đường dây dẫn, đèn, bảng điện đúng qui trình | - Cẩn thận - Chính xác | - Xem xét cách bố trí các khí cụ điện trên bảng điện và vị trí lắp bảng điện: cân đối, thẩm mỹ, dễ thao tác và thao tác an toàn, hợp lý |
| 5. Đấu nối dây | - Đấu nối dây vào bảng điện: cầu chì, nút nhấn, chuông điện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | - Kìm các loại, băng cách điện, vít bake, vít dẹp, thang leo | - Quy trình nối dây | - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Dây pha của nguồn điện phải qua cầu chì sau đó mới vào nút nhấn rồi đến chuông |
| 6. Kiểm tra nguội | - Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật | - Đồng hồ vạn năng VOM | - Sơ đồ nguyên lý của mạch mạch chuông điện | - Quan sát - Đo mạch | - Nghiêm túc - Chính xác | - Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo |
| 7 . Kiểm tra nóng | - Đúng phương pháp và an toàn | - Đồng hồ vạn năng VOM - Vít thử điện | - Nguyên lý hoạt động của mạch chuông điện | - Quan sát - Chẩn đoán | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sai hỏng bị kẹt nút nhấn |
| 8. Hoàn công | - Mạch đèn hoạt động bình thường | - Bút viết - Sổ ghi chép - Chổi quét, giẻ lau | - Nội dung bản hợp đồng - Xem xét hợp đồng | - Thanh lý hợp đồng | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F12. Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ nguyên lý | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các loại đèn chiếu sáng và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng. - Nguyên lý hoạt động của mạch điện | - Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện | - Nghiêm túc - Chính xác | -Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Xác định chính xác vị trí cần lắp đèn và bảng điện | - Thước, sơ đồ lắp đặt | - Các điều kiện lắp đặt thiết bị | - Đọc và phân tích sơ đồ - Quan sát | - Nghiêm túc - Chính xác | -Xác định sai vị trí lắp đặt của các thiết bị |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn đúng dây dẫn, dây chảy,các khí cụ điện, bóng đèn và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Hộp dụng cụ nghề điện, thước, khoan điện, 2 bảng điện, 1 cầu chì, 2 công tắc 3 cực, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, 1 bóng đèn, băng keo điện, đồng hồ vạn năng (VOM) | - Cách chọn cầu chì, dây dẫn, công tắc và các phụ kiện kèm theo - Công dụng của các dụng cụ nghề điện | - Dự trù vật tư - Chọn dụng cụ , phương tiện - Đo và kiểm tra các trang bị, vật liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Chọn sai loại công tắc, loại dây dẫn |
| 4. Lắp đường dây dẫn, bảng điện, đèn | - Lắp mạch điện đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật - Lắp đặt bảng điện ở vị trí hợp lý, đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật |  | - Cách luồn dây, uốn ống - Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm - Biện pháp an toàn khi lắp đặt | - Lắp đặt | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Kiểm tra nguội từng phần trước khi lắp đặt phần khác. |
| 5. Đấu nối dây | - Đấu dây các bộ phận của mạch điện đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và an toàn | -Băng keo điện, hộp dụng cụ nghề điện, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây | - Những qui định về đấu nối dây | - Đấu nối dây | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Đấu sai cực chung của công tắc |
| 6. Kiểm tra nguội | - Kiểm tra nguội mạch điện đúng phương pháp | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mạch điện | - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (đặt đúng thang đo điện trở và tầm đo) - Tiếp xúc điện | - Đo thông mạch - Quan sát | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 7. Kiểm tra nóng | - Mạch điện hoạt động bình thường. | - Bút thử điện, đồng hồ vạn năng, mạch điện | - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng, bút thử điện - Nguyên lý làm việc của mạch - Nguyên tắc thao tác mạch điện - An toàn điện | - Điều khiển mạch - Kiểm tra mạch | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Không điều khiển được ở 2 vị trí |
| 8. Hoàn công | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu làm việc | - Chổi quét, giẻ lau | - Biện pháp bảo hộ an toàn khi vận hành mạch điện - Nguyên tắc thao tác mạch điện -Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F13. Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thủy ngân | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và bóng, kiểm tra đấu nguồn. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ nguyên lý | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ, đèn cao áp thủy ngân và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng - Nguyên lý hoạt động của mạch điện | - Đọc sơ đồ mạch điện đèn cao áp thủy ngân | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác - An toàn | -Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Xác định được vị trí lắp đặt | - Thước dẹt, sơ đồ đi dây | - Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện - Các điều kiện lắp đặt thiết bị | - Đọc được bản vẽ - Quan sát | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn đúng dây dẫn, dây chảy,các khí cụ điện, bóng đèn và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Hộp dụng cụ nghề điện, thước, khoan điện, 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc , dây dẫn và phụ kiện kèm theo, 1 bóng đèn, băng keo điện, đồng hồ vạn năng (VOM), 1 chấn lưu, 1 bóng đèn cao áp thủy ngân | - Cách chọn cầu chì, dây dẫn, công tắc và các phụ kiện kèm theo - Công dụng của các dụng cụ nghề điện | - Dự trù vật tư - Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra được các bộ phận có trong mạch đèn cao áp thủy ngân | - Cẩn thận - Chính xác | - Chọn sai loại công tắc, loại dây dẫn - Chọn chấn lưu không phù hợp với công suất của đèn |
| 4.Kiểm tra nguội chấn lưu | - Kiểm tra nguội đúng yêu cầu và đảm bảo an toàn | - Đồng hồ vạn năng (VOM) | - Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng VOM (đặt đúng thang đo điện trở và tầm đo) | - Sử dụng đồng hồ vạn năng | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | -Cuộn dây chấn lưu bị đứt |
| 5. Lắp đường dây dẫn, bảng điện, đèn | - Lắp đặt bảng điện ở vị trí hợp lý, đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật - Lắp mạch điện đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật | -1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng keo điện, 1 bóng đèn, hộp dụng cụ nghề điện, khoan điện, sơ đồ lắp đặt - Thang 4 chân | - Cách luồn dây, uốn ống - Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm - Biện pháp an toàn khi lắp đặt | - Lắp đặt | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Kiểm tra nguội từng phần trước khi lắp đặt phần khác |
| 6. Đấu nối dây | - Đấu dây các bộ phận của mạch điện đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và an toàn | -Băng keo điện, hộp dụng cụ nghề điện, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây | - Những qui định về đấu nối dây | - Đấu nối dây | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 7. Kiểm tra nguội | - Kiểm tra nguội mạch điện đúng phương pháp | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), mạch điện | - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (đặt đúng thang đo điện trở và tầm đo) - Tiếp xúc điện | - Đo thông mạch - Quan sát | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu có sự cố chạm mạch, đứt mạch cần phải kiểm tra xử lý trước khi sang bước sau |
| 8. Kiểm tra nóng. | - Mạch điện hoạt động bình thường | - Bút thử điện, đồng hồ vạn năng, mạch điện | - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng, bút thử điện - Nguyên lý làm việc của mạch - Nguyên tắc thao tác mạch điện - An toàn điện | - Điều khiển mạch - Kiểm tra mạch | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sau khi tắt đèn không được bật ngay |
| 9. Hoàn công | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu làm việc | - Chổi quét, giẻ lau | - Biện pháp bảo hộ an toàn khi vận hành mạch điện - Nguyên tắc thao tác mạch điện -Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F14. Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và đèn, kiểm tra đấu nguồn. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng | - Tổng hợp/phân tích hiện tượng để có quyết định chính xác hiện tượng hư hỏng | - Bút, thước vẽ - Sổ ghi chép | - Các dạng hư hỏng thường gặp ở mạch điện đèn cao áp thủy ngân | - Thống kê số liệu - Tổng hợp, phân tích hiện tượng điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Căn cứ vào hiện tượng và nhật ký vận hành, áp dụng phương pháp loại trừ để phát hiện chính xác các sai lỗi |
| 2. Chẩn đoán hư hỏng | - Chẩn đoán hư hỏng 1 cách chính xác | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Dụng cụ nghề điện dân dụng - Sơ đồ mạch điện | - Hiện tượng tự cảm và tác dụng của chấn lưu đèn cao áp thủy ngân - Hiện tượng phóng điện trong chất khí | - Phân tích và tổng hợp - Quan sát và chẩn đoán các dạng hư hỏng | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Có thể đưa ra nhiều tình huống để chẩn đoán 1 cách chính xác nhất - Đánh dấu các chỗ nghi vấn để tìm hiểu kỹ hơn |
| 3. Kiểm tra xác định: thiết bị, linh kiện hư hỏng | - Kiểm tra xác định chinh xác thiết bị, linh kiện hư hỏng | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa mạch đèn cao áp thuỷ ngân. - Cách kiểm tra nguội, kiểm tra nóng | - Quan sát - Kiểm tra | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phát hiện các thiết bị hư hỏng cần yêu cầu thay thế mới/thay thế tương đương. |
| 4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế đầy đủ | - Phụ kiện của bộ đèn cao áp thuỷ ngân, dây dẫn có bọc cách điện, dụng cụ nghề điện | - Ký hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng và nguyên lý hoạt động của các loại đèn cao áp thủy ngân (có chấn lưu và không có chấn lưu) thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng | - Dự trù vật tư - Chọn dụng cụ , linh kiện thay thế | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Sửa chữa: thay thế chi tiết, bộ phận hư hỏng. | - Chọn phụ kiện, bộ phận thay thế đúng chủng loại và thông số kỹ thuật | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng, linh kiện thay thế | - An toàn điện - Nguyên tắc tháo lắp mạch điện - Cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng và nguyên lý hoạt động của các linh kiện | - Tháo, lắp | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Kiểm tra từng phần trước khi sửa chữa, thay thế phần khác |
| 6. Kiểm tra nguội sau khi sửa chữa | - Các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Cách sử dụng VOM | - Sử dụng đồng hồ vạn năng VOM - Quan sát | - Cẩn thận - Chính xác - Tỷ mỉ | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố - Phải tìm ra lỗi và loại trừ nếu có hiện tượng ngắn mạch |
| 7. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch | - Kiểm tra nóng các phụ kiện (bộ phận) của đèn cao áp thuỷ ngân đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật | -Bút thử điện - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - cách thao tác mạch điện - Nguyên lý hoạt động của mạch - An toàn điện - Tính năng làm việc của các linh kiện | - Quan sát - Đóng, cắt nguồn | - Cẩn thận - Chính xác - Tỷ mỉ | - Phát hiện và xử lý chính xác sự cố (nếu có) |
| 8. Hoàn công | - Đèn hoạt động ổn định sau khi sửa chữa - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu làm việc | - Chổi quét, giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Biện pháp bảo hộ an toàn khi vận hành mạch điện - Nguyên tắc thao tác mạch điện -Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Lương tâm và trách nhiệm | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu làm việc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F15. Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Xác định vị trí lắp đặt, chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, lắp đặt đường dây và đèn, kiểm tra đấu nguồn. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng | - Tổng hợp/phân tích hiện tượng để có quyết định chính xác hiện tượng hư hỏng | - Bút, thước vẽ - Sổ ghi chép | - Các dạng hư hỏng thường gặp ở mạch điện đèn trang trí quảng cáo | - Thống kê số liệu - Tổng hợp, phân tích hiện tượng điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Căn cứ vào hiện tượng và nhật ký vận hành, áp dụng phương pháp loại trừ để phát hiện chính xác các sai lỗi |
| 2. Chẩn đoán hư hỏng | -Chẩn đoán hư hỏng 1 cách chính xác | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Dụng cụ nghề điện dân dụng - Sơ đồ mạch điện | - Hiện tượng phóng điện trong chất khí - Đặc điểm cấu tạo của chấn lưu dùng trong mạch đèn trang trí quảng cáo | - Phân tích và tổng hợp -Quan sát và chẩn đoán các dạng hư hỏng | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | -Có thể đưa ra nhiều tình huống để chẩn đoán 1 cách chính xác nhất - Đánh dấu các chỗ nghi vấn để tìm hiểu kỹ hơn |
| 3. Kiểm tra xác định: thiết bị, linh kiện hư hỏng | - Kiểm tra xác định chinh xác thiết bị, linh kiện hư hỏng | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa mạch đèn đèn trang trí quảng cáo ( đèn nê-ông).. - Cách kiểm tra nguội, kiểm tra nóng | - Quan sát - Kiểm tra | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phát hiện các thiết bị hư hỏng cần yêu cầu thay thế mới/thay thế tương đương |
| 4. Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế | - Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế đầy đủ | - Phụ kiện của bộ đèn trang trí quảng cáo dây dẫn có bọc cách điện, dụng cụ nghề điện | - Đặc điểm cấu tạo của chấn lưu dùng trong mạch điện trang trí quảng cáo ( đèn nê-ông) | - Dự trù vật tư - Chọn dụng cụ , linh kiện thay thế | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Sửa chữa: thay thế chi tiết, bộ phận hư hỏng. | - Sửa chữa và thay thế được các bộ phận hư hỏng của mạch đèn trang trí quảng cáo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng Mỏ hàn điện, Ampe kìm - Phụ kiện của bộ đèn trang trí, quảng cáo, dây dẫn có bọc cách điện | - An toàn điện - Phương pháp kiểm tra, thay thế các bộ phận của mạch đèn trang trí quảng cáo: máy biến áp, bóng đèn, các phụ kiện gá lắp mạch đèn | - Quan sát - Tháo lắp | - Cẩn thận - Chính xác | - Kiểm tra từng phần trước khi sửa chữa, thay thế phần khác. - Phải hoàn tất bước này trứơc khi sang bước sau |
| 6. Kiểm tra nguội sau khi sửa chữa | - Mạch điện không chạm chập, đạt yêu cầu kỹ thuật | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mê-gôm-mét loại 1.000VDC | - Đặc điểm cấu tạo của chấn lưu dùng trong mạch điện trang trí quảng cáo (đèn nê-ông); - Phương pháp kiểm tra nguội mạch điện - Các biện pháp an toàn điện khi làm việc với thiết bị cao áp | - Quan sát - Đo kiểm | - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố. - Phải tìm ra lỗi và loại trừ nếu có hiện tượng ngắn mạch |
| 7. Kiểm tra nóng mạch điện: cung cấp nguồn và thử mạch | - Đèn làm việc ổn định, an toàn. | -Bút thử điện - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Mê-gôm mét loại 1.000VDC | -Nguyên lý hoạt động của mạch đèn - Các biện pháp an toàn điện khi làm việc với thiết bị cao thế | -Quan sát - Đóng ngắt nguồn | - Cẩn thận - Chính xác |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F16. Lắp đặt hệ thống dây tiếp đất an toàn cho 1 căn hộ | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Lắp đặt cọc và dây tiếp địa cho các thiết bị trong căn hộ | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện | Chuyển hóa được sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt | - Bút viết - Sổ ghi chép Sơ đồ mặt bằng | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại ổ cắm điện hạ thế - Kí hiệu quy ước màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng | - Đọc và phân tích sơ đồ lắp đặt (bản vẽ thi công) | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | -Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Xác định vị trí hố tiếp đất và hệ thống dây tiếp đất | - Xác định chính xác vị trí hố tiếp đất và dây tiếp đất | - Thước - Hiện trường cần lắp đặt hệ thống dây tiếp đất | - Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện | - Đo và xác định vị trí | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu các vị trí hố tiếp đất không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn dây nối đất phải đúng chủng loại, đường kính theo qui phạm - Điện cực nối đất nhân tạo phải bằng thép, đúng kích thước theo thiết kế | - Bản vẽ thi công - Vật tư theo dự toán của hồ sơ thiết kế kỹ thuật - Te-rô-mét - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng | - Phương pháp tính toán, lựa chọn dây nối đất | - Dự trù vật tư, thiết bị - Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra hệ thống dây tiếp đất | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Đào hố tiếp đất | -Đào hố tiếp đất đúng kích thước | - Dụng cụ đào đất | - Đặc điểm nền đất của hiện trường cần lắp đặt hệ thống dây tiếp đất - Biện pháp an toàn khi thi công | - Quan sát - Đào hố | - Cẩn thận - Chính xác | - Phải hoàn tất bước này trước khi sang bước sau |
| 5. Đóng cọc tiếp đất (điện cực tiếp đất) | - Chôn, lấp điện cực nối đất nhân tạo đúng qui trình, qui phạm và yêu cầu kỹ thuật | - Điện cực tiếp đất - Búa | - Biện pháp an toàn khi thi công - Quy trình đóng cọc tiếp đất | - Đóng cọc tiếp đất | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Lắp đặt dây tiếp đất và đấu nối dây | - Nối điện cực tiếp đất và dây tiếp đất theo đúng qui phạm - Nối đầy đủ các vị trí cần nối tiếp đất | - Dây tiếp đất - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Băng keo cách điện | - Biện pháp an toàn khi thi công. - Ưu, nhược điểm của dây tiếp đất an toàn và các biện pháp kỹ thuật lắp đặt dây tiếp đất an toàn. - Kí hiệu quy ước màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng | - Lắp đặt dây tiếp đất - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố. |
| 7. Kiểm tra nguội, hoàn chỉnh | - Điện trở tiếp đất đạt ≤ 4 - Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình theo đúng quy định | - Te-rô-mét - Biên bản nghiệm thu bàn giao | - Cách sử dụng te-rô-mét | - - Sử dụng te-rô-mét - Nhận biết sự cố | - Cẩn thận - Chính xác | - Kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F17. Lắp đặt hệ thống chống sét cho 1 căn hộ | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Lắp đặt kim thu sét, đường dẫn và các cọc tiếp địa | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ hệ thống chống sét | - Chuyển hoá đúng các ký hiệu trên sơ đồ mặt bằng thành sơ đồ lắp đặt | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ mặt bằng | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các vật liệu, phụ kiện dùng trong hệ thống chống sét | - Đọc và phân tích sơ đồ lắp đặt (bản vẽ thi công) | - Cẩn thận - Chính xác | -Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Xác định vị trí hố tiêu sét, kim thu sét, dây dẫn sét | - Xác định vị trí và đào hố, rãnh đúng vị trí, quy cách của bản vẽ thiết kế | - Thước - Hiện trường cần lắp đặt hệ thống chống sét | - Tính dẫn điện và cách điện của vật liệu - Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện | - Đo và xác định vị trí | - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu các vị trí hố tiêu sét không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn dây nối đất phải đúng chủng loại, đường kính theo qui phạm | - Vật tư theo dự toán của hồ sơ thiết kế kỹ thuật - Thang 4 chân, búa 5 kg, dụng cụ đào hố, khoan điện - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Sắt góc V 70 x 70x 5 m, dây thép đường kính 12mm và 10mm, kim thu sét, ống PVC - Sơn chống gỉ và móc định vị dây thu sét | - Phương pháp chọn kim thu sét, dây dẫn sét đúng chủng loại - Ưu, nhược điểm của dây chống sét, kim thu sét | - Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra được các dụng cụ vật tư | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Đào hệ thống hố tiêu sét | - Đào hố, rãnh đúng vị trí, quy cách của bản vẽ thiết kế | - Dụng cụ đào đất - Hiện trường cần lắp đặt hệ thống dây tiếp đất | - Đặc điểm nền đất của hiện trường cần lắp đặt hệ thống dây tiếp đất - Biện pháp an toàn khi thi công. | - Quan sát - Đào hố tiêu sét | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Đóng hệ thống cọc tiếp đất | - Tiếp âm điện cực đúng yêy cầu kỹ thuật - Gia công điện cực nối đất nhân tạo phải bằng thép, đúng kích thước theo thiết kế | - Búa 5 kg - Hiện trường cần lắp đặt hệ thống cọc tiếp đất | - Biện pháp an toàn khi thi công - Quy trình, quy phạm về đóng hệ thống cọc tiếp đất | - Đóng cọc | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Hàn nối hệ thống dây dẫn sét | - Hàn nối hệ thống dây tiếp đất an toàn theo quy trình, quy phạm. | - Máy hàn điện và que hàn - Dây dẫn sét | - Biện pháp an toàn khi thi công. - Ưu, nhược điểm của dây chống sét, kim thu sét - Tiếp xúc điện | - Hàn nối dây dẫn | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố. |
| 7. Đo kiểm tra điện trở tiếp đất | - Điện trở tiếp đất đo được của hệ thống ở điều kiện bình thường của đất phải nhỏ hơn trị số quy định | - Te-rô-mét | - Phương pháp đo điện trở tiếp đất | - Đo điện trở tiếp đất | - Cẩn thận - Chính xác | - Phải hoàn tất bước này trước khi sang bước sau |
| 8.Đấu nối dây dẫn sét với kim thu sét | - Nối dây dẫn sét với kim thu sét đúng qui trình, qui phạm - Khoảng cách giữa các kim thu sét đảm bảo sao cho bảo vệ an toàn căn hộ - Nối đầy đủ các vị trí cần nối tiếp đất | - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Dây dẫn sét, kim thu sét - Thang leo | - Quy trình, quy phạm về đấu nối dây dẫn sét với kim thu sét - Ưu, nhược điểm của dây dẫn sét, kim thu sét - Tiếp xúc điện | - Đấu nối | -Cẩn thận -Chính xác - An toàn |  |
| 9. Nghiệm thu, hoàn chỉnh | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể | - Phiếu nghiệm thu | -Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Lương tâm và trách nhiệm | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F18. Lắp đặt hệ thống điện nổi, không tiếp đất cho 1căn hộ | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Lắp đặt hệ thống điện nổi, không tiếp đất cho 1 căn hộ | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống điện | - Chuyển hoá đúng các ký hiệu trên sơ đồ mặt bằng thành sơ đồ lắp đặt | - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ - Bút viết - Sổ ghi chép | - Phương pháp chuyển hóa từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại khí cụ điện hạ thế | - Đọc và phân tích sơ đồ lắp đặt (bản vẽ thi công) | - Cẩn thận - Chính xác | -Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Khảo sát hiện trường | - Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị cần lắp đặt | - Thước dẹt, sơ đồ lắp đặt | - Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện - Các điều kiện lắp đặt thiết bị | - Đọc bản vẽ - Quan sát | - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các vật tư, dụng cụ phương tiện theo yêu cầu thiết kế | - Thước dây, thang 4 chân, khoan điện cầm tay, hộp mũi khoan bê tông - Dây dẫn; ống đặt dây nổi, hộp nối, phụ kiện ống; Bảng điện; Phụ kiện lắp đặt: đinh đóng tường, tắc-kê, vít, Các loại đèn điện; Các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ: cầu dao, công tắc, áp-tô-mát, cầu chì, ổ cắm - Vật tư, thiết bị, phụ kiện theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Bản vẽ thi công | - Cấu tạo, công dụng và phân loại bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện - Đặc điệm của ống PVC, các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ | - Dự trù vật tư, thiết bị - Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra thiết bị, phụ kiện | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Tổ chức lao động: phân công, phân nhiệm vụ cho công nhân | - Phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho nhóm hoặc cho từng công nhân | - Bảng kế hoạch công việc | - Cách thức tổ chức và quản lý lao động | - Giám sát, tổ chức phân công và quản lý lao động | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối và bảng điện | - Lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối và bảng điện chính xác, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ | - Ống PVC, dây dẫn, hộp nối, bảng điện - Bộ dao cắt và doa ống PVC - Hộp dụng cụ nghề điện - Thang leo | - Biện pháp an toàn khi thi công. - Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối và bảng điện - Quy trình lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối và bảng điện | - Quan sát, lắp đặt | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Lắp đặt các phụ tải theo từng khu vực phòng | - Lắp đặt và đấu nối các phụ tải điện từng phòng đúng qui phạm | - Các phụ tải cần lắp đặt theo hồ sơ thiết kế | - Biện pháp an toàn khi thi công. - Đặc tính kỹ thuật của các phụ tải cần lắp đặt | - Quan sát, lắp đặt | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố |
| 7. Kiểm tra thông mạch và đấu nối mạch điện theo từng khu vực phòng | - Đấu nối mạch điện theo từng khu vực/ phòng đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn | - Sơ đồ lắp đặt - Hộp dụng cụ nghề điện - Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM | - Quy trình kiểm tra thông mạch - Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây mạch điện từng phòng - Qui trình đấu nối dây mạch điện từng phòng - Tiếp xúc điện - An toàn điện | - Kiểm tra thông mạch - Đấu nối | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8. Đấu nối hệ thống đường dây vào áp-tô-mát tổng sau công tơ | - Đấu nối chính xác hệ thống đường dây trục chính với nguồn điện đúng sơ đồ mạch điện, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ | - Sơ đồ lắp đặt - Hộp dụng cụ nghề điện - Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM - Thang leo | - Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây trục chính - Qui trình đấu nối dây trục chính - Tiếp xúc điện - An toàn điện | - Đấu nối | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 9. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện đưa hệ thống vào sử dụng | - Mạng điện làm việc ổn định, điện áp cuối nguồn ≤ 5% U đầu nguồn - Kiểm tra và kết luận được tình trạng hệ thống điện sau khi lắp đặt bằng dụng cụ đo thử - Khắc phục được các sai sót trong quá trình lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật | Sơ đồ lắp đặt Hộp dụng cụ nghề điện Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM - Thang leo - Nguồn điện | - Quy trình kiểm tra nóng Những sai phạm thường gặp và cách khắc phục - An toàn điện | - Kiểm tra và kết luận được tình trạng hệ thống điện sau khi lắp đặt - Khắc phục được các sai sót trong quá trình lắp đặt | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |
| 10. Hoàn công | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu làm việc | - Chổi quét, giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Lương tâm và trách nhiệm | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu làm việc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F19. Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Tính toán, lựa chọn các thiết bị và vẽ sơ đồ hệ thống điện chiếu sáng của một căn hộ | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng căn hộ | - Xác định được vị trí và kích thước của từng phòng trong 1 căn hộ | - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ - Bút viết - Sổ ghi chép | - Các số liệu và đặc tính kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế | - Quan sát - Đọc và phân tích | - Cẩn thận - Chính xác | -Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Xác định loại hộ (cấp mấy) | - Xác định chính xác những yêu cầu của người sử dụng loại căn hộ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Tài liệu tham khảo về tiêu chuẩn và qui phạm về mạng điện sinh hoạt | - Xác định nhu cầu phụ tải của căn hộ | - Tính toán, phân loại phụ tải | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3.Thiết lập sơ đồ nguyên lý hệ thống điện căn hộ | - Vẽ sơ đồ nguyên lý đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn dễ sửa chữa - Sự cố xẩy ra chỉ mang tính cục bộ, không ảnh hưởng toàn mạng | - Máy tính PC, các phần mềm visio , autocad, Orcad | - Phần mềm visio, autocad, Orcad để thiết kế chiếu sáng cho căn hộ khi biết diện tích, chiều cao cần chiếu sáng và thông số đèn chiếu sáng | - Vẽ sơ đồ nguyên lý bằng phần mềm visio , Orcad và autocad | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Tính độ rọi cho từng phòng, khu vực, vị trí | - Lựa chọn được phương án chiếu sáng. - Tính toán được số lượng, công suất đèn theo yêu cầu độ rọi và phương thức chiếu sáng | - Bút viết - Sổ ghi chép | - Các đại lượng thường dùng trong thiết kế chiếu sáng Thời gian: 2h - Các phương thức chiếu sáng Thời gian: 1h - Phương pháp tính toán chiếu sáng Thời gian: 1h - Phương pháp lựa chọn số lượng, chủng loại, công suất đèn | - Tính toán | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Chọn loại phụ tải theo công năng của phòng, khu vực, vị trí | - Chọn loại đèn phù hợp mục đích sử dụng của các phòng trong căn hộ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ mặt bằng căn hộ | - Phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo phương pháp gần đúng - Phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo công suất đặt - Phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo công suất trung bình | - Tính, chọn phụ tải | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Tính chọn dây dẫn | - Chọn phương pháp tính toán phù hợp | - Bút viết - Sổ ghi chép - Dây dẫn - Tài liệu tra cứu tiết diện dây dẫn | - Phương pháp tính chọn dây dẫn | - Tính, chọn dây dẫn | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 7. Tính chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ | - Tính chọn khí cụ đóng cắt, bảo vệ, dây dẫn đúng yêu cầu kỹ thuật, qui phạm và an toàn | - Bút viết - Sổ ghi chép - Khí cụ đóng cắt, bảo vệ - Tài liệu tra cứu khí cụ đóng cắt, bảo vệ | - Phương pháp tính chọn khí cụ điện hạ áp - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại khí cụ điện hạ thế | - Tính, chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8. Vẽ sơ đồ mặt bằng hệ thống điện căn hộ | - Vẽ sơ đồ mặt bằng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn dễ sửa chữa | - Máy tính PC, các phần mềm visio , autocad, Orcad | - Phần mềm visio, autocad, Orcad để thiết kế chiếu sáng cho căn hộ khi biết diện tích, chiều cao cần chiếu sáng và thông số đèn chiếu sáng | - Vẽ sơ đồ mặt bằng bằng phần mềm visio , Orcad và autocad | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 9. Lập dự toán kỹ thuật | - Lập được dự toán kỹ thuật, số liệu chính xác, phương án thi công hợp lý | - Bút viết - Sổ ghi chép | - Nội dung và phương pháp lập dự toán kỹ thuật | - Lập dự toán | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 10. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế | - Vẽ được bản vẽ thi công hệ thống điện cho 1 căn hộ - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể | - Hồ sơ nghiệm thu | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Cẩn thận - Chính xác - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN |  |  |  |  | Ngày: 25/9/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: F20. Lắp đặt hệ thống điện ngầm, có tiếp đất cho một căn hộ |  |  |  |  | Người biên soạn: Trần Đình Đông |  |  |
| Mô tả công việc: Lắp đặt hệ thống điện ngầm, có tiếp đất cho một căn hộ |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng hệ thống điện | - Chuyển hoá đúng các kí hiệu trên sơ đồ mặt bằng thành sơ đồ lắp đặt | - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ - Bút viết - Sổ ghi chép | - Phương pháp chuyển hóa từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại khí cụ điện hạ thế - Kí hiệu quy ước màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng | - Đọc và phân tích sơ đồ lắp đặt (bản vẽ thi công) |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Khảo sát hiện trường | - Xác định đúng vị trí và số lượng các thiết bị cần lắp đặt | - Thước dẹt, sơ đồ lắp đặt | - Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện - Các điều kiện lắp đặt thiết bị | - Đọc bản vẽ - Quan sát |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo |
| 3. Chuẩn bị vật tư,dụng cụ, phương tiện thi công | - Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các vật tư, dụng cụ phương tiện theo yêu cầu thiết kế | Thước dây, thang 4 chân, khoan điện cầm tay, hộp mũi khoan bê tông - Dây dẫn, ống đặt dây nổi, hộp nối, phụ kiện ống; Bảng điện; Phụ kiện lắp đặt: đinh đóng tường, tắc-kê, vít, Các loại đèn điện; Các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ: cầu dao, công tắc, áp-tô-mát, cầu chì, ổ cắm - Vật tư, thiết bị, phụ kiện theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Bản vẽ thi công | - Cấu tạo, công dụng và phân loại bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện - Đặc điệm của ống PVC, các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ | - Dự trù vật tư, thiết bị - Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra thiết bị, phụ kiện |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Tổ chức lao động: phân công, phân nhiệm vụ cho công nhân | - Phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho nhóm hoặc cho từng công nhân | - Bảng kế hoạch công việc | - Cách thức tổ chức và quản lý lao động | - Giám sát, tổ chức phân công và quản lý lao động |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5.Lắp đặt đường ống luồn dây dẫn, hộp nối | - Lắp đặt đường ống luồn dây dẫn, hộp nối chính xác, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ | - Ống PVC, dây dẫn, hộp nối - Bộ dao cắt và doa ống PVC - Hộp dụng cụ nghề điện - Thang leo | - Biện pháp an toàn khi thi công. - Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối - Quy trình lắp đặt đường ống, dây dẫn, hộp nối | - Quan sát, lắp đặt |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Đào hố, đóng cọc tiếp đất (điện cực tiếp đất) | -Đào hố tiếp đất đúng kích thước - Chôn, lấp điện cực nối đất nhân tạo đúng qui trình, qui phạm và yêu cầu kỹ thuật | - Dụng cụ đào đất - Điện cực tiếp đất - Búa | - Biện pháp an toàn khi thi công. - Đặc điểm nền đất của hiện trường cần lắp đặt hệ thống dây tiếp đất - Qui trình đóng cọc tiếp đất | - Quan sát - Đào hố - Đóng cọc |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Phải hoàn tất bước này trước khi sang bước sau |
| 7. Lắp đặt dây tiếp đất và đấu nối dây tiếp đất vào công trình | - Nối điện cực tiếp đất và dây tiếp đất theo đúng qui phạm - Nối đầy đủ các vị trí cần nối tiếp đất | - Dây tiếp đất - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Băng keo cách điện | - Biện pháp an toàn khi thi công. - Ưu, nhược điểm của dây tiếp đất an toàn và các biện pháp kỹ thuật lắp đặt dây tiếp đất an toàn - Kí hiệu quy ước màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng | - Lắp đặt dây tiếp đất - Đấu nối dây |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố |
| 8. Đo kiểm điện trở tiếp đất | - - Điện trở tiếp đất đạt ≤ 4 | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM), | - Cách sử dụng Te-rô-mét - Đặc tính của vật liệu chế tạo - Điện trở tiếp đất | - - Sử dụng te-rô-mét - Nhận biết sự cố |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |
| 9. Đo cắt dây dẫn điện theo từng phần đoạn ống | - Ra dây từ ru-lô dây đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, không bị rối, xoắn - Cắt dây điện có độ dài phù hợp với độ dài của ống luồn | - Dây điện, thước cuộn, bút vạch dấu, kìm cắt - Bản vẽ thi công | - Cách đo và cắt dây - Phương pháp đọc sơ đồ bản vẽ | - Đo và cắt dây dẫn |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Đánh dấu những dây điện cùng màu và cùng tiết diện để phân biệt - Độ dài của dây dẫn phải lớn hơn độ dài của ống khoảng 5-10% |
| 10. Kéo dây mồi và luồn dây dẫn vào ống | - Dây mồi phải xuyên qua ống | - Dây mồi - Ống luồn dây | - Đặc điểm của dây mồi luồn ống | - Luồn dây mồi |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 11. Lắp đặt hộp nối và ổ cắm điện | - Lắp đặt ổ cắm điện đúng qui trình, qui phạm và mỹ thuật | - Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ lắp đặt - Các loại ổ cắm và phụ kiện phải đúng theo sơ đồ lắp đặt - Vít ba ke, vít dẹp | - Phương pháp lắp hộp nối và ổ cắm | - Quan sát - Lấy dấu vị trí gắn ổ cắm - Lắp đặt ổ cắm vào vị trí |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 12. Lắp đặt bảng điều khiển và đấu nối dây | - Gắn bảng điện đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng qui cách vào công trình kiến trúc. - Đấu nối dây vào khí cụ, thiết bị phải đúng yêu cầu kỹ thuật - An toàn và tiếp xúc điện của các mối nối, điểm đấu nối phải tốt | - Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến - Bảng điện và các khí cụ đóng cắt, bảo vệ, ổ cắm điện theo sơ đồ - Dây dẫn điện, băng keo cách điện - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng | - Phương pháp lắp bảng điện - Tiếp xúc điện - Phương pháp nối dây | - Quan sát - Lấy dấu vị trí gắn bảng điện - Lắp đặt bảng điện vào vị trí - Đấu nối dây |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 13. Lắp đặt các phụ tải theo từng khu vực phòng | - Lắp đặt và đấu nối các phụ tải điện từng phòng đúng qui phạm | - Các phụ tải cần lắp đặt theo hồ sơ thiết kế | - Biện pháp an toàn khi thi công. - Đặc tính kỹ thuật của các phụ tải cần lắp đặt | - Quan sát, lắp đặt |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Quyết định linh họat, quyết đoán khi gặp sự cố |
| 14. Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện và đấu nối dây tiếp đất an toàn | - Lắp đặt ổ cắm điện đúng qui trình, qui phạm và mỹ thuật - Nối đầy đủ các vị trí cần nối tiếp đất | - Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ lắp đặt - Các loại ổ cắm và phụ kiện phải đúng theo sơ đồ lắp đặt - Dây tiếp đất - Hộp dụng cụ nghề điện dân dụng - Băng keo cách điện | - Phương pháp lắp ổ cắm - Biện pháp an toàn khi thi công - Ưu, nhược điểm của dây tiếp đất an toàn và các biện pháp kỹ thuật lắp đặt dây tiếp đất an toàn. - Kí hiệu quy ước màu sắc dây tiếp đất dùng trong hệ thống điện dân dụng - An toàn điện | - Quan sát - Lấy dấu vị trí gắn ổ cắm - Lắp đặt ổ cắm vào vị trí - Lắp đặt dây tiếp đất - Đấu nối dây |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 15. Kiểm tra thông mạch và đấu nối mạch điện theo từng khu vực phòng | - Đấu nối mạch điện theo từng khu vực phòng đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn | - Sơ đồ lắp đặt - Hộp dụng cụ nghề điện - Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM | - Quy trình kiểm tra thông mạch - Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây mạch điện từng phòng - Quy trình đấu nối dây mạch điện từng phòng - Tiếp xúc điện - An toàn điện | - Kiểm tra thông mạch - Đấu nối dây |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 16. Đấu nối hệ thống đường dây vào áp-tô-mát tổng sau công tơ | - Đấu nối chính xác hệ thống đường dây trục chính với nguồn điện đúng sơ đồ mạch điện, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ | - Sơ đồ lắp đặt - Hộp dụng cụ nghề điện - Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM - Thang leo | - Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây trục chính - Quy trình đấu nối dây trục chính - Tiếp xúc điện - An toàn điện | - Quan sát - Đấu nối dây |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 17. Kiểm tra nóng: cung cấp nguồn điện đưa hệ thống vào sử dụng | - Mạng điện làm việc ổn định, điện áp cuối nguồn ≤ 5% U đầu nguồn - Kiểm tra và kết luận được tình trạng hệ thống điện sau khi lắp đặt bằng dụng cụ đo thử. - Khắc phục được các sai sót trong quá trình lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Sơ đồ lắp đặt - Hộp dụng cụ nghề điện - Băng keo cách điện, đồng hồ vạn năng VOM - Thang leo - Nguồn điện | - Quy trình kiểm tra nóng - Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục - An toàn điện | - Kiểm tra và kết luận tình trạng hệ thống điện sau khi lắp đặt - Khắc phục được các sai sót trong quá trình lắp đặt |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |
| 18. Hoàn công | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu làm việc | - Chổi quét, giẻ lau - Phiếu nghiệm thu | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Lương tâm và trách nhiệm | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu làm việc |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN |  |  |  |  | Ngày: 25/9/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: F21. Lắp đặt công tơ điện 1pha và 3 pha |  |  |  |  | Người biên soạn: Trần Đình Đông |  |  |
| Mô tả công việc: Lắp công tơ điện 1 pha cho 1 căn hộ |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |
| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ nguyên lý | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của công tơ điện 1 pha | - Đọc và phân tích sơ đồ |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | -Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Xác định chính xác vị trí lắp đặt công tơ | - Thước - Hiện trường cần lắp đặt | - Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện - Phương pháp xác định vị trí | - Đo và xác định vị trí |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Chọn dây dẫn, vật tư, dụng cụ, phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật | - 1 Bảng điện,1 cầu dao 2 cực, dây dẫn và phụ kiện kèm theo, băng cách điện, 1 công tơ điện 1 pha - Khoan điện, thang leo, thước dẹt - Hộp dụng cụ nghề điện - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Sổ tay , bút viết | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi sử dụng của các loại vật liệu dẫn điện, các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt và các phụ kiện lắp đặt đường dây dẫn điện thường dùng trong mạng điện gia dụng | - Thống kê, dự trù vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Gá lắp công tơ, bảng điện | - Gá lắp công tơ , bảng điện ngay ngắn, đúng tiêu chuẩn ký hiệu qui định của công tơ | - 1 Bảng điện,1 cầu dao 2 cực, và phụ kiện kèm theo, công tơ điện 1 pha - Hộp dụng cụ nghề điện - Khoan điện, thang leo - Sổ tay, bút ghi chép | - Các kí hiệu qui định về lắp đặt của công tơ - Phương pháp gá công tơ | - Lắp đặt công tơ điện - Chọn bảng điện và khí cụ điện - Sử dụng khoan điện |  | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Đấu dây | - Đấu dây các bộ phận của mạch điện công tơ đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và an toàn | - Dây dẫn điện -Băng keo điện, hộp dụng cụ nghề điện, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đi dây | - Những quy định về đấu nối dây - Phương pháp đấu dây - Tiếp xúc điện - An toàn điện | - Đấu nối dây |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Các cuộn dòng và cuộn áp phải đấu đúng cực tính |
| 6. Kiểm tra nguội | - Kiểm tra nguội công tơ đúng phương pháp | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Cấu tạo của cuộn dòng và cuộn áp - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (đặt đúng thang đo điện trở và tầm đo) - Tiếp xúc điện | - Đo thông mạch - Quan sát |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu có sự cố chạm mạch, đứt mạch cần phải kiểm tra xử lý trước khi sang bước sau |
| 7. Kiểm tra nóng | - Mạch điện hoạt động bình thường. | - Bút thử điện, đồng hồ vạn năng - Bóng đèn thử | - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng, bút thử điện - Nguyên lý làm việc của công tơ điện 1 pha - Nguyên tắc thao tác mạch điện - An toàn điện | - Điều khiển mạch - Kiểm tra mạch |  | - Cẩn thận - Chính xác | - Để ý chiều quay, và các trị số báo trên công tơ, nếu công tơ quay ngược thì các đầu dây cuộn dòng và áp đấu sai cực tính |
| 8. Hoàn công | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu làm việc | - Chổi quét, giẻ lau | - Biện pháp bảo hộ an toàn khi vận hành mạch điện - Nguyên tắc thao tác mạch điện -Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ , thiết bị |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác - Lương tâm và trách nhiệm |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 26/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F22. Thiết kế hệ thống chống sét | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Tính toán, lựa chọn chống sét cho 1 căn hộ | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Khảo sát hiện trường | - Xác định được vị trí và cấu trúc của căn hộ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Dụng cụ đo - Hồ sơ thiết kế | - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo | - Đọc bản vẽ - Quan sát | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 2.Tính toán vùng bảo vệ | - Số lượng kim thu sét phải đủ và đúng chủng loại | - Bút viết - Sổ ghi chép - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ | - Phương pháp tính số lượng kim thu sét | - Tính toán - Lựa chọn | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3.Tính số cọc nối đất, tiết diện dây dẫn sét và dây thoát sét | - Số cọc nối đất dây, dẫn sét dây thoát sét phải đúng chủng loại và đường kính theo qui phạm | - Bút viết - Sổ ghi chép - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ | - Phương pháp tính số lượng nối đất, tiết diện dây dẫn sét và dây thoát sét | - Tính toán | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Vẽ sơ đồ mặt bằng hệ thống chống sét | - Vẽ sơ đồ mặt bằng đúng tiêu chuẩn | - Máy tính PC, các phần mềm | - Phần mềm thiết kế | - Vẽ sơ đồ mặt bằng | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Lập dự toán kỹ thuật | - Lập được dự toán kỹ thuật, số liệu chính xác, phương án thi công hợp lý | - Bút viết - Sổ ghi chép - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống điện căn hộ | - Nội dung và phương pháp lập dự toán kỹ thuật | - Lập dự toán | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế | - Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể | - Hồ sơ nghiệm thu | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao | - Cẩn thận - Chính xác |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 26/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F23. Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi âm tường | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối cho mạch điện chiếu sáng đi âm tường | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ mặt bằng | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật của các loại khí cụ điện điều khiển đóng cắt, bảo vệ và các phụ kiện lắp đặt thường dùng trong mạng điện chiếu sáng dân dụng - Ngoại ngữ | - Đọc và phân tích sơ đồ | - Nghiêm túc - Chính xác | - Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện |
| 2. Khảo sát hiện trường xác định vị trí lắp đặt ống và hộp nối | - Xác định chính xác vị trí cần lắp đặt ống và hộp nối | - Sơ đồ mặt bằng lắp đặt đường ống luồn dây điện - Thước dẹt - Bút viết - Sổ ghi chép - Phấn vạch dấu | - Điều kiện lắp đặt ống luồn dây và hộp nối | - Đọc và phân tích bản vẽ thi công - Quan sát - Vạch dấu | - Cẩn thận - Chính xác | - Đối chiếu từ sơ đồ với vị trí thực tế |
| 3. Chuẩn bị vật tư, phụ kiện, dụng cụ, phương tiện thi công | - Chọn vật tư và phụ kiện kèm theo đủ số lượng và chủng loại đúng yêu cầu kỹ thuật | - Bộ dụng cụ cắt ren chuyên dùng - Bộ uốn ống chuyên dùng - Vịt dầu nhờn - Thước dây, phấn vạch dấu, thang 4 chân, búa, đục tường, bay trát hồ, khoan điện, lò xo uốn ống, đèn khò... - Ống luồn dây (ống tráng PVC) các loại hộp nối, vữa xi măng - Sổ tay, bút ghi chép | - Tính chất của các loại ống, hộp nối, khớp nối và các phụ kiện khác của đường ống luồn dây hệ thống điện | - Dự trù vật tư - Chọn dụng cụ , phương tiện - Đo và kiểm tra các trang bị, vật liệu | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Tổ chức thi công: (đục rãnh đặt ống và hộp nối), đo cắt ống, uốn ống, cắt ren, lắp đặt ống và hộp nối, cố định ống và hộp nối, bịt kín các đầu ống và hộp nối bằng giẻ hoặc băng nhựa | - Vạch ra được phương án thi công - Lắp đặt hệ thống đường ống đúng sơ đồ, đúng qui trình, qui phạm và yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật - Lắp đặt hộp nối đúng qui phạm - Uốn ống phải đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho từng góc uốn - Tiết diện mặt cắt của ống tại các điểm uốn tương đương tiết diện mặt cắt của đoạn ống thẳng | - Sơ đồ mặt bằng lắp đặt đường ống luồn dây điện - Bộ dụng cụ cắt ren chuyên dùng - Bộ uốn ống chuyên dùng - Vịt dầu nhờn - Thước dây, phấn vạch dấu, thang 4 chân, búa, đục tường, bay trát hồ, khoan điện, lò xo uốn ống, đèn khò... - Ống luồn dây (ống tráng PVC) các loại hộp nối, vữa xi măng - Sổ tay, bút ghi chép - Dụng cụ bảo hộ lao động | - Phương pháp chọn loại dây dẫn, tiết diện dây dẫn, loại bảng điện - Phương pháp luồn dây, uốn ống - Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm - An toàn lao động | - Làm việc nhóm - Tổ chức, quản lý - Đo, đục, cắt, lắp đặt | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp ống và hộp nối phải đi đôi - Đầu ống phải bịt thật kỹ để tránh hồ xi măng tràn vào |
| 5. Hoàn công | - Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 26/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F24. Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện | - Phân tích được sơ đồ | - Sơ đồ mặt bằng hệ thống điện - Bút viết - Sổ ghi chép | - Chuyển hóa sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp đặt | - Đọc và phân tích sơ đồ | - Cẩn thận - Chính xác | - Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện chỉnh sửa lại cho hợp lý |
| 3. Xác định vị trí lắp đặt | - Vị trí lắp tủ được xác định chính xác theo bản vẽ mắt bằng | - Sơ đồ mặt bằng - Thước đo | - Phương pháp triển khai sơ đồ mặt bằng | - Đo xác định vị trí và vạch dấu | - Chính xác |  |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Thiết bị, vật liệu và dụng cụ được chuẩn bị đầu đủ và đúng thông số | - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng - Tủ điện - Khí cụ đóng cắt, bảo vệ và đèn báo - Các vật liệu khác | - Đặc điểm kỹ thuật và công dụng của các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ | - Thống kê vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Gá lắp khí cụ, thiết bị lên Panel | - Các thiết bị, khí cụ được gá lắp lên Panel theo bản vẽ, chắc chắn và an toàn - Thuận tiện cho việc sử dụng và sửa chữa - Đảm bảo thời gian | - Bộ đồ nghề lắp đặt điện dân dụng - Khoan tay | - Quy trình lắp đặt bảng điện - Sơ đồ nguyên lý - Sơ đồ lắp đặt - Cấu tạo và công dụng các thiết bị và khí cụ trong mạch điện | - Vạch dấu, khoan - Gá lắp thiết bị và khí cụ | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Điều chỉnh sự không hợp lý giữa bản vẽ và thực tế |
| 5. Đấu nối dây | - Thiết bị, khí cụ được đấu nối đúng theo sơ đồ - Đảm bảo tiếp xúc điện tốt, an toàn và thời gian | - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng - Dây dẫn điện và đầu cốt | - Cấu tạo và công dụng các thiết bị và khí cụ trong mạch điện - Phương pháp nối dây | - Đấu nối dây và bấm đầu cốt - Kiểm tra mạch điện | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Gá lắp tủ điện | - Tủ điện được lắp đúng vị trí và chắc chắn | - Khoan bê tông, búa, tuốc-nơ-vít, mỏ-lết, ni-vô và thước đo - Vít+nở | - Phương pháp triển khai bản vẽ mặt bằng | - Khoan - Gá lắp, căn chỉnh và cố định tủ | - Cẩn thận - Chính xác - Làm việc kết hợp với người khác |  |
| 7. Kiểm tra không điện | - Thiết bị, khí cụ được đấu đúng theo nguyên lý - An toàn và ổn địng | - Đồng hồ vạn năng (VOM) | - Chức năng của các thiết bị trên bảng điện - Sơ đồ nguyên lý | - Quan sát - Đo thông mạch | - Cẩn thận - Chính xác | - Quên tác động khí cụ điện khi đo |
| 8. Cấp nguồn, vân hành và kiểm tra | - Mạch điện làm việc và tác động đúng theo yêu cầu kỹ thuật - Làm việc ổn định và an toàn | - Đồng hồ VOM và amper kìm - Phụ tải | - Sơ đồ nguyên lý - Chức năng và nguyên lý làm việc các thiết bị và khí cụ | - Vận hành - Quan sát và đo kiểm | - Cẩn thận - Chính xác | - Kiểm tra mạch điện làm việc mọi chế độ |
| 7. Hoàn công | - Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: E. LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ |  |  |  |  | Ngày: 26/9/2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc: F25. Sửa chữa mạch điện cửa cuốn |  |  |  |  | Người biên soạn: Trần Đình Đông |  |  |  |
| Mô tả công việc: Kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng mạch điện cửa cuốn |  |  |  |  | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |  |  |  |
| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có |  | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |  |
| 1. Thu thập thông tin về hiện tượng hư hỏng | - Thu nhận thông tin chính xác, đầy đủ về các hiện tượng hư hỏng của mạch điện cửa cuốn | - Sơ đồ lắp đặt mạch điện cửa cuốn - Bút viết - Sổ ghi chép | - Một số hư hỏng thông thường của mạch điện cửa cuốn | - Nghe thông tin - Ghi và phân tích số liệu |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thu thập thông tin không chính xác dẫn đến chuẩn đoán sai hư hỏng |  |
| 2. Kiểm tra xác định nguyên nhân và thiết bị hư hỏng | - Xác định chính xác nguyên nhân và thiết bị hư hỏng - Xác định biện pháp sửa chữa | - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng - Khay đựng đồ | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện cửa cuốn - Phương pháp kiểm tra mạch điện | - Sử dụng đồng hồ VOM đo kiểm - Tháo các phụ kiện kiểm tra |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phương pháp kiểm tra không đúng - Phải sử dụng đúng dụng cụ và phương pháp kiểm tra |  |
| 3. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu thay thế | - Dụng cụ, thiết bị, vật liệu được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và thông số kỹ thuật | - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng - Thiết bị và vật liệu được thay thế | - Cấu tạo và tính năng các thiết bị và vật liệu được thay thế | - Lựa chọn đúng thiết bị và vật liệu cần thay thế |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu không có thiết bị đúng chủng loại và thông số thì phải chọn tương đương |  |
| 5. Bảo dưỡng và thay thế thiết bị | - Thay thế thiết bị và phụ kiện chính xác không ảnh hưởng đến thiết bị và chi tiết khác - Hệ thống được vệ sinh sạch sẽ và tiếp xúc điện tốt - Tra dầu mỡ vào các vị trí cần bôi trơn | - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng - Thiết bị vật liệu thay thế và bảo dưỡng - Giẻ lau, dầu và mỡ | - Cấu tạo và tính năng các thiết bị và vật liệu được thay thế - Nguyen lý làm việc của mạch điện - An toàn lao động | - Tháo và lắp các thiết bị, chi tiết. - Kiểm tra các chi tiết khác - Vệ sinh và tra dầu mỡ |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Hoàn thành bước này mới sang bước tiếp theo |  |
| 6. Kiểm tra không điện | - Mạch điện sau khi sửa chữa được đảm bảo tình trạng làm việc ổn định và an toàn | - Đồng hồ VOM | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện cửa cuốn - Phương pháp kiểm tra mạch điện | - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện - Quan sát |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp |  |
| 7. Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra | - Hệ thống làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật - Ổn định và an toàn | - Nguồn điện - Đồng hồ vạn năng và amper kìm | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện cửa cuốn - Phương pháp kiểm tra mạch điện | - Sử dụng đồng VOM và amper mét - Đo, đọc các thông số |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Sử dụng dụng cụ , cách kiểm tra không phù hợp |  |
| 8. Hoàn công | - Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ | - Phiếu nghiệm thu, bàn giao - Giẻ lau, chổi quét - Bút viết - Sổ ghi chép | - Công tác vệ sinh nơi làm việc - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Cách bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị |  | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 26/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F26. Lắp đặt quạt trần | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Treo quạt trần vào đúng vị trí đấu dây chậy thử | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ nguyên lý | - Kí hiệu, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật, các loại khí cụ điện, quạt trần, hộp số và các phụ kiện quạt trần. - Nguyên lý hoạt động của mạch điện | -Vẽ và giải thích các dạng sơ đồ mạch điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác - An toàn | -Phát hiện những sai sót của sơ đồ mạch điện |
| 2. Xác định vị trí lắp đặt | - Xác định chính xác vị trí cần lắp quạt trần và hộp số | - Thước dẹt, sơ đồ đi dây | - Các ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện - Các điều kiện lắp đặt thiết bị | - Đọc bản vẽ - Quan sát | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Quạt trần, hộp số, dây dẫn đảm bảo đúng thông số kỹ thuật | - Hộp dụng cụ lắp đặt điện dân dụng, thang nhôm, bộ quạt trần, dây dẫn và vít nở | - Dây dẫn điện, quạt điện và hộp số theo bộ | - Dự trù vật tư - Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra được các bộ phận có trong mạch quạt trần | - Cẩn thận - Chính xác | - Chọn kiểu dáng và công suất quạt không phù hợp với yêu cầu sử dụng và vị trí lắp quạt |
| 4. Lắp đường dây dẫn, quạt, hộp số, bảng điện | - Đúng qui trình, qui phạm và thẩm mỹ | - Hộp dụng cụ lắp đặt điện dân dụng, thang nhôm, bộ quạt trần, dây dẫn và vít nở | - Nguyên tắc lắp đặt đường dây trong máng, đi dây ngầm - Biện pháp an toàn khi lắp đặt | - Lắp đặt | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Đấu dây | - Đấu dây nguồn, đấu dây hộp số với quạt | - Hộp dụng cụ nghề điện, mỏ hàn, thang 4 chân, băng keo cách điện | - Quy trình nối dây - Tiếp xúc điện | - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác | - Dây pha của nguồn điện phải qua cầu chì sau đó mới vào công tắc rồi đến quạt |
| 6. Kiểm tra nguội | - Đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật | - Đồng hồ vạn năng VOM | - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM) | - Quan sát - Đo mạch | - Chính xác | - Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo |
| 7 . Kiểm tra nóng | - Đúng phương pháp và an toàn | - Đồng hồ vạn năng VOM - Vít thử điện | - Nguyên lý hoạt động của quạt trần và hộp số - An toàn điện | - Quan sát - Chẩn đoán | - Cẩn thận - Chính xác | - Quạt phải làm việc bình thường |
| 8. Hoàn công | - Mạch địên hoạt động bình thường - Đúng thời hạn, đủ về số lượng, thẩm mỹ | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: F. LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN | Ngày: 26/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: F27. Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh | Người biên soạn: Trần Đình Đông |
| Mô tả công việc: Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đọc bản vẽ mạch điện | - Phân tích đúng yêu cầu bản vẽ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ nguyên lý và bản vẽ mặt bằng lắp đặt | - Nguyên lý hoạt động của mạch điện - Bản vẽ mặt bằng lắp đặt | - Phân tích sơ đồ nguyên lý và bản vẽ mặt bằng | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Điều chỉnh những sự chưa hợp lý giữa bản vẽ và điều kiện lắp đặt thực tế |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện | - Dụng cụ, thiết bị, vật liệu được lựa chọn đúng chủng loại và thông số kỹ thuật | - Bộ dụng cụ láp đặt điện dân dụng - Thiết bị, vật liệu sử dụng trong mạch điện - Máy khoan bê tông | - Cấu tạo và tính năng các thiết bị lắp đặt trong hệ thống | - Lựa chọn đúng các thiết bị, vật liệu và dụng cụ sau khi phân tích sơ đồ mạch điện | - Cẩn thận - Chính xác | - Có thể lựa chọn thiết bị cùng tính năng để thay thế |
| 3. Xác định vị trí lắp đặt | - Xác định chính xác vị trí cần lắp đặt thiết bị | - Thước dẹt và bản vẽ mặt bằng lắp đặt | - Phương pháp triển khai bản vẽ lắp đặt | - Đo và lấy dấu vị trí lắp đặt thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu các vị trí lắp đặt không an toàn điện thì phải đề xuất biện pháp an toàn điện kèm theo |
| 4. Lắp đặt thiết bị | - Đúng vị trí, chắc chắn và an toàn | - Bộ dụng cụ láp đặt điện dân dụng - Thiết bị, vật liệu sử dụng trong mạch điện - Máy khoan bê tông | - Tính chất vật lý của thiết bị và vật liệu - Biện pháp an toàn khi lắp đặt | - Khoan bê tông, gá lắp và căn chỉnh thiết bị | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Đấu dây | Mạch điện được đấu đúng theo sơ đồ, tiếp xúc tốt, gọn gàng, tiết kiệm vật liệu và an toàn | - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng - Thiết bị, vật liệu sử dụng trong mạch điện | - Phương pháp phân tích sơ đồ nguyên lý - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các thiết bị trong hệ thống | - Đấu nối dây | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Kiểm tra nguội | - Sơ đồ được đấu chính xác, chắc chắn và an toàn | - Đồng hồ vạn năng VOM | - Cách sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM) | - Đo mạch, đánh giá tình trạng hoạt động của mạch điện - Quan sát | - Chính xác | - Xong bước này mới thực hiện bước tiếp theo |
| 7 . Cấp điện, vận hành kiểm tra | - Hệ thống hoạt động chính xác và ổn định | - Đồng hồ vạn năng VOM | - Nguyên lý hoạt động của hệ thống - An toàn điện | - Quan sát - Chẩn đoán | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 8. Hoàn công | - Hệ thống hoạt động chính xác và ổn định - Đảm bảo thời gian | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

NHIỆM VỤ G:

SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG | Ngày: 28/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: G01. Đo kích thước bằng thước cặp | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo đường kính và độ sâu dùng thước cặp, bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chọn, kiểm tra thước cặp | - Chọn, kiểm tra được thước cặp có kích thước và độ chính xác phù hợp theo yêu cầu đo | - Thước cặp | - Phương pháp sử dụng thước cặp | - Quan sát | - Cẩn thận - Chính xác | - Chọn không chính xác |
| 2. Tiến hành đo, đọc kết quả | - Đo đúng trình tự - Đọc chính xác kết quả đo | - Thước cặp - Vật thật để kiểm tra kích thước - Sổ tay, bút ghi chép | - Cấu tạo và hoạt động của thước đo - Phương pháp sử dụng thước cặp - Phương pháp đo và đọc kết quả đo - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và ước số của chúng | - Đo đường kính - Đo độ sâu - Đọc thông số trên dụng cụ đo | - Cẩn thận - Chính xác | - Đo không đúng thao tác - Đọc sai thông số |
| 3. Vệ sinh, bảo quản thước đo | - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản | - Giẻ lau - Hộp đựng thước chuyên dụng | - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo | - Bảo quản dụng cụ | - Cẩn thận |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG | Ngày: 28/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: G02. Đo đường kính dây điện từ bằng pan- me | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện các bước làm sạch cách điện, tiến hành đo đường kính dây điện từ bằng pan- me, bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chọn, kiểm tra Pan-me | - Chọn, kiểm tra được pan-me có độ chính xác phù hợp với yêu cầu | - Các loại pan-me | - Cấu tạo và cách sử dụng pan-me - Phương pháp kiểm tra đường kính dây điện từ bằng pan- me | - Quan sát - Kiểm tra pan-me | - Cẩn thận - Chính xác | - Chọn không chính xác |
| 2. Bóc lớp êmay cách điện | - Bóc hết lớp e may cách điện ở vị trí cần đo - Không làm biến dạng dây điện từ | - Dao con - Dây điện từ | - Cấu tạo của dây điện từ - Kỹ thuật cạo cách điện | - Sử dụng dụng cụ để bóc lớp ê may | - Cẩn thận - Tỷ mỉ | - Bóc không hết lớp ê may - Bóc cả phần lõi dây trong lớp ê may |
| 3. Tiến hành đo đọc kết quả | - Thực hiện đo đúng trình tự - Đọc chính xác kết quả đo | - Pan-me - Dây điện từ cần đo đường kính - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp đo đường kính dây điện từ bằng pan- me - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và ước số của chúng - Công thức tính tiết diện hình tròn | - Quan sát - Đo đường kính - Đọc thông số trên pan-me | - Cẩn thận - Chính xác | - Sai số do cách đo - Sai số do đọc kết quả |
| 4. Vệ sinh, bảo quản thước đo | - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản | - Giẻ lau - Hộp đựng thước chuyên dụng | - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo | - Bảo quản dụng cụ | - Cẩn thận | - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG | Ngày: 28/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc : G03. Đo điện áp bằng vôn mét | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo điện áp bằng vôn mét, bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định cấp điện áp và loại điện áp cần đo | - Phân biệt chính xác giữa điện áp một chiều và điện áp xoay chiều - Xác định đúng cấp điện áp cần đo | - Nguồn điện áp xoay chiều,một chiều | - Cách phân chia các cấp điện áp theo tiêu chuẩn nhà nước - Khái niệm điện áp xoay chiều, điện áp một chiều | - Quan sát - Phân biệt các loại điện áp - Phân biệt các cấp điện áp | - Cẩn thận - Chính xác | - Xác định sai loại điện áp |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và đồng hồ cần sử dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo | - Nguồn điện cần đo - Dây dẫn, kìm, vít - Vôn mét một chiều ( DC), Vôn mét xoay chiều (AC) | - Nguyên lý làm việc của mạch đo điện áp - Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo điện áp | - Quan sát nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện | - Chu đáo - chính xác | - Thiếu dụng cụ, vật tư |
| 3. Kiểm tra đồng hồ đo (vôn mét) | - Đặt vôn mét đúng góc đặt theo quy định - Xác định được giới hạn của dụng cụ đo - Chọn được tầm đo vôn mét thích hợp | - Vôn mét một chiều ( DC), Vôn mét xoay chiều (AC) | - Cấu tạo và công dụng của vôn mét - Các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo - Phương pháp kiểm tra vôn mét | - Quan sát - Kiểm tra đồng hồ đo - Điều chỉnh kim đo | - Cẩn thận - Chính xác | - Đo không chính xác |
| 4. Đo và đọc kết quả đo điện áp | - Thực hiện đo đúng trình tự - Nối đồng hồ đúng vị trí cần đo điện áp - Đọc chính xác kết đo - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Nguồn điện cần đo - Vôn mét một chiều (DC), Vôn mét xoay chiều (AC) - Bút, sổ ghi chép | - Các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo - Phương pháp đo điện áp xoay chiều, một chiều - Phương pháp đọc thông số trên vôn mét - Các đơn vị đo điện áp - An toàn lao động | - Đo điện áp một chiều và xoay chiều - Đọc thông số trên vôn mét | - Cẩn thận - Chính xác | - Sai số khi đo |
| 5. Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo | - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản | - Giẻ lau - Tủ đồ nghề | - Công tác vệ sinh dụng cụ đo - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo | - Bảo quản dụng cụ đo | - Cẩn thận | - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG | Ngày: 29/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: G04. Đo cường độ dòng điện bằng ampe mét | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo cường độ dòng điện bằng ampe mét, bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát dòng điện cần đo (dòng điện một chiều hay xoay chiều, độ lớn của dòng điện) | - Xác định đúng loại dòng điện cần đo - Xác định đúng giới hạn dòng điện cần đo - Phân biệt chính xác giữa ampe mét một chiều và ampe mét xoay chiều - Chọn được ampe mét có độ nhạy và độ chính xác theo yêu cầu - Đặt ampe mét đúng góc đặt theo qui định của nhà sản xuất | - Các tải có dòng điện cần khảo sát - Sổ tay, bút ghi chép | - Khái niệm, đặc tính của dòng điện xoay chiều và một chiều - Cách tính toán dòng điện xoay chiều và một chiều - Các dụng cụ đo dòng điện | - Quan sát - Tính toán dòng điện | - Thận trọng - Chính xác | - Xác định không chính xác độ lớn của dòng điện |
| 2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch đo | - Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt mạch đo cường độ dòng điện - Sơ đồ lắp đặt phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng ký hiệu - Thiết bị bố trí hợp lý | - Viết - Sổ ghi chép | - Phương pháp vẽ mạch điện - Các kí hiệu trên sơ đồ mạch điện - Nguyên lý mạch đo cường độ dòng điện | - Vẽ mạch điện | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Không chính xác |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và đồng hồ cần sử dụng theo yêu cầu kỹ thuật đo | - Sổ tay, bút ghi chép - Ampe mét một chiều - Ampe mét xoay chiều - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây - Dây điện mềm nhiều lõi | - Nguyên lý làm việc của mạch đo cường độ dòng điện - Trình tự đo cường độ dòng điện - Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo dòng điện | - Quan sát nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện | - Chu đáo - chính xác | - Thiếu dụng cụ, vật tư |
| 4. Lắp mạch đo | - Lắp dây đúng sơ đồ lắp đặt mạch đo cường độ dòng điện - Đảm bảo tiếp xúc tốt - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Sơ đồ mạch đo - Ampe mét một chiều - Ampe mét xoay chiều - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây - Dây điện mềm nhiều lõi | - Phương pháp đọc sơ đồ mạch điện - Phương pháp lắp đặt mạch đo cường độ dòng điện dùng ampe mét - Nguyên lý làm việc của mạch đo cường độ dòng điện - Các kí hiệu trên sơ đồ mạch và thiết bị điện - An toàn lao động | - Quan sát - Đọc mạch đo - Lắp mạch điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp sai mạch đo |
| 5. Kiểm tra mạch đo | - Đảm bảo mạch đo đã được lắp đặt đúng theo sơ đồ | - Sơ đồ lắp đặt - Thiết bị kiểm tra mạch - Sổ tay, bút ghi chép | - Nguyên lý làm việc của mạch đo cường độ dòng điện - Phương pháp kiểm tra mạch đo cường độ dòng điện | - Quan sát - Kiểm tra mạch - Đọc mạch điện | - Cẩn thận - Tỷ mỉ - Chính xác | - Kiểm tra mạch không chính xác |
| 6. Cấp nguồn điện | - Xác định đúng nguồn điện là một chiều hay xoay chiều - Đảm bảo cấp nguồn đúng thao tác , đúng nguồn điện phù hợp các thông số kỹ thuật - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Nguồn điện một chiều, xoay chiều | - Khái niệm, đặc tính của dòng điện xoay chiều và một chiều - Cách cấp nguồn - An toàn lao động | - Phân biệt được nguồn điện một chiều và xoay chiều - Thao tác khi cấp nguồn | - Nghiêm túc - Thận trọng | - Cấp không đúng nguồn điện |
| 7. Đưa phụ tải vào hoạt động | - Đảm bảo đúng quy trình vận hành phụ tải - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Nguồn điện - Phụ tải - Ampe mét một chiều - Ampe mét xoay chiều | - Phương pháp vận hành phụ tải - An toàn lao động | - Quan sát - Vận hành phụ tải đo | - Cẩn thận | - Vận hành máy không đúng quy trình kỹ thuật |
| 8. Thực hiện đo, đọc thông số | - Đo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật - Đặt ampe mét đúng góc đặt theo qui định của nhà sản xuất - Chọn được thang đo thích hợp - Đọc chính xác kết quả đo - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Nguồn điện - Phụ tải - Ampe mét một chiều - Ampe mét xoay chiều | - Phương pháp sử dụng các dụng cụ đo cường độ dòng điện - Phương pháp đọc thông số trên dụng cụ đo - Phương pháp đo dòng điện - Các đơn vị đo cường độ dòng điện - An toàn lao động | - Quan sát - Đo cường độ dòng điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Thực hiện không đúng cách đo |
| 9. Cắt nguồn điện | - Phụ tải ngừng hoạt động - Đảm bảo cắt nguồn đúng thao tác kỹ thuật - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động |  | - Các biện pháp cắt nguồn an toàn | - Thao tác khi cắt nguồn điện | - Nghiêm túc - Thận trọng | - Thực hiện sai thao tác cẳt nguồn có thể gây nguy hiểm cho người |
| 10. Tháo mạch đo | - Thực hiện đúng quy trình tháo mạch - Dây dẫn và ampe mét được tách ra khỏi nguồn điện - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Kìm cắt, tuốt nơ vít | - Cách tháo mạch điện - An toàn lao động | - Tháo, nối dây | - Cẩn thận |  |
| 11. Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo | - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản | - Giẻ lau - Tủ đồ nghề | - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo | - Bảo quản dụng cụ đo | - Cẩn thận | - Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG | Ngày: 29/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: G05. Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo điện trở dùng Mê-gôm-mét, bảo quản đúng quy trình kỹ thuật | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định điện áp làm việc của thiết bị | - Xác định đúng điện áp làm việc của thiết bị - Chọn đúng điện áp cho thiết bị đo | - Nguồn điện áp - Mê-gôm mét loại 500VDC | - Cách đọc các thông số, kí hiệu trên thiết bị - Các loại điện áp, đơn vị của điện áp | - Quan sát - So sánh thông số | - Cẩn thận - Nghiêm túc - Chính xác | - Xác định không đúng điện áp |
| 2. Xác định đối tượng cần đo | - Xác định đúng đối tượng cần đo điện trở cách điện - Chỉ ra được vị trí cần đo | - Đối tượng cần đo điện trở cách điện - Bảng tra về tiêu chuẩn trị số điện trở cách điện của vật tư, thiết bị | - Các thiết bị cần đo điện trở cách điện - Phương pháp xác định đối tượng cần đo | - Quan sát - Xác định đối tượng cần đo | - Chính xác | - Xác định không đúng đối tượng đo |
| 3. Cách ly đối tượng cần đo | - Xác định chính xác đối tượng cần đo điện trở cách điện - Đối tượng cần đo điện trở cách điện không được nối với bất kỳ phần nào khác | - Đối tượng cần đo điện trở cách điện - Vít, kìm - Sổ tay, bút ghi chép | - Cấu tạo của đối tượng cần đo điện trở cách điện - Phương pháp cách ly các phần tử | - Phân biệt được đối tượng cần cách ly - Kiểm tra thiết bị | - Cẩn thận - Chính xác | - Cách ly không đúng đối tượng |
| 4. Chọn mê-gôm- mét | - Mê-gôm-mét có cấp điện áp phù hợp điện áp của đối tượng cần đo | - Mê-gô mét - Bảng tra về tiêu chuẩn trị số điện trở cách điện của vật tư, thiết bị | - Cấu tạo, hoạt động và sử dụng của mê-gôm-mét - Kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo - Phương pháp chọn mê-gôm-mét phù hợp | - Quan sát - Kiểm tra mê-gô mét | - Nghiêm túc - Cẩn thận | - Không phù hợp với yêu cầu đo |
| 5. Kiểm tra mê-gôm-mét | - Xác định đúng thang đo, giới hạn đo của mê-gôm-mét - Chọn thang đo phù hợp | - Mê-gôm-mét | - Phương pháp sử dụng mê-gôm-mét - Các kí hiệu trên trên mê-gôm-mét - Phương pháp đọc các thông số trên mê-gôm-mét - Phương pháp kiểm tra mê-gôm-mét | - Kiểm tra dụng cụ đo điện trở cách điện | - Cẩn thận - Chính xác | - Không chính xác dẫn tới sai số hoặc không an toàn khi đo |
| 6. Thực hiện đo (tốc độ quay tương đương tốc độ quy định ghi trên mặt dụng cụ đo | - Tiến hành đo điện trở đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Mê-gôm-mét - Đối tượng cần đo điện trở cách điện - Bảng tra về tiêu chuẩn trị số điện trở cách điện của vật tư, thiết bị - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét - Các kí hiệu trên trên mê-gôm-mét - Các đơn vị của điện trở | - Đo điện trở cách điện - Thao tác đo dúng kỹ thuật | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Đo không đúng quy trình |
| 7. Đọc, ghi kết quả | - Đọc và ghi chính xác kết quả đo - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Mê-gôm- mét - Bút, sổ ghi chép | - Các kí hiệu trên trên mê-gôm-mét - Phương pháp đọc giá trị trên dụng cụ đo - Các đơn vị của điện trở - An toàn lao động | - Đọc thông số trên dụng cụ đo - Ghi số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc không đúng thang đo |
| 8. Kết luận kết quả đo | - Xác định đúng giá trị cần đo - Đánh giá được giá trị điện trở sau khi đo có đạt hay không đạt yêu cầu kỹ thuật | - Bút, sổ ghi chép | - Tiêu chuẩn, tính chất điện trở cách điện trên thiết bị cần đo - Các phương pháp đánh giá tiêu chuẩn điện trở theo yêu cầu kỹ thuật | - So sánh thực tế đo được với tiêu chuẩn kỹ thuật - Đánh giá kết luận | - Cẩn thận - Chính xác | - Đưa ra kết luận sai |
| 9. Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo | - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản | - Giẻ lau - Hộp đựng chuyên dụng | - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo | - Vệ sinh dụng cụ đo - Bảo quản dụng cụ đo | - Cẩn thận | - Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG | Ngày: 29/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: G06. Đo các đại lượng U, R, I bằng đồng hồ đo điện vạn năng VOM | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo U, R, I dùng VOM, bảo quản đúng quy trình kỹ thuật | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định phần tử, thông số mạch điện cần đo | - Xác định đúng và đủ các phần tử, thông số mạch điện cần đo - Chọn được các phần tử, thông số cần đo | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Sổ tay, bút ghi chép | - Các phần tử trong mạch điện - Các thông số U, R, I trong mạch điện | - Quan sát các phần tử và thông số mạch điện | - Cẩn thận - Chính xác | - Xác định không đúng các phần tử và thông số mạch điện |
| 2. Khảo sát dụng cụ đo | - Xác định được các chức năng của dụng cụ đo - Xác định đúng giới hạn đo cho các đại lượng cần đo | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Sổ tay, bút ghi chép | - Cấu tạo , hoạt động và công dụng của đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Các kí hiệu ghi trên mặt VOM - Phương pháp chọn thang đo phù hợp với từng đối tượng - Các đơn vị đo cường độ dòng điện, điện áp và điện trở | - Quan sát - Đọc các thông số trên dụng cụ đo | - Cẩn thận - Chính xác | - Đánh giá không đầy đủ về dụng cụ đo |
| 3. Chọn chức năng và thang đo trên dụng cụ đo thích hợp đối tượng cần đo | - Đặt chuyển mạch ở vị trí có chức năng đo và thang đo thích hợp với đối tượng cần đo | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Cấu tạo , hoạt động và công dụng của đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Phương pháp chọn chọn các chức năng đo U, I, R trên VOM - Các đơn vị đo cường độ dòng điện, điện áp và điện trở - Các kí hiệu ghi trên mặt VOM | - Quan sát - Đánh giá đại lượng đo | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Xác định không đúng chức năng và thang đo trên dụng cụ |
| 4. Hiệu chỉnh dụng cụ đo | - So sánh các thông số kỹ thuật thử với thông số kỹ thuật được thiết kế do nhà sản xuất - Đưa ra cách hiệu chỉnh phù hợp với từng đại lượng đo - Điều chỉnh kim chỉ thị về vị trí 0 đúng phương pháp | - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) | - Phương pháp đo điện trở, dòng điện, điện áp - Phương pháp điều chỉnh kim đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Các kí hiệu ghi trên mặt VOM | - Quan sát thông số - Hiệu chỉnh dụng cụ khi đo dòng điện, điện áp, điện trở | - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu hiệu chỉnh sai sẽ dẫn đến sai số khi đo |
| 5. Tiến hành đo | - Thực hiện đo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều (máy biến áp+ bộ chỉnh lưu) - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây -Dây điện mềm nhiều lõi | - Phương pháp đo điện trở, dòng điện, điện áp - Các kí hiệu ghi trên mặt VOM - An toàn lao động | - Đo điện trở - Đo dòng điện - Đo điện áp | - Cẩn thận - Chính xác | - Thao tác đo không chính xác có thề gây nguy hiểm cho người và thiết bị khi đi điện áp và dòng điện |
| 6. Đọc và lưu giữ kết quả đo. | - Đọc và ghi chính xác kết quả đo hiển thị trên VOM - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Bút, sổ sách ghi chép | - Phương pháp đọc giá trị dòng điện, điện áp, điện trở trên VOM - Các kí hiệu ghi trên mặt VOM - Các đơn vị đo cường độ dòng điện, điện áp và điện trở | - Quan sát thông số - Đọc và ghi chép thông số trên VOM | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc không đúng thang đo |
| 7. Kết thúc đo, vệ sinh và bảo quản dụng cụ đo | - Hai que đo VOM tách khỏi mạch đo - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản | - Giẻ lau - Hộp đựng chuyên dụng | - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo | - Bảo quản dụng cụ đo | - Cẩn thận | - Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG | Ngày: 29/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: G07. Đo tốc độ bằng máy stroboscop | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo tốc độ bằng máy stroboscop đúng quy trình kỹ thuật | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dự đoán tốc độ tối đa của đối tượng cần đo | - Xác định thông số ghi trên máy điện - Dự đoán chính xác tốc độ của đối tượng cần đo | - Đối tượng cần đo tốc độ | - Phương pháp tính tốc độ cho máy điện - Các ký hiệu và thông số ghi trên máy điện | - Tính tốc độ cho máy điện - Quan sát thông số | - Cẩn thận - Chính xác | - Dự đoán không chính xác tốc độ của đối tượng cần đo |
| 2. Chọn vị trí đo và vạch dấu (vạch dấu bằng phấn trên phần chuyển động của đối tượng cần đo tốc độ) | - Xác định được thiết bị cần đo tốc độ - Chọn đúng vị trí đo - Vạch dấu chính xác và đúng vị trí | - Đối tượng cần đo tốc độ - Phấn viết bảng - Sổ tay, bút ghi chép | - Phương pháp đo tốc độ máy điện bằng stroboscope - Cấu tạo, hoạt động của đối tượng cần đo tốc độ - Phương pháp xác định vị trí vạch dấu - Phương pháp vạch dấu | - Quan sát xác định vị trí - Vạch dấu | - Cẩn thận - Chính xác | - Chọn sai vị trí - Vạch dấu không đúng vị trí cần đo |
| 3. Vận hành đối tượng cần đo tốc độ | - Vận hành đối tượng cần đo tốc độ theo đúng quy trình vận hành - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Đối tượng cần đo tốc độ -Máy Stroboscope - Nguồn điện một hoặc ba pha phù hợp điện áp của đối tượng cần đo tốc độ | - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đối tượng cần đo tốc độ - Phương pháp vận hành và điều khiển máy điện - Các thông số kỹ thuật trên máy điện khi vận hành - An toàn lao động | - Quan sát - Vận hành máy điện | - Cẩn thận - Chính xác | - Vận hành không đúng quy trình |
| 4. Cấp nguồn cho stroboscope, chọn và điều chỉnh tần số chớp của đèn | - Chọn điện áp lưới phù hợp điện áp định mức của máy stroboscope - Chọn đúng tần số chớp đèn - Đưa ra cách điều chỉnh tần số chớp đèn hợp lý - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Máy Stroboscope - Nguồn điện một hoặc ba pha phù hợp điện áp của đối tượng cần đo tốc độ - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây - Đối tượng cần đo tốc độ | - Cấu tạo, hoạt động của stroboscope - Phương pháp sử dụng stroboscope - Phương pháp điều chỉnh thông số trên stroboscope - An toàn lao động | - Sử dụng stroboscope - Điều chỉnh thông số trên stroboscope | - Cẩn thận - Tỉ mỉ - Chính xác | - Chọn không đúng nguồn - Chỉnh sai tần số chớp đèn |
| 5. Chiếu đèn flash của stroboscope vào vị trí cần đo | - Xác định đúng vị trí chiếu đèn flash - Đèn flash chiếu đúng vị trí đánh dấu | - Đối tượng cần đo tốc độ - Máy Stroboscope | - Phương pháp sử dụng stroboscope - Phương pháp chiếu đèn flash | - Sử dụng stroboscope - Chiếu đèn flash | - Chính xác | - Chiếu không đúng vị trí |
| 6. Điều chỉnh tần số chớp của đèn đồng bộ với tần số quay của đối tượng cần đo | - Xác định đúng tần số chớp của đèn và tần số quay của đối tượng cần đo - Tần số chớp của đèn đồng bộ với tần số quay của đối tượng đo tốc độ khi đó nhìn thấy vạch dấu đứng yên | - Đối tượng cần đo tốc độ - Máy Stroboscope - Tuốt nơ vít | - Phương pháp điều chỉnh tần số chớp đèn theo yêu cầu kỹ thuật | - Sử dụng stroboscope | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Chọn sai tần số chớp đèn |
| 7.Đo, đọc kết quả đo tốc độ trên stroboscope | - Thực hiện đo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật - Đọc chính xác kết quả hiển thị trên mặt stroboscope - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Đối tượng cần đo tốc độ - Máy Stroboscope - Bút - Sổ ghi chép | - Phương pháp đọc thông số trên máy Stroboscope - An toàn lao động | - Đọc thông số trên dụng cụ đo tốc độ | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc không chính xác |
| 8. Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo | - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản | - Giẻ lau - Hộp đựng chuyên dụng | - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo | - Bảo quản dụng cụ đo | - Nghiêm túc | - Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG | Ngày: 28/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: G08. Đo công suất tác dụng bằng oát-mét | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo công suất tác dụng bằng oát-mét, bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát các thông số phụ tải và nguồn điện | - Xác định chính xác các thông số của phụ tải và nguồn điện | - Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều - Phụ tải cần đo công suất - Oát-mét một pha kiểu điện động | - Các loại phụ tải và nguồn điện - Phương pháp đọc thông số trên phụ tải điện - Ý nghĩa của công suất tác dụng | - Quan sát - Đọc thông số trên phụ tải | -Tỉ mỉ - Chính xác | - Xác định không chính xác các thông số phụ tải và nguồn điện |
| 2. Vẽ mạch đo | - Vẽ đúng mạch đo, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng ký hiệu - Chuyển hóa được sơ đồ nguyên lý thành sơ đồ lắp đặt - Thiết bị bố trí hợp lý, khoa học | - Viết - Sổ ghi chép | - Nguyên lý hoạt động mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét - Phương pháp vẽ mạch điện - Các kí hiệu trên sơ đồ mạch điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật | - Quan sát - Vẽ mạch điện | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Mạch đo không chính xác |
| 3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo. | - Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và đồng hồ cần sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Sơ đồ mạch đo - Sổ tay, bút ghi chép - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây - Dây điện mềm nhiều lõi - Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều - Phụ tải cần đo công suất - Oát-mét một pha kiểu điện động | - Nguyên lý hoạt động mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét - Trình tự đo công suất tác dụng - Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo công suất tác dụng | - Quan sát nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện | - Chu đáo - chính xác | - Thiếu dụng cụ, vật tư |
| 4. Kiểm tra dụng cụ đo | - Điều chỉnh kim chỉ thị về vị trí 0 đúng phương pháp - Đặt chuyển mạch ở vị trí có chức năng đo và thang đo thích hợp với đối tượng cần đo | - Oát-mét - Sổ tay, bút ghi chép | - Cấu tạo, hoạt động và công dụng của oát-mét - Các ký hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo - Phương pháp kiểm tra oát-mét | - Quan sát - Kiểm tra oát-mét | - Cẩn thận - Chính xác | - Kiểm tra không đúng sẽ dẫn đến sai số khi đo |
| 5. Lắp mạch đo | - Lắp mạch đo đúng sơ đồ lắp đặt - Đảm bảo tiếp xúc tốt - Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động | - Sơ đồ mạch điện - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây - Dây điện mềm nhiều lõi - Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều - Phụ tải cần đo công suất - Oát-mét một pha kiểu điện động | - Phương pháp lắp đặt mạch điện - Nguyên lý hoạt động mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét - Phương pháp đấu nối dây - An toàn lao động | - Quan sát mạch - Lắp mạch điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nhầm lẫn do không thực hiện đúng quy trình lắp mạch |
| 6. Kiểm tra mạch | - Đảm bảo mạch đo được lắp đặt đúng theo sơ đồ | - Sơ đồ lắp đặt - Sổ tay, bút ghi chép | - Nguyên lý làm việc của mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét - Phương pháp kiểm tra mạch đo công suất tác dụng | - Kiểm tra mạch - Quan sát | - Cẩn thận - Tỷ mỉ - Chính xác | - Không xác định được thông số mạch |
| 7. Cấp nguồn, đưa phụ tải vào hoạt động và đọc kết quả đo | - Đảm bảo nguồn cấp đúng yêu cầu - Thực hiện đo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật - Thực hiện đúng quy trình vận hành phụ tải - Đọc chính xác giá trị đo - Đảm bảo an toàn lao động | - Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều - Phụ tải cần đo công suất - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây - Dây điện mềm nhiều lõi - Oát-mét | - Phương pháp vận hành phụ tải - Các ký hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo - Phương pháp đo,đọc các thông số trên dụng cụ đo - Các đơn vị của công suất tác dụng - Các biện pháp an toàn | - Vận hành phụ tải điện - Đo, đọc thông số trên Oát-mét - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Thận trọng - Cẩn thận | - Xác định chưa đúng nguồn - Đọc không chính xác thông số |
| 8. Cắt điện phụ tải và mạch đo | - Thực hiện đúng quy trình vận hành phụ tải - Tải được tách ra khỏi nguồn - Đảm bảo an toàn |  | - Phương pháp vận hành phụ tải - Nguyên lý làm việc của mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét - An toàn lao động | - Vận hành phụ tải - Ngắt phụ tải | - Nghiêm túc - Thận trọng - Chính xác | - Không an toàn khi cắt điện không đúng phương pháp |
| 9. Tháo mạch đo | - Mạch đo tách ra khỏi tải - Oát-mét và dây dẫn không còn nối với nhau | - Kìm cắt, tuốt nơ vít | - Phương pháp tháo mạch điện | - Tháo, nối dây | - Cẩn thận |  |
| 10. Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo | - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản | - Giẻ lau - Hộp đựng chuyên dụng | - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo | - Bảo quản dụng cụ đo | - Nghiêm túc | - Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG | Ngày: 28/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: G09. Đo biên độ và tần số bằng máy phát hiện sóng | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo biên độ và tần số bằng máy phát hiện sóng, vệ sinh và bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định nguồn tín hiệu cần đo biên độ và tần số | - Nguồn tín hiệu cần đo biên độ và tần số phải phù hợp với máy phát hiện sóng | - Bộ nguồn | - Nguồn tín hiệu - Các thông số về biên độ và tần số - Phương pháp chọn nguồn tín hiệu | - Quan sát - So sánh thông số | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Chọn không đúng nguồn |
| 2. Khảo sát máy hiện sóng và chọn chức năng phù hợp | - Xác định chính xác các chức năng của máy phát hiện sóng - Đảm bảo chọn đúng chức năng và giới hạn cần đo - Chọn chế độ đo phù hợp đối tượng đo | - Máy phát hiện sóng | - Cấu tạo và hoạt động của máy phát hiện sóng - Các chức năng và cách sử dụng máy phát hiện sóng - Các đơn vị của tần số dòng điện - Ý nghĩa của tần số và các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo - Công dụng, chức năng của máy phát hiện sóng | - Quan sát - Kiểm tra dụng cụ đo | - Cẩn thận - Chính xác | - Khảo sát không chính xác |
| 3. Cấp nguồn cho máy hiện sóng và điều chỉnh | - Chọn đúng nguồn cấp cho máy phát hiện sóng - Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động | - Nguồn - Dây đo - Máy hiện sóng - Mạch dao động đa hài | - Phương pháp sử dụng máy phát hiện sóng - Chọn nguồn cho máy máy hiện sóng - Cách điều chỉnh thông số trên máy phát hiện sóng - Ý nghĩa của tần số và các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo - An toàn lao động | - Sử dụng máy phát hiện sóng - So sánh số liệu - Đánh giá các thông số kỹ thuật | - Cẩn thận - Chính xác | - Xác định không đúng nguồn |
| 4. Đo biên độ và tần số | - Thực hiện đo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động | - Máy hiện sóng - Mạch dao động đa hài | - Phương pháp đo biên độ và tần số trên máy phát hiện sóng - Phương pháp tính toán trị số đo - An toàn lao động | - Đo biên độ và tần số - Tính toán trị số đo | - Cẩn thận - Chính xác | - Thực hiện sai trình tự đo |
| 5. Điều chỉnh thiết bị | - So sánh mẫu đo với các thông số kỹ thuật đã biết - Điều chỉnh độ hội tụ, tương phản thích hợp | - Máy hiện sóng - Mạch dao động đa hài | - Phương pháp điều chỉnh biên độ và tần số - Giới hạn quy định về biên độ và tần số của các thiết bị - Các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo - Công dụng của từng chức năng chọn lựa và điều chỉnh trên máy hiện sóng | - Điều chỉnh thiết bị - So sánh số liệu - Đánh giá các thông số kỹ thuật | - Tỉ mỉ - Chính xác | - Thông số điều chỉnh không phù hợp |
| 6. Đọc và lưu giữ kết quả đo | - Xác định chính xác vị trí và thang đo cần đọc thông số - Đọc và tính toán trị số đo chính xác | - Máy phát hiện sóng - Bút, sổ sách ghi chép | - Cấu tạo, hoạt động máy hiện sóng - Phương pháp đọc giá trị trên máy phát hiện sóng - Các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo - Công dụng của từng chức năng chọn lựa | - Đọc thông số trên máy đo - Ghi chép và tính toán số liệu | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc không đúng thang đo |
| 7. Cắt nguồn, bảo quản dụng cụ đo | - Dây nguồn tách ra khỏi nguồn điện - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản | - Giẻ lau - Tủ đồ nghề | - Phương pháp cắt nguồn đúng thao tác kỹ thuật - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo | - Bảo quản dụng cụ đo | - Cẩn thận | - Không an toàn khi cắt nguồn - Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: G. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG | Ngày: 28/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: G10. Đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện các bước tiến hành đo điện trở tiếp đất bằng te-ro mét, vệ sinh và bảo quản dụng cụ đo đúng quy trình kỹ thuật | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dụng cụ đo | - Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo | - Đồng hồ đo điện trở tiếp đất - Điện cực tiếp đất phụ R1, R2 bằng thép hoặc đồng, đường kính 1cm, dài 0,75m - Búa nguội, xà beng và dây thừng - Thước dây, nước muối và dây dẫn mềm - Sổ tay, bút ghi chép - Mạng điện sinh hoạt đặt ngầm trong ống kim loại có hệ thống dây tiếp đất | - Quy trình thực hiện đo điện trở tiếp đất - Các đơn vị của điện trở và ý nghĩa của điện trở tiếp đất | - Quan sát | - Chu đáo - Cẩn thận | - Không đủ dụng cụ |
| 2. Đóng cọc đo (điện cực tiếp đất) | - Xác định được vị trí đóng các điện cực phụ phải đạt yêu cầu về độ ẩm - Đóng các điện cực phụ đạt độ sâu theo tiêu chuẩn - Đảm bảo an toàn | - Điện cực tiếp đất phụ R1, R2 bằng thép hoặc đồng, đường kính 1cm, dài 0,75m - Búa nguội, xà beng và dây thừng - Thước dây, nước muối và dây dẫn mềm | - Tiêu chuẩn về số cọc và độ sâu đóng cọc trong từng trường hợp cụ thể - Cấu tạo, công dụng và ý nghĩa của các điện cực tiếp đất - Phương pháp đóng cọc tiếp đất - An toàn lao động | - Đóng cọc | - Cẩn thận - Chính xác | - Không đủ độ sâu |
| 3. Hiệu chỉnh kim dụng cụ đo | - So sánh các thông số thử với thông số kỹ thuật thiết kế trên máy - Đưa ra cách hiệu chỉnh kim phù hợp trong từng trường hợp cụ thể | - Đồng hồ đo điện trở tiếp đất Te-rô-mét | - Cấu tạo và hoạt động của dụng cụ đo - Ý nghĩa của các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo - Phương pháp hiệu chỉnh kim | - Quan sát - Điều chỉnh kim dụng cụ đo | - Cẩn thận - Chính xác | - Chỉnh kim không chính xác |
| 4. Lắp đặt mạch đo | - Mắc mạch đo đúng theo sơ đồ - Đảm bảo tiếp xúc tốt - Đảm bảo an toàn lao động | - Sơ đồ mạch điện - Cọc tiếp đất - Dây dẫn - Dụng cụ nghề điện - Te-rô-mét | - Phương pháp lắp đặt mạch điện đo điện trở tiếp đất - Nguyên lý làm việc của mạch đo điện trở tiếp đất - Phương pháp đấu nối mạch điện - An toàn lao động | - Quan sát - Đọc mạch điện - Lắp mạch điện - Đấu nối mạch điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Không đúng sơ đồ lắp đặt |
| 5. Tiến hành đo, đọc và ghi nhận kết quả đo | - Tiến hành đo điện trở theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật - Quay tay quay máy phát phải đều, đạt tốc độ qui định theo lý lịch đồng hồ - Chọn thang đo phù hợp - Đọc kết quả đo chính xác - Đàm bảo an toàn vệ sinh lao động | - Đồng hồ đo điện trở tiếp đất Te-rô-mét - Mạng điện sinh hoạt đặt ngầm trong ống kim loại có hệ thống dây tiếp đất - Sổ tay, bút ghi chép | - Quy trình đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét - Phương pháp đọc thông số trên dụng cụ đo - An toàn lao động | - Quan sát - Đo điện trở tiếp đất - Ghi số liệu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Không thực hiện đúng quy trình đo - Đọc không chính xác |
| 6. Tháo mạch, rút cọc tiếp đất | - Nguồn được tách ra khỏi mạch - Cọc tiếp đất được nhấc nên khỏi mặt đất - Đảm bảo an toàn lao động | - Xà beng và dây thừng | - Phương pháp tháo ráp mạch điện, rút cọc tiếp đất - An toàn lao động | - Tháo mạch điện - Rút cọc tiếp đất | - Cẩn thận |  |
| 7. Vệ sinh bảo quản dụng cụ đo | - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo đúng phương pháp và yêu cầu về bảo quản | - Giẻ lau - Tủ đồ nghề | - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo | - Bảo quản dụng cụ đo | - Cẩn thận | - Bảo quản dụng cụ đo không đúng phương pháp |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

NHIỆM VỤ H:

THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 28/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H01-Vạch Dấu | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Vẽ các chi tiết trên kim loại tấm, ống, định hình để gia công | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ | - Đảm bảo đúng yêu cầu của bản vẽ | - Bản vẽ chi tiết - Bút, sổ nghi chép | - Các quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng | - Đọc bản vẻ chi tiết | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ - Chính xác | - Đọc sai qui ước, hiếu sai ký hiệu |
| 2. Chuẩn bị dụng cụ vạch dấu | - Chọn đúng dụng cụ và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa - Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm - Xưởng nguội | - Cấu tạo,công dụng và cách sử dụng các loại dụng cụ dùng để vạch dấu | - Sử dụng các dụng cụ, phương tiện dùng để vạch dấu - Kiểm tra các trang bị, vật liệu | - Nghiêm túc - Tỉ mỉ - chính xác |  |
| 3. Lựa chọn mặt vạch dấu | - Chọn mặt bằng phẳng có đầy đủ lượng dư gia công | - Phôi | - Các tiêu chuẩn của các mặt vạch dấu - Phương pháp chọn bề mặt vạch dấu | - Quan sát - Chọn mạch vạch dấu | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỷ, chính xác | - Hình dạng không cân đối , bị nghiêng lệch |
| 4. Làm sạch phôi | - Vệ sinh phôi sạch | - Bằng đục, giũa, đá mài và giẻ lau | - Phương pháp làm sạch phôi | - Sử dụng các dụng cụ làm sạch phôi - Làm sạch phôi | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỷ, chính xác |  |
| 5. Bôi màu (bôi phấn lên bề bặt cần vạch dấu) | - Bôi đúng vị trí nét vạch đi qua | - Phấn trắng - Bột sun phát | - Các loại màu dùng để vạch dấu - Phương pháp bôi màu | - Quan sát - Bôi màu | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 6. Chấm dấu và vạch dấu | - Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều | - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke - Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm - Bản vẽ chi tiết - Bút, sổ nghi chép | - Cách sử dụng vạch dấu - Cách chấm dấu, vạch dấu trên các bề mặt kim loại | - Chấm dấu - vạch dấu | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Đóng dấu lớn và không vuông góc đúng vào giữa nét vạch - Đường vạch không đèu, sắc nét |
| 7. Kiểm tra, hoàn tất | - Kiểm tra độ sâu, độ nét của đường vạch so với tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ | - Thước lá, Thước đứng, Êke | - Phương pháp đo kiểm và sử dụng các loại dụng cụ | - Quan sát và kiểm tra độ chính xác của dấu vạch - Kiểm tra độ sâu, độ nét | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 20/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H02-Đục Kim Loại | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Đục Kim Loại | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ (copy h01) | - Đảm bảo đúng yêu cầu của bản vẽ | - Bản vẽ chi tiết - Bút, sổ nghi chép | - Qui ước, ký hiệu trong bản vẽ kỹ thuật - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng | - Đọc bản vẻ chi tiết | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Đọc sai qui ước, hiếu sai kí hiệu |
| 2. Chuẩn bị dụng cụ, Vật tư và thiết bị | - Chọn đúng dụng cụ và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Búa nguội 500600 gam - Đục bằng, đục nhọn, miếng đệm, phôi kim loại - Máy mài 2 đá, dưỡng kiểm tra góc cắt mũi đục - Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dụng cụ vạch dấu và khối D - Bàn thợ nguội, bục đứng (nếu người quá thấp) | - Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác đục kim loại | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện | - Nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 3. Vạch dấu | - Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều | - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke - Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm - Bản vẽ chi tiết - Bút, sổ nghi chép | - Cách sử dụng vạch dấu - Cách vạch dấu trên các bề mặt kim loại | - Quan sát - Vạch dấu | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỷ, chính xác | - Đóng dấu lớn và không vuông góc đúng vào giữa nét vạch - Đường vạch không đèu, sắc nét |
| 4. Chọn êtô | - Chọn đúng ê tô và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Ê tô - Bàn thợ nguội, bục đứng (nếu người quá thấp) | - Cấu tạo, hoạt động và công dụng của ê tô - Phương pháp chọn ê tô | - Quan sát - Chọn ê tô | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 5. Cặp phôi | - Cặp phôi chính xác, vửng chắc | - Phôi - Ê tô - Miếng điệm | - Định vị, kẹp chặt phôi | - Sử dụng ê tô | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Cặp phôi không chính xác, vửng chắc |
| 6. Đục rãnh | - Đục được rãnh đạt yêu cầu kỹ thuật | - Búa - Đục bằng, đục nhọn, miếng đệm, phôi kim loại | - Cách cầm đục và tư thế đục kim loại - Phương pháp đục rãnh | - Cầm búa - Đục rãnh | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Độ nông sâu không đều - Rãnh không thẳng |
| 7. Đục mặt phẳng | - Đục được mặt phẳng đạt yêu cầu kỹ thuật | - Búa - Đục bằng, đục nhọn, miếng đệm, phôi kim loại | - Cách cầm đục và tư thế đục kim loại - Phương pháp đục mặt phẳng | - Đục mặt phẳng | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Mặt không nhẵn |
| 8. Kiểm tra hoàn tất | - Kiểm tra được các kích thước, và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ | - Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, và khối V | - Phương pháp đo kiểm và sử dụng các loại dụng cụ | - Sử dụng các dụng cụ đo kiểm - Kiểm tra hoàn tất | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 9. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ - Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị | - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp - Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp - Giấy, bút | - Phương pháp vệ sinh phân xưởng - Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp | - Sử dụng dụng cụ, phương tiện - Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu - Bỏ sót vật tư, dụng cụ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 20/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H03-Dũa kim loại | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Dũa mặt phẳng và làm sạch các pavia kimn loại | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ | - Đảm bảo đúng yêu cầu của bản vẽ | - Bản vẽ chi tiết - Bút, sổ nghi chép | - Quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng | - Đọc bản vẻ chi tiết | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Đọc sai qui ước, hiếu sai kí hiệu |
| 2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị | - Chọn đúng dụng cụ và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Dũa phá 300mm, các loại dũa liên quan tùy yêu cầu kỹ thuật của chi tiết - Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong - Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu - Xưởng nguội | - Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác đục kim loại | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 3. Vạch dấu | - Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều | - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke - Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm. - Bản vẽ chi tiết - Bút, sổ nghi chép | - Cách sử dụng vạch dấu - Cách vạch dấu trên các bề mặt kim loại | - Quan sát - Vạch dấu | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Đóng dấu lớn và không vuông góc đúng vào giữa nét vạch - Đường vạch không đèu, sắc nét |
| 4. Chọn êtô | - Chọn đúng ê tô và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Ê tô - Bàn thợ nguội, bục đứng (nếu người quá thấp) | - Cấu tạo, hoạt động và công dụng của ê tô - Phương pháp chọn ê tô | - Chọn ê tô | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 5. Cặp phôi | - Cặp phôi chính xác, cứng chắc | - Phôi kim loại đã vạch dấu, kích thước phôi | - Phương pháp cặp phôi | - Cặp phôi | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 6. Dũa (Dũa dọc, dũa ngang, dũa chéo 450 ) | - Dũa được mặt phẳng, các mặt vuông góc đúng yêu cầu kỹ thuật | - Dũa phá 300mm, các loại dũa liên quan tùy yêu cầu kỹ thuật của chi tiết - Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong. - Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu - Phôi kim loại đã vạch dấu, kích thước phôi | - Cách cầm dũa và tư thế dũa kim loại - Phương pháp dũa mặt phẳng, các mặt vuông góc | - Dũa kim loại | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Các bề mặt không phẳng, không vuông góc |
| 7. Dũa các mặt phẳng: dũa mặt 1 (mặt chuẩn), dũa mặt 2, 5, 3, 4, 6 | - Dũa được mặt phẳng, các mặt vuông góc đúng yêu cầu kỹ thuật | - Dũa phá 300mm, các loại dũa liên quan tùy yêu cầu kỹ thuật của chi tiết - Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong - Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu | - Cách cầm dũa và tư thế dũa kim loại - Phương pháp dũa mặt phẳng, các mặt vuông góc | - Dũa mặt phẳng kim loại | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Các bề mặt không phẳng, không vuông góc |
| 8. Kiểm tra, dũa tinh điều chỉnh kích thước | - Dũa đúng phương pháp - Các bề mặt phải phẳng,và đảm bảo đúng yêu cầu | - Dũa tinh, các loại dũa liên quan tùy yêu cầu kỹ thuật của chi tiết - Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong - Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu | - Phương pháp dũa mặt phẳng, các mặt vuông góc - Cách đo cách kiểm tra kích thước phôi - Các tiêu chuẩn bề mặt phôi sau khi dũa | - Kiểm tra phôi - Dũa tinh - Đo kích thước | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Các bề mặt không phẳng, vuông góc, nhãn bóng |
| 9. Kiểm tra, hoàn thiện | - Kiểm tra kích thước, độ phẳng, độ vuông góc và độ cong sau khi dũa | - Phôi kim loại thành phẩm - Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong. - Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu | - Cách đo, cách kiểm tra phôi - Các tiêu chuẩn bề mặt phôi sau khi dũa | - Kiểm tra phôi | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Kích thước, độ phẳng, độ vuông góc và độ cong sau khi dũa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật |
| 10. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ - Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị | - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp - Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp - Giấy, bút - Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng | - Phương pháp vệ sinh phân xưởng - Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp | - Sử dụng dụng cụ, phương tiện - Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu - Bỏ sót vật tư, dụng cụ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 22/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H04-Cưa, cắt kim loại | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Cưa, cắt kim loại | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lắp lưỡi cưa vào khung cưa | - Thực hiện công việc lắp lưỡi vào khung cưa thành thạo - Lắp đúng hướng | - Khung cưa , lưỡi cưa | - Cách lắp lưỡi cưa | - Lắp lưỡi cưa | - Cẩn thận, nghiêm túc | - Lắp không đúng hướng |
| 2. Căng lưỡi cưa | - Thực hiện công việc căng lưỡi cưa thành thạo - Lực căng vừa đủ | - Khung cưa , lưỡi cưa | - Cách căng lưỡi cưa | - Quan sát - Căng lưỡi cưa | - Cẩn thận, nghiêm túc | - Lưỡi cưa quá căng , hoặc quá trùng |
| 3. Vạch dấu | - Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều | - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke - Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm - Bản vẽ chi tiết - Bút, sổ nghi chép | - Cách sử dụng vạch dấu - Các phương pháp vạch dấu trên bề mặt kim loại | - Quan sát - Vạch dấu | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Đóng dấu lớn và không vuông góc đúng vào giữa nét vạch - Đường vạch không đèu, sắc nét |
| 4. Cặp phôi | - Cặp phôi chính xác, cứng chắc | - Bàn kẹp chuyên dùng cắt ống, ê-tô | - Phương pháp kẹp phôi trên ê tô | - Cặp phôi | - Cẩn thận, nghiêm túc |  |
| 5. Cưa thanh vật liệu tròn | - Tư thế cưa cắt và các động tác chuẩn xác - Cưa cắt đúng yêu cầu | - Cưa kim loại - Phôi tròn - Ê tô - Bản vẽ gia công - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke. - Nước làm nguội | - Công dụng của các loại dụng cụ dùng để cưa, cắt kim loại - Tư thế cưa, cắt bằng cưa tay và bằng dao cắt chuyên dụng - Phương pháp cưa vật liệu tròn | - Cưa vật liệu tròn | - Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm | - Tư thế đứng cưa không đúng - Cưa không đúng hương pháp - Mạch cưa không thẳng. |
| 6. Cưa thanh vật liệu có tiết diện vuông, chữ nhật | - Tư thế cưa cắt và các động tác chuẩn xác - Cưa cắt đúng yêu cầu | - Cưa kim loại - Phôi tiết diện vuông, chữ nhật - Ê tô - Bản vẽ gia công - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke - Nước làm nguội | - Công dụng của các loại dụng cụ dùng để cưa, cắt kim loại - Tư thế cưa, cắt bằng cưa tay và bằng dao cắt chuyên dụng - Phương pháp cưa vật liệu vuông, chữ nhật | - Cưa vật liệu vuông, chữ nhật | - Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm | - Tư thế đứng cưa không đúng - Cưa không đúng hương pháp - Mạch cưa không thẳng, không vông góc |
| 7. Kiểm tra kích thước | - Cưa đúng phương pháp - Các bề mặt phải phẳng,và đảm bảo đúng yêu cầu. | - Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc, dưỡng kiểm tra độ cong - Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu | - Cách cầm cưa và tư thế cưa kim loại - Phương pháp cưa được mặt phẳng, các mặt vuông góc - Cách kiểm tra phôi | - Kiểm tra kích thước | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỷ, chính xác | - Các bề mặt không phẳng, vuông góc, nhãn bóng |
| 8. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ - Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị | - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp - Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp - Giấy, bút | - Phương pháp vệ sinh phân xưởng - Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp | - Sử dụng dụng cụ, phương tiện - Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu - Bỏ sót vật tư, dụng cụ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 23/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H05- Khoan lỗ | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Khoan lỗ trên các vật liệu kim loại và phi kim loại | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ | - Đảm bảo đúng yêu cầu của bản vẽ | - Bản vẽ chi tiết - Bút, sổ nghi chép | - Các quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng | - Đọc bản vẻ chi tiết | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỷ, chính xác | - Đọc sai qui ước, hiếu sai kí hiệu |
| 2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị | - Chọn đúng dụng cụ và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Mũi chấm dấu - Nước làm mát - Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan - Máy mài 2 đá - Dưỡng kiểm tra góc cắt của mũi khoan. - Thước kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc - Thước cặp, êke 90 0, khối D, dụng cụ vạch dấu | - Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác khoan kim loại | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 3. Vạch dấu | - Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều | - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, compa, êke - Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm. - Bản vẽ chi tiết - Bút, sổ nghi chép | - Cách sử dụng vạch dấu và cách vạch dấu trên các bề mặt kim loại - Phương pháp vạch dấu | - Quan sát - Vạch dấu | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Đóng dấu lớn và không vuông góc đúng vào giữa nét vạch - Đường vạch không đèu, sắc nét |
| 4. Gá phôi | - Đột lỗ tâm chính xác - Thực hiện công việc Cặp phôi thành thạo | - Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan - Phôi | - Cách định vị tâm lỗ trước khi khoan - Phương pháp gá phôi | - Quan sát - Gá phôi | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 5. Chọn và lắp mũi khoan vào bầu cặp | - Thực hiện công việc chọn và lắp mũi .khoan vào bầu cặp thành thạo | - Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan | - Thông số ghi trên mũi khoan, công dụng của các loại mũi khoan và góc cắt của mũi khoan - Phương pháp chọn mũi khoan | - Chọn và lắp mũi khoan | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Chọn sai thông số mũi khoan. |
| 6. Điều chỉnh máy khoan | - Chọn và điều chỉnh tốc độ khoan chuẩn xác và phù hợp | - Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan | - Quy trình vận hành máy khoan - Phương pháp điều chỉnh máy khoan | - Điều chỉnh máy khoan | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 7. Tiến hành khoan | - Khoan đúng phương pháp và trình tự - Xác định được vị trí và đường kính và độ sâu của các lỗ khoan - Khoan, các lỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị | - Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan - Phôi | - Quy trình vận hành máy khoan và biện pháp an toàn lao động - Phương pháp khoan kim loại | - Vận hành máy - Khoan kim loại | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 8. Kiểm tra | - Đo kiểm lỗ khoan sau khi khoan và đối chiếu với yêu cầu về kích thước của lỗ khoan ghi trong bản vẽ | - Thước đo bằng kim loại, compa, êke | - Phương pháp kiểm tra lỗ khoan | - Kiểm tra | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Lỗ khoan sau khi khoan không đúng yêu cầu về kích thước của lỗ khoan ghi trong bản vẽ |
| 9. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ - Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị | - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp - Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp - Giấy, bút. | - Phương pháp vệ sinh phân xưởng - Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp | - Sử dụng dụng cụ, - Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu - Bỏ sót vật tư, dụng cụ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H06-Mài | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Sử dụng máy mài cầm tay để mài các bề mặt chi tiết cần có độ bóng cao, hoặc sạc pavia | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật dụng an toàn và bảo hộ lao động | - Kiểm tra cơ điện xác định tình trạng an toàn của máy mài trước khi vận hành | - Các loại đục kim loại - Dưỡng đo góc cắt của mũi đục - Máy mài 2 đá và kính bảo hộ - Nước giải nhiệt | - Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác mài kim loại | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện | - Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm |  |
| 2. Vận hành máy mài | - Vận hành máy mài an toàn | - Máy mài 2 đá và kính bảo hộ - Nước giải nhiệt | - Quy trình vận hành máy mài - Biện pháp an toàn lao động - Cấu tạo, hoạt động của máy mài | - Vận hành máy mài - Quan sát | - Cẩn thận, nghiêm túc | - Vận hành không đúng quy trình |
| 3. Mài | - Đứng mài đúng tư thế - Thao tác mài phải chuẩn xác, an toàn | - Máy mài 2 đá và kính bảo hộ - Nước giải nhiệt | - Phương pháp mài kim loại - Biện pháp an toàn lao động | - Mài kim loại | - Cẩn thận | - Thao tác không chuẩn xác - Tư thế đứng mài sai |
| 4. Kiểm tra kích thước, hình dáng của phôi theo yêu cầu kỹ thuật | - Chi tiết cần mài không bị “cháy” - Mài đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật | -Thước đo bằng kim loại, compa, êke | - Phương pháp đo kiểm | - Kiểm tra kích thước | - Cẩn thận, nghiêm túc | - Chi tiết cần mài bị “cháy” - Mài không đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật |
| 5. Ngừng máy mài, vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Dừng máy đúng qui trình kỹ thuật. - Vệ sinh máy mài sạch sẽ - Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị | - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp - Máy mài - Giấy, bút - Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng | - Phương pháp vệ sinh phân xưởng - Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp | - Sử dụng dụng cụ, phương tiện - Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỷ, chính xác | - Vệ sinh, bảo máy mài không đảm bảo yêu cầu - Bỏ sót vật tư, dụng cụ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H07- Hàn thiếc bằng mỏ hàn điện | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Hàn thiếc bằng mỏ hàn nhiệt dùng điện | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định vị trí cần hàn | - Xác định đúng vị trí cần hàn | - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi | - Phương pháp đọc bản vẽ - Phương pháp xác định vị trí | - Xác định vị trí | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Xác định không đúng vị trí cần hàn |
| 2. Chuẩn bị mỏ hàn, dụng cụ, vật liệu | - Chọn mỏ hàn có điện áp và công suất phù hợp | - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi - Mỏ hàn điện trở 120250W/ 220V, giá đỡ mỏ hàn - Thiếc hàn - Thuốc hàn (nhựa thông) - Giấy ráp - Các loại kìm | - Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác mài kim loại | - Xem công suất mỏ hàn để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của mỏ hàn | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Chọn mỏ hàn có điện áp và công suất không phù hợp |
| 3. Gia nhiệt mối nối cần hàn | - Hàn đúng trình tự - Đảm bảo đủ nhiệt cho mối hàn | - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi - Mỏ hàn điện trở 120250W/ 220V, giá đỡ mỏ hàn | - Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở - Phương pháp gia nhiệt | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện - Gia nhiệt mỏ hàn | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 4. Tẩy sạch mối nối cần hàn | - Gia nhiệt vị trí cần hàn đạt nhiệt độ nóng chảy của thiếc | - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi - Mỏ hàn điện trở 120250W/ 220V, giá đỡ mỏ hàn - Thuốc hàn (nhựa thông) | - Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở - Phương pháp tẩy mối hàn | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện - Tẩy mối nối | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 5. Hàn | - Mối hàn phải thấm ngấu, phủ đều, đạt độ bóng và tiếp xúc điện tốt | - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi - Mỏ hàn điện trở 120250W/ 220V, giá đỡ mỏ hàn - Thiếc hàn - Thuốc hàn (nhựa thông) | - Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở - Biện pháp an toàn lao động | - Hàn mối nối - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 6. Kiểm tra, làm sạch mối hàn | - Chất lượng mối hàn | - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi - Giấy ráp | - Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện trở, và biện pháp an toàn lao động - Phương pháp làm sạch mối hàn | - Kiểm tra độ bóng, độ bền cơ học và mức độ tiếp xúc điện của mối hàn - Làm sạch mối hàn | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỷ, chính xác |  |
| 7. Hoàn tất, vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ | - Ngắt điện mỏ hàn điện trở đúng qui trình kỹ thuật - Vệ sinh mỏ hàn điện trở sạch sẽ. - Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị | - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp - Mỏ hàn điện trở - Giấy, bút | - Phương pháp vệ sinh phân xưởng - Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp | - Sử dụng dụng cụ, phương tiện - Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỷ, chính xác | - Vệ sinh, bảo mỏ hàn điện trở không đảm bảo yêu cầu - Bỏ sót vật tư, dụng cụ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H08-Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị mỏ hàn, và vật liệu | - Kiểm tra và xác định tình trạng an toàn mỏ hàn, đèn khò và vật liệu trước khi vận hành | - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện - Mỏ hàn đốt và đèn khò - Xăng - Thiếc hàn - Thuốc hàn (nhựa thông), hoặc a xít clo-hy-đrit - Giấy ráp - Bình chữa cháy - Các loại kìm | - Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện | - Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm |  |
| 2. Tẩy sạch mối nối cần hàn | - Mối nối cần hàn sạch - Đảm bảo tiếp xúc tốt | - Giấy ráp - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện | - Chuẩn bị trước khi hàn bằng mỏ hàn đốt và đèn khò - Phương pháp tẩy sạch mối nối | - Làm sạch mối nối dây | - Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm |  |
| 3. Đốt đèn khò (nhen đèn) | - Đảm bảo an toàn phòng chống cháy một cách tuyệt đối trước khi đổ xăng vào đèn khò - Đổ xăng vào đèn khò với số lượng vừa phải, không bị chảy ra | - Mỏ hàn đốt và đèn khò - Xăng | - Biện pháp an toàn lao động khi sử dụng đèn khò | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện | - Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm |  |
| 4. Gia nhiệt mỏ hàn và mối nối bằng đèn khò | - Bơm đạt áp suất thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp - Gia nhiệt vị trí cần hàn đạt nhiệt độ nóng chảy của thiếc trước khi hàn | - Mỏ hàn đốt và đèn khò - Xăng - Bình chữa cháy - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện | - Cấu tạo, hoạt động của mỏ hàn - Phương pháp gia nhiệt mỏ hàn | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện | - Cẩn thận, nghiêm túc | - Bơm áp suất quá cao hoặc quá thấp - Gia nhiệt vị trí cần hàn chưa đạt nhiệt độ nóng chảy của thiếc trước khi hàn |
| 5. Tẩy sạch mối hàn bằng nhựa thông hoặc a xít clo-hy-đrit | - Phải tẩy sạch mối hàn | - Thuốc hàn (nhựa thông), hoặc a xít clo-hy-đrit - Giấy ráp | - Cấu tạo của thiếc hàn và tác dụng của nhựa thông - Phương pháp làm sạch mối hàn | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện - Tẩy sạch mối hàn | - Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm | - Mối hàn không tẩy sạch |
| 6. Hàn | - Hàn đúng trình tự | - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện - Mỏ hàn đốt và đèn khò - Các loại kìm - Thuốc hàn (nhựa thông) | - Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn hàn đốt và đèn khò | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện | - Cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm |  |
| 7. Kiểm tra, làm sạch mối hàn | - Mối hàn phải thấm ngấu, phủ đều, đạt độ bóng và tiếp xúc điện tốt | - Giấy ráp - Các loại kìm - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện | - Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn hàn đốt và đèn khò - Các phương pháp làm sạch mối hàn | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện - Kiểm tra, làm sạch mối hàn | - Thực hiện công việc cẩn thận, nghiêm túc |  |
| 8. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Tắt mỏ hàn đốt và đèn khò đúng qui trình kỹ thuật. - Vệ sinh mỏ hàn đốt và đèn khò sạch sẽ - Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị | - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp - Mỏ hàn đốt và đèn khò - Giấy, bút - Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng | - Phương pháp vệ sinh phân xưởng - Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp | - Sử dụng dụng cụ, phương tiện - Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỷ, chính xác | - Vệ sinh, bảo mỏ hàn đốt và đèn khò không đảm bảo yêu cầu - Bỏ sót vật tư, dụng cụ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H09-Hàn điện hồ quang hồ | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Hàn điện hồ quang | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ | - Đảm bảo đúng yêu cầu của bản vẽ | - Bản vẽ chi tiết - Bút, sổ nghi chép | - Các quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng | - Đọc bản vẻ chi tiết | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Đọc sai qui ước, hiếu sai kí hiệu |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phôi | - Kiểm tra và xác định tình trạng an toàn máy hàn điện hồ quang loại xoay chiều, và vật liệu trước khi vận hành | - Que hàn - Kìm kẹp, búa gõ xỉ, đục - Găng tay, kính bảo hộ, tạp dề bảo hộ hàn điện - phôi - Máy hàn điện hồ quang loại xoay chiều | - Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác hàn điện hồ quang | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện - Chọn máy hàn điện hồ quang | - Thực hiện công việc cẩn thận, nghiêm túc, lương tâm và trách nhiệm |  |
| 3. Chọn que hàn và chế độ hàn | - Chọn que hàn - Chọn chế độ hàn đúng thích hợp mối hàn | - Que hàn | - Cấu tạo của que hàn - Phương pháp chọn que hàn | - Nhận biết các thông số của que hàn - Chọn que hàn | - Cẩn thận, nghiêm túc. - Tỉ mỉ, chính xác | - Chọn chế độ hàn không đúng thích hợp mối hàn |
| 4. Vận hành máy hàn | - Sử dụng được máy hàn tương đối thành thạo và an toàn điện | - Máy hàn điện hồ quang loại xoay chiều | - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy hàn - Phương pháp điều chỉnh máy hàn | - Vận hành máy hàn điện | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 5. Chọn cường độ dòng điện hàn | - Gây được tia hồ quang điện | - Máy hàn điện hồ quang loại xoay chiều | - Quy trình hàn bằng máy hàn điện hồ quang xoay chiều và cách điều chỉnh dòng điện hàn, cách chọn đường kính que hàn thích hợp | - Chọn cường độ chính xác | - Cẩn thận, nghiêm túc. - Tỉ mỉ, chính xác |  |
| 6. Hàn | - Hàn đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện | - Que hàn - Kìm kẹp, búa gõ xỉ, đục - Găng tay, kính bảo hộ, tạp dề bảo hộ hàn điện - phôi - Xưởng hàn - Máy hàn điện hồ quang loại | - Biện pháp an toàn, bảo hộ lao động sử dụng máy hàn điện | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỷ, chính xác |  |
| 7. Kiểm tra mối hàn, gõ xỉ | - Mối hàn thấm ngấu, không ngậm xỉ, không lệch mép hoặc cháy thủng | - Kìm kẹp, búa gõ xỉ, đục. - Găng tay, kính bảo hộ, tạp dề bảo hộ hàn điện - phôi | - Độ bóng, độ bền cơ học và các khuyết tật của mối hàn |  | - Cẩn thận, nghiêm túc - Tỉ mỉ, chính xác | - Mối hàn không thấm ngấu, không ngậm xỉ, lệch mép hoặc cháy thủng |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H10- Khoan, đục, cắt bê tông. | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Đục, cắt tường, trần và nần bê tông để lắp đặt dây điện đi âm | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu sơ đồ mặt bằng | - Phân tích được sơ đồ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Sơ đồ mặt bằng | - Vẽ điện - Phương pháp phân tích sơ đồ mặt bằng lắp đặt điện | - Đọc và phân tích sơ đồ | - Nghiêm túc - Chính xác | - Phát hiện những sai sót của sơ đồ điện |
| 2. Khảo sát hiện trường, xác định phương án thi công | - Lựa chọn phương án thi công hợp lý | - Sơ đồ mặt bằng lắp đặt - Thước đo | - Phương pháp phân tích sơ đồ mặt bằng lắp đặt điện - Lựa chọn phương án thi công | - Đọc và phân tích bản vẽ thi công - Triển khai bản vẽ - Vạch dấu | - Cẩn thận - Chính xác | - Đối chiếu từ sơ đồ với vị trí thực tế |
| 3. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công và bảo hộ lao động | - Dụng cụ và phương tiện thi công được lựa chọn đúng chủng loại và đủ số lượng - Đầy đủ bảo hộ lao động | - Thước dây, phấn vạch dấu, thang 4 chân, giàn giáo, búa, đục tường, máy đục bê tông, máy cắt bê tông - Bảo hộ lao động | - Công dụng và phương pháp sử dụng máy cắt,âmsy đục bê tông - Dự trù dụng cụ và phương tiện | - Lựa chọn dụng cụ và phương tiện thi công | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Đo và vạch dấu | - Vạch dấu để cắt theo yêu cầu bản vẽ - Phù hợp theo điều kiện cụ thể | - Thước và phấn - Thang nhôm và giàn giáo | - Phương pháp phân tích sơ đồ mặt bằng lắp đặt điện | - Đo và vạch dấu | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 5. Tổ chức thi công | - Vị trí tạo rãnh phù hợp theo bản vẽ và điều kiện thực tiễn - Kích thước rãnh theo yêu cầu thiết kế | - Máy cắt, máy đục bê tông, đục và búa - Thang nhôm, giàn giáo và bản vẽ mặt bằng | - Các phương pháp cắt tường, trần và nền tạo rãnh đặt ống đi dây - Các yêu cầu kỹ thuật của rãnh đặt dây điện đi âm. | - Cắt bê tông - Máy đục bê tông | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác và an toàn |  |
| 6. Hoàn công | - Đúng thời hạn - Theo yêu cầu thiết kế và điều kiện cụ thể | - Hồ sơ hoàn công - Sổ tay, bút ghi chép - Bảng phân công công việc | - Xem xét và kết thúc hợp đồng | - Vệ sinh nơi làm việc - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao - Bảo quản dụng cụ, thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra cẩn thận trước khi bàn giao |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 24/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H11. Nối ống kim loại bằng măng-sông đơn và kép | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, lựa chọn vật tư, tạo ren và nối ống tạo ra các tuyến ống dài theo yêu cầu | Tư vấn nội dung: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Chọn đúng dụng cụ và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Hai đoạn ống kim loại có kích thước phù hợp - Thước đo bằng kim loại - Măng-sông đơn và măng-sông kép - Băng dính cao-su non (nếu nối ống nước) - Clê răng chuyên dùng | - Các loại phụ kiện dùng để lắp đặt hệ thống ống kim loại dùng luồn dây trong lĩnh vực điện dân dụng | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện - Kiểm tra các trang bị, vật liệu | - Nghiêm túc - Chính xác | - Chọn sai vật tư, dụng cụ |
| 2. Chọn măng – sông phù hợp vị trí và yêu cầu mối nối | - Chọn măng-sông thích hợp cho từng loại nối: loại nối không bị khống chế và loại bị khống chế 2 đầu ống | -Thước đo bằng kim loại | - Cách chọn loại măng-sông phù hợp yêu cầu lắp đặt | - Chọn măng-sông | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 3. Cắt ren đầu ống | - Các bước cắt ren đúng kĩ thuật và đều - Điều chỉnh bàn ren đồng tâm - Cắt không để mẻ ren - An toàn cho dụng cụ | - Bàn cắt ren, nhớt, dẻ lau, - Hai đoạn ống kim loại có kích thước phù hợp | - Kĩ thuật cắt ren đầu ống | - Cắt ren đầu ống | - Cẩn thận - Chính xác | - Cắt ren ống không đồng trục - Ren bị mẻ |
| 4. Quấn cao su non vào đầu ren | - Quấn cao su non phủ kín dầu ren | - Băng dính cao-su non (nếu nối ống nước) - Kéo | - Kĩ thuật quấn cao su non vào đầu ren | - Quấn cao su non vào đầu ren | - Cẩn thận - Chính xác | - Quấn cao su non không phủ kín đầu ren |
| 5. Nối ống bằng măng -sông: nối ống bằng măng - sông đơn và nối ống bằng măng - sông kép | - Sử dụng thành thạo clê răng chuyên dùng lắp đặt ống kim loại | - Kìm, ống kim loại, clê - Măng-sông đơn và măng-sông kép | - Kĩ thuật nối ống | - Nối ống bằng măng-sông đơn và măng-song kép | - Cẩn thận - Chính xác | - Không đảm bảo độ kín |
| 6. Kiểm tra đường ống | - Mối nối chắc, kín | - Clê răng chuyên dùng | - Kĩ thuật nối ống - Phương pháp kiểm tra đường ống | - Kiểm tra kích thước tổng thể, độ bền, độ kín của mối nối | - Cẩn thận, trách nhiệm |  |
| 7. Hoàn tất công việc, vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ - Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị. - Phải lập được bảng kê các loại dụng cụ, thiết bị sau khi hoàn thành công việc | - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp - Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp - Giấy, bút - Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng | - Phương pháp vệ sinh phân xưởng - Nội dung và các yêu cầu của các công việc khi vệ sinh phân xưởng - Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp | - Sử dụng dụng cụ, phương tiện - Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, trách nhiệm | - Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu. - Bỏ sót vật tư, dụng cụ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H12. Cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và máy chuyên dụng) | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Phương pháp cắt ren bằng tay và máy chuyên dụng | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ | - Vẽ đúng bản vẻ | - Bản vẽ chi tiết | - Phương pháp đọc bản vẽ | - Đọc và phân tích được bản vẽ | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc bản vẻ sai |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Chọn đúng dụng cụ và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Bản vẽ chi tiết - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, êke - Tay quay, bàn ren, ta-rô, êtô thường, - Máy khoan bàn và hộp mũi khoan ( dùng cho cắt ren trong) - Bàn cắt ren và bàn kẹp chuyên dùng cắt ren các loại ống luồn dây điện và ống nước - Ông nước cỡ 21x27, ống luồn dây điện tráng PVC - Vịt dầu bôi trơn | - Cách chọn bàn ren, ta-rô và các dụng cụ kèm theo | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện - Kiểm tra các trang bị, vật liệu | - Nghiêm túc - Chính xác | - Chọn sai vật tư, dụng cụ |
| 3. Đo kích thước, vạch dấu | - Xác định chính xác về kích cỡ ống theo mã màu sắc hệ mét và hệ Anh | -Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, êke | - Khái niệm về sai số, kí hiệu và cách đọc trị số sai số - Phương pháp đo kích thước, vạch dấu | - Đo kích thước, vạch dấu | - Cẩn thận - Chính xác | - Đọc sai kích thước |
| 4. Cắt ren ngoài: Cố định phôi vào êtô, tạo ren, cắt ren | - Chọn bàn ren và ta-rô có đường kính phù hợp kích thước | - Bàn cắt ren và bàn kẹp chuyên dùng cắt ren các loại ống luồn dây điện và ống nước | - Cách chọn bàn ren và ta-rô đáp ứng với yêu cầu ren và ta-rô - Phương pháp cắt ren ngoài | - Sử dụng bàn ren - Cắt ren ngoài | - Cẩn thận - Chính xác | - Mẻ ren - Lệch trục - Hỏng dụng cụ cắt |
| 5. Cắt ren trong (ta-rô): cố định phôi, chọn mũi khoan, khoan lỗ, chọn mũi ta rô, ta rô | - Chọn đường kính mũi khoan và thực hiện khoan chuẩn xác (đối với cắt ren trong) - Thực hiện cắt ren trong chính xác | - Máy khoan bàn và hộp mũi khoan ( dùng cho cắt ren trong) | - Cách cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và bằng máy chuyên dùng) | - Chọn, kiểm tra cỡ bàn ren, ta rô - Cắt ren trong | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Mẻ ren - Lệch trục - Hỏng dụng cụ cắt |
| 6. Kiểm tra hoàn thiện | - Cắt ren theo đúng trình tự, đạt yêu cầu kỹ thuật |  | - Kĩ thuật cắt ren - Phương pháp kiểm tra hoàn thiện | - Kiểm tra chất lượng đường ren | - Nghiêm túc - Chính xác |  |
| 7. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ - Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị - Phải lập được bảng kê các loại dụng cụ, thiết bị sau khi hoàn thành công việc | - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp - Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp - Giấy, bút - Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng | - Phương pháp vệ sinh phân xưởng - Nội dung và các yêu cầu của các công việc khi vệ sinh phân xưởng - Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp | - Sử dụng dụng cụ, phương tiện - Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, trách nhiệm | - Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu - Bỏ sót vật tư, dụng cụ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: H. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ | Ngày: 25/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: H13. Uốn ống kim loại và PVC luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng | Người biên soạn: Bùi Xuân Tùng |
| Mô tả công việc: Phương pháp uốn ống luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu bản vẽ | - Vẽ đúng bản vẻ | - Bản vẽ chi tiết | - Phương pháp đọc bản vẽ | - Đọc và phân tích được bản vẽ | -Cẩn thận - Chính xác | - Đọc bản vẻ sai |
| 2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ | - Chọn đúng dụng cụ và phụ kiện kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật | - Bản vẽ -Thước đo bằng kim loại, phấn màu/ bút chì -Bộ dụng cụ uốn ống chuyên dùng (loại cầm tay) -Một đoạn ống luồn dây điện loại kim loại tráng PVC | - Phương pháp chọn ống uốn và các dụng cụ chuyên dụng | - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện - Kiểm tra các trang bị, vật liệu | - Nghiêm túc - Chính xác | - Chọn sai vật tư, dụng cụ |
| 3. Đo, vạch dấu, cắt ống | - Xác định chính xác về kích cỡ ống theo mã màu sắc hệ mét và hệ Anh | -Thước đo bằng kim loại, phấn màu, bút chì | - Khái niệm về sai số, kí hiệu và cách đọc trị số sai số - Phương pháp đo, vạch dấu, cắt ống | - Đo, vạch dấu, cắt ống | - Cẩn thận - Chính xác | - Vạch dấu sai, cắt ông không đúng vị trí vạch dấu |
| 4. Uốn ống: uốn yên ngựa 15 , 30 , 45 , 90 độ | - Uốn được các góc tạo bậc, uốn kiểu yên ngựa 150; 300; 450; uốn 900 đúng qui trình, đạt yêu cầu kỹ thuật; ống không bị móp méo hoặc gãy khúc | - Bộ dụng cụ uốn ống chuyên dùng (loại cầm tay) - Một đoạn ống luồn dây điện loại kim loại tráng PVC | - Quy trình uốn ống luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng | - Kiểm tra góc uốn và đối chiếu yêu cầu - Uốn ống | - Cẩn thận - Chính xác | - Không đúng yêu cầu bản vẽ - Ống bị móp, méo, gãy |
| 5. Kiểm tra, cắt điều chỉnh lượng ống thừa (nếu có) | - Tính chiều dài ống chính xác, lượng dư sau khi uốn trong giới hạn cho phép | - Bản vẽ | - Kĩ thuật uốn ống - Phương pháp kiểm tra ống sau khi uốn | - Kiểm tra lượng dư của ống và mức độ biến dạng cho phép | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 6. Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ | - Vệ sinh mặt bằng sạch sẽ - Lau chùi dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu,an toàn cho người và thiết bị. - Phải lập được bảng kê các loại dụng cụ, thiết bị sau khi hoàn thành công việc | - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp - Phân xưởng cần vệ sinh công nghiệp - Giấy, bút - Phòng quản lý cơ sở vật chất của phân xưởng | - Phương pháp vệ sinh phân xưởng. - Nội dung và các yêu cầu của các công việc khi vệ sinh phân xưởng - Tính năng tác dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị dùng cho quá trình vệ sinh công nghiệp | - Sử dụng dụng cụ, phương tiện - Nhận biết dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Cẩn thận, trách nhiệm | - Vệ sinh, bảo quản phân xưởng không đảm bảo yêu cầu - Bỏ sót vật tư, dụng cụ |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

NHIỆM VỤ I:

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIÊN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG | Ngày: 30/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: I 01. Xây dựng hệ thống an toàn lao động | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Xây dựng hệ thống an toàn lao động chung trong đơn vị để đảm bảo hoạt động đồng bộ và an toàn. Công việc này bao gồm: xây dựng quy trình xác định mối nguy hiểm, đánh giá và kiểm soát rủi ro; xây dựng quy trình xử lý sự cố; triển khai chương trình tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động; triển khai thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xây dựng quy trình xác định mối nguy hiểm, đánh giá và kiểm soát rủi ro. | - Nhận thức rõ yêu cầu của pháp luật với việc xác định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro. - Xác định được các thiếu sót trong quy trình. - Xây dựng được quy trình làm việc đáp ứng các yêu cầu. - Các bên liên quan cùng tham gia vào quá trình xây dựng quy trình. - Thường xuyên rà soát quy trình bằng cách tham vấn các bên liên quan. - Thông tin cho các bên liên quan sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi. | - Quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. - Tài liệu tham khảo. | - Các hệ thống, yêu cầu pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động. - Quy tắc và tiêu chuẩn liên quan để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. - Những mối nguy thường gặp trong công việc và biện pháp kiểm soát. | - Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật. - Soạn thảo chính sách và quy trình. - Thống kê dữ liệu các mối nguy hiểm. - Thiết lập quy trình xác định mối nguy hiểm. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Soạn thảo các biện pháp an toàn chưa phù hợp. |
| 2. Xây dựng quy trình xử lý sự cố. | - Xác định được yêu cầu của pháp luật trong đơn vị. - Xác định được thiếu sót trong quy trình. - Xây dựng được quy trình xử lý sự cố tại nơi làm việc. - Rà soát được quy trình bằng cách tham vấn các bên liên quan. - Thông tin cho các bên liên quan sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi. | - Hướng dẫn công việc. - Quy tắc pháp luật liên quan. | - Nghĩa vụ của nhà tuyển dụng theo luật pháp về sức khỏe, an toàn lao động. - Yêu cầu của pháp luật về thông tin và tham vấn. - Yêu cầu của pháp luật về lưu trữ thông tin và báo cáo. - Quy trình xử lý sự cố. | - Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật. - Soạn thảo chính sách và quy trình. - Thiết lập quy trình xử lý sự cố. | - Chu đáo. - Linh hoạt. - Phối hợp. - Sáng tạo. | Không tham vấn các bên liên quan về quy trình xử lý sự cố. |
| 3. Triển khai chương trình tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động. | - Xác định được yêu cầu của pháp luật và thực tế sản xuất để tập huấn an toàn lao động. - Đánh giá được chương trình tập huấn của đơn vị để tìm ra lỗ hổng về an toàn lao động. - Thường xuyên rà soát chương trình bằng việc tham vấn các bên liên quan. - Tiến hành được các hành động cần thiết để đưa ý kiến phản hồi vào chương trình tập huấn. - Thông tin cho các bên liên quan về sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi. | - Hướng dẫn công việc. - Quy tắc, pháp luật liên quan. - Quy trình xử lý sự cố | - Cách thức tiến hành công tác tham vấn với đơn vị. - Trách nhiệm của người lao động và nhà tuyển dụng. - Các biện pháp kiểm soát. - Phương pháp tiếp cận và sử dụng hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. - Cách tiếp cận và hiểu thông tin lưu trữ về tập huấn. | - Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật. - Đánh giá được chương trình tập huấn của đơn vị. - Điều chỉnh chương trình tập huấn. - Báo cáo sự thay đổi cho các bên liên quan. | - Cởi mở. - Khách quan. - Chính xác. - Đồng thuận. | Không tham vấn các bên liên quan về chương trình tập huấn. |
| 4. Triển khai hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. | - Xác định được yêu cầu của pháp luật và của đơn vị đối với việc lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. - Đánh giá được hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị để tìm ra lỗ hổng. - Thường xuyên rà soát hệ thống bằng cách tham vấn các bên liên quan. - Đưa thông tin phản hồi vào hệ thống được điều chỉnh với sự tham vấn các bên liên quan. - Thông tin cho nhóm công tác về sự thay đổi và triển khai thực hiện những thay đổi. | - Hướng dẫn công việc. - Quy tắc pháp luật liên quan. - Hệ thống thông tin. | - Phương pháp trao đổi thông tin với lãnh đạo trong đơn vị. - Quyền và nghĩa vụ của người lao động về sức khỏe, an toàn lao động. - Cách xác định và tiếp cận các nguồn thông tin liên quan. - Những hệ thống quản lý liên quan. | - Ứng dụng các tài liệu với thuật ngữ kỹ thuật. - Đánh giá hệ thống lưu trữ thông tin của đơn vị. - Điều chỉnh hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. - Báo cáo sự thay đổi cho các bên liên quan. | - Chu đáo. - Khách quan. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Chưa thường xuyên rà soát hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIÊN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG | Ngày: 30/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: I 02. Lập hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động (OHS) tại nơi làm việc | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thiết lập hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe lao động tại nơi làm việc để thống nhất các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể tại các vị trí làm việc. Thực hiện công việc gồm: xác định nhu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động; thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động; thiết lập và duy trì chương trình tập huấn; thiết lập và duy trì hệ thống lưu trữ thông tin; triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch về sức khỏe, an toàn lao động. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định nhu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Phân tích được môi trường làm việc để xác định nhu cầu và yếu tố có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Làm sáng tỏ được nghĩa vụ pháp lý liên quan. - Rà soát được các tiêu chuẩn liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Xác định được mối liên kết với các lĩnh vực chức năng và hệ thống quản lý khác. - Các bên liên quan tham gia thiết kế hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Những hiểu biết về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Tỷ mỷ. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Phân tích sai môi trường làm việc. |
| 2. Thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ về sức khỏe, an toàn lao động. - Xác định và tìm được các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Thiết lập, rà soát chính sách, quy trình sức khỏe và an toàn lao động. - Xác định và giải quyết được các tác động của sự thay đổi đề xuất tại nơi làm việc. - Thực hiện tham vấn các chuyên gia sức khỏe, an toàn lao động khi cần thiết. | - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Trách nhiệm pháp lý của người quản lý đối với việc thiết lập và triển khai hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Quy định pháp luật sức khỏe, an toàn lao động của quốc gia. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Viết báo cáo, chính sách và quy trình. - Thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động với các dữ liệu kỹ thuật. | - Cởi mở. - Khách quan. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Chưa chú ý khâu tham vấn các chuyên gia sức khỏe, an toàn lao động. |
| 3. Thiết lập và duy trì chương trình tập huấn. | - Đánh giá được nhu cầu tập huấn sức khỏe, an toàn lao động cho đơn vị. - Phối hợp được với các chuyên gia tập huấn liên quan khi cần thiết. - Xây dựng và triển khai chương trình tập huấn sức khỏe, an toàn lao động trong chương trình tập huấn chung của đơn vị. | - Danh sách lao động của đơn vị. - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Phương pháp thiết lập chương trình tập huấn. - Quy định pháp luật sức khỏe, an toàn lao động của quốc gia. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Viết báo cáo, chính sách và quy trình. | - Chính xác. - Tháo vát - Hợp tác. - Nghiêm túc. | Không đánh giá được nhu cầu tập huấn súc khỏe, an toàn lao động của đơn vị. |
| 4. Thiết lập và duy trì hệ thống lưu trữ thông tin. | - Xác định và giải quyết được các yêu cầu pháp luật về lưu trữ và báo cáo thông tin. - Xác định và tiếp cận được các nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động. - Thu thật và lưu trữ thông tin được hoàn thiện một cách chính xác. | - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | Quy trình lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Viết báo cáo, chính sách và quy trình. | - Linh hoạt. - Chu đáo. | Tiếp cận được thông tin sức khỏe, an toàn lao động chưa thường xuyên |
| 5. Triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch về sức khỏe, an toàn lao động. | - Xác định được ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn với cán bộ quản lý và xem xét đến thỏa thuận tham gia của đơn vị. - Xây dựng được kế hoạch triển khai các chiến lược sức khỏe, an toàn lao động. - Giám sát và cập nhật được kế hoạch để đạt kết quả đề ra theo yêu cầu. | - Phương tiện bảo hộ lao động cá nhân. - Pháp luật bảo hộ lao động. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | Những rào cản đối với việc triển khai công tác sức khỏe, an toàn lao động. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Viết báo cáo, chính sách và quy trình. | - Nghiêm túc. - Chính xác. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Kế hoạch triển khai các chiến lược chưa khả thi. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIÊN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG | Ngày: 30/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: I 03. Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn cho người lao động. Thực hiện công việc gồm: quản lý thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc; hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý; hỗ trợ các cơ chế cùng tham gia về vấn đề sức khỏe, an toàn lao động; thu thập dữ liệu để đánh giá sự phổ biến hệ thống quản lý; phân tích thông tin và dữ liệu để xác định lĩnh vực cần cải tiến; tiến hành và duy trì sự cải tiến hệ thống quản lý. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Quản lý thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. | - Việc lưu trữ thông tin, báo cáo vấn đề sức khỏe, an toàn lao động được thực hiện theo quy trình tại đơn vị và các yêu cầu pháp lý. - Tiếp cận và đánh giá được nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động để áp dụng tại đơn vị. - Thu thập, đối chiếu được thông tin, dữ liệu nhằm cung cấp cho các nhà quản lý và các bên liên quan. - Đề ra được các biện pháp kiểm soát rủi ro. | - Sổ theo dõi. - Quy phạm an toàn. - Các biện pháp an toàn đã lập. | - Hệ thống quản lý và yêu cầu pháp luật về sức khỏe, an toàn lao động. - Các quy tắc và tiêu chuẩn liên quan. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Kỹ năng xử lý dữ liệu. | - Cởi mở. - Chính xác. - Nghiêm túc. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Chưa đề ra được các biên pháp kiểm soát rủi ro khả thi. |
| 2. Hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý. | - Xác định được các ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn với các nhà quản lý và các bên liên quan. - Xác định được nhu cầu tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động để duy trì hệ thống quản lý. - Xây dựng được kế hoạch hành động. - Giám sát được kế hoạch hành động và cập nhật kế hoạch phù hợp. | Hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Phương pháp duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Hiệu quả của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động trong giảm thiểu rủi ro. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. | - Chu đáo. - Khách quan. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Giám sát kế hoạch hoạt động chưa thường xuyên |
| 3. Hỗ trợ các cơ chế cùng tham gia về vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. | - Thông tin, tài liệu về sức khỏe, an toàn lao động được mọi người hiểu và tiếp cận. - Kịp thời giải quyết các vấn đề sức khỏe, an toàn lao động phát sinh trong phạm vi thẩm quyền hoặc chuyển đến người phù hợp. - Cung cấp thông tin về kết quả vấn đề sức khỏe và an toàn lao động theo cách thức mọi người đều có thể tiếp cận. | - Nguồn lực tài chính. - Quy tắc, tiêu chuẩn. | - Quy trình giải quyết các vấn đề về sức khỏe, an toàn lao động. - Cách thức cung cấp thông tin về sức khỏe, an toàn lao động. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Nhiệt tình. - Linh hoạt. - Phối hợp. | Chưa kịp thời giải quyết các vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. |
| 4. Thu thập dữ liệu để đánh giá sự phổ biến hệ thống quản lý. | - Xác định được thông tin về hoạt động của hệ thống quản lý an toàn lao động, bằng việc tham vấn các bên liên quan và chuyên gia tư vấn. - Tiến hành kiểm tra nơi làm việc thường xuyên. - Xác định được tác động của pháp luật tới vấn đề sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị. - Xác định được tác động của vấn đề sức khỏe, an toàn lao động tới những thay đổi được triển khai tại đơn vị. - Sắp xếp việc kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Phiếu điều tra. - Biên bản hiện trường. - Tiêu chuẩn hiện hành. | - Quy trình tham vấn các bên liên quan về dữ liệu, thông tin của hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. - Danh mục kiểm tra nơi làm việc và báo cáo kiểm tra. - Quy trình báo cáo cho cơ quan chức năng và báo cáo nội bộ. | - Tham vấn các bên liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Kiểm tra nơi làm việc. - Kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Cởi mở. - Chính xác. - Khách quan. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị chưa duy trì thường xuyên |
| 5. Phân tích thông tin để xác định lĩnh vực cần cải tiến. | - Đánh giá được sự tuân thủ của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Phân tích được thông tin thu thập được nhằm xác định các lĩnh vực cần cải tiến. - Tham vấn được các bên liên quan và các chuyên gia tư vấn về sức khỏe, an toàn lao động theo yêu cầu. - Đưa vào hồ sơ và thông tin kết quả phân tích cho các bên liên quan theo mẫu biểu. | - Sổ theo dõi an toàn. - Biểu mẫu. | - Phương pháp phân tích dữ liệu nhằm xác định những lĩnh vực cần cải tiến trong hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Quy trình lưu hồ sơ kết quả phân tích cho các bên theo biểu mẫu. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Viết báo cáo và tài liệu theo yêu cầu. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Tỷ mỷ. - Chu đáo. - Phối hợp. | Phân tích và kết luận chưa chính xác. |
| 6. Tiến hành và duy trì sự cải tiến hệ thống quản lý. | - Xác định được các ưu tiên cho vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. - Xây dựng được kế hoạch sức khỏe và an toàn lao động, nêu rõ trách nhiệm và khung thời gian. - Xác định và tìm nguồn lực cần thiết để triển khai kế hoạch. - Theo dõi kết quả đạt được so với kế hoạch. - Liên tục theo dõi hiệu quả của việc điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. - Quy định, quy phạm an toàn lao động. | - Phương pháp xác định các ưu tiên trong vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. - Quy trình xây dựng kế hoạch sức khỏe, an toàn lao động. - Quy trình điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Kỹ năng trao đổi thông tin. - Sử dụng phương tiện truyền thông. - Xây dựng kế hoạch sức khỏe, an toàn lao động. - Điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. | - Nhanh nhẹn. - Nghiêm túc. - Chính xác. - Quyết đoán. | Đánh giá chưa chính xác hiệu quả của việc điều chỉnh hệ thống. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIÊN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG | Ngày: 30/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: I 04. Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại đơn vị bao gồm: áp dụng các quy trình đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc; đánh giá rủi ro tại nơi làm việc; áp dụng chiến lược quản lý rủi ro; giám sát triển khai các quy trình sức khỏe, an toàn lao động; lưu giữ thông tin và số liệu thống kê về an toàn lao động. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Áp dụng các quy trình đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. | - Xác định được người giám sát và các yêu cầu về mặt pháp lý đối với khu vực làm việc. - Thiết bị bảo hộ cá nhân được trang bị cho người lao động liên quan. - Thiết lập được quy tắc, quy trình an toàn với nơi làm việc. - Dụng cụ, thiết bị được kiểm tra độ phù hợp và khả năng sử dụng. - Thiết lập được quy trình giám sát an toàn lao động. - Những quy trình chưa tuân thủ theo pháp luật được đánh giá và giải quyết. | - Văn bản pháp luật. - Quy phạm an toàn nơi làm việc. | - Các yêu cầu pháp lý đối với nơi làm việc và trách nhiệm giám sát. - Quy trình thảo luận với các diễn đàn tham vấn liên quan. - Tần suất tiến hành thảo luận và tham vấn. - Tác động của quy trình làm việc tới độ an toàn của môi trường làm việc. - Phương pháp xây dựng quy trình giám sát an toàn lao động. | - Lưu tài liệu/biên bản thảo luận với các diễn đàn tham vấn về sức khỏe và an toàn lao động. - Lập lịch các diễn đàn tham vấn để thảo luận các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động. - Tham gia vào các diễn đàn tham vấn. - Xây dựng quy trình giám sát an toàn lao động. | - Chu đáo. - Cởi mở. - Nghiêm túc. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Áp dụng quy trình chưa hợp lý. |
| 2. Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc. | - Xác định được mối nguy tại khu vực làm việc. - Đánh giá được các yếu tố rủi ro. | Quy phạm an toàn nơi làm việc. | Những mối nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát tại khu vực làm việc. | - Xác định và kiểm soát các mối nguy tại môi trường làm việc. - Thông tin với nhân viên về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động. | - Khách quan. - Quyết đoán. - Phối hợp. | Xác định rủi ro chưa kịp thời. |
| 3. Áp dụng chiến lược quản lý rủi ro. | - Áp dụng được các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp. - Các biện pháp được đánh giá về tính hiệu quả trong kiểm soát rủi ro. - Giám sát được các mối nguy hiểm. - Xác định được nhu cầu cần tư vấn của chuyên gia để quản lý rủi ro. - Tiến hành điều tra tai nạn để xác định nguyên nhân. | Văn bản pháp luật về an toàn lao động. | - Danh mục các biện pháp kiểm soát mối nguy hiểm. - Các nguyên tắc kiểm soát mối nguy hiểm. - Cơ chế kiểm soát mối nguy hiểm. - Quy trình tiến hành điều tra tai nạn. - Cách điều tra nguyên nhân có thể gây tai nạn. | - Áp dụng và đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro. - Điều tra tai nạn theo quy trình chuẩn tại đơn vị. - Lấy kết quả kiểm tra an toàn theo quy trình tại đơn vị. | - Chính xác. - Khách quan. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Chưa giám sát thường xuyên các mối nguy hiểm. |
| 4. Giám sát triển khai các quy trình sức khỏe, an toàn lao động. | - Thu thập được thông tin về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động được giám sát. - Xác định được nhu cầu tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động tại khu vực làm việc. - Tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đưa vào hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và quy trình của đơn vị. | Trang bị bảo hộ lao động. | - Các nguồn thông tin về vấn đề sức khỏe và an toàn lao động. - Quy trình tiếp cận kiến thức đảm bảo an toàn nơi làm việc. - Các yêu cầu thông tin về sức khỏe và an toàn lao động của đơn vị. - Những quy định, quy trình tập huấn sức khỏe và an toàn lao động. | - Tuân thủ thông tin pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động. - Xác định nhu cầu tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc. - Giám sát việc triển khai tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động. | - Chu đáo. - Cương quyết. - Công minh. - Phối hợp. | Chưa duy trì được khâu tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động. |
| 5. Lưu giữ thông tin và số liệu thống kê về an toàn lao động. | - Thông tin về tai nạn hoặc sự cố được lưu giữ. - Thông tin lưu trữ được phân tích để tìm ra xu hướng chung, xác định các vấn đề cụ thể. | - Máy điện toán. - Văn bản. | - Quy trình lưu giữ thông tin về tai nạn và sự cố. - Nguyên nhân có thể dẫn đến xu hướng chung về an toàn lao động. | Lưu giữ thông tin về tai nạn và sự cố theo quy trình chuẩn tại đơn vị. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Trung thực. | Lưu giữ thông tin chưa đầy đủ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIÊN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG | Ngày: 30/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: I 05. Thực hiện quy trình ứng phó với tình trạng khẩn cấp | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Thực hiện công tác an toàn có tổ chức, tuân theo quy trình khi có tình huống khẩn cấp như: hỏa hoạn, lũ lụt hoặc các rủi ro lao động khác xảy ra. Công việc này bao gồm: nhận biết khi xảy ra tình huống khẩn cấp và tuân theo quy trình khẩn cấp. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhận biết khi xảy ra tình huống khẩn cấp. | - Xác định được vị trí các tín hiệu khẩn cấp và biện pháp kiểm soát trên máy hoặc tại nơi làm việc. - Hiểu được ý nghĩa các tín hiệu để có hành động thích hợp. - Xác định được tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động cảnh báo. | - Thiết bị cảnh báo an toàn. - Hệ thống chỉ dẫn. | - Phương pháp xác định vị trí có tín hiệu khẩn cấp trên máy hoặc tại nơi làm việc. - Các loại tín hiệu khẩn cấp. - Cách nhận biết các tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động. | - Xác định vị trí có tín hiệu khẩn cấp trên máy hoặc tại nơi làm việc. - Xác định tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu cảnh báo tự động. | - Khẩn trương. - Nghiêm túc. - Chính xác. | Thiết bị cảnh báo hoạt động nhầm do lỗi cài đặt. |
| 2. Tuân theo quy trình khẩn cấp. | - Báo cáo được tình huống khẩn cấp theo quy trình. - Xác định được người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp. - Tuân theo quy trình và hướng dẫn công việc để xử lý các tình huống khẩn cấp, dưới sự giám sát trực tiếp của người lãnh đạo. - Xác định được hậu quả có thể xảy ra nếu không tuân theo hướng dẫn. - Xác định được cần phải làm gì nếu không biết được vị trí của người lãnh đạo khi xảy ra tình huống khẩn cấp. | - Thiết bị cảnh báo an toàn. - Hệ thống chỉ dẫn. - Thiết bị bảo hộ lao động. | - Quy trình khi xảy ra tình huống khẩn cấp, hỏa hoạn và tai nạn. - Sử dụng quần áo và trang thiết bị bảo hộ. - Quy trình hoạt động chuẩn của đơn vị. - Chính sách và các quy trình liên quan đến mối nguy hiểm. | - Xác định người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp. - Báo cáo tín hiệu khẩn cấp đã được xác định cho cán bộ chức năng. - Tuân theo quy trình khẩn cấp. | - Tháo vát. - Hợp tác. - Chính xác. | Mất bình tĩnh khi đối phó với tình huống khẩn cấp. |

| Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG | Ngày: 30/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: I 06. Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp đặt và sử dụng điện | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Tìm hiểu các biện pháp an toàn khi sử dụng điện | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm hiểu các tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người | - Thực hiện đầy đủ các biện pháp tổ chức về an toàn điện | - Bút viết - Sổ ghi chép | - Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tác hại của dòng điện đi qua cơ thể con người | - Phân tích các tác dụng của dòng điện gây ra cho người thích ứng với từng trường hợp cụ thể | - Nghiêm túc - Cẩn thận | - Không hiểu được mức độ tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người nên nhiều lúc còn chủ quan lơ là |
| 2. Tìm hiểu các biện pháp kỹ thuật an toàn điện | - Thực hiện đúng qui định an toàn điện khi làm việc ở bộ phận đang mang điện | - Bút viết - Sổ ghi chép | - Mục đích và ý nghĩa của các biển báo an toàn điện | - Chấp hành các quy tắc an toàn điện | - Nghiêm túc - Cẩn thận | - Tìm hiểu các biện pháp kỹ thuật an toàn điện càng nhiều càng tốt |
| 3. Thực hiện các biện pháp an toàn điện khi sử dụng thiết bị, sửa chữa mạng điện và thiết bị điện | - Thực hiện đúng và đủ các biện pháp an toàn điện đúng quy định trước khi sửa chữa mạng điện hoặc thiết bị điện | - Các phương tiện cách điện: ủng, găng tay cách điện, sào… - Hộp dụng cụ nghề điện | - Các biện pháp kỹ thuật, cách thức tổ chức về công tác an toàn sử dụng điện | - Sử dụng điện an toàn | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải ngắt nguồn trước khi sửa chữa mạng điện và thiết bị điện |
| 4. Thực hiện nối đất bảo vệ | - Nối đất bảo vệ tất cả thiết bị liên quan nơi công tác theo đúng quy phạm | - Cuộn thứ cấp của máy biến áp đo lường và các thiết bị khác | - Quy trình, quy phạm về việc thực hiện dây tiếp đất an toàn. | - Phân tích được sơ đồ các mạch nối đất bảo vệ các thiết bị điện - Nối đất an toàn | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Phải kiểm tra mạng nối đất |
| 5. An toàn đối với các thiết bị khí cụ lắp đặt trong môi trường ẩm ướt hoặc hóa chất | - Chọn thiết bị điều khiển, chiếu sáng cục bộ để lắp ở môi trường ẩm ướt hoặc tác dụng của hoá chất có điện áp làm việc theo quy phạm | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị. | - An toàn về nhiệt, hơi. - Nguyên tắc sử dụng các thiết bị điện. - Ảnh hưởng của môi trường đối với thiết bị điện | - Vận hành, sử dụng các thiết bị điện - Chọn thiết bị | - Nghiêm túc - Cẩn thận | - Không kiểm tra thiết bị trước khi vận hành - Vận hành thiết bị không đúng nguyên tắc làm hư hỏng thiết bị |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG | Ngày: 30/9/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: I 07. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Tìm hiểu những kiến thức về phòng chống cháy nổ và thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm hiểu luật và các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ | - Tìm hiểu đầy đủ các điều luật, nghị định, thông tư của nhà nước về công tác phòng chống cháy nổ | - Bút viết - Sổ ghi chép - Tài liệu về luật, các nghị định thông tư của nhà nước về công tác phòng chống cháy nổ | - Luật phòng chống cháy nổ | - Đọc tìm hiểu luật phòng chống cháy nổ | - Nghiêm túc - Cẩn thận | - Cập nhật thường xuyên các điều luật sửa đổi bổ sung |
| 2. Khảo sát đặc điểm khu vực cần trang bị phòng chống cháy nổ | - Tìm ra được tính chất, đặc điểm, nguy cơ và mức độ nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ tại khu vực khảo sát | - Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực cần thực hiện công việc phòng chống cháy nổ - Tài liệu về đặc điểm, tính chất hoạt động của khu vực khảo sát liên quan đến công việc phòng chống cháy nổ - Sổ ghi chép - Bút viết | - Các nguy cơ gây cháy nổ đối với các loại hàng hoá, nguyên vật liệu - Phương pháp thực hiện trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ đối với các khu vực hoạt động khác nhau | - Khảo sát địa bàn khu vực và đề ra các phương án thực hiện công tác phòng chống cháy nổ - Quan sát | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Nếu thấy khu vực không an toàn thì đề xuất phương án khác |
| 3. Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ | - Phương án xây dựng thoả mãn các yếu tố: + Tác dụng tích cực và hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống cháy + Vị trí lắp đặt các phương tiện chữa cháy dễ thấy, dễ sử dụng khi xảy ra cháy nổ + Kinh tế khi lắp đặt | - Sơ đồ mặt bằng khu vực cần thực hiện phòng chống cháy nổ - Tài liệu về các phương tiện phòng chống cháy nổ | - Phương pháp xây dựng phương án phòng chống cháy nổ | - Phân tích tổng hợp mối tương quan giữa các hoạt động với các công việc phòng chống cháy nổ | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Tuyên truyền phòng chống cháy nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng |
| 4. Chuẩn bị các phương tiện phòng chống cháy nổ | - Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện phòng chống cháy nổ | - Các bảng phòng chống cháy nổ - Bình chữa cháy CO2 - Các phương tiện chữa cháy thông thường: thùng chứa cát, nước, xẻng… - Các bảng hiệu lệnh, hướng dẫn thực hiện khi xảy ra cháy nổ | - Công dụng, đặc điểm của các phương tiện phòng chống cháy nổ. | - Chọn lựa các phương tiện phòng chống cháy nổ phù hợp đặc điểm từng khu vực - Nhận dạng các loại phương tiện phòng chống cháy nổ; cháy chất rắn, cháy chất lỏng, cháy chất khí, cháy kim loại | - Nghiêm túc - Cẩn thận - Chính xác | - Các phương tiện phòng chống cháy nổ không phù hợp sẽ không phát huy hiệu quả cho việc phòng cháy chữa cháy. |
| 5. Lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy | - Vị trí lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy đúng quy định. - Lắp đặt các bảng hướng dẫn, hiệu lệnh kèm theo các phương tiện phòng chống cháy nổ | - Các bảng phòng chống cháy nổ - Bình chữa cháy CO2 - Các phương tiện chữa cháy thông thường: thùng chứa cát, nước, xẻng… - Các bảng hiệu lệnh, hướng dẫn thực hiện khi xảy ra cháy nổ. - Búa, máy khoan - Đinh, vít … | - Quy cách, phương pháp lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ. | - Lắp đặt phương tiện phòng chống cháy nổ | - Cẩn thận - Chính xác | - Lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ không đúng vị trí, khó khăn cho việc sử dụng |
| 6. Kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy sau khi lắp đặt | - Kiểm tra đầy đủ , ghi nhận đúng tình trạng hoạt động của các thiết bị chữa cháy. | - Tài liệu quy định về các phương tiện phòng chống cháy nổ. - Sổ ghi chép - Bút viết - Thước | - Các quy định nội dung kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ. | - Kiểm tra phương tiện phòng chống cháy nổ - Quan sát | - Cẩn thận - Chính xác | - Đối chiếu kết quả kiểm tra so với yêu cầu lắp đặt |
| 7. Tổ chức luyện tập chữa cháy | - Thao tác thành thạo các phương tiện phòng chống cháy nổ. - Thường xuyên tổ chức các phương án phòng chống cháy nổ theo định kỳ năm | - Các phương tiện phòng chống cháy nổ | - Quy trình luyện tập phòng chống cháy nổ - Phương pháp sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ | - Sử dụng các phương tiện phòng chống cháy nổ | - Nghiêm túc - Kiên trì - Cẩn thận | - Không tổ chức luyện tập thường xuyên sẽ thiếu chủ động khi xảy ra cháy nổ |
| 8. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống cháy nổ | - Phòng cháy có hiệu quả | - Bảng tổng hợp đánh giá công tác luyện tập phòng chống cháy nổ | - Các tiêu chí đánh giá công tác luyện tập phòng chống cháy nổ | - Tổng kết, rút kinh nghiệm sau các lần luyện tập | - Cẩn thận - Chu đáo |  |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG | Ngày: 1/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: I 08. Sơ cứu người bị tai nạn lao động | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Tiếp nhận nạn nhân, xác định tình trạng loại chấn thương, sơ cứu rồi đưa nạn nhân đến cơ sở y tê. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiếp nhận nạn nhân | - Bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy để tiếp nhận nạn nhân đảm bảo an toàn, hợp lý | - Băng ca - Các vật dụng có thể mang, nâng, đỡ nạn nhân | - Cách đặt nạn nhân lên băng ca khi bị tai nạn | - Đặt nạn nhân lên băng ca - Nâng, khiêng nạn nhân khi bị tai nạn | - Bình tĩnh - Cẩn thận | Thiếu bình tĩnh |
| 2. Xác định tình trạng, loại chấn thương của nạn nhân | - Phân biệt các loại chấn thương: (gãy xương, bị bỏng, bất tỉnh do ngã, nguyên nhân gây chảy máu, rơi từ trên cao hay bị điện giật) | - Các thông tin liên quan | - Tình trạng, các phản ứng của nạn nhân ở các tai nạn khác nhau | - Quan sát, chẩn đoán tai nạn, mức độ thương tích của nạn nhân | - Cẩn thận - Chính xác | - Không xác định được tình trạng, mức độ nguy hiểm của nạn nhân |
| 3. Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị chảy máu | - Thực hiện đúng yêu cầu và vệ sinh khi tiến hành cầm máu, sát trùng và băng bó vết thương | - Thuốc sát trùng, thuốc cầm máu - Bông băng y tế | - Phương pháp cầm máu cho nạn nhân bị tai nạn. - Đặc điểm, cách băng vết thương cho nạn nhân với các trường hợp tai nạn và các vị trí trên cơ thể khác nhau | - Băng thường, băng treo, băng hỗn hợp - Cầm máu | - Bình tĩnh - Khẩn trương - Nhiệt tình |  |
| 4. Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương | - Thực hiện đúng yêu cầu và quy trình bó gãy xương | - Nẹp bó gãy xương tạm thời - Băng y tế | - Phương pháp sơ cứu nạn nhân khi bị gãy xương | - Bó, nẹp xương sơ cứu nạn nhân | - Cẩn thận - Nhiệt tình | - Phải thực hiện sơ cứu nạn nhân bằng cách bó nẹp chỗ gãy xương trước khi di chuyển nạn nhân |
| 5. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế | - Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế kịp thời - Thường xuyên theo dõi tình trạng của nạn nhân.. | - Phương tiện liên lạc - Phương tiện di chuyển nạn nhân, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn | - Các thông tin về phương tiện di chuyển, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn | - Phản ứng nhanh đưa nạn nhân đến cơ sở y tế | - Khẩn trương | - Trong quá trình di chuyển phải tiếp tục thực hiện công việc cấp cứu nạn nhân |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| ## Tên nhiệm vụ: I. THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG | Ngày: 1/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: I 09. Cấp cứu người bị điện giật | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Bằng các biện pháp, kỹ thuật an toàn để đưa nạn nhân ra khỏi nơi có điện và tuỳ theo mức độ để tiến hành hô hấp nhân tạo và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước công việc thực hiện | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang bị, vật liệu | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Quan sát hiện trường và xác định nguyên nhân bị điện giật | - Xác định nhanh và chính xác nguyên nhân gây ra tai nạn | - Các thông tin liên quan | - Nguyên nhân gây ra tai nạn điện | - Quan sát hiện trường để giải thích nguyên nhân gây ra tai nạn | - Thận trọng - Nhanh nhẹn |  |
| 2. Tách nạn nhân ra khỏi khu vực bị nhiễm điện an toàn | - Chọn lựa nhanh và chuẩn xác các dụng cụ phương tiện có khả năng tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện | - Các phương tiện cách điện: ủng, găng tay cách điện, sào… | - Phương pháp tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện | - Sử dụng các phương tiện cách điện tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện | - Thận trọng - Tự tin - Can đảm | - Chọn sai phương pháp tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện có thể gây nên điện giật cho người cứu |
| 3. Xác định mức độ thương tích | - Xác định nhanh chính xác mức độ thương tích do tai nạn điện gây ra để có biện pháp cấp cứu hợp lý |  | - Phản ứng của người bị điện giật ở các cấp độ khác nhau | - Quan sát, xác định mức độ tai nạn qua biểu hiện của nạn nhân | - Cẩn thận - Chính xác |  |
| 4. Thực hiện hô hấp nhân tạo | - Thực hiện đúng phương pháp hô hấp nhân tạo | - Gạc y tế - Gối đỡ | - Các phương pháp hô hấp nhân tạo | - Hô hấp nhân tạo | - Cẩn thận - Kiên trì |  |
| 5. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất bằng phương tiện nhanh nhất | - Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế kịp thời - Thường xuyên theo dõi tình trạng của nạn nhân.. | - Phương tiện liên lạc - Phương tiện di chuyển nạn nhân, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn | - Các thông tin về phương tiện di chuyển, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai nạn | - Phản ứng nhanh đưa nạn nhân đến cơ sở y tế | - Khẩn trương | - Trong quá trình di chuyển phải tiếp tục thực hiện công việc cấp cứu nạn nhân |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

NHIỆM VỤ J:

QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP | Ngày: 1/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: J01. Xây dựng kế hoạch sản xuất | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Xây dựng các nhiệm vụ sản xuất cụ thể để đảm bảo mục tiêu sản xuất, mục tiêu hoạt động hoàn thành đúng thời gian và tiến độ. Thực hiện công việc gồm: xác định mục đích của kế hoạch, phát triển mục tiêu và chiến lược, phát triển kế hoạch để đạt được mục tiêu và chiến lược, giám sát việc thực hiện kế hoạch. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định mục đích của kế hoạch. | - Lý do phát triển kế hoạch và những kết quả mong đợi từ kế hoạch được xác nhận. - Mục đích của kế hoạch được xác nhận với các bên có liên quan. - Các kết quả mong đợi từ kế hoạch được kiểm tra so với các kế hoạch chiến lược chung của đơn vị. - Xác định được mâu thuẫn có thể xảy ra giữa kế hoạch dự kiến với các phương hướng chiến lược. - Đám phán được với các bên liên quan để giải quyết vấn đề. | - Kế hoạch sản xuất. - Các thông tin cập nhật có liên quan. | - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. - Định hướng chiến lược của đơn vị. - Định hướng chiến lược của các bên có liên quan. | - Nghiên cứu tài liệu. - Phân tích, đánh giá. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Hợp tác. | Xác định mục đích của kế hoạch chưa sát với chiến lược phát triển của đơn vị. |
| 2. Phát triển mục tiêu và chiến lược. | - Phác thảo được mục tiêu cho kế hoạch kinh doanh. - Phác thảo chiến lược phát triển nhằm đạt được mục tiêu. - Xác định được hiệu quả của vốn đầu tư cho phát triển mục tiêu chiến lược. - Tổ chức thực hiện hướng tới mục tiêu và chiến lược. | Tài liệu mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển của đơn vị. | Phương pháp lập kế hoạch và các loại kế hoạch. | - - Giao tiếp. - - Đàm phán. - Sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng. | - Tháo vát, nhanh nhẹn. - Linh hoạt. | Phát triển mục tiêu chưa toàn diện. |
| 3. Phát triển kế hoạch để đạt được mục tiêu và chiến lược. | - Đám phán với các bên liên quan về mục tiêu và chiến lược. - Trao đổi với các bên liên quan để phát triển kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu. - Xác định chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs) có liên quan tới kế hoạch. - Kiểm tra được sự phù hợp của chỉ số đo lường hiệu suất so với mục đích của kế hoạch. - Kế hoạch được kiểm tra để đảm bảo mang lại mục đích dự kiến. - Lập được sơ đồ kế hoạch cho chuỗi giá trị thay đổi. - Kế hoạch được điều chỉnh để tối ưu hóa chuỗi giá trị. - Kế hoạch được thông qua với các bên liên quan. | - Kế hoạch hoạt động. - Chiến lược phát triển của đơn vị. | - - Ứng dụng của nguyên tắc về chất lượng khi phát triển kế hoạch. - - Phương pháp lập và phát triển kế hoạch, biện pháp đối phó với những sự cố bất ngờ và giảm thiểu rủi ro khác. - - Giá trị gia tăng của đơn vị. - Nguồn nhân lực và quan hệ lao động. | - - Tính toán. - Xử lý các vấn đề xảy ra. - Thực hành sản xuất và cạnh tranh phát triển. | - Cởi mở. - Chính xác. - Năng động. - Quyết đoán. | Chưa chú ý đúng mức đến các biện pháp đối phó với rủi ro. |
| 4. Giám sát việc thực hiện kế hoạch. | - Kế hoạch được công bố kịp thời để đưa vào thực hiện. - Kiểm tra được tiến độ quan trọng trong giai đoạn chính của kế hoạch. - Thống kê được những thông tin cần điều chỉnh. - Đảm bảo có giải pháp kịp thời nhằm thực hiện đúng kế hoạch. | - Tiến trình thực hiện. - Biểu mẫu thống kê. | Phương pháp kiểm tra, giám sát kế hoạch sản xuất. | Tạo lập thông tin. | - Chu đáo. - Chính xác. - Khách quan. | Chưa xác định đúng giai đoạn chính để giám sát. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP | Ngày1/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: J02. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Mô tả mục tiêu kinh doanh, các bước thực hiện và nguồn lực tài chính cần thiết để đạt được. Thực hiện công việc gồm: xây dựng kế hoạch kinh doanh, giám sát việc thực hiện kế hoạch và kiểm tra lại dữ liệu thực hiện. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh. | - Xem xét và đánh giá được kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động đã thực hiện (nếu có). - Phân tích được tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu kinh doanh. - Thảo luận được với các bên liên quan. - Xem xét được nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ. - Xây dựng được mục tiêu và phương pháp thực hiện công việc. - Xác định được yêu cầu về nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho đơn vị. - Xem xét để được cấp phép cho hoạt động mới nếu cần thiết. - Soạn thảo được kế hoạch kinh doanh. | Kế hoạch, chiến lược phát triển của đơn vị. | - Cơ sở lựa chọn phương án kinh doanh. - Phương pháp xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh. | - Phân tích thị trường, nghiên cứu đánh giá đối thủ cạnh tranh. - Lập kế hoạch và tổ chức để sắp xếp các hoạt động và xây dựng một cơ cấu hợp lý. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Đánh giá chưa hết tiềm năng của đối thủ cạnh tranh. |
| 2. Giám sát việc thực hiện kế hoạch. | - Thông báo kế hoạch kinh doanh cho tất cả các bên liên quan và đảm bảo họ hiểu được công việc và thời gian thực hiện. - Chuẩn bị được nhân lực để thực hiện kế hoạch. - Cải tiến nếu cần để nâng cao hiệu suất làm việc. - Báo cáo kịp thời những vấn đề quan trọng của đơn vị, cân đối về mặt hoạt động tài chính và phi tài chính. - Phát hiện kịp thời các lỗi trong hệ thống, sản phẩm và sai lệch giữa kế hoạch với thực tế hoạt động. | - Cơ sở pháp lý liên quan. - Quy chế làm việc của đơn vị. | Phương pháp đánh giá kết quả hoạt động và hiệu suất làm việc. | - Đánh giá kết quả hoạt động. - Phân tích, tổng hợp các vấn đề khi triển khai kế hoạch kinh doanh. | - Phối hợp. - Khách quan. - Trung thực. | Bỏ sót các lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch. |
| 3. Kiểm tra lại dữ liệu thực hiện. | - Phân tích được báo cáo hoạt động dựa vào mục tiêu kế hoạch đã đặt ra. - Kiểm tra đầy đủ các dữ liệu. - Cá nhân và nhóm làm việc kém hiệu quả, yêu cầu được đào tạo lại. - Thường xuyên xem xét phương pháp làm việc và biện pháp xử lý của hệ thống, coi như một phần của việc cải tiến không ngừng. | - Cơ sở pháp lý liên quan. - Quy chế làm việc của đơn vị. | Phương pháp đo lường, đánh giá hiệu suất hoạt động. | - Quan sát, thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu. - Phân tích, đánh giá các vấn đề. | - Chu đáo. - Chính xác. - Quyết đoán. | - Bỏ sót thông tin. - Không phát hiện hết các lỗi. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP | Ngày: 2/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: J03. Quản lý hoạt động tài chính | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Quản lý các hoạt động về tài chính, kinh tế theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện công việc gồm: lập kế hoạch quản lí tài chính, thực hiện quản lí tài chính, quản lí và điều phối ngân sách, xét duyệt và đánh giá các quy trình quản lí tài chính. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lập kế hoạch quản lí tài chính. | - Tiếp cận được nguồn ngân sách, kế hoạch tài chính. - Xác định nguồn ngân sách hoặc kế hoạch tài chính được các thành viên có liên quan trong nội bộ đơn vị tham gia, nhằm thu được kết quả khả thi, chính xác và dễ hiểu. - Đàm phán lại với những thành viên liên quan trong nội bộ đơn vị bất cứ thay đổi nào liên quan đến vấn đề ngân sách hoặc kế hoạch tài chính. - Chuẩn bị được kế hoạch dự phòng trong trường hợp cần thay đổi. | - Các loại sổ sách kế toán. - Chứng từ lưu giữ. - Văn bản pháp quy liên quan. | - Các yêu cầu đối với tổ chức liên quan đến quản lí tài chính. - Những văn bản pháp luật liên quan hiện hành ở Việt Nam. - Các yêu cầu về lưu giữ và kiểm toán sổ sách của đơn vị. - Các nguyên tắc và kỹ thuật có liên quan. | - Tính toán, thống kê, lập biểu mẫu. - Đàm phán, trao đổi. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Quyết đoán. - Hợp tác. | - Bỏ sót thông tin. - Căn cứ pháp lý chưa cập nhật kịp thời. |
| 2. Thực hiện quản lí tài chính. | - Phổ biến được các quy định liên quan đến ngân sách hoặc kế hoạch tài chính đến mọi thành viên trong nhóm. - Hỗ trợ các điều kiện để các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ có liên quan đến quản lí tài chính. - Tiếp cận được các hệ thống để kiểm soát quy trình quản lí tài chính. | Văn bản pháp quy liên quan. | - Nguyên lý kế toán căn bản. - Các nguyên tắc và kỹ thuật có liên quan. | - Kỹ năng quản lý tài chính. - Sử dụng các phầm mềm kế toán chuyên dùng. | - Chính xác. - Chu đáo. - Phối hợp. | Không sử dụng được phần mềm kế toán. |
| 3. Quản lí và điều phối ngân sách. | - Tiến hành các quy trình để giám sát chi tiêu thực tế và quản lí chi phí. - Giám sát chi tiêu và chi phí cơ bản đã được phê duyệt để xác định rõ các sai số đã vượt mức. - Thực hiện, giám sát và sửa đổi kế hoạch dự phòng như đã được yêu cầu nhằm duy trì các mục tiêu tài chính. - Báo cáo về ngân sách và chi tiêu theo các văn bản của đơn vị. | - Các nguyên tắc chi tiêu, quản lý tài chính. - Các loại sổ sách, biểu mẫu tài chính. | - Nguyên lý kế toán căn bản. - Nghiệp vụ quản lý tài chính. | - Kỹ năng quản lý ngân sách. - Sử dụng các phầm mềm kế toán chuyên dùng. | - Cẩn thận. - Nghiêm túc. - Tỷ mỷ. - Chính xác. - Linh hoạt. | Chưa minh bạch trong quản lý ngân sách. |
| 4. Xét duyệt và đánh giá các quy trình quản lí tài chính. | - Thu thập và đối chiếu, phân tích được các dữ liệu và thông tin về hiệu quả của quy trình quản lí tài chính. - Xác định, chứng thực và đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện các quy trình này. - Thực hiện và kiểm tra các khuyến nghị đã được thông qua trong khuôn khổ các mục tiêu tài chính đề ra. | - Nguyên tắc quản lý tài chính. - Các quy định pháp quy liên quan. | - Các yêu cầu về lưu giữ và kiểm toán sổ sách của đơn vị. - Các nguyên tắc và kỹ thuật tài chính và các quy định có liên quan. | - Kỹ năng quản lý tài chính. - Sử phần mềm liên quan đến việc lưu giữ sổ sách tài chính. | - Chính xác. - Công bằng. - Khách quan. - Quyết đoán. | Quy trình đánh giá chưa chặt chẽ. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP | Ngày: 2/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: J04. Quản lý các hoạt động kỹ thuật | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực kỹ thuật trong đơn vị. Thực hiện công việc gồm: thực hiện các quy trình kỹ thuật, xây dựng chương trình làm việc, giám sát điều kiện của đơn vị và các nguồn lực, tiến hành điều chỉnh cần thiết theo yêu cầu để cải tiến quy trình, giám sát hoạt động môi trường. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thực hiện các quy trình kỹ thuật. | - Giám sát và quản lý được các khâu hoạt động của đơn vị. - Giám sát và quản lý được chi phí các hoạt động. - Kiểm tra được quan hệ tác động qua lại của các quy trình liên quan với nhau. - Lưu giữ được hồ sơ thích đáng về quy trình. | - Kế hoạch hoạt động của đơn vị. - Tài kiệu kỹ thuật liên quan. | - Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện các quy trình kỹ thuật. - Những tác động trong quá trình thực hiện đến các mục tiêu của đơn vị. - Các vấn đề liên quan đến quản lý chất thải và môi trường. - Tác động qua lại giữa quy trình kỹ thuật với các quy trình liên quan. - Các yêu cầu lưu thông tin và báo cáo gắn với quy trình kỹ thuật. - Thủ tục cấp dữ liệu và thông tin của quy trình kỹ thuật. | - Theo dõi các khâu hoạt động. - Giám sát các quy trình liên quan. - Nhập hồ sơ các quy trình kỹ thuật. | - Chính xác. - Nghiêm túc. - Cẩn thận. - Linh hoạt. | Chưa thực hiện tốt tác động qua lại giữa các quy trình thực hiện của các bên liên quan. |
| 2. Xây dựng các chương trình làm việc. | - Xác định được nguồn nhân lực và vật lực cần thiết cho mọi lĩnh vực của chương trình đang thực hiện. - Lập được lịch cho các hoạt động bảo trì và rà soát hệ thống. - Lập được kế hoạch mua sắm và gia hạn. | - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. - Dự trù mua sắm trang thiết bị. | - Các yêu cầu về nguồn lực của các chương trình. - Quy trình bảo trì hệ thống và lịch thực hiện. - Quy trình rà soát vận hành của hệ thống. - Cơ hội để nâng cao hiệu suất của hệ thống thông qua hoạt động bảo dưỡng được điều chỉnh. - Quy trình xây dựng và duy trì lịch mua sắm thiết bị. - Dự kiến tuổi thọ thiết bị. Chi phí và lợi ích của việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng. - Quy trình mua mới hoặc thay thế các thiết bị. - Các thông số cơ bản của đơn vị, nguồn lực và kết quả đầu ra của quy trình. | - Xây dựng chương hoạt động. - Lập lịch làm việc. - Mua sắm thiết bị. - Thay thế thiết bị. | - Chính xác. - Tỷ mỷ - Quyết đoán. - Linh hoạt. | Lịch thực hiện các bộ phận chưa phối hợp chặt chẽ với nhau. |
| 3. Giám sát các điều kiện của đơn vị và các nguồn lực. | - Thực hiện được việc kiểm tra và giám sát nhà máy, các hoạt động của nguồn lực. - Ghi lại được kết quả giám sát điều kiện của đơn vị và các nguồn lực. - Dự đoán được các vấn đề phát sinh trong thực hiện công việc. - Xây dựng được kế hoạch giảm thiểu năng lượng và nguồn lực. | - Quy định về kiểm tra, giám sát. - Văn bản pháp quy liên quan. | - Quy trình kiểm tra. - Các hình thức giám sát điều kiện của đơn vị. - Quy trình lưu giữ thông tin về kết quả giám sát các điều kiện. - Cách phân tích kết quả giám sát điều kiện. - Đề xuất phương án cải tiến trang thiết bị hoặc điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng. - Chi phí và lợi ích của nội dung cải tiến, điều chỉnh được đề xuất. - Lợi ích và cơ hội giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực. - Các tác động của giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực đến kết quả đầu ra của quy trình. | - Kiểm tra, giám sát đơn vị và các nguồn lực. - Ghi lại kết quả giám sát điều kiện. - Chẩn đoán các vấn đề trong thực hiện công việc. - Giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực. | - Chu đáo. - Nghiêm túc. - Khách quan. - Tỷ mỷ. | Ghi kết quả giám sát không đầy đủ. |
| 4. Tiến hành điều chỉnh cần thiết theo yêu cầu để cải tiến quy trình. | - Xác định được các lĩnh vực quan trọng cần nâng cao hiệu suất. - Thay đổi quy trình hoặc hệ thống nhằm đảm bảo kiểm soát mọi biến đổi. - Lấy được ý kiến phản hồi của những người liên quan về hiệu quả cải tiến quy trình. - Ghi lại được mọi sự thay đổi quy trình và thông tin cho khách hàng hoặc các bên liên quan. | Quy trình sản xuất. | - Những cơ hội nâng cao hiệu suất và các lý do ưu tiên cơ hội nâng cao hiệu suất. - Chi phí hoặc lợi ích của các cơ hội nâng cao hiệu suất. - Các lỗi trong quy trình hoặc những biến đổi so với đặc điểm kỹ thuật. - Những hành động cần tiến hành để khắc phục các lỗi. - Quy trình lưu hồ sơ và thông tin thay đổi cho khách hàng, các bên liên quan. | - Xác định các lĩnh vực quan trọng trong nâng cao hiệu suất. - Điều chỉnh quy trình để kiểm soát mọi biến đổi và chỉnh lỗi. - Lấy ý kiến phản hồi về thực hiện và thay đổi quy trình. - Lưu vào tài liệu mọi sự biến đổi quy trình. | - Chính xác. - Nghiêm túc. - Linh hoạt. - Hợp tác. | Không nâng cao được hiệu suất. |
| 5. Giám sát hoạt động môi trường. | - Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra môi trường trong các quy trình sản xuất của đơn vị. - Việc giám sát đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. | - Văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường. - Các quy định liên quan. | - Những tác động đến môi trường của quy trình sử dụng năng lượng. - Tác động của quy trình quản lý chất thải đến môi trường. - Tác động của sản xuất đến nguồn nước. - Tác động đến môi trường khi sử dụng vật liệu trong sản xuất. - Quy định về báo cáo và xử lý về vi phạm nguyên tắc bảo vệ môi trường. - Chiến lược giảm thiểu tác động của sản xuất đến môi trường. | - Kiểm tra về môi trường sản xuất. - Xây dựng và triển khai các kế hoạch quản lý môi trường. | - Khách quan. - Trung thực. - Hợp tác. | Kiểm tra, giám sát không thường xuyên. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP | Ngày: 2/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: J05. Quản lý hệ thống thông tin | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Quản lý các dữ liệu và thông tin trong đơn vị, giữa đơn vị với khách hàng hoặc các tổ chức liên quan. Thực hiện công việc gồm: tổ chức học tập cách sử dụng hệ thống thông tin, quản lý việc sử dụng hệ thống thông tin và đánh giá việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tổ chức học tập cách sử dụng hệ thống thông tin. | - Xác định được nhu cầu học tập của nhân viên và các bên liên quan để nhập dữ liệu vào và sử dụng hệ thống thông tin. - Xác định và đảm bảo nguồn nhân lực, nguồn tài chính và vật chất cần thiết cho việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. - Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập. - Hỗ trợ việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. - Giám sát và ghi chép lại hiệu quả của hoạt động học tập. | - Hệ thống thông tin. - Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. | - Ứng dụng kỹ thuật thông tin trong quản lý đơn vị. - Các luật pháp, chuẩn quốc gia liên quan như: Luật về quyền riêng tư và tính bảo mật, luật về quyền tự do thông tin. | - Phân tích và giải quyết vấn đề để đảm bảo hệ thống làm việc đúng với dự kiến của đơn vị, đối phó được với sự cố bất ngờ. - Quản lý việc sử dụng hệ thống quản lý thông tin. | - Chính xác. - Linh hoạt. - Cầu tiến. - Phối hợp. | Chưa khai thác triệt để ứng dụng của hệ thống quản lý thông tin. |
| 2. Quản lý việc sử dụng hệ thống thông tin. | - Việc quản lý hệ thống thông tin được tuân thủ theo quy định và thực hiện một cách hiệu quả. - Giải quyết được các vấn đề và khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. - Giám sát được quá trình sát nhập và hỗ trợ cho hệ thống thông tin dữ liệu. - Thu thập được thông tin để tạo ra bản đo lường chỉ số hoạt động. - Quản lý sử dụng hệ thống thông tin được dựa trên sự giúp đỡ của các chuyên gia kỹ thuật khi cần thiết. - Thực hiện được quy tắc bảo mật trong đơn vị. | - Hệ thống thông tin. - Các quy định liên quan. | - Cách quản lý hồ sơ. - Phương pháp quản lý thông tin. - Những dịch vụ khách hàng. - Nguyên tắc bảo mật trong đơn vị. | - Phân tích và giải quyết vấn đề đảm bảo hệ thống làm việc đúng với dự kiến của đơn vị. - Đối phó với sự cố bất ngờ. - Quản lý việc sử dụng hệ thống quản lý thông tin. | - Chu đáo. - Bảo mật. - Trung thực. - Hợp tác. | Lộ thông tin bảo mật. |
| 3. Đánh giá việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. | - Phân tích được hiệu quả của hệ thống thông tin được áp dụng để rút ra các điểm mạnh và mặt hạn chế. - Xác định được kết quả về kế hoạch kinh doanh và hoạt động của đơn vị. - Đưa ra được kiến nghị cho việc cải tiến hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. | - Hệ thống thông tin. - Các quy định liên quan. | Hoạt động của đơn vị và hệ thống thông tin được áp dụng trong quản lý. | - Phân tích và giải quyết vấn đề để đánh giá việc ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. - Đối phó với sự cố bất ngờ xảy ra. | - Khách quan. - Chính xác. - Linh hoạt. - Trung thực. | Hiệu quả của hệ thống thông tin trong quản lý chưa cao. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP | Ngày: 3/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: J06. Quản lý môi trường | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Quản lý các tác nhân ảnh hưởng tới môi trường do hoạt động sản xuất gây nên và đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn tại nơi làm việc của đơn vị. Công việc này bao gồm: xác định tình trạng môi trường hiện tại, thiết lập yêu cầu của các bên liên quan, xem xét tình trạng môi trường hiện tại dựa vào yêu cầu của các bên liên quan, xây dựng các chiến lược cải thiện môi trường và thực hiện các chiến lược. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định tình trạng môi trường hiện tại. | - Thực hiện được việc nghiên cứu, thảo luận và báo cáo các điều tra mẫu liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường. - Chuẩn bị được bản tóm tắt thống kê tình trạng môi trường hiện tại. - Ghi chép, tổng hợp, báo cáo được những chi tiết phát hiện từ đánh giá ban đầu. | - Các mẫu điều tra, khảo sát. - Các văn bản pháp lý liên quan. | - - Điều kiện môi trường ở nơi làm việc. - - Quy trình chứng thực tình trạng môi trường. - - Các quy định pháp luật về môi trường có tính ứng dụng. - - Quy trình thu thập và chứng thực dữ liệu về môi trường. - - Các cuộc kiểm tra và thủ tục cần thiết để thiết lập điều kiện môi trường. | - - Thảo luận về các chỉ tiêu môi trường. - - Báo cáo các điều tra mẫu liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường. - - Khảo sát tình trạng môi trường hiện tại. - - Chứng thực những phát hiện từ sự đánh giá ban đầu về môi trường. - Điều hành thực thi kế hoạch quản lý môi trường. | - Khách quan. - Chính xác. - Trung thực. - Tỷ mỷ. | Đánh giá thiếu chính xác tình trạng môi trường. |
| 2. Thiết lập yêu cầu của các bên liên quan. | - Xác định được yêu cầu từng thành phần môi trường của các bên liên quan. - Ghi chép và báo cáo được các kết quả để phối hợp hoạt động. | - Quy định về các chỉ số an toàn môi trường. - Văn bản pháp lý liên quan. | - - Các quy định trong việc ghi chép và báo cáo. - - Những cơ hội kết hợp các kết quả của hoạt động với những phương án cải thiện môi trường. - - Các quy định pháp luật về môi trường có tính ứng dụng. | - - Xác định yêu cầu về môi trường của các bên liên quan. - Kết hợp các yêu cầu về môi trường vào kết quả chung của toàn hoạt động. | - Khách quan. - Chính xác. - Hợp tác. | Các yêu cầu đưa ra không khả thi. |
| 3. Xem xét tình trạng môi trường hiện tại dựa vào yêu cầu của các bên liên quan. | - Xác định được sự chênh lệch giữa các yêu cầu và tình trạng môi trường hiện tại. - Thiết lập được các khả năng và phương án cải thiện môi trường. | - Văn bản quy định về môi trường. - Các báo cáo kết quả điều tra, khảo sát. - Các tiêu chí đánh giá. | - - Phương pháp thực hiện các cuộc kiểm tra và thủ tục kiểm tra cần thiết để thiết lập điều kiện môi trường. - - Sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và tình trạng môi trường được yêu cầu. - - Các phương án cải thiện tình trạng môi trường hiện tại của hoạt động. - Các quy định pháp luật về môi trường có tính ứng dụng. | - - Đánh giá sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và tình trạng môi trường được yêu cầu. - Thi hành các chiến lược cải thiện những tác động đến môi trường. | - Chu đáo. - Chính xác. - Khách quan. - Phối hợp. | Đánh giá chưa chính xác sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và môi trường mong muốn. |
| 4. Xây dựng các chiến lược cải thiện môi trường. | - Đề ra được các phương án cải thiện môi trường, dựa vào các tiêu chí đánh giá. - Triển khai được kết quả báo cáo về môi trường thành chiến lược để áp dụng. | - Quy định pháp luật về môi trường. - Các báo cáo kết quả điều tra, khảo sát. | - - Chi phí cho phương án đã được xác định. - - Các phương án cải thiện tình trạng môi trường hiện tại. - - Khái niệm về sự phát triển bền vững. Các phương án phát triển bền vững. - - Tiêu chí đánh giá tính khả thi của các phương án. - - Những rủi ro và ưu thế liên quan đến sự phát triển bền vững. - Quan điểm của những bên liên quan về các phương án cải thiện môi trường cụ thể. | - - Báo cáo kết quả dự tính cho các bên liên quan. - - Thi hành các chiến lược cải thiện những tác động môi trường của dự án hoặc các hoạt động. - - Đánh giá các phương án đã có. - - Thi hành các phương án phát triển bền vững đã lựa chọn. - Triển khai các kế hoạch quản lý môi trường. | - Chu đáo. - Chính xác. - Linh hoạt. - Đồng thuận. | Không phù hợp điều kiện hiện tại. |
| 5. Thực hiện các chiến lược. | - Thi hành được các chiến lược, đồng thời tham khảo ý kiến của các bên liên quan. - Thu thập và xem xét các dữ liệu về việc thi hành các chiến lược. - Đánh giá được sự tiến bộ và xem xét lại các chiến lược. | - Quy định pháp luật về môi trường. - Chiến lược phát triển của đơn vị. | - - Phương án phát triển bền vững các chiến lược. Quy trình báo cáo các phương án phát triển bền vững cho những bên liên quan. - - Biện pháp thi hành chiến lược phát triển về môi trường. Các dữ liệu cần thiết để đánh giá quá trình thi hành kế hoạch quản lý môi trường. - - Quy trình thu thập và chứng thực dữ liệu về môi trường. Các tiêu chí đánh giá những chiến lược được thực thi. - - Quan điểm của những bên liên quan về các phương án cải thiện môi trường. - Chi phí hoặc lợi nhuận của các phương án đã được xác định. | - - Điều hành việc thực thi kế hoạch quản lý môi trường. - - Thu thập dữ liệu về môi trường. - - Xem xét và đánh giá các chiến lược được thi hành. - Báo cáo kết quả dự tính cho các bên liên quan. | - Cởi mở. - Tính cộng đồng. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Tính bền vững của kế hoạch chưa cao. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP | Ngày: 3/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: J07. Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Quản lý chất lượng về những dịch vụ dành cho khách hàng như: chất lượng sản phẩm, giá cả, giao hàng đúng hạn, thái độ phục vụ của nhân viên giao dịch... Thực hiện công việc gồm: lập phương án đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, cung cấp hàng hoá dịch vụ đảm bảo chất lượng, đánh giá và điều chỉnh lại dịch vụ khách hàng. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lập phương án đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. | - Nghiên cứu, xác định và đánh giá được nhu cầu của khách hàng trong quá trình lên kế hoạch. - Đảm bảo được chất lượng hàng hóa, thời gian và chi phí phù hợp với yêu cầu của khách hàng trong bản kế hoạch. | - Nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. | - Cách cư xử với khách hàng. - Nghiên cứu nhu cầu khách hàng. - Các mối quan hệ với khách hàng. | - Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp. - Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh. | - Cởi mở. - Tính cộng đồng. - Chu đáo. - Hợp tác. | Đánh giá đầy đủ nhu cầu khách hàng |
| 2. Cung cấp hàng hoá dịch vụ đảm bảo chất lượng. | - Cung cấp sản phẩm theo đặc điểm kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu trong phạm vi kế hoạch kinh doanh của đơn vị. - Quản lý được hoạt động nhóm để đáp ứng nhất quán chất lượng của tổ chức và các tiêu chuẩn phân phối hàng hoá dịch vụ. - Sử dụng được nghiệp vụ lãnh đạo, giám sát, đào tạo và tư vấn nhằm hỗ trợ đồng nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng. | - Nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. - Kế hoạch cung ứng dịch vụ. | - Chất lượng sản phẩm và dịch vụ hiện hành. - Kế hoạch cung cấp hàng hóa dịch vụ khách hàng. - Các chiến lược theo dõi, quản lý và đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh các mối quan hệ dịch vụ khách hàng. - Các chiến lược để tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. | - Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp. - Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh. | - Chu đáo. - Tận tình. - Trung thực. - Đồng thuận. | Cung cấp hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng. |
| 3. Đánh giá và điều chỉnh lại dịch vụ khách hàng. | - Sử dụng được các biện pháp để theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ và chất lượng sản phẩm. - Sử dụng được các biện pháp để tiếp nhận sự phản hồi của khách hàng nhằm cải thiện việc cung cấp sản phẩm dịch vụ. - Phát triển và sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả để cung cấp sản phẩm có chất lượng tới khách hàng. - Đưa ra các quyết định nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khách hàng. - Quản lý được hồ sơ, các bản báo cáo, các khuyến nghị trong phạm vi quy trình và hệ thống của đơn vị. | - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ. - Thống kê doanh thu của đơn vị. - Bản tổng hợp thông tin phản hồi từ khách hàng. | - Phương pháp xác định và giải quyết vấn đề. - Biện pháp cung cấp sản phẩm dịch vụ khách hàng. - Phương pháp quản lý và lưu giữ hồ sơ. - Phương pháp theo dõi, quản lý và đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh các mối quan hệ dịch vụ khách hàng. - Các biện pháp để duy trì phản hồi khách hàng. | - Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp. - Phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ. - Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh. - Đề ra giải pháp điều chỉnh để nâng chất lượng dịch vụ. | - Khách quan. - Quyết đoán. - Hợp tác. | Không đưa ra được biện pháp điều chỉnh dịch vụ khách hàng phù hợp. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP | Ngày: 3/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: J08. Quản lý nhân sự | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Quản lý các nguồn cung cấp nhân lực cho hoạt động sản xuất của đơn vị. Công việc này bao gồm: xác định chiến lược cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực, quản lý việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực, đánh giá việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực và thực hiện đạo đức trong quản lý nguồn nhân lực. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định chiến lược cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực. | - Phân tích được kế hoạch chiến lược và hoạt động để xác định yêu cầu về nguồn nhân lực. - Tham khảo được ý kiến của nhà quản lý sản xuất để biết nhu cầu về nguồn nhân lực. - Lựa chọn phương án cung cấp dịch vụ nhân lực dựa vào sự phát triển. - Phương án lựa chọn dịch vụ nguồn nhân lực tuân theo các yêu cầu pháp lý và chính sách của công ty. - Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho việc cung cấp các dịch vụ nhân lực. | - Kế hoạch tổng thể. - Kế hoạch từng hạng mục công việc. - Cơ sở đào tạo. | - Chiến lược cung cấp nguồn nhân lực. - Phương pháp lập kế hoạch chiến lược, các yếu tố liên quan tới kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động. | - Giải quyết các vấn đề nhằm kiểm tra các kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh và phát triển. - Đánh giá nguồn nhân lực chiến lược để hỗ trợ các kế hoạch này. | - Khách quan. - Chính xác. - Hợp tác. | Chiến lược chưa đáp ứng với yêu cầu của kế hoạch tổng thể. |
| 2. Quản lý việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực. | - Xây dựng và đàm phán được các hợp đồng dịch vụ giữa nhóm nhân lực, các nhà cung cấp dịch vụ và nhóm khách hàng. - Ghi chép và truyền đạt được đặc điểm của dịch vụ, tiêu chuẩn thực hiện và khung thời gian. - Sắp xếp được sự hỗ trợ đào tạo theo yêu cầu. - Giám sát được quá trình đảm bảo chất lượng. - Dịch vụ sẽ được cung ứng bởi các nhà cung cấp phù hợp với hợp đồng và kế hoạch hoạt động. - Khắc phục được những sai sót của nhóm nhân lực hay của các nhà cung cấp dịch vụ. | Hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá kỹ năng. | - Hợp đồng và quản lý việc thực hiện. - Luật có liên quan tới nguồn nhân lực. | - Giao tiếp với các bên liên quan. - Đàm phán với các bên liên quan trong toàn công ty và đảm bảo họ sẽ hỗ trợ cho chiến lược nguồn nhân lực. | - Hợp tác. - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Khiêm tốn, lịch thiệp. - Trung thực. | Dịch vu nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp thời. |
| 3. Đánh giá việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực. | - Tiến hành khảo sát khách hàng để xác định được mức độ hài lòng. - Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng liên tục để phục vụ quá trình kiểm tra. - Phân tích được các thông tin phản hồi hay các khảo sát để đưa ra những đề xuất thay đổi trong việc cung cấp dịch vụ. - Việc thay đổi trong cung cấp dịch vụ nhận được sự chấp thuận của các nhà quản lý. | - Cơ sở cung ứng nhân lực. - Cơ sở đào tạo nhân lực. | - Cách thức hợp đồng và quản lý việc thực hiện. - Luật có liên quan tới nguồn nhân lực. | - Kỹ năng giao tiếp để quản lý việc cung cấp dịch vụ. - Đánh giá việc cung cấp dịch vụ. | - Cởi mở. - Khách quan. - Chính xác. - Hợp tác. | Đánh giá phiến diện. |
| 4. Thực hiện đạo đức trong quản lý nguồn nhân lực. | - Các hành vi cá nhân phù hợp với đạo đức và phản ánh được giá trị của đơn vị. - Mọi người phải tuân theo các quy tắc ứng xử trong toàn đơn vị. Quy chế làm việc của đơn vị phải bao gồm các quy tắc này. - Giải quyết các thông tin liên quan đến nguồn nhân lực đảm bảo được tuân thủ yêu cầu bảo mật. - Các hành vi trái đạo đức phải được xử lý kịp thời. - Tất cả nhân viên trong bộ phận quản lý nhân lực hiểu rõ về yêu cầu đạo đức kinh doanh mà họ cần có. | - Văn bản pháp luật. - Văn hóa doanh nghiệp. | - Đạo đức kinh doanh trong quản lý nguồn nhân lực. - Luật có liên quan tới nguồn nhân lực. | - Thực hiện hành vi cá nhân phù hợp với đạo đức. - Thực hiện quy tắc ứng xử trong đơn vị. | - Tự giác. - Tính cộng đồng. - Quyết đoán. | Đạo đức kinh doanh chưa được coi trọng đúng mức. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP | Ngày: 3/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: J09. Hạch toán chi phí sản phẩm | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Tính toán, xác định giá thành của sản phẩm với đầy đủ các chi phí liên quan theo quy định. Công việc này bao gồm: xác định thành phần chi phí chính của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và áp dụng các biện pháp đem lại hiệu quả chi phí. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác định thành phần chi phí chính của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm. | - Xác định được thành phần chi phí của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm. - Nhận biết được tác động của yếu tố làm việc hoặc yếu tố chi phí. | - Quy trình chế tạo sản phẩm. - Báo giá vật tư. - Quy phạm kỹ thuật. | - Các thành phần chi phí của sản phẩm được làm ra. - Các khái niệm về chi phí như chi tiêu và thu nhập. | Xác định các thành phần chi phí của sản phẩm. | - Chính xác. - Tỷ mỷ. - Trung thực. | Chưa xác định đúng thành phần chi phí chính. |
| 2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí. | - Xác định được chi phí chủ yếu của quá trình sản xuất. - Xác định được các yếu tố chi phí dưới sự kiểm soát của cá nhân hay nhóm. - Xác định, liên hệ được các yếu tố chi phí ảnh hưởng đến tổng chi phí của sản xuất. - Xác định được các yếu tố chi phí cản trở hiệu quả công việc. | - Quy trình chế tạo sản phẩm. - Báo giá vật tư. - Quy phạm kỹ thuật. | - Các yếu tố góp phần vào chi phí chủ yếu của sản phẩm. - Sự khác nhau giữa các chi phí được kiểm soát bên trong và bên ngoài. | - Xác định các chi phí. - Giải quyết các vấn đề liên quan. | - Chu đáo. - Chính xác. - Quyết đoán. | Xác định chi phí cản trở hiệu quả công việc chưa chuẩn xác. |
| 3. Áp dụng các biện pháp đem lại hiệu quả về chi phí. | - Xác định được tác động của các thay đổi có thể xảy ra nhằm nâng cao hiệu quả chi phí bằng các thuật ngữ tài chính đơn giản. - Xác định được tác động của phi tài chính đến sản phẩm. - Lựa chọn được các hành động giảm thiểu tổng chi phí. - Giám sát được các hành động nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả chi phí trong lĩnh vực công việc thực hiện. | - Báo giá vật tư. - Quy phạm kỹ thuật. | Sự khác nhau giữa chi phí quản lý chung, nhân công và đồ tiêu dùng. | - Xác định tác động ảnh hưởng đến chi phí. - Xử lý thông tin. | - Tháo vát, - Linh hoạt. - Quyết đoán. | Xác định tác động của các yếu tố phi tài chính chưa chính xác. |

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

| Tên nhiệm vụ: J. QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP | Ngày: 3/10/2011 |
| --- | --- |
| Tên công việc: J10. Tổ chức và truyền thông | Người biên soạn: Quyền Đình Biên |
| Mô tả công việc: Tổ chức quản lý thông tin và chuyển thông tin tới những bộ phận sử dụng theo quy trình hoạt động của đơn vị. Thực hiện công việc gồm: tiếp cận các nguồn thông tin, phân tích thông tin và tổ chức giao tiếp thông tin. | Người thẩm định: Nguyễn Đăng Sỹ |

| Các bước thực hiện công việc | Tiêu chuẩn thực hiện | Dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu.... | Kiến thức cần có | Kỹ năng cần có | Thái độ cần có | Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiếp cận các nguồn thông tin | - Xác định được thông tin cần thiết được tiếp cận từ nhiều nguồn khác nhau. - Hiểu đúng các thuật ngữ. | - Hồ sơ. - Kế hoạch. - Internet. - LAN. - Văn bản. | - Phân loại thông tin. - Các nguồn thông tin hiện có. | Tiếp cận thông tin liên quan từ nhiều nguồn. | - Khách quan. - Chu đáo. | Thông tin một chiều. |
| 2. Phân tích thông tin. | - Hiểu đúng thông tin. - Thông tin được tổ chức theo yêu cầu của đơn vị và công việc. - Thông tin được phân tích theo yêu cầu của đơn vị và công việc. | - Phần mềm thống kê, phân tích. - Phần mềm quản lý. | - Kỹ thuật phân tích thông tin. - Các phương pháp phân loại và tổ chức thông tin. | - Lưu trữ thông tin được tiếp cận. - Sử dụng thuật ngữ tại nơi làm việc. - Kiểm tra và làm sáng tỏ thông tin. | - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát. - Chính xác. - Tỷ mỷ. | Phân tích chưa toàn diện. |
| 3. Tổ chức giao tiếp thông tin. | Thông tin được truyền đạt đúng quy định, đảm bảo chất lượng. | - Văn bản. - Quyết định. - Mẫu. | Các phương pháp lưu trữ và truyền đạt thông tin. | - Tổ chức, phân loại và sắp xếp thông tin. - Đọc, hiểu thông tin. | - Chính xác. - Linh hoạt. | Phương pháp truyền thông không hiệu quả. |

# DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THEO CẤP TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

| SỐ TT | MÃ SỐ CÔNG VIỆC | CÔNG VIỆC | TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|  | ## A | ## LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY PHÁT ĐIỆN |  |  |  |  |  |
| 1 | A01 | Lắp đặt máy phát điện xoay chiều một pha dự phòng cho một căn hộ: P< 5kW kiểu động cơ xăng | X |  |  |  |  |
| 2 | A02 | Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt máy điện. |  | X |  |  |  |
| 3 | A03 | Vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 KVA kiễu động cơ xăng | X |  |  |  |  |
| 4 | A04 | Bảo dưỡng động cơ xăng S < 10 KVA (bảo dưỡng thường xuyên) |  | X |  |  |  |
| 5 | A05 | Kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha trong. |  | X |  |  |  |
| 6 | A06 | Sửa chữa máy phát điện xoay chiều một pha bị mất từ dư |  | X |  |  |  |
| 7 | A07 | Quấn dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay |  | X |  |  |  |
| 8 | A08 | Quấn dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay |  | X |  |  |  |
| 9 | A09 | Quấn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay |  | X |  |  |  |
| 10 | A10 | Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay chiều một pha công suất < 5kW |  |  | X |  |  |
|  | ## B | ## LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA |  |  |  |  |  |
| 11 | B01 | Xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P < 5kW |  | X |  |  |  |
| 12 | B02 | Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao ở chế độ hình sao | X |  |  |  |  |
| 13 | B03 | Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/ bằng khởi động từ |  | X |  |  |  |
| 14 | B04 | Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình |  | X |  |  |  |
| 15 | B05 | Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định | X |  |  |  |  |
| 16 | B06 | Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao ở chế độ hình tam giác | X |  |  |  |  |
| 17 | B07 | Đấu dây đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao đảo | X |  |  |  |  |
| 18 | B08 | Đấu dây chuyển đổi động cơ 3 pha sang sử dụng với lưới điện 1 pha |  | X |  |  |  |
|  | ## C | ## LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG |  |  |  |  |  |
| 19 | C01 | Thay thế chổi than |  | X |  |  |  |
| 20 | C02 | Thay rơ-le nhiệt của nồi cơm điện |  | X |  |  |  |
| 21 | C03 | Thay và cân chỉnh cu-roa | X |  |  |  |  |
| 22 | C04 | Thay bộ điều chỉnh tốc độ quạt kiểu cuộn kháng |  | X |  |  |  |
| 23 | C05 | Thay thế bộ tuốc-năng quạt |  | X |  |  |  |
| 24 | C06 | Xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay chiều một pha |  | X |  |  |  |
| 25 | C07 | Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài |  |  | X |  |  |
| 26 | C08 | Thay tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha | X |  |  |  |  |
| 27 | C09 | Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều 1 pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ |  |  | X |  |  |
| 28 | C10 | Đổi chiều quay động cơ vạn năng |  | X |  |  |  |
| 29 | C11 | Thay ổ bi và bạc đỡ | X |  |  |  |  |
| 30 | C12 | Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh |  | X |  |  |  |
| 31 | C13 | Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện |  |  | X |  |  |
| 32 | C14 | Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng |  |  | X |  |  |
| 33 | C15 | Thay thế rơ-le khởi động máy nén của tủ lạnh |  | X |  |  |  |
| 34 | C16 | Bảo dưỡng máy điều hoà không khí |  | X |  |  |  |
| 35 | C17 | Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay chiều một pha |  | X |  |  |  |
| 36 | C18 | Sửa chữa bảo dưỡng máy giặt |  | X |  |  |  |
| 37 | C19 | Lắp đặt bình nước nóng | X |  |  |  |  |
| 38 | C20 | Lắp đặt máy giặt | X |  |  |  |  |
| 39 | C21 | Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống chế mức nước |  |  | X |  |  |
| 40 | C22 | Thay thế và cân chỉnh đầu bơm máy bơm nước (kiểu bơm ly tâm) |  | X |  |  |  |
| 41 | C23 | Bảo dưỡng, sửa chữa vành chỉnh lưu ( cổ góp) của máy điện. |  | X |  |  |  |
| 42 | C24 | Quấn dây rô to (phần ứng) động cơ vạn năng. |  |  | X |  |  |
| 43 | C25 | Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử. |  | X |  |  |  |
| 44 | C26 | Sửa chữa lò vi sóng. |  |  | X |  |  |
| 45 | C27 | Kiểm tra, sửa chữa bàn ủi | X |  |  |  |  |
| 46 | C28 | Lắp đặt máy điều hòa không khí |  | X |  |  |  |
| 47 | C29 | Kiểm tra, sửa chữa bếp từ |  |  | X |  |  |
| 48 | C30 | Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang |  |  | X |  |  |
| 49 | C31 | Nạp ga máy điều hoà không khí |  | X |  |  |  |
| 50 | C32 | Sửa chữa máy xì khô |  |  | X |  |  |
| 51 | C33 | Sửa chữa lò nướng |  | X |  |  |  |
| 52 | C34 | Sửa chữa máy nước nóng |  |  | X |  |  |
| 53 | C35 | Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị gia nhiệt |  | X |  |  |  |
|  | ## D | ## LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP |  |  |  |  |  |
| 54 | D01 | Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi - ốt |  |  | X |  |  |
| 55 | D02 | Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc |  |  | X |  |  |
| 56 | D03 | Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu |  |  | X |  |  |
| 57 | D04 | Tẩm sấy máy điện (máy điện gia dụng) | X |  |  |  |  |
| 58 | D05 | Quấn dây máy biến áp cách ly (cảm ứng một pha gia dụng). |  |  | X |  |  |
| 59 | D06 | Quấn dây máy biến áp tự ngẫu |  |  | X |  |  |
| 60 | D07 | Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang |  |  | X |  |  |
| 61 | D08 | Quấn dây ổn áp kiểu hình xuyến điều khiển bằng động cơ một chiều |  |  | X |  |  |
| 62 | D09 | Sửa chữa mạch tự động ổn áp |  |  |  | X |  |
|  | ## E | ## LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN |  |  |  |  |  |
| 63 | E01 | Lắp đặt mạch thông tin cục bộ ( in-ter-com) |  | X |  |  |  |
| 64 | E02 | Lắp đặt mạch điện chiếu sáng khẩn cấp |  | X |  |  |  |
| 65 | E03 | Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy |  | X |  |  |  |
| 66 | E04 | Lắp đặt mạch điện chống trộm |  | X |  |  |  |
| 67 | E05 | Lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa |  | X |  |  |  |
| 68 | E06 | Lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hính ảnh |  | X |  |  |  |
| 69 | E07 | Sửa chữa mạch điện tự động báo cháy |  |  | X |  |  |
| 70 | E08 | Sửa chữa mạch điện chống trộm |  |  |  | X |  |
| 71 | E09 | Sửa chữa mạch điện tự động đóng-mở cửa |  |  |  | X |  |
| 72 | E10 | Sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh |  |  |  | X |  |
|  | ## F | ## LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN |  |  |  |  |  |
| 73 | F01 | Nối dây đơn và bấm đầu cốt | X |  |  |  |  |
| 74 | F02 | Nối dây cáp và bấm đầu cốt | X |  |  |  |  |
| 75 | F03 | Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối | X |  |  |  |  |
| 76 | F04 | Luồn dây vào ống | X |  |  |  |  |
| 77 | F05 | Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện | X |  |  |  |  |
| 78 | F06 | Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện | X |  |  |  |  |
| 79 | F07 | Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt | X |  |  |  |  |
| 80 | F08 | Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang | X |  |  |  |  |
| 81 | F09 | Lắp đặt mạch điện hai đèn sợi đốt nối song song | X |  |  |  |  |
| 82 | F10 | Lắp đặt mạch điện hai đèn sợi đốt nối tiếp | X |  |  |  |  |
| 83 | F11 | Lắp đặt mạch chuông điện | X |  |  |  |  |
| 84 | F12 | Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang | X |  |  |  |  |
| 85 | F13 | Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân. | X |  |  |  |  |
| 86 | F14 | Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân |  | X |  |  |  |
| 87 | F15 | Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo |  | X |  |  |  |
| 88 | F16 | Lắp đặt hệ thống dây tiếp đất an toàn cho căn hộ |  | X |  |  |  |
| 89 | F17 | Lắp đặt hệ thống chống sét cho một căn hộ |  | X |  |  |  |
| 90 | F18 | Lắp đặt hệ thống điện nổi, không tiếp đất cho 1căn hộ |  | X |  |  |  |
| 91 | F19 | Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ |  |  | X |  |  |
| 92 | F20 | Lắp đặt hệ thống điện ngầm, có tiếp đất cho 1căn hộ |  |  | X |  |  |
| 93 | F21 | Lắp đặt công tơ điện 1pha | X |  |  |  |  |
| 94 | F22 | Thiết kế hệ thống chống sét |  |  |  | X |  |
| 95 | F23 | Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi chìm | X |  |  |  |  |
| 96 | F24 | Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ |  |  | X |  |  |
| 97 | F25 | Sửa chữa mạch điện cửa cuốn |  |  | X |  |  |
| 98 | F26 | Lắp đặt quạt trần |  | X |  |  |  |
| 99 | F27 | Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh |  |  | X |  |  |
|  | ## G | ## SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO |  |  |  |  |  |
| 100 | G01 | Đo đường kính và độ sâu bằng thước cặp |  | X |  |  |  |
| 101 | G02 | Đo đường kính dây điện từ bằng pan-me |  | X |  |  |  |
| 102 | G03 | Đo điện áp bằng vôn mét | X |  |  |  |  |
| 103 | G04 | Đo cường độ dòng điện bằng ampe mét | X |  |  |  |  |
| 104 | G05 | Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét |  | X |  |  |  |
| 105 | G06 | Đo các đại lượng U, R, I bằng đồng hồ đo điện vạn năng VOM | X |  |  |  |  |
| 106 | G07 | Đo tốc độ bằng máy stroboscope |  | X |  |  |  |
| 107 | G08 | Đo công suất tác dụng P bằng oát-mét |  | X |  |  |  |
| 108 | G09 | Đo biên độ và tần số bằng máy hiện sóng |  |  | X |  |  |
| 109 | G10 | Đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét |  |  | X |  |  |
|  | ## H | ## THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NGHỀ BỔ TRỢ |  |  |  |  |  |
| 110 | H01 | Vạch dấu |  | X |  |  |  |
| 111 | H02 | Đục kim loại | X |  |  |  |  |
| 112 | H03 | Dũa kim loại | X |  |  |  |  |
| 113 | H04 | Cưa, cắt kim loại | X |  |  |  |  |
| 114 | H05 | Khoan lỗ | X |  |  |  |  |
| 115 | H06 | Mài | X |  |  |  |  |
| 116 | H07 | Hàn thiếc bằng mỏ hàn điện | X |  |  |  |  |
| 117 | H08 | Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò |  | X |  |  |  |
| 118 | H09 | Hàn điện hồ quang |  | X |  |  |  |
| 119 | H10 | Đục, cắt vật liệu phi kim loại |  | X |  |  |  |
| 120 | H11 | Nối ống kim loại bằng măn-sông đơn và kép |  | X |  |  |  |
| 121 | H12 | Cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và máy chuyên dùng) |  | X |  |  |  |
| 122 | H13 | Uốn ống luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng. | X |  |  |  |  |
|  | ## I | ## THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG |  |  |  |  |  |
| 123 | I01 | ## Xây dựng hệ thống an toàn lao động |  | X |  |  |  |
| 124 | I02 | ## Lập hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động (OHS) tại nơi làm việc |  | X |  |  |  |
| 125 | I03 | ## Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc |  | X |  |  |  |
| 126 | I04 | ## Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |  | X |  |  |  |
| 127 | ## I05 | ## Thực hiện quy trình ứng phó trong tình trạng khẩn cấp |  |  | X |  |  |
| 128 | I06 | Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp đặt và sử dụng điện | X |  |  |  |  |
| 129 | I07 | Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ | X |  |  |  |  |
| 130 | I08 | Sơ cứu người bị tai nạn lao động | X |  |  |  |  |
| 131 | I09 | Cấp cứu người bị điện giật | X |  |  |  |  |
|  | ## J | ## QUẢN LÝ NGHỀ NGHIỆP |  |  |  |  |  |
| 132 | J01 | Xây dựng kế hoạch sản xuất |  |  |  | X |  |
| 133 | J02 | Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh |  |  |  | X |  |
| 134 | J03 | Quản lý hoạt động tài chính |  |  | X |  |  |
| 135 | J04 | Quản lý các hoạt động kỹ thuật. |  |  |  | X |  |
| 136 | J05 | Quản lý hệ thống thông tin |  |  | X |  |  |
| 137 | J06 | Quản lý môi trường |  |  |  | X |  |
| 138 | J07 | Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng |  |  | X |  |  |
| 139 | J08 | Quản lý nhân sự |  |  |  | X |  |
| 140 | J09 | Hạch toán chi phí sản phẩm |  |  |  | X |  |
| 141 | J10 | Tổ chức và truyền thông |  |  | X |  |  |