- HÀM MỤC TIÊU CỦA BÀI TOÁN PHỐI HỢP TỐI ƯU THỦY NHIỆT ĐIỆN TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán giá trị nước)

#### Hàm mục tiêu của bài toán phối hợp tối ưu thủy nhiệt điện trong mô hình tính toán giá trị nước là tối thiểu hóa tổng chi phí biến đổi của các nhà máy nhiệt điện và các khoản tiền phạt vi phạm ràng buộc trong một chu kỳ tính toán trên toàn hệ thống.

#### Mô hình tính toán giá trị nước tiếp cận bài toán phối hợp tối ưu thủy nhiệt điện theo hướng phân tích Tổng chi phí biến đổi thành Chi phí vận hành tức thời và Chi phí vận hành tương lai. Từ đó, hàm mục tiêu của bài toán phối hợp tối ưu thủy - nhiệt điện là tối thiểu hóa tổng của chi phí vận hành tức thời và chi phí vận hành tương lai.

TC=ICF+FCF⇒Min

Trong đó:

| TC: | Tổng chi phí biến đổi trong toàn chu kỳ tính toán; |
| --- | --- |
| ICF: | Hàm chi phí tức thời: |
|  | ICF=k=1Kj=1Jcj×gtkj+cδ×δgt |
| K: | Số khối phụ tải; |
| J: | Số nhà máy nhiệt điện; |
| cj: | Chi phí vận hành nhà máy nhiệt điện j ($/MWh); |
| gtkj: | Điện năng phát của nhà máy j trong khối phụ tải k trong giai đoạn t (MWh); |
| cδ: | Hệ số vi phạm ràng buộc vận hành; |
| δgt: | Lượng ràng buộc vi phạm trong giai đoạn t; |
| FCF: | Hàm chi phí tương lai: |
|  | FCF=αt+1vt+1,at |
| αt+1: | Chi phí tương lai, tính từ giai đoạn t+1 đến cuối chu kỳ tính toán; |
| vt+1: | Thể tích hồ chứa vào thời điểm cuối giai đoạn t (106 m3 ); |
| at: | Lượng nước về hồ trong giai đoạn t (106 m3 ). |

- RÀNG BUỘC CỦA BÀI TOÁN PHỐI HỢP TỐI ƯU THỦY - NHIỆT ĐIỆN TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán giá trị nước)

#### Các ràng buộc trong mô hình tính toán giá trị nước được phân làm hai loại như sau:

#### Ràng buộc bắt buộc

##### Phương trình cân bằng nước;

##### Giới hạn thể tích hồ chứa;

##### Lưu lượng chạy máy tối đa nhà máy thủy điện;

##### Lưu lượng chạy máy tối thiểu nhà máy thủy điện;

##### đ) Giới hạn công suất phát tối đa nhà máy nhiệt điện;

##### Phương trình cân bằng nguồn - tải;

##### g) Giới hạn công suất truyền tải trên đường dây liên kết.

#### Ràng buộc tùy chọn

##### An ninh hồ chứa thủy điện (thể tích báo động, thể tích điều tiết lũ, thể tích đảm bảo);

##### Giới hạn tổng lượng nước chảy xuống hạ lưu (nước chạy máy và nước xả);

##### Khả năng điều tiết của các thủy điện dòng sông;

##### Tưới tiêu phục vụ nông nghiệp;

##### đ) Nhà máy nhiệt điện phải phát;

##### e) Giới hạn nhiên liệu cung cấp cho nhà máy nhiệt điện;

##### g) Công suất phát tối thiểu của một nhóm nhà máy nhiệt điện;

##### h) Giới hạn công suất phát của một nhóm nhà máy (cả thủy điện, nhiệt điện);

##### i) Nhà máy nhiệt điện với nhiều loại nhiên liệu;

##### k) Huy động tổ máy nhiệt điện (theo từng giai đoạn, theo từng khối tải).

- QUY ĐỔI PHỤ TẢI TỪNG GIỜ 
THÀNH CÁC KHỐI PHỤ TẢI TRONG TUẦN

(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán giá trị nước)

- Nguyên tắc quy đổi

Việc quy đổi phụ tải từng giờ thành các khối phụ tải trong tuần được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phụ tải mỗi tuần được chia thành năm khối phụ tải. Mỗi khối phụ tải tương ứng với sản lượng phụ tải trong khoảng thời gian quy định như sau:

| Khối (k) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t%k | 5% | 15% | 30% | 30% | 20% |

Trong đó:

Khối 1: Khối ứng với phần phụ tải đỉnh;

Khối  2, 3, 4, 5: Các khối lần lượt ứng với các phần phụ tải tiếp theo.

- Việc quy đổi phải đảm bảo tổng sản lượng phụ tải trong các khối bằng tổng sản lượng phụ tải trong tuần đó.

- Trình tự thực hiện

- Từ công suất phụ tải hệ thống điện quốc gia dự báo của 168 (một trăm sáu mươi tám) giờ trong tuần, sắp xếp lại theo thứ tự từ lớn đến bé:

Pi⇒Pjtti=1…168,j=1…168

Trong đó:

Pi: Công suất phụ tải hệ thống điện quốc gia giờ thứ i trong tuần;

Pjtt: Công suất phụ tải hệ thống điện quốc gia đã được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, đứng ở vị trí j.

- Sắp xếp theo thứ tự

- Tính toán từng khối phụ tải trong tuần:

Ak=j∈J(k)Pjttj=1…168,k=1…5

Trong đó:

Ak: Sản lượng phụ tải trong khối phụ tải thứ k;

Jk: Tập hợp các giá trị công suất phụ tải nằm trong khối phụ tải thứ k ứng với khoảng thời gian t%k;

t%k: Khoảng thời gian của khối phụ tải thứ k, tính bằng % thời gian trong 1 tuần.

- Lập lại bước a, b cho phụ tải các tuần còn lại trong toàn bộ chu kỳ tính toán.

- Ví dụ minh họa

- Giả sử có phụ tải dự báo cho 1 tuần (168 giờ) như sau:

| Giờ | P | Giờ | P | Giờ | P | Giờ | P | Giờ | P | Giờ | P | Giờ | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,124 | 25 | 3,050 | 49 | 3,105 | 73 | 3,187 | 97 | 3,356 | 121 | 3,289 | 145 | 3,352 |
| 2 | 2,906 | 26 | 3,007 | 50 | 2,889 | 74 | 3,107 | 98 | 3,163 | 122 | 3,163 | 146 | 3,202 |
| 3 | 2,987 | 27 | 3,011 | 51 | 2,871 | 75 | 3,116 | 99 | 3,157 | 123 | 3,181 | 147 | 3,248 |
| 4 | 2,832 | 28 | 2,880 | 52 | 2,796 | 76 | 3,081 | 100 | 3,122 | 124 | 3,179 | 148 | 3,215 |
| 5 | 3,002 | 29 | 2,963 | 53 | 2,906 | 77 | 3,213 | 101 | 3,283 | 125 | 3,306 | 149 | 3,425 |
| 6 | 3,618 | 30 | 3,369 | 54 | 3,900 | 78 | 3,999 | 102 | 3,926 | 126 | 4,144 | 150 | 4,199 |
| 7 | 4,355 | 31 | 4,151 | 55 | 4,603 | 79 | 4,737 | 103 | 4,459 | 127 | 4,731 | 151 | 4,735 |
| 8 | 4,558 | 32 | 4,384 | 56 | 4,628 | 80 | 4,800 | 104 | 4,484 | 128 | 4,922 | 152 | 4,825 |
| 9 | 4,620 | 33 | 4,519 | 57 | 5,008 | 81 | 4,994 | 105 | 4,776 | 129 | 5,010 | 153 | 5,016 |
| 10 | 5,348 | 34 | 5,081 | 58 | 5,513 | 82 | 5,485 | 106 | 5,352 | 130 | 5,159 | 154 | 5,588 |
| 11 | 5,813 | 35 | 5,465 | 59 | 5,932 | 83 | 6,113 | 107 | 5,844 | 131 | 6,076 | 155 | 5,979 |
| 12 | 4,349 | 36 | 4,178 | 60 | 4,579 | 84 | 4,651 | 108 | 4,274 | 132 | 4,649 | 156 | 4,868 |
| 13 | 4,186 | 37 | 3,788 | 61 | 4,295 | 85 | 4,407 | 109 | 4,151 | 133 | 4,372 | 157 | 4,359 |
| 14 | 4,264 | 38 | 3,989 | 62 | 4,541 | 86 | 4,564 | 110 | 4,511 | 134 | 4,694 | 158 | 4,581 |
| 15 | 4,380 | 39 | 4,353 | 63 | 4,663 | 87 | 4,638 | 111 | 4,761 | 135 | 4,788 | 159 | 4,833 |
| 16 | 4,939 | 40 | 4,700 | 64 | 4,884 | 88 | 5,135 | 112 | 5,228 | 136 | 5,260 | 160 | 5,129 |
| 17 | 6,215 | 41 | 6,132 | 65 | 5,952 | 89 | 6,352 | 113 | 6,512 | 137 | 6,584 | 161 | 6,373 |
| 18 | 7,104 | 42 | 6,818 | 66 | 7,416 | 90 | 7,365 | 114 | 7,380 | 138 | 7,485 | 162 | 7,474 |
| 19 | 6,257 | 43 | 6,066 | 67 | 6,620 | 91 | 6,476 | 115 | 6,498 | 139 | 6,580 | 163 | 6,593 |
| 20 | 5,634 | 44 | 5,487 | 68 | 5,860 | 92 | 6,030 | 116 | 5,801 | 140 | 5,854 | 164 | 5,967 |
| 21 | 4,908 | 45 | 4,667 | 69 | 5,212 | 93 | 4,880 | 117 | 5,206 | 141 | 5,208 | 165 | 5,360 |
| 22 | 4,029 | 46 | 3,997 | 70 | 4,392 | 94 | 4,234 | 118 | 4,568 | 142 | 4,399 | 166 | 4,833 |
| 23 | 3,818 | 47 | 3,616 | 71 | 3,978 | 95 | 3,775 | 119 | 3,894 | 143 | 3,985 | 167 | 4,172 |
| 24 | 3,235 | 48 | 3,090 | 72 | 3,332 | 96 | 3,377 | 120 | 3,347 | 144 | 3,551 | 168 | 3,575 |

- Sắp xếp phụ tải từng giờ theo thứ tự phụ tải từ cao xuống thấp:

| STT | P | STT | P | STT | P | STT | P | STT | P | STT | P | STT | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,485 | 25 | 5,967 | 49 | 5,129 | 73 | 4,667 | 97 | 4,359 | 121 | 3,818 | 145 | 3,179 |
| 2 | 7,474 | 26 | 5,952 | 50 | 5,081 | 74 | 4,663 | 98 | 4,355 | 122 | 3,788 | 146 | 3,163 |
| 3 | 7,416 | 27 | 5,932 | 51 | 5,016 | 75 | 4,651 | 99 | 4,353 | 123 | 3,775 | 147 | 3,163 |
| 4 | 7,380 | 28 | 5,860 | 52 | 5,010 | 76 | 4,649 | 100 | 4,349 | 124 | 3,618 | 148 | 3,157 |
| 5 | 7,365 | 29 | 5,854 | 53 | 5,008 | 77 | 4,638 | 101 | 4,295 | 125 | 3,616 | 149 | 3,124 |
| 6 | 7,104 | 30 | 5,844 | 54 | 4,994 | 78 | 4,628 | 102 | 4,274 | 126 | 3,575 | 150 | 3,122 |
| 7 | 6,818 | 31 | 5,813 | 55 | 4,939 | 79 | 4,620 | 103 | 4,264 | 127 | 3,551 | 151 | 3,116 |
| 8 | 6,620 | 32 | 5,801 | 56 | 4,922 | 80 | 4,603 | 104 | 4,234 | 128 | 3,425 | 152 | 3,107 |
| 9 | 6,593 | 33 | 5,634 | 57 | 4,908 | 81 | 4,581 | 105 | 4,199 | 129 | 3,377 | 153 | 3,105 |
| 10 | 6,584 | 34 | 5,588 | 58 | 4,884 | 82 | 4,579 | 106 | 4,186 | 130 | 3,369 | 154 | 3,090 |
| 11 | 6,580 | 35 | 5,513 | 59 | 4,880 | 83 | 4,568 | 107 | 4,178 | 131 | 3,356 | 155 | 3,081 |
| 12 | 6,512 | 36 | 5,487 | 60 | 4,868 | 84 | 4,564 | 108 | 4,172 | 132 | 3,352 | 156 | 3,050 |
| 13 | 6,498 | 37 | 5,485 | 61 | 4,833 | 85 | 4,558 | 109 | 4,151 | 133 | 3,347 | 157 | 3,011 |
| 14 | 6,476 | 38 | 5,465 | 62 | 4,833 | 86 | 4,541 | 110 | 4,151 | 134 | 3,332 | 158 | 3,007 |
| 15 | 6,373 | 39 | 5,360 | 63 | 4,825 | 87 | 4,519 | 111 | 4,144 | 135 | 3,306 | 159 | 3,002 |
| 16 | 6,352 | 40 | 5,352 | 64 | 4,800 | 88 | 4,511 | 112 | 4,029 | 136 | 3,289 | 160 | 2,987 |
| 17 | 6,257 | 41 | 5,348 | 65 | 4,788 | 89 | 4,484 | 113 | 3,999 | 137 | 3,283 | 161 | 2,963 |
| 18 | 6,215 | 42 | 5,260 | 66 | 4,776 | 90 | 4,459 | 114 | 3,997 | 138 | 3,248 | 162 | 2,906 |
| 19 | 6,132 | 43 | 5,228 | 67 | 4,761 | 91 | 4,407 | 115 | 3,989 | 139 | 3,235 | 163 | 2,906 |
| 20 | 6,113 | 44 | 5,212 | 68 | 4,737 | 92 | 4,399 | 116 | 3,985 | 140 | 3,215 | 164 | 2,889 |
| 21 | 6,076 | 45 | 5,208 | 69 | 4,735 | 93 | 4,392 | 117 | 3,978 | 141 | 3,213 | 165 | 2,880 |
| 22 | 6,066 | 46 | 5,206 | 70 | 4,731 | 94 | 4,384 | 118 | 3,926 | 142 | 3,202 | 166 | 2,871 |
| 23 | 6,030 | 47 | 5,159 | 71 | 4,700 | 95 | 4,380 | 119 | 3,900 | 143 | 3,187 | 167 | 2,832 |
| 24 | 5,979 | 48 | 5,135 | 72 | 4,694 | 96 | 4,372 | 120 | 3,894 | 144 | 3,181 | 168 | 2,796 |

- Tính số giờ trong từng khối phụ tải theo quy định về số phần trăm (%) thời gian trong 01 tuần:

| Khối (k) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t%k | 5% | 15% | 30% | 30% | 20% |
| tk - giờ | 8.4 | 25.2 | 50.4 | 50.4 | 33.6 |

* Lưu ý:

Số giờ 8,4 (giờ) cho khối phụ tải thứ 1 có nghĩa phụ tải trong khối 1 gồm có phụ tải của 8 giờ đầu và 0,4 phụ tải của giờ thứ 9;

Số giờ cho các khối phu tải khác được hiểu theo nghĩa tương tự.

- Tính sản lượng từng khối phụ tải ứng với số giờ tương ứng ta sẽ được giá trị phụ tải cho từng khối phụ tải:

| Khối (k) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ak - MWh | 60,299 | 154,209 | 248,916 | 203,388 | 103,544 |

- PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT KHẢ DỤNG 
TƯƠNG ĐƯƠNG NHÀ MÁY ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán giá trị nước)

- Nguyên tắc tính toán

Việc tính toán công suất khả dụng tương đương nhà máy điện được thực hiện theo nguyên tắc công suất khả dụng tương đương của nhà máy điện trong một tuần tỉ lệ với số thời gian khả dụng của nhà máy điện (không có công tác sửa chữa) trong tuần đó.

- Trình tự thực hiện

- Cập nhật lịch sửa chữa từng tổ máy của Đơn vị phát điện;

- Tính toán số thời gian khả dụng của tổ máy trong một tuần;

- Tính toán công suất khả dụng tương đương của tổ máy trong tuần:

Pkdi=j=1168Pmaxji168

Trong đó:

Pkdi: Công suất khả dụng tương đương của tổ máy i;

Pmaxi: Công suất khả dụng của tổ máy i trong giờ j, có xét đến lịch sửa chữa của tổ máy;

i: Chỉ số tổ máy;

j: Chỉ số giờ.

- Tính toán tổng công suất khả dụng tương đương của nhà máy:

Pkd=i=1IPkdi

Trong đó:

Pkd:Công suất khả dụng tương đương của nhà máy;

Pkdi: Công suất khả dụng tương đương của tổ máy i;

I: Số tổ máy thuộc nhà máy;

i: Chỉ số tổ máy.

- SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quy trình tính giá trị nước)

Sai

Đúng

Sai

Đúng

Bắt đầu

Các đơn vị tham gia TTĐ cung cấp thông tin theo quy định

Kiểm tra số liệu

cung cấp

Yêu cầu cung cấp lại số liệu

Tính toán và cập nhật số liệu đầu vào mô hình tính toán giá trị nước

Chạy mô hình

tính toán giá trị nước

Kiểm tra và đánh giá kết quả tính toán

Kết thúc