ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ KẾT CẤU VÀ THIẾT BỊ ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN
(Hồ sơ được chỉnh lý theo “Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn” ban hành kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

MỤC LỤC

| STT | Mã hiệu | Tên định mức công việc | Đơn vị tính | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PHẦN THỨ NHẤT: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC |  |  |
|  |  | PHẦN THỨ HAI: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN |  |  |
|  |  | A- PHẦN QUẢN LÝ, VẬN HÀNH |  |  |
|  | ST.01.00.00 | Chương I: Công tác quản lý - vận hành |  |  |
| 1 | ST.01.01.00 | Trưởng ca điều hành | công/ngày |  |
| 2 | ST.01.02.00 | Tổ vận hành hệ thống giám sát giao thông | công/ngày |  |
| 3 | ST.01.03.00 | Tổ vận hành hệ thống thông tin liên lạc | công/ngày |  |
| 4 | ST.01.04.00 | Tổ vận hành hệ thống thông gió, thoát nước, chữa cháy | công/ngày |  |
| 5 | ST.01.05.00 | Tổ vận hành hệ thống điện | công/ngày |  |
| 6 | ST.01.06.00 | Tổ bảo vệ | công/ngày |  |
|  | ST.01.07.00 | Tổ cứu hộ - PCCC |  |  |
| 7 | ST.01.07.01 | Trực cứu hộ - PCCC | công/ngày |  |
| 8 | ST.01.07.02 | Lái xe trực cứu hộ - PCCC | công/ngày |  |
| 9 | ST.01.07.03 | Trực hành chính cứu hộ - PCCC | công/ngày |  |
|  |  | B- PHẦN BẢO TRÌ KẾT CẤU, THIẾT BỊ |  |  |
|  | ST.02.00.00 | Chương II: Công tác kiểm tra kết cấu hầm và các tiện ích |  |  |
|  | ST.02.02.00 | Kiểm tra sơ bộ hàng ngày |  |  |
| 10 | ST.02.02.10 | Công tác tuần tra hàng ngày | 1 lần |  |
|  | ST.02.03.00 | Kiểm tra sơ bộ hàng tháng |  |  |
| 11 | ST.02.03.10 | Quan trắc thấm bên trong hầm | 1 lần/1 vị trí |  |
| 12 | ST.02.03.20 | Quan trắc lún và chuyển vị tại mối nối giữa các đốt hầm và đoạn cuối của hầm đào và lấp | 1 lần |  |
| 13 | ST.02.03.30 | Quan trắc lún của mặt đường hầm dẫn chữ U phía Quận 2 | 1 lần |  |
| 14 | ST.02.03.40 | Quan trắc lún của khu vực Trạm thu phí và đường gom hai bên hầm dẫn chữ U | 1 /lần |  |
|  | ST.02.04.00 | Kiểm tra thường xuyên hàng năm |  |  |
|  | ST.02.04.10 | Kiểm tra kết cấu chính của hầm |  |  |
| 15 | ST.02.04.11 | Kiểm tra bề mặt bê tông trần hầm | 100 m2/lần |  |
| 16 | ST.02.04.12 | Kiểm tra bề mặt bê tông tường hầm | 100 m2/lần |  |
| 17 | ST.02.04.13 | Kiểm tra khóa chống cắt thẳng đứng (mối nối giữa hai đốt hầm dìm) | 1 khóa/lần |  |
| 18 | ST.02.04.14 | Kiểm tra khe nối giữa hai đốt hầm đoạn đào và lấp | 1 khe nối/lần |  |
| 19 | ST.02.04.15 | Kiểm tra khe nối giữa hai đốt hầm chữ U đoạn hầm dẫn | 1 khe nối/lần |  |
| 20 | ST.02.04.16 | Kiểm tra vỏ thép đầu hầm (phần nhìn thấy được từ lối thoát hiểm và phần xe chạy) | 1 đầu hầm/lần |  |
| 21 | ST.02.04.17 | Kiểm tra kết cấu BTCT mái vòm cổng hầm | 1cổng/lần |  |
|  | ST.02.04.20 | Kiểm tra các tiện ích khẩn cấp |  |  |
| 22 | ST.02.04.21 | Kiểm tra cửa thoát hiểm | 1 cửa/lần |  |
| 23 | ST.02.04.22 | Kiểm tra sàn của lối thoát hiểm | 100 m2/lần |  |
| 24 | ST.02.04.23 | Kiểm tra tấm dale và hệ đở của nó cho bể thu nước và mối nối đốt hầm | 100 m2/lần |  |
|  | ST.02.04.30 | Kiểm tra các tiện ích phụ trợ |  |  |
| 25 | ST.02.04.31 | Kiểm tra tấm chống cháy | 1 tấm/lần |  |
| 26 | ST.02.04.32 | Kiểm tra mặt đường hầm | 100 m2/lần |  |
| 27 | ST.02.04.33 | Kiểm tra khe co giãn mặt đường | 1 khe/lần |  |
| 28 | ST.02.04.34 | Kiểm tra tấm ốp tường hầm | 1 tấm/lần |  |
| 29 | ST.02.04.35 | Kiểm tra hệ thống rãnh thoát nước | 100 md/lần |  |
| 30 | ST.02.04.36 | Kiểm tra bể thu nước tại vị trí giữa hầm | 1 bể/lần |  |
| 31 | ST.02.04.37 | Kiểm tra bó vĩa hai bên tường giữa | 100 md/lần |  |
| 32 | ST.02.04.38 | Kiểm tra trụ dẻo phân làn | 100 trụ/lần |  |
| 33 | ST.02.04.39 | Kiểm tra đinh phản quang phân làn | 100 cái/lần |  |
| 34 | ST.02.04.310 | Kiểm tra mắt phản quang | 100 cái/lần |  |
| 35 | ST.02.04.311 | Kiểm tra dãy phân cách nhựa | 100 md/lần |  |
| 36 | ST.02.04.312 | Kiểm tra sơn phân làn | 100 m2/lần |  |
| 37 | ST.02.04.313 | Kiểm tra dãy đất trồng cây ngoài cửa hầm | 100 m2/lần |  |
| 38 | ST.02.04.40 | Kiểm tra lớp đất phủ trên nóc hầm dưới đáy sông (bao gồm cả lớp đá hộc) | 1 lần |  |
|  | ST.02.04.50 | Kiểm tra Tháp thông gió |  |  |
| 39 | ST.02.04.51 | Kiểm tra phần kết cấu bê tông tháp thông gió | 100 m2/lần |  |
| 40 | ST.02.04.52 | Kiểm tra khe co giãn | 100 md/lần |  |
| 41 | ST.02.04.53 | Kiểm tra lớp phòng nước trên mái | 100 m2/lần |  |
| 42 | ST.02.04.60 | Kiểm tra bể chứa nước phía Quận 1 (bao gồm kết cấu tường trong đất và bản BTCT) | 1 bể/lần |  |
| 43 | ST.02.04.70 | Kiểm tra tường kè bờ sông | 100 md/lần |  |
|  | ST.03.00.00 | Chương III: Công tác vệ sinh kết cấu hầm và các tiện ích |  |  |
|  | ST.03.01.00 | Vệ sinh kết cấu hầm |  |  |
| 44 | ST.03.01.30 | Vệ sinh thành hầm phần tấm ốp tường bằng thủ công | 100 m2/lần |  |
| 45 | ST.03.01.40 | Vệ sinh mối nối giữa các đốt hầm dìm tại bản đáy | 1 mối nối/lần |  |
|  | ST.03.02.00 | Vệ sinh hạ tầng giao thông trong hầm |  |  |
| 46 | ST.03.02.10 | Vệ sinh mặt đường hầm bê tông xi măng và khe co giãn bằng thủ công | 1000 m2/lần |  |
| 47 | ST.03.02.20 | Vệ sinh mặt đường hầm thoát hiểm | 1 Km/lần |  |
| 48 | ST.03.02.30 | Vệ sinh sơn phản quang phân làn | 100 m2/lần |  |
| 49 | ST.03.02.40 | Vệ sinh đinh phản quang phân làn | 1 lần |  |
| 50 | ST.03.02.50 | Vệ sinh tấm dẫn hướng cam - đen | 100 m2/lần |  |
| 51 | ST.03.02.60 | Vệ sinh lan can | 100 md/lần |  |
| 52 | ST.03.02.70 | Vệ sinh cọc tiêu phân làn | 100 cái/lần |  |
| 53 | ST.03.02.80 | Vệ sinh đế cọc tiêu phân làn | 100 md/lần |  |
| 54 | ST.03.02.90 | Thu gom rác | 1 Km/lần |  |
|  | ST.03.03.00 | Vệ sinh hạ tầng giao thông ngoài hầm |  |  |
| 55 | ST.03.03.10 | Vệ sinh mặt đường bằng thủ công | 1000 m2/lần |  |
| 56 | ST.03.03.20 | Thu gom rác | 1000 m2/lần |  |
| 57 | ST.03.03.30 | Nhặt rác vĩa hè | 1000 m2/lần |  |
|  | ST.03.04.00 | Vệ sinh hệ thống thoát nước |  |  |
| 58 | ST.03.04.10 | Vệ sinh rãnh thoát nước | 100 md/lần |  |
|  | ST.03.04.20 | Vệ sinh bể thoát nước |  |  |
| 59 | ST.03.04.21 | Vệ sinh bể tại điểm thấp nhất lối thoát hiểm | 2 bể/lần |  |
| 60 | ST.03.04.22 | Vệ sinh bể thoát nước hầm tại tầng pit tháp thông gió phía đông | 1 bể/lần |  |
| 61 | ST.03.04.23 | Vệ sinh bể thoát nước hầm tại cửa hầm phía tây | 1 bể/lần |  |
| 62 | ST.03.04.24 | Vệ sinh bể thoát nước hầm tại cửa hầm phía đông | 2 bể/lần |  |
|  | ST.03.05.00 | Vệ sinh hệ thống PCCC |  |  |
| 63 | ST.03.05.10 | Vệ sinh bể chứa nước PCCC hầm tại tầng pit tháp thông gió phía đông | 1 bể/lần |  |
| 64 | ST.03.05.20 | Vệ sinh bể chứa nước PCCC tháp thông gió phía đông tại tầng B-3 | 1 bể/lần |  |
| 65 | ST.03.05.30 | Vệ sinh bể chứa nước PCCC tháp thông gió phía tây tại tầng pit | 1 bể/lần |  |
|  | ST.03.06.00 | Vệ sinh công trình kiến trúc |  |  |
| 66 | ST.03.06.10 | Vệ sinh tháp thông gió phía đông | 1 lần |  |
| 67 | ST.03.06.20 | Vệ sinh tháp thông gió phía tây | 1 lần |  |
|  | ST.04.00.00 | Chương IV: Công tác bảo trì hệ thống cung cấp điện và chiếu sáng |  |  |
|  | ST.04.01.00 | Công tác kiểm tra hệ thống |  |  |
| 68 | ST.04.01.10 | Kiểm tra hệ thống cung cấp điện | hệ thống/năm |  |
| 69 | ST.04.01.20 | Kiểm tra máy phát điện | 1 máy/năm |  |
| 70 | ST.04.01.30 | Kiểm tra bộ UPS và DCS | trọn bộ/năm |  |
| 71 | ST.04.01.40 | Kiểm tra hệ thống chiếu sáng | hệ thống/năm |  |
|  | ST.04.02.00 | Công tác vệ sinh thiết vị |  |  |
|  | ST.04.02.10 | Vệ sinh máy biến áp |  |  |
| 72 | ST.04.02.11 | Vệ sinh máy biến áp 22/0.4 KV | 1 máy/lần |  |
| 73 | ST.04.02.12 | Vệ sinh máy biến áp 22/0.6 KV | 1 máy/lần |  |
| 74 | ST.04.02.20 | Vệ sinh tủ điều khiển thiết bị | 1 tủ/lần |  |
| 75 | ST.04.02.30 | Vệ sinh Acquy | 10 cái/lần |  |
| 76 | ST.04.02.40 | Vệ sinh bộ lưu điện UPS | 1 bộ/lần |  |
| 77 | ST.04.02.50 | Vệ sinh thang cáp | 100 md/lần |  |
| 78 | ST.04.02.60 | Vệ sinh bộ DCS | 1 bộ/lần |  |
| 79 | ST.04.02.70 | Vệ sinh bảo dưỡng gá đèn chiếu sáng | 1 bộ/lần |  |
| 80 | ST.04.02.80 | Vệ sinh bộ cảm biến chiếu sáng Receiver | 1 bộ/lần |  |
| 81 | ST.04.02.90 | Vệ sinh bộ điều khiển chiếu sáng tự động Controller | 1 bộ/lần |  |
|  | ST.04.03.00 | Công tác bảo dưỡng thiết bị |  |  |
| 82 | ST.04.03.10 | Bảo dưỡng máy phát điện | 1 máy/lần |  |
| 83 | ST.04.03.20 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng hầm | 1 bộ/lần |  |
| 84 | ST.04.03.30 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng lối thoát hiểm | 1 bộ/lần |  |
| 85 | ST.04.03.40 | Bảo dưỡng đèn chỉ dẫn thoát hiểm | 1 bộ/lần |  |
| 86 | ST.04.03.50 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng ngày | 1 bộ/lần |  |
| 87 | ST.04.03.60 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng khẩn cấp | 1 bộ/lần |  |
| 88 | ST.04.03.70 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng đường dẫn | 1 bộ/lần |  |
| 89 | ST.04.03.80 | Bảo dưỡng bộ cảm biến chiếu sáng Receiver | 1 bộ/lần |  |
| 90 | ST.04.03.90 | Bảo dưỡng bộ điều khiển chiếu sáng tự động Controller | 1 bộ/lần |  |
|  | ST.05.00.00 | Chương V: Công tác bảo trì hệ thống điều khiển và giám sát giao thông |  |  |
|  | ST.05.01.00 | Công tác kiểm tra hệ thống |  |  |
| 91 | ST.05.01.10 | Kiểm tra hệ thống mạch dò phát hiện giao thông | hệ thống/năm |  |
| 92 | ST.05.01.20 | Kiểm tra hệ thống bảng thông tin điện tử | hệ thống/năm |  |
| 93 | ST.05.01.30 | Kiểm tra hệ thống camera giám sát giao thông | hệ thống/năm |  |
| 94 | ST.05.01.40 | Kiểm tra hệ thống camera giám sát an ninh | hệ thống/năm |  |
| 95 | ST.05.01.50 | Kiểm tra hệ thống bảng chỉ dẫn giao thông điện tử | hệ thống/năm |  |
| 96 | ST.05.01.60 | Kiểm tra hệ thống tự động phát hiện sự cố | hệ thống/năm |  |
| 97 | ST.05.01.70 | Kiểm tra hệ thống kiểm soát tốc độ tự động | hệ thống/năm |  |
|  | ST.05.02.00 | Công tác vệ sinh thiết bị |  |  |
| 98 | ST.05.02.10 | Vệ sinh cáp vòng lặp phát hiện giao thông | 1 cuộn/lần |  |
| 99 | ST.05.02.20 | Vệ sinh tủ điều khiển TMS 2101 | 1 tủ/lần |  |
| 100 | ST.05.02.30 | Vệ sinh bộ chuyển đổi tín hiệu quang/điện các loại | 1 bộ/lần |  |
| 101 | ST.05.02.40 | Vệ sinh máy tính vận hành các loại | 1 bộ/lần |  |
| 102 | ST.05.02.50 | Vệ sinh máy chủ điều khiển, tổng hợp, phân tích và lưu giữ dữ liệu các loại | 1 bộ/lần |  |
| 103 | ST.05.02.60 | Vệ sinh màn hình giám sát các loại | 1 bộ/lần |  |
| 104 | ST.05.02.70 | Vệ sinh bảng thông tin điện tử TIB | 1 bảng/lần |  |
| 105 | ST.05.02.80 | Vệ sinh camera quan sát các loại | 1 bộ/lần |  |
| 106 | ST.05.02.90 | Vệ sinh thiết bị lưu trữ ISCSI | 1 bộ/lần |  |
| 107 | ST.05.02.100 | Vệ sinh bàn phím điều khiển | 1 cái/lần |  |
| 108 | ST.05.02.110 | Vệ sinh bộ ma trận chuyển mạch CM6800 | 1 bộ/lần |  |
| 109 | ST.05.02.120 | Vệ sinh bộ chuyển mạch | 1 bộ/lần |  |
| 110 | ST.05.02.130 | Vệ sinh khối giao tiếp cảnh báo | 1 bộ/lần |  |
| 111 | ST.05.02.140 | Vệ sinh đầu ghi hình DVR | 1 bộ/lần |  |
| 112 | ST.05.02.150 | Vệ sinh bộ giải mã tín hiệu | 1 bộ/lần |  |
| 113 | ST.05.02.160 | Vệ sinh khung cắm 19" N3910 | 1 cái/lần |  |
| 114 | ST.05.02.170 | Vệ sinh bảng chỉ dẫn điện tử | 1 bộ/lần |  |
| 115 | ST.05.02.180 | Vệ sinh thiết bị đo tốc độ tự động | 1 bộ/lần |  |
|  | ST.05.03.00 | Công tác bảo dưỡng và kiểm định thiết bị |  |  |
| 116 | ST.05.03.10 | Bảo dưỡng cáp vòng lặp phát hiện giao thông | 1 cuộn/lần |  |
| 117 | ST.05.03.20 | Bảo dưỡng tủ điều khiển TMS 2101 | 1 tủ/lần |  |
| 118 | ST.05.03.30 | Bảo dưỡng bộ chuyển đổi tín hiệu quang/điện các loại | 1 bộ/lần |  |
| 119 | ST.05.03.40 | Bảo dưỡng máy tính vận hành các loại | 1 bộ/lần |  |
| 120 | ST.05.03.50 | Bảo dưỡng máy chủ điều khiển, tổng hợp, phân tích và lưu giữ dữ liệu các loại | 1 bộ/lần |  |
| 121 | ST.05.03.60 | Bảo dưỡng màn hình giám sát các loại | 1 bộ/lần |  |
| 122 | ST.05.03.70 | Bảo dưỡng bảng thông tin điện tử TIB | 1 bảng/lần |  |
| 123 | ST.05.03.80 | Bảo dưỡng camera quan sát các loại | 1 bộ/lần |  |
| 124 | ST.05.03.90 | Bảo dưỡng thiết bị lưu trữ ISCSI | 1 bộ/lần |  |
| 125 | ST.05.03.100 | Bảo dưỡng bàn phím điều khiển | 1 cái/lần |  |
| 126 | ST.05.03.110 | Bảo dưỡng bộ ma trận chuyển mạch CM6800 | 1 bộ/lần |  |
| 127 | ST.05.03.120 | Bảo dưỡng bộ chuyển mạch | 1 bộ/lần |  |
| 128 | ST.05.03.130 | Bảo dưỡng khối giao tiếp cảnh báo | 1 bộ/lần |  |
| 129 | ST.05.03.140 | Bảo dưỡng đầu ghi hình DVR | 1 bộ/lần |  |
| 130 | ST.05.03.150 | Bảo dưỡng bộ giải mã tín hiệu | 1 bộ/lần |  |
| 131 | ST.05.03.160 | Bảo dưỡng khung cắm 19" N3910 | 1 cái/lần |  |
| 132 | ST.05.03.170 | Bảo dưỡng bảng chỉ dẫn điện tử | 1 bộ/lần |  |
| 133 | ST.05.03.180 | Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ tự động | 1 bộ/lần |  |
|  | ST.06.00.00 | Chương VI: Công tác bảo trì hệ thống an toàn |  |  |
|  | ST.06.01.00 | Công tác kiểm tra hệ thống |  |  |
| 134 | ST.06.01.10 | Kiểm tra hệ thống điện thoại khẩn cấp | hệ thống /năm |  |
| 135 | ST.06.01.20 | Kiểm tra hệ thống phát thanh và radio phát lại | hệ thống /năm |  |
| 136 | ST.06.01.30 | Kiểm tra hệ thống điện thoại vô tuyến | hệ thống /năm |  |
| 137 | ST.06.01.40 | Kiểm tra hệ thống phát hiện xe quá khổ | hệ thống /năm |  |
|  | ST.06.02.00 | Công tác vệ sinh thiết bị |  |  |
| 138 | ST.06.02.10 | Vệ sinh điện thoại khần cấp EMT | 1 máy/lần |  |
| 139 | ST.06.02.20 | Vệ sinh điện thoại xác nhận AT | 1 máy/lần |  |
| 140 | ST.06.02.30 | Vệ sinh điện thoại nội bộ | 1 máy/lần |  |
| 141 | ST.06.02.40 | Vệ sinh tổng đài Alcatel (bao gồm cả bộ chuyển mạch D-link, bộ Telephone ringer và bộ Multimodem ZBA) | 1 bộ/lần |  |
| 142 | ST.06.02.50 | Vệ sinh Modun kết nối và Jack cắm | 1 bộ/lần |  |
| 143 | ST.06.02.60 | Vệ sinh cáp Antena phát sóng radio | 100md/lần |  |
| 144 | ST.06.02.70 | Vệ sinh cột và giàn Antena | 1 bộ/lần |  |
| 145 | ST.06.02.80 | Vệ sinh loa phóng thanh | 1 cái/lần |  |
| 146 | ST.06.02.90 | Vệ sinh Ampli khuyếch đại | 1 bộ/lần |  |
| 147 | ST.06.02.100 | Vệ sinh bộ thu AM | 1 bộ/lần |  |
| 148 | ST.06.02.110 | Vệ sinh bộ phát AM | 1 bộ/lần |  |
| 149 | ST.06.02.120 | Vệ sinh Microphone | 1 cái/lần |  |
| 150 | ST.06.02.130 | Vệ sinh bộ giám sát công suất và bộ nguồn radio phát thanh lại | 1 bộ/lần |  |
| 151 | ST.06.02.140 | Vệ sinh bộ giao tiếp đường truyền - Line interface | 1 bộ/lần |  |
| 152 | ST.06.02.150 | Vệ sinh bộ điều khiển microphone | 1 bộ/lần |  |
| 153 | ST.06.02.160 | Vệ sinh bộ chuyển đổi tín hiệu quang/RS 232 | 1 bộ/lần |  |
| 154 | ST.06.02.170 | Vệ sinh bộ chuyển đổi tín hiệu quang/điện | 1 bộ/lần |  |
| 155 | ST.06.02.180 | Vệ sinh bộ kết hợp Combiner | 1 bộ/lần |  |
| 156 | ST.06.02.190 | Vệ sinh máy tính giám sát + phần mềm Break-in và máy vi tính vận hành các loại | 1 bộ/lần |  |
| 157 | ST.06.02.200 | Vệ sinh Antena thu phát sóng vô tuyến | 1 bộ/lần |  |
| 158 | ST.06.02.210 | Vệ sinh cáp đồng trục thu phát sóng vô tuyến | 100md/lần |  |
| 159 | ST.06.02.220 | Vệ sinh bộ điều khiển M&O | 1 bộ/lần |  |
| 160 | ST.06.02.230 | Vệ sinh bộ lọc tần số Filter | 1 bộ/lần |  |
| 161 | ST.06.02.240 | Vệ sinh bộ Duplexer | 1 bộ/lần |  |
| 162 | ST.06.02.250 | Vệ sinh hộp Plug-in | 1 hộp/lần |  |
| 163 | ST.06.02.260 | Vệ sinh bộ Coupler | 1 bộ/lần |  |
| 164 | ST.06.02.270 | Vệ sinh máy bộ đàm | 10 máy/lần |  |
| 165 | ST.06.02.280 | Vệ sinh bộ lặp tín hiệu | 1 bộ/lần |  |
| 166 | ST.06.02.290 | Vệ sinh trọn bộ thiết bị phát hiện xe quá khổ (Cảm biến, module GPS, bộ kết nối và còi báo động) | 1 bộ/lần |  |
|  | ST.06.03.00 | Công tác bảo dưỡng thiết bị |  |  |
| 167 | ST.06.03.10 | Bảo dưỡng điện thoại khần cấp EMT | 1 máy/lần |  |
| 168 | ST.06.03.20 | Bảo dưỡng điện thoại xác nhận AT | 1 máy/lần |  |
| 169 | ST.06.03.30 | Bảo dưỡng điện thoại nội bộ | 1 máy/lần |  |
| 170 | ST.06.03.40 | Bảo dưỡng tổng đài Alcatel (bao gồm cả bộ chuyển mạch D-link, bộ Telephone ringer và bộ Multimodem ZBA) | 1 bộ/lần |  |
| 171 | ST.06.03.50 | Bảo dưỡng Modun kết nối và Jack cắm | 1 bộ/lần |  |
| 172 | ST.06.03.60 | Bảo dưỡng cáp Antena phát sóng radio | 100md/lần |  |
| 173 | ST.06.03.70 | Bảo dưỡng cột và giàn Antena | 1 bộ/lần |  |
| 174 | ST.06.03.80 | Bảo dưỡng loa phóng thanh | 1 cái/lần |  |
| 175 | ST.06.03.90 | Bảo dưỡng Ampli khuyếch đại | 1 bộ/lần |  |
| 176 | ST.06.03.100 | Bảo dưỡng bộ thu AM | 1 bộ/lần |  |
| 177 | ST.06.03.110 | Bảo dưỡng bộ phát AM | 1 bộ/lần |  |
| 178 | ST.06.03.120 | Bảo dưỡng Microphone | 1 cái/lần |  |
| 179 | ST.06.03.130 | Bảo dưỡng bộ giám sát công suất và bộ nguồn radio phát thanh lại | 1 bộ/lần |  |
| 180 | ST.06.03.140 | Bảo dưỡng bộ giao tiếp đường truyền - Line interface | 1 bộ/lần |  |
| 181 | ST.06.03.150 | Bảo dưỡng bộ điều khiển microphone | 1 bộ/lần |  |
| 182 | ST.06.03.160 | Bảo dưỡng bộ chuyển đổi tín hiệu quang/RS 232 | 1 bộ/lần |  |
| 183 | ST.06.03.170 | Bảo dưỡng bộ chuyển đổi tín hiệu quang/điện | 1 bộ/lần |  |
| 184 | ST.06.03.180 | Bảo dưỡng bộ kết hợp Combiner | 1 bộ/lần |  |
| 185 | ST.06.03.190 | Bảo dưỡng máy tính giám sát + phần mềm Break- in và máy vi tính vận hành các loại | 1 bộ/lần |  |
| 186 | ST.06.03.200 | Bảo dưỡng Antena thu phát sóng vô tuyến | 1 bộ/lần |  |
| 187 | ST.06.03.210 | Bảo dưỡng cáp đồng trục thu phát sóng vô tuyến | 100md/lần |  |
| 188 | ST.06.03.220 | Bảo dưỡng bộ điều khiển M&O | 1 bộ/lần |  |
| 189 | ST.06.03.230 | Bảo dưỡng bộ lọc tần số Filter | 1 bộ/lần |  |
| 190 | ST.06.03.240 | Bảo dưỡng bộ Duplexer | 1 bộ/lần |  |
| 191 | ST.06.03.250 | Bảo dưỡng hộp Plug-in | 1 hộp/lần |  |
| 192 | ST.06.03.260 | Bảo dưỡng bộ Coupler | 1 bộ/lần |  |
| 193 | ST.06.03.270 | Bảo dưỡng máy bộ đàm | 10 máy/lần |  |
| 194 | ST.06.03.280 | Bảo dưỡng bộ lặp tín hiệu | 1 bộ/lần |  |
| 195 | ST.06.03.290 | Bảo dưỡng trọn bộ thiết bị phát hiện xe quá khổ (Cảm biến, module GPS, bộ kết nối và còi báo động) | 1 bộ/lần |  |
|  | ST.07.00.00 | Chương VII: Công tác bảo trì hệ thống cơ khí |  |  |
|  | ST.07.01.00 | Công tác kiểm tra hệ thống |  |  |
| 196 | ST.07.01.10 | Kiểm tra hệ thống thiết bị thông gió | hệ thống/năm |  |
| 197 | ST.07.01.20 | Kiểm tra hệ thống thiết bị thoát nước hầm | hệ thống/năm |  |
| 198 | ST.07.01.30 | Kiểm tra hệ thống chữa cháy | hệ thống/năm |  |
|  | ST.07.02.00 | Công tác vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị |  |  |
|  | ST.07.02.10 | Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị đo nồng độ CO |  |  |
| 199 | ST.07.02.11 | Vệ sinh thiết bị đo nồng độ CO | 1 bộ/lần |  |
| 200 | ST.07.02.12 | Bảo dưỡng thiết bị đo nồng độ CO | 1 bộ/lần |  |
|  | ST.07.02.20 | Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ gió |  |  |
| 201 | ST.07.02.21 | Vệ sinh thiết bị đo tốc độ gió | 1 bộ/lần |  |
| 202 | ST.07.02.22 | Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ gió | 1 bộ/lần |  |
|  | ST.07.02.30 | Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị đo tầm nhìn |  |  |
| 203 | ST.07.02.31 | Vệ sinh thiết bị đo tầm nhìn | 1 bộ/lần |  |
| 204 | ST.07.02.32 | Bảo dưỡng thiết bị đo tầm nhìn | 1 bộ/lần |  |
| 205 | ST.07.02.40 | Vệ sinh và bảo dưỡng quạt phản lực | 1 cái/lần |  |
| 206 | ST.07.02.50 | Vệ sinh và bảo dưỡng cánh dẫn hướng gió | 1 cụm/lần |  |
|  | ST.07.02.60 | Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị điều khiển chắn khói |  |  |
| 207 | ST.07.02.61 | Vệ sinh thiết bị điều khiển chắn khói | 1 cụm/lần |  |
| 208 | ST.07.02.62 | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển chắn khói | 1 cụm/lần |  |
|  | ST.07.02.70 | Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị lọc bụi lĩnh điện |  |  |
| 209 | ST.07.02.71 | Vệ sinh thiết bị lọc bụi lĩnh điện | 1 cụm/lần |  |
| 210 | ST.07.02.72 | Bảo dưỡng tủ điều khiển tại chỗ, máy phụ, bộ lọc bụi | 1 cái/lần |  |
| 211 | ST.07.02.73 | Bảo dưỡng khối lọc bụi | 1 khối/lần |  |
| 212 | ST.07.02.74 | Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành | 1 cụm/lần |  |
| 213 | ST.07.02.75 | Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí | 1 cụm/lần |  |
| 214 | ST.07.02.76 | Bảo dưỡng thiết bị sấy khí | 1 cái/lần |  |
| 215 | ST.07.02.77 | Bảo dưỡng bơm chìm | 1 cái/lần |  |
| 216 | ST.07.02.78 | Bảo dưỡng bơm cấp nước sạch | 1 cái/lần |  |
| 217 | ST.07.02.79 | Bảo dưỡng bể chứa nước sạch | 1 cái/lần |  |
| 218 | ST.07.02.710 | Bảo dưỡng thùng chứa dung dịch hổ trợ lọc | 1 thùng/lần |  |
| 219 | ST.07.02.711 | Bảo dưỡng bơm dung dịch hổ trợ lọc | 1 cái/lần |  |
| 220 | ST.07.02.712 | Bảo dưỡng cùm cánh khuấy và thùng chứa nước thải | 1 bộ/lần |  |
| 221 | ST.07.02.713 | Bảo dưỡng thiết bị lọc áp lực | 1 bộ/lần |  |
| 222 | ST.07.02.714 | Bảo dưỡng máy bơm chất lọc | 1 cái/lần |  |
| 223 | ST.07.02.715 | Bảo dưỡng băng tải dẫn chất thải | 1 cái/lần |  |
| 224 | ST.07.02.716 | Vệ sinh bể Pit thiết bị lọc bụi lĩnh điện | 1 bể/lần |  |
| 225 | ST.07.02.80 | Vệ sinh và bảo dưỡng quạt hút, lưới chắn rác và thiết bị giảm âm | 1 bộ/lần |  |
| 226 | ST.07.02.90 | Vệ sinh và bảo dưỡng cầu trục 7.5 x 4 | 1 bộ/lần |  |
| 227 | ST.07.02.100 | Vệ sinh và bảo dưỡng quạt cấp khí cho hầm | 1 quạt/lần |  |
| 228 | ST.07.02.110 | Vệ sinh và bảo dưỡng quạt thông gió cho các tòa tháp | 1 quạt/lần |  |
|  | ST.07.02.120 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm thoát nước các loại |  |  |
| 229 | ST.07.02.121 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm thoát nước CN 250-P (75KW, tháp phía đông) | 1 bơm/lần |  |
| 230 | ST.07.02.122 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm thoát nước CN 300-P (55KW, tháp phía tây) | 1 bơm/lần |  |
| 231 | ST.07.02.123 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm thoát nước AH 1001- F65 (5.5KW, trong hầm) | 1 bơm/lần |  |
| 232 | ST.07.02.124 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm thoát nước AH 502- F32 (1.5KW, trong hầm) | 1 bơm/lần |  |
| 233 | ST.07.02.125 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm thoát nước TDP-TEN (đầu hầm phía Quận 2) | 1 bơm/lần |  |
| 234 | ST.07.02.126 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm thoát nước TDP-TES (đầu hầm phía Quận 2) | 1 bơm/lần |  |
| 235 | ST.07.02.130 | Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điều khiển bơm | 1 tủ/lần |  |
| 236 | ST.07.02.140 | Vệ sinh và bảo dưỡng hệ thống đường ống bơm thoát nước, van trên đường ống và cảm biến mực nước | 100 md/lần |  |
|  | ST.07.02.150 | Vệ sinh và bảo dưỡng cáp quang báo cháy |  |  |
| 237 | ST.07.02.151 | Vệ sinh cáp quang báo cháy | 100 md/lần |  |
| 238 | ST.07.02.122 | Bảo dưỡng cáp quang báo cháy | 100 md/lần |  |
| 239 | ST.07.02.160 | Vệ sinh và bảo dưỡng họng chữa cháy | 1 họng/lần |  |
| 240 | ST.07.02.170 | Vệ sinh và bảo dưỡng tủ chữa cháy các loại | 1 tủ/lần |  |
| 241 | ST.07.02.180 | Vệ sinh và bảo dưỡng bể mồi nước bơm chữa cháy hầm | 1 bể/lần |  |
| 242 | ST.07.02.190 | Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị báo cháy, báo khói các loại | 1 bộ/lần |  |
| 243 | ST.07.02.200 | Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điều khiển chuông chữa cháy | 1 tủ/lần |  |
| 244 | ST.07.02.210 | Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điều khiển tại chỗ bơm chữa cháy | 1 tủ/lần |  |
|  | ST.07.02.220 | Vệ sinh và bảo dưỡng hệ thống đường ống, van trên đường ống và bồn nước chữa cháy |  |  |
| 245 | ST.07.02.221 | Vệ sinh và bảo dưỡng hệ thống đường ống, van trên đường ống chữa cháy hầm | 1 hệ thống/lần |  |
| 246 | ST.07.02.222 | Vệ sinh và bảo dưỡng hệ thống đường ống, van trên đường ống và bồn nước chữa cháy tháp đông | 1 hệ thống/lần |  |
| 247 | ST.07.02.223 | Vệ sinh và bảo dưỡng hệ thống đường ống, van trên đường ống chữa cháy tháp tây | 1 hệ thống/lần |  |
|  | ST.07.02.230 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm chữa cháy các loại |  |  |
| 248 | ST.07.02.231 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm bù áp 1.5KW | 1 bơm/lần |  |
| 249 | ST.07.02.232 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm chữa cháy hầm 45 KW | 1 bơm/lần |  |
| 250 | ST.07.02.233 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm chữa cháy tháp đông 9.2 KW | 1 bơm/lần |  |
| 251 | ST.07.02.234 | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm chữa cháy tháp tây 5.5 KW | 1 bơm/lần |  |
| 252 | ST.07.02.240 | Vệ sinh kiểm tra bình chữa cháy các loại | 10 bình/lần |  |
|  |  | C- PHẦN DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ |  |  |

PHẦN THỨ NHẤT

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC

Định mức dự toán công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn công bố tại văn bản này nhằm thay thế cho các định mức được cho phép tạm áp dụng từ năm 2012 đến nay.

Danh mục định mức trong tập định mức này chưa đầy đủ tất cả các hạng mục công việc được quy định trong “Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn” được ban hành theo Quyết định số 1813/QĐ- UBND ngày 8/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi tắt là Quy trình 1813/2017). Các nội dung chưa được công bố định mức sẽ được tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và công bố bổ sung trong thời gian tới.

1/- Nội dung định mức.

Định mức dự toán công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện máy, thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn, trong đó:

1.1/- Mức hao phí vật liệu: Là mức hao phí về số lượng vật liệu chính cần thiết để thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác tính theo một đơn vị phù hợp. Mức hao phí vật liệu khác được quy định bằng tỷ lệ % trên giá trị của vật liệu chính.

1.2/- Mức hao phí nhân công :Là mức hao phí về ngày công lao động của công nhân trực tiếp, tổ trưởng điều hành, kỹ sư …. để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác tuần tra, vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng kết cấu và thiết bị trong hầm và các công trình phụ trợ.... và công nhân phục vụ, phụ trợ (kể cả công nhân vận chuyển, chuẩn bị dụng cụ, đảm bảo giao thông, dọn dẹp mặt bằng ..... ).

Số lượng ngày công bao gồm cả công lao động chính, lao động phục vụ, phụ trợ bao gồm tất cả các hạng mục công tác từ khâu chuẩn bị, thực hiện công việc chính, thu dọn hiện trường, vệ sinh cá nhân ... và được tính bằng ngày công của bậc thợ bình quân của công nhân. Bậc thợ được xác định căn cứ theo các yêu cầu về kỹ thuật của quy trình và tham khảo các định mức tương tự do Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành.

1.3/- Mức hao phí ca máy thi công: Là mức hao phí số ca sử dụng máy thi công trực tiếp phục vụ công tác chính và thời gian chờ được quy đổi (hệ số quy đổi theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD).

2/- Các căn cứ xác lập định mức.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

-Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/ 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 24/02/2010 của Chính phủ;

- Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

- Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về Quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ và Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30/5/2014 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

- Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

- TCCS 07:2013/TCĐBVN : Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ - do Tổng cục đường bộ Việt Nam công bố theo quyết định số 1682/QĐ- TCĐBVN ngày 07/10/2013;

- Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ ban hành theo Quyết định số 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Định mức dự toán công tác bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Hoạt động thực tế của công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì đường hầm sông Sài Gòn được ghi nhận từ năm 2012 đến nay và kết quả khảo sát thực nghiệm của Tư vấn lập định mức.

3/- Kết cấu của tập định mức

Bộ định mức này được trình bày gồm 2 thành phần:

+ Phần thứ nhất : Thuyết minh định mức.

+ Phần thứ hai : Định mức dự toán.

A. Phần quản lý ,vận hành.

- Chương I: Công tác quản lý, vận hành.

B. Phần bảo trì kết cấu và thiết bị.

- Chương II: Công tác kiểm tra kết cấu hầm và các tiện ích.

- Chương III: Công tác vệ sinh kết cấu hầm và các tiện ích.

- Chương IV: Công tác bảo trì hệ thống cung cấp điện và chiếu sáng.

- Chương V: Công tác bảo trì hệ thống điều khiển và giám sát giao thông.

- Chương VI: Công tác bảo trì hệ thống an toàn

- Chương VII: Công tác bảo trì hệ thống cơ khí

C. Danh mục công cụ, dụng cụ.

Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa.Phương pháp đánh mã hiệu nêu trên theo nguyên tắc :

- ST (Saigon Tunnel): Là định mức áp dụng cho đường hầm sông Sài Gòn;

- Số hiệu thứ nhất (1 ÷ n): chỉ số chương trong bộ định mức;

- Số hiệu thứ hai (01 ÷ 0n): chỉ số nhóm định mức;

- Số hiệu thứ ba (10 ÷ nm): chỉ số hiệu định mức chính và định mức con.

Ví dụ : ST.03.04.24 - Vệ sinh bể thoát nước hầm tại cửa hầm phía đông. Định mức đường hầm sông Sài Gòn, chương 3 - Công tác vệ sinh kết cấu hầm và các tiện ích, nhóm định mức số 4 - Vệ sinh hệ thống thoát nước, định mức số 2 - Vệ sinh bể thoát nước,định mức con số 4 - Vệ sinh bể thoát nước hầm tại cửa hầm phía đông.

Mỗi định mức được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

4/- Hướng dẫn áp dụng định mức

Định mức công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn được áp dụng làm cơ sở lập đơn giá, dự toán chi phí phục vụ công tác vận hành, khai thác và bảo trì hàng năm.

4.1/- Các chỉ dẫn, quy định áp dụng và các hệ số điều chỉnh được quy định chi tiết trong từng mã định mức.

4.2/- Công cụ, dụng cụ lao động không tính hao phí trong định mức vì thuộc thành phần chi phí chung trong cơ cấu dự toán kinh phí theo quy định tại Thông tư 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải (về hướng dẫn lập, quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Danh mục và số lượng thực tế cần phải sử dụng cho công tác bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn cho 01 năm (được xác định trên cơ sở thống kê số liệu thực tế sử dụng đã được kiểm toán nhà nước kiểm toán trong 3 năm) công bố tại mục C tập định mức này là cơ sở để Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn lập kế hoạch mua sắm hàng năm.

4.3/- Trong trường hợp để đảm bảo an toàn giao thông… yêu cầu phải thực hiện các công việc bảo trì, vệ sinh, bảo dưỡng kết cấu hầm và các thiết bị vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng) thì hao phí nhân công được tăng thêm 30% (theo điều 97, Luật Lao động số 10/2012/QH13 và các quy định pháp luật hiện hành); các trang bị an toàn cho công nhân phục vụ cho việc làm đêm được tính vào chi phí chung của phần tăng thêm đó; các máy móc thiết bị phục vụ cho việc làm đêm (nếu có) chưa được tính trong định mức này, được tính riêng khi lập dự toán.

4.4/- Việc khảo sát, xây dựng định mức công tác quản lý vận hành, bảo trì công trình đường hầm sông Sài Gòn được diễn ra trong giai đoạn đầu vận hành, khai thác nên máy móc, thiết bị và kết cấu đường hầm còn tốt. Theo thời gian, máy móc, thiết bị và kết cấu hầm sẽ xuống cấp dần. Do đó, chủ đầu tư cần theo dõi và nếu thấy mã hiệu định mức nào không còn phù hợp thì đề nghị rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hoạt động.

4.5/- Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì vận dụng định mức tương tự để đưa vào dự toán.

4.6/- Những nội dung công việc chưa được quy định trong bộ định mức này (kể cả những nội dung công việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và công bố bổ sung sau này) được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Áp dụng tạm các định mức đã công bố trong bộ định mức này. Có thể dùng hệ số điều chỉnh tăng hoặc giảm nếu xét thấy cần thiết.

- Áp dụng các định mức tại “ Định mức bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” công bố theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Áp dụng các định mức tại “Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ” được Bộ Giao thông vận tải ban hành theo quyết định số 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 và các định mức khác do Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng ban hành.

- Vận dụng các định mức tương tự do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ban hành.

- Xác định bằng dự toán phù hợp với yêu cầu, nội dung thực hiện các công việc đó trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

PHẦN THỨ HAI: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

A -PHẦN QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

ST.01.00.00 - CHƯƠNG I:

CÔNG TÁC QUẢN LÝ - VẬN HÀNH

ST.01.01.00 - Trưởng ca điều hành.

Thành phần công việc

Nhận bàn giao đầu ca trực. Trực tiếp điều hành toàn bộ công tác vận hành, hệ thống thiết bị đường Hầm; được toàn quyền giải quyết, xử lý các phát sinh, sự cố; điều phối nhân lực, thiết bị và phương tiện; báo cáo cấp trên và nhận chỉ thị nhiệm vụ khi vượt quá thẩm quyền. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ca thực hiện theo quy định tại Chương 2 - Phần II Quy trình 1813/2017. Bàn giao cho ca trực tiếp theo.

Đơn vị: công/ngày

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.01.01.00 | Trưởng ca điều hành | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 03 |

ST.01.02.00 - Tổ vận hành hệ thống giám sát giao thông.

Thành phần công việc

Nhận bàn giao đầu ca trực. Vận hành các hệ thống kỹ thuật: Camera giám sát giao thông; Camera giám sát an ninh; Mạch dò giao thông; Kiểm soát tốc độ tự động. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo quy định tại Chương 7, 8, 9, 10 - Phần II Quy trình 1813/2017. Bàn giao cho ca trực tiếp theo.

Đơn vị: công/ngày

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.01.02.00 | Tổ vận hành hệ thống giám sát giao thông | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 03 |

ST.01.03.00 - Tổ vận hành hệ thống thông tin liên lạc.

Thành phần công việc

Nhận bàn giao đầu ca trực. Vận hành các hệ thống kỹ thuật: Bảng thông tin điện tử; Bảng chỉ dẫn giao thông điện tử; Tự động phát hiện sự cố; Điện thoại vô tuyến; Điện thoại khẩn cấp; Phát thanh và Radio phát lại. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo quy định tại Chương 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Phần II Quy trình 1813/2017. Bàn giao cho ca trực tiếp theo.

Đơn vị: công/ngày

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.01.03.00 | Tổ vận hành hệ thống thông tin liên lạc | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 03 |

ST.01.04.00 - Tổ vận hành hệ thống thông gió, thoát nước và chữa cháy.

Thành phần công việc

Nhận bàn giao đầu ca trực. Vận hành các hệ thống kỹ thuật: Thông gió; Thoát nước và Chữa cháy. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo quy định tại Chương 4, 5, 6 - Phần II Quy trình 1813/2017. Bàn giao cho ca trực tiếp theo.

Đơn vị: công/ngày

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.01.04.00 | Tổ vận hành hệ thống thông gió, thoát nước, chữa cháy | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 5,0/7 | công | 06 |

ST.01.05.00 - Tổ vận hành hệ thống điện .

Thành phần công việc

Nhận bàn giao đầu ca trực. Vận hành hệ thống điện. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo quy định tại Chương 3 - Phần II Quy trình 1813/2017. Bàn giao cho ca trực tiếp theo.

Đơn vị: công/ngày

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.01.05.00 | Tổ vận hành hệ thống điện | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 5,0/7 | công | 09 |

ST.01.06.00 - Tổ bảo vệ

Thành phần công việc

Nhận bàn giao đầu ca trực. Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành ca trực. Trực bảo vệ và kiểm soát giao thông 02 đầu cửa hầm; Trực bảo vệ 02 tòa nhà thiết bị (tháp thông gió), Tòa nhà bảo dưỡng và Tòa nhà điều hành Trung tâm. Bàn giao cho ca trực tiếp theo.

Đơn vị: công/ngày

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.01.06.00 | Tổ bảo vệ | Nhân công |  |  |
|  |  | Bảo vệ 3,0/5 | công | 15 |

ST.01.07.00 - Tổ cứu hộ.

ST.01.07.01 - Trực cứu hộ - PCCC.

Thành phần công việc

Nhận bàn giao đầu ca trực. Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành ca trực. Phân luồng xe trong hầm; Trực kiểm soát khu vực trong hầm; Hướng dẫn lánh nạn khi có sự cố tai nạn, cháy nổ trong hầm; Hướng dẫn điều tiết giao thông, chống tai nạn tiếp theo và giải phóng hiện trường. Khi cháy nổ trinh sát và tác chiến chữa cháy tại hiện trường, báo với Trưởng ca khi có sự cố xảy ra. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo quy định tại Chương 17 - Phần II Quy trình 1813/2017. Bàn giao cho ca trực tiếp theo.

Đơn vị: công/ngày

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.01.07.01 | Tổ cứu hộ - PCCC | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 27 |

ST.01.07.02 - Lái xe trực cứu hộ - PCCC.

Thành phần công việc

Nhận bàn giao đầu ca trực. Lái xe tuần tra trong hầm; Lái xe kéo dỡ, cứu hộ kéo xe hỏng. Bàn giao cho ca trực tiếp theo.

Đơn vị: công/ngày

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.01.07.02 | Lái xe trực cứu hộ - PCCC | Nhân công |  |  |
|  |  | Lái xe nhóm c - 2,0/4 | công | 06 |

ST.01.07.03 - Trực hành chính cứu hộ - PCCC.

Thành phần công việc

Nhận bàn giao đầu ca trực. Điều hành và xử lý công tác Cứu hộ - Phòng cháy chữa cháy. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo quy định tại Chương 17 - Phần II Quy trình 1813/2017. Bàn giao cho ca trực tiếp theo.

Đơn vị: công/ngày

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.01.07.03 | Trực hành chính cứu hộ - PCCC | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 18 |

B-PHẦN BẢO TRÌ

ST.02.00.00 - CHƯƠNG II :

CÔNG TÁC KIỂM TRA KẾT CẤU HẦM VÀ CÁC TIỆN ÍCH

ST.02.02.00 - Kiểm tra sơ bộ hàng ngày.

ST.02.02.10 - Công tác tuần tra hàng ngày.

Thành phần công việc

Chuẩn bị công cụ, dụng cụ và di chuyển đến vị trí bắt đầu; Đo nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài và bên trong hầm; Kiểm tra bề mặt bê tông bộc lộ bên trong hầm và các đoạn hầm chữ U: Bụi bẩn, dầu mỡ dính bám, thấm, vết nứt, bong tróc bê tông, ố màu, rỗ tổ ong; Kiểm tra khóa chấng cắt thẳng đứng: bụi bẩn, mối hàn trên thân khóa, sự bong tróc lớp sơn phủ, rỉ sét; Kiểm tra khe nối kết cấu các đốt hầm đào - lấp: thấm, vật liệu chèn khe; Kiểm tra mái vòm cổng hầm (phần bê tông cốt thép): thấm, vết nứt, bong tróc bê tông, ố màu, rỗ tổ ong; Kiểm tra vỏ thép đầu hầm: bụi bẩn, mối hàn trên thân vỏ, sự bong tróc lớp sơn phủ, rỉ sét; Kiểm tra cửa thoát hiểm bằng thép không rỉ: biến dạng, đóng - mở; Kiểm tra sàn của lối thoát hiểm (bê tông): vết nứt, bong tróc bê tông, lỗ bục; Kiểm tra tấm đan bê tông và hệ đỡ của nó trong bể nước và mối nối giữa các đốt hầm: vết nứt, bong tróc bê tông, lỗ bục; Kiểm tra tấm chống cháy:biến dạng, bu lông liên kết; Kiểm tra mặt đường hầm:vết nứt, bong tróc bê tông; Kiểm tra khe co giãn mặt đường: chênh lệch cao độ, màng cao su; Kiểm tra tấm ốp tường (hợp kim nhôm nhựa): biến dạng, bu lông liên kết; Kiểm tra hệ thống thoát nước (bao gồm cả tấm nắp đậy), hố thu nước tại vị trí giữa hầm trong lối thoát hiểm: vết nứt, bong tróc bê tông; Kiểm tra bó vỉa tại hai bên chân của tường giữa: vết nứt, bong tróc bê tông; Kiểm tra dãy đất trồng cây hai bên đường dẫn; Kiểm tra kết cấu BTCT tháp thông gió ở hai phía: thấm, vết nứt, bong tróc bê tông, ố màu, rỗ tổ ong; Kiểm tra khe co giãn tháp thông gió ở hai phía: chênh lệch cao độ, bu lông neo, tấm nhựa; Kiểm tra lớp phòng nước trên mái tháp thông gió phía đông: lớp bê tông xỉ than, lớp phòng nước; Kiểm tra kết cấu bể chứa nước đầu hầm phía Quận 1: vết nứt, bong tróc bê tông; Kiểm tra tường kè bờ sông phía Thủ Thiêm: lớp đá hộc bảo vệ, khe nối. Trở về vị trí tập kết, ghi nhật ký và lập báo cáo (nếu có).

Lưu ý:

- Trang phục và trang bị tiêu chuẩn theo TCCS 07:2013/TCĐBVN - Tiêu chuẩn kỹ thuật bão dưỡng thường xuyên đường bộ

- Nội dung tuần tra - kiểm tra: vị trí, trạng thái, kích thước hình học, số lượng,… của các bộ phận, thiết bị kết cấu công trình.

- Khi các thiết bị, kết cấu công trình gặp sự cố phải báo cáo kịp thời cho lãnh đạo cấp trên và xử lý hiện trường theo quy định của Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Đơn vị: 1 lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.02.10 | Công tác tuần tra hàng ngày | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 5,0/7 | công | 9,474 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 0,486 |

ST.02.03.00 - Kiểm tra sơ bộ hàng tháng.

ST.02.03.10 - Quan trắc thấm trong hầm.

Thành phần công việc

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và di chuyển đến vị trí quan trắc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực. Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng xe nâng chuyên dùng. Lắp đặt thiết bị phục vụ công tác kiểm tra. Xác định lượng nước thấm tại vị trí quan trắc trong vòng 120 phút. Ghi chép số liệu vào phiếu quan trắc thấm. Kết thúc công tác quan trắc ngoài hiện trường, thu dọn, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết. Tính toán lượng nước thấm và viết báo cáo.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. 	Đơn vị: 1 lần/1 vị trí

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.03.10 | Quan trắc thấm trong hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 1,771 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0.482 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0.179 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0.200 |

Ghi chú: Trong trường hợp, những vị trí cần quan trắc không thể tiếp cận bằng xe nâng chuyên dụng thì không tính hao phí xe nâng, hao phí công nhân nhân với hệ số 1,2 và lập dự toán bổ sung phần lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo theo định mức AI.63311 (Định mức 1776).

ST.02.03.20 - Quan trắc lún và chuyển vị tại mối nối giữa các đốt hầm và đoạn cuối của hầm đào và lấp.

Thành phần công việc

Tổ khảo sát chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và tập trung ngoài hiện trường. Tiến hành đo truyền dẫn cao độ từ mốc chuẩn về các điểm quan trắc của công trình hầm (gồm hai chu trình đo khép: đoạn hầm dìm 22 điểm; đoạn hầm đào và lấp 18 điểm). Kết thúc công tác đo đạc ngoài hiện trường. Thu dọn thiết bị, dụng cụ về nơi tập kết. Xử lý số liệu trong phòng (bình sai), cập nhật số liệu vào mẫu quan trắc và viết báo cáo.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. 	Đơn vị: 1 lần đo

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.03.20 | Quan trắc lún và chuyển vị tại mối nối giữa các đốt hầm và đoạn cuối của hầm đào và lấp | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 57,000 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 11,400 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy thủy chuẩn Ni 030 | Ca | 1,500 |
|  |  | Máy thủy chuẩn Ni 004 | Ca | 3,500 |
|  |  | Máy kinh vỹ điện tử | Ca | 1,500 |
|  |  | Máy khác | % | 5 |

ST.02.03.30 - Quan trắc lún của mặt đường hầm dẫn chữ U phía Quận 2.

Thành phần công việc

Tổ khảo sát chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và tập trung ngoài hiện trường. Tiến hành đo truyền dẫn cao độ từ mốc chuẩn về các điểm quan trắc của công trình hầm (chu trình đo khép 21 điểm). Kết thúc công tác đo đạc ngoài hiện trường. Thu dọn thiết bị, dụng cụ về nơi tập kết. Xử lý số liệu trong phòng (bình sai), cập nhật số liệu vào mẫu quan trắc và viết báo cáo.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. 	Đơn vị: 1 lần đo

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.03.30 | Quan trắc lún của mặt đường hầm dẫn chữ U phía Quận 2 | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 32,000 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 6,400 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy thủy chuẩn Ni 030 | Ca | 0,800 |
|  |  | Máy thủy chuẩn Ni 004 | Ca | 1,900 |
|  |  | Máy kinh vỹ điện tử | Ca | 0,800 |
|  |  | Máy khác | % | 5 |

ST.02.03.40 - Quan trắc lún khu vực Trạm thu phí và đường gom hai bên hầm dẫn chữ U.

Thành phần công việc

Tổ khảo sát chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và tập trung ngoài hiện trường. Tiến hành đo truyền dẫn cao độ từ mốc chuẩn về các điểm quan trắc của công trình hầm (chu trình đo khép 15 điểm). Kết thúc công tác đo đạc ngoài hiện trường. Thu dọn thiết bị, dụng cụ về nơi tập kết. Xử lý số liệu trong phòng (bình sai), cập nhật số liệu vào mẫu quan trắc và viết báo cáo.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. 	Đơn vị: 1 lần đo

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.03.40 | Quan trắc lún khu vực Trạm thu phí và đường gom hai bên hầm dẫn chữ U | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 18,000 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 3,600 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy thủy chuẩn Ni 030 | Ca | 0,600 |
|  |  | Máy thủy chuẩn Ni 004 | Ca | 1,300 |
|  |  | Máy kinh vỹ điện tử | Ca | 0,600 |
|  |  | Máy khác | % | 5 |

Ghi chú: Trong các mã định mức này không bao gồm hao phí thiết lập mốc tọa độ lưới khống chế mặt bằng tam giác hạng IV, lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp I và lưới khống chế độ cao thủy chuẩn hạng III.

ST.02.04.00 - Kiểm tra thường xuyên hàng năm.

ST.02.04.10 - Kiểm tra kết cấu chính của hầm.

ST.02.04.11 - Kiểm tra bề mặt bê tông trần hầm.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng xe nâng.Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm : vết nứt, thấm nước, xuống cấp: phấn hóa, sự ố màu, rỗ tổ ong, bong tróc bê tông. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.11 | Kiểm tra bề mặt bê tông trần hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 5,863 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 1,422 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,525 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 1,189 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 1.006 |

Ghi chú: Trong trường hợp, những vị trí kiểm tra không thể tiếp cận bằng xe nâng chuyên dụng thì không tính hao phí xe nâng, hao phí công nhân nhân với hệ số 1,2 và lập dự toán bổ sung phần lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo theo định mức AI.63311 (Định mức 1776).

ST.02.04.12 - Kiểm tra bề mặt bê tông tường hầm.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Đánh dấu và tháo các tấm ốp tường tại vị trí kiểm tra (đối với tường hầm và kết cấu bê tông có tấm ốp ngoài) Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng xe nâng. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm : vết nứt, thấm nước, xuống cấp: phấn hóa, sự ố màu, rỗ tổ ong, bong tróc bê tông. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Lắp đặt lại các tấm ốp tường theo các vị trí được đánh dấu. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.12 | Kiểm tra bề mặt bê tông tường hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 13,128 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 2,667 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 1,004 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 2,322 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,712 |

Ghi chú:

- Trong trường hợp, những vị trí kiểm tra không thể tiếp cận bằng xe nâng chuyên dụng thì không tính hao phí xe nâng, hao phí công nhân nhân với hệ số 1,2 và lập dự toán bổ sung phần lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo theo định mức AI.63311 (Định mức 1776).

- Trường hợp những vị trí kiểm tra không có tấm ốp ngoài, hao phí công nhân nhân với hệ số 0,7; hao phí xe nâng chuyên dụng nhân với hệ số 0,6.

ST.02.04.13 - Kiểm tra khóa chống cắt thẳng đứng (mối nối giữa hai đốt hầm dìm).

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Đánh dấu và tháo các tấm chống cháy, tấm ốp tường, tấm dale bê tông tại vị trí kiểm tra . Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng xe nâng. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm : bụi bẩn, bong tróc sơn, giảm yếu tiết diện,... Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Lắp đặt lại các tấm chống cháy, tấm ốp tường, tấm dale bê tông theo các vị trí được đánh dấu. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1 khóa/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.13 | Kiểm tra khóa chống cắt thẳng đứng (mối nối giữa hai đốt hầm dìm) | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 3,960 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,777 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,293 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,670 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,175 |

Ghi chú:

- Trong mã định mức này không bao gồm hao phí lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo đối với vị trí không thể tiếp cận bằng xe nâng, khi lập dự toán bổ sung hao phí theo định mức AI.63311 (Định mức 1776).

- Mã định mức này áp dụng chung cho khe nối giữa đốt hầm dìm và đốt hầm đoạn đào - lấp.

ST.02.04.14 - Kiểm tra khe nối giữa hai đốt hầm đoạn đào và lấp.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Đánh dấu và tháo các tấm ốp tường tại vị trí kiểm tra.Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng xe nâng. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: nước thấm, vật liệu chèn khe, lún lệch….... Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Lắp đặt lại các tấm ốp tường theo các vị trí được đánh dấu. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1 khe nối/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.14 | Kiểm tra khe nối giữa hai đốt hầm đoạn đào và lấp | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 3,351 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,711 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,263 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,605 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,329 |

Ghi chú: Trong mã định mức này không bao gồm hao phí lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo đối với vị trí không thể tiếp cận bằng xe nâng, khi lập dự toán bổ sung hao phí theo định mức AI.63311 (Định mức 1776)

ST.02.04.15 - Kiểm tra khe nối giữa hai đốt hầm chữ U đoạn hầm dẫn.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra.Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng xe nâng. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: nước thấm, vật liệu chèn khe, lún lệch….... Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1 khe nối/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.15 | Kiểm tra khe nối giữa hai đốt hầm chữ U đoạn hầm dẫn | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 2,254 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,536 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,202 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,429 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,339 |

ST.02.04.16 - Kiểm tra vỏ thép đầu hầm

(phần nhìn thấy được từ lối thoát hiểm và phần xe chạy)

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Đánh dấu và tháo các tấm ốp tường tại vị trí kiểm tra.Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng xe nâng. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm : bụi bẩn, bong tróc sơn, giảm yếu tiết diện,... Lắp đặt lại các tấm ốp tường theo các vị trí được đánh dấu. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1 đầu hầm/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.16 | Kiểm tra vỏ thép đầu hầm (phần nhìn thấy được từ lối thoát hiểm và phần xe chạy) | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 2,388 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,558 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,209 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,452 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,186 |

Ghi chú: Mã định mức này áp dụng cho 02 (hai) vị trí kiểm tra của một bên hầm.

ST.02.04.17 - Kiểm tra kết cấu BTCT mái vòm cổng hầm.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng xe nâng. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm : vết nứt, thấm nước, xuống cấp: phấn hóa, sự ố màu, rỗ tổ ong, bong tróc bê tông. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1 cổng hầm/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.17 | Kiểm tra kết cấu BTCT mái vòm cổng hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 3,896 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,920 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,349 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,767 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,525 |

ST.02.04.20 - Kiểm tra các tiện ích khẩn cấp.

ST.02.04.21 - Kiểm tra cửa thoát hiểm.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động. Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường: kẹt cửa, biến dạng ….Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác. Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1 cửa/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.21 | Kiểm tra cửa thoát hiểm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 0,243 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,123 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | Ca | 0,050 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,082 |

ST.02.04.22 - Kiểm tra sàn của lối thoát hiểm.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tháo dỡ các tấm đan đậy rãnh thoát nước. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm : nứt, vỡ, bong tróc bê tông, lỗ bục, thấm. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.22 | Kiểm tra sàn của lối thoát hiểm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 3,299 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,758 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,296 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,488 |

ST.02.04.23 - Kiểm tra tấm dale và hệ đở của nó cho bể thu nước và mối nối đốt hầm

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tháo dỡ các tấm đan đậy rãnh thoát nước. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm : nứt, vỡ, bong tróc bê tông, lỗ bục, thấm. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.23 | Kiểm tra tấm dale và hệ đở của nó cho bể thu nước và mối nối đốt hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 5,253 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 1,231 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,480 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,411 |

Ghi chú: Diện tích tính trong mã định mức này không phải là diện tích tấm dale, mà là diện tích bề mặt bê tông cần phải kiểm tra bao gồm cả hệ đở.

ST.02.04.30 - Kiểm tra các tiện ích phụ trợ.

ST.02.04.31 - Kiểm tra tấm chống cháy.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng xe nâng. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Vặn chặt lại các bu lông (nếu bị lỏng).Đánh dấu vị trí bất thường (cong vênh, nứt, khe hở giữa các tấm) bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1 tấm/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.31 | Kiểm tra tấm chống cháy | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 0,700 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,131 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,067 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,106 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,060 |

Ghi chú: Trong trường hợp, những vị trí kiểm tra không thể tiếp cận bằng xe nâng chuyên dụng thì không tính hao phí xe nâng, hao phí công nhân nhân với hệ số 1,2 và lập dự toán bổ sung phần lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo theo định mức AI.63311 (Định mức 1776).

ST.02.04.32 - Kiểm tra mặt đường hầm.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường trên mặt đường vết nứt, khe rãnh tạo nhám bị mòn, thấm, đọng và trồi nước, … Đo kích thước và đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.32 | Kiểm tra mặt đường hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 1,688 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,293 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,110 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,223 |

ST.02.04.33 - Kiểm tra khe co giãn mặt đường hầm.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Vệ sinh hết đất, cát và các vật liệu khác bị chèn, lấp kín trong khe co giãn. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường chênh lệch cao độ, khe hở bất thường, bục rách màng cao su, thấm, … Đo kích thước và đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1 khe/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.33 | Kiểm tra khe co giãn mặt đường hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 1,401 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,394 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,146 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,151 |

ST.02.04.34 - Kiểm tra tấm ốp tường hầm.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng xe nâng. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Vặn chặt lại các bu lông (nếu bị lỏng).Đánh dấu vị trí bất thường (cong vênh, nứt, khe hở giữa các tấm) bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra.Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1 tấm/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.34 | Kiểm tra tấm ốp tường hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 0,420 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,053 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,074 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,077 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số huyên dùng | Ca | 0,059 |

ST.02.04.35 - Kiểm tra hệ thống rãnh thoát nước.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tháo dỡ các tấm đan đậy rãnh thoát nước. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: nứt, vỡ, bong tróc bê tông, lỗ bục, thấm. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Lắp đặt lại các tấm đan đậy rãnh thoát nước Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.35 | Kiểm tra hệ thống rãnh thoát nước | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 4,085 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,683 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,257 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,511 |

ST.02.04.36 - Kiểm tra bể thu nước tại vị trí giữa hầm.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tháo dỡ nắp bể. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: nứt, vỡ, bong tróc bê tông, lỗ bục, thấm. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Lắp đặt lại nắp bể. Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1bể/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.36 | Kiểm tra bể thu nước tại vị trí giữa hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 2,090 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,438 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,173 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,153 |

ST.02.04.37 - Kiểm tra bó vĩa hai bên tường giữa.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: nứt, vỡ, bong tróc bê tông, lỗ bục, thấm. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.37 | Kiểm tra bó vĩa hai bên tường giữa | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 1,532 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,391 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,147 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,297 |

ST.02.04.38 - Kiểm tra trụ dẻo phân làn.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: tình trạng bong bật, vỡ, bong tróc sơn,…. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 trụ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.38 | Kiểm tra trụ dẻo phân làn | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 2,010 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,513 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,193 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,390 |

ST.02.04.39 - Kiểm tra đinh phản quang phân làn.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: tình trạng bong bật, vỡ, bong tróc sơn,…. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.39 | Kiểm tra đinh phản quang phân làn | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 1,462 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,373 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,140 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,284 |

ST.02.04.310 - Kiểm tra mắt phản quang.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: tình trạng bong bật, vỡ, bong tróc sơn,…. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.310 | Kiểm tra mắt phản quang | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 1,787 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,456 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,172 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,347 |

ST.02.04.311 - Kiểm tra dãy phân cách nhựa.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: tình trạng bong bật, vỡ, bong tróc sơn,…. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.311 | Kiểm tra dãy phân cách nhựa | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 2,680 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,683 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,257 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,520 |

ST.02.04.312 - Kiểm tra sơn phản quang phân làn.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: tình trạng bong bật, vỡ, bong tróc sơn,…. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.312 | Kiểm tra sơn phản quang phân làn | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 3,063 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,781 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,294 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,594 |

ST.02.04.313 - Kiểm tra dãy đất trồng cây ngoài cửa hầm.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động. Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Lắp đặt rào chắn phân luồng và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tháo dỡ các tấm đan đậy rãnh thoát nước. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: nứt, vỡ, bong tróc bê tông, lỗ bục, thấm. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Lắp đặt lại các tấm đan đậy rãnh thoát nước Thu dọn rào chắn thiết bị và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.313 | Kiểm tra dãy đất trồng cây ngoài cửa hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 3,822 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,965 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,363 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,734 |

ST.02.04.40 - Kiểm tra lớp đất phủ trên nóc hầm (bao gồm cả lớp đá hộc).

Thành phần công việc

Tổ khảo sát chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và tập trung ngoài hiện trường. Kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động khi làm việc dưới nước. Di chuyển ra bờ sông. Lắp đặt và căn chỉnh thiết bị Tiến hành đo bình đồ dưới nước khu vực nóc hầm. Kết thúc công tác đo đạc ngoài hiện trường. Thu dọn thiết bị, dụng cụ về nơi tập kết. Xử lý số liệu trong phòng và viết báo cáo.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1 lần đo

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.40 | Kiểm tra lớp đất phủ trên nóc hầm (bao gồm cả lớp đá hộc) | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 42,770 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 15,740 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy thủy chuẩn PLP-110 hoặc tương đương | Ca | 0,190 |
|  |  | Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc tương đương | Ca | 5,420 |
|  |  | Máy khác | % | 10 |

Ghi chú:

Trong mã định mức này không bao gồm:

- Hao phí thiết lập mốc tọa độ lưới khống chế mặt bằng tam giác hạng IV và lưới khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV.

- Hao phí lập trạm nghiệm triều.

- Chi phí thuê tàu thuyền để làm việc dưới nước.

ST.02.04.50 - Kiểm tra tháp thông gió.

ST.02.04.51 - Kiểm tra kết cấu bê tông tháp thông gió.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động. Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng dàn giáo. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm : vết nứt, thấm nước, xuống cấp: phấn hóa, sự ố màu, rỗ tổ ong, bong tróc bê tông. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn trang bị, dụng cụ, trở về nơi tập kết .Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm.	Đơn vị: 100 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.51 | Kiểm tra kết cấu bê tông tháp thông gió | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 1,909 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,955 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,370 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,676 |

Ghi chú: Trong mã định mức này không bao gồm hao phí lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, khi lập dự toán bổ sung hao phí theo định mức AI.63311 (Định mức 1776)

ST.02.04.52 - Kiểm tra khe co giãn tháp thông gió.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động. Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Tiếp cận vị trí kiểm tra bằng dàn giáo. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường: nước thấm, lún lệch, vật liệu chèn khe, ... Đánh dấu vị trí lún lệch và có khe hở bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn trang bị, dụng cụ, trở về nơi tập kết .Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100md /lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.52 | Kiểm tra Khe co giãn tháp thông gió | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 2,917 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 1,458 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,566 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 1,033 |

Ghi chú: Trong mã định mức này không bao gồm hao phí lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, khi lập dự toán bổ sung hao phí theo định mức AI.63311 (Định mức 1776).

ST.02.04.53 - Kiểm tra lớp phòng nước trên mái.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động. Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Tiến hành kiểm tra: lớp bê tông xỉ than, lớp phòng nước. Đánh dấu vị trí có khe hở bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn trang bị, dụng cụ, trở về nơi tập kết .Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.53 | Kiểm tra lớp phòng nước trên mái tháp thông gió | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 2,188 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 1,094 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,424 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,774 |

ST.02.04.60 - Kiểm tra bể chứa nước phía Quận 1

(bao gồm kết cấu tường trong đất và bản BTCT)

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Tháo dỡ nắp bể. Dùng đèn rọi và tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường theo các thao tác. Nội dung kiểm tra gồm: nứt, vỡ, bong tróc bê tông, lỗ bục, thấm. Đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Lắp đặt lại nắp bể. Thu dọn trang bị, dụng cụ và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 1bể/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.60 | Kiểm tra bể chứa nước phía Quận 1 (bao gồm kết cấu tường trong đất và bản BTCT) | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 2,188 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,569 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,219 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0,285 |

ST.02.04.70 - Kiểm tra tường kè bờ sông.

Thành phần công việc

Nhân viên kiểm tra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các trang bị, dụng cụ, kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động .Di chuyển đến vị trí kiểm tra. Tiến hành kiểm tra những dấu hiệu bất thường khe hở mối nối tường bờ kè, chuyển vị ngang, lớp đá hộc bảo vệ. Đo kích thước và đánh dấu vị trí bất thường bằng bút màu. Dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vị trí bất thường. Cập nhật thông tin vào phiếu kiểm tra. Thu dọn trang bị, dụng cụ và tiến hành kiểm tra đến các vị trí khác.Kết thúc và bàn giao lại số liệu kiểm tra.

Tần suất thực hiện: 01 lần/năm. 	Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.02.04.70 | Kiểm tra tường kè bờ sông | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 1,810 |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | Công | 0,905 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,351 |
|  |  | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Ca | 0.641 |

ST.03.00.00 - CHƯƠNG III:

CÔNG TÁC VỆ SINH KẾT CẤU HẦM VÀ CÁC TIỆN ÍCH.

ST.03.01.00 - Vệ sinh kết cấu hầm

ST.03.01.30 - Vệ sinh thành hầm phần tấm ốp tường bằng thủ công.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động,bơm nước vào xe bồn,di chuyển đến địa điểm làm việc; Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực vệ sinh;Hòa xà phòng vào nước trong xô theo tỷ lệ quy định; Lắp đặt máng hứng nước di động phía dưới tấm ốp tường. Dùng cây lau nhà nhúng vào dung dịch xà phòng để lau chùi ướt thủ công (lau nhiều lần cho đến khi sạch). Dùng giẻ khô lau lại vị trí vừa lau ướt. Tiếp tục lau đến các vị trí tiếp theo, Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. Khối lượng thực hiện: 13.733 m2

Đơn vị: 100 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.01.30 | Vệ sinh thành hầm phần tấm ốp tường bằng thủ công | Vật liệu |  |  |
|  |  | Xà phòng | kg | 2,000 |
|  |  | Nước | m3 | 0,500 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 1,696 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | ca | 0,085 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,080 |

ST.03.01.40 - Vệ sinh mối nối giữa các đốt hầm dìm tại bản đáy.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác. Chuẩn bị xe, máy phát điện, quạt thông gió, đèn chiếu sáng. Kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động. Di chuyển đến vị trí khe nối cần vệ sinh trong hầm. Dỡ tấm đan tại vị trí mối nối. Di chuyển và đặt máy phát điện, quạt thông gió, đèn chiếu sáng xuống vị trí thích hợp.Một người điều chỉnh đèn chiếu sáng, một người dùng cây lau nhà vệ sinh và thu gom rác. Kết thúc công việc, thu dọn thiết bị lên xe, đậy lại tấm đan và di chuyển đến vị trí mối nối khác hoặc trở về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 05 mối nối.

Đơn vị: 1 mối nối/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.01.40 | Vệ sinh mối nối giữa các đốt hầm dìm tại bản đáy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bao tải gai | Cái | 12,50 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 1,206 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,061 |

ST.03.02.00 - Vệ sinh hạ tầng giao thông trong hầm

ST.03.02.10 - Vệ sinh mặt đường hầm BTXM và khe co giãn bằng thủ công

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc;Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực vệ sinh; Dùng chổi tre quét rác mặt đường; Đến vị trí khe co giãn dùng dụng cụ thích hợp làm sạch đất, rác và các chất bẩn khác ra khỏi khe co giãn;Thu gom rác thải cho vào bao tải gai và sắp xếp vào bên đường; Di chuyển xe thu gom dọc vị trí các bao tải gai đã thu gom rác và đưa lên xe; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/ngày. Khối lượng thực hiện: 36.222 m2

Đơn vị: 1.000 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.02.10 | Vệ sinh mặt đường hầm BTXM và khe co giãn bằng thủ công | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bao tải gai | Cái | 12,500 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | Công | 0,937 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 1,5 tấn | Ca | 0,120 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,043 |

ST.03.02.20 - Vệ sinh mặt đường hầm thoát hiểm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Dùng chổi tre quét rác mặt đường, thu gom rác thải cho vào bao, sắp xếp các bao đựng rác lên xe. Tiếp tục công việc ở vị trí tiếp theo; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. Khối lượng thực hiện: 2.180md (4.360 m2 )

Đơn vị: Km/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.02.20 | Vệ sinh mặt đường hầm thoát hiểm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bao tải gai | cái | 12,50 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 1,206 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,061 |

ST.03.02.30 - Vệ sinh sơn phản quang phân làn

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc; Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực vệ sinh; Hòa xà phòng vào nước trong xô, dùng cây lau nhà có gắn bao tải gai lau toàn bộ diện tích bề mặt sơn phản quang phân làn (lau nhiều lần cho đến khi sạch); lau khô lại vị trí vừa lau ướt; Tiếp tục thực hiện thao tác ở vị trí tiếp theo; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. Khối lượng thực hiện: 1.913 m2

Đơn vị: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.02.30 | Vệ sinh sơn phản quang phân làn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước | m3 | 1,200 |
|  |  | Xà phòng | kg | 1,800 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 2,560 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | ca | 0,126 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,117 |

ST.03.02.40 - Vệ sinh đinh phản quang phân làn

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc; Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực vệ sinh; Hòa xà phòng vào nước sạch trong các xô, dùng cây lau nhúng xà phòng lau toàn bộ diện tích bề mặt đinh phản quang; Dùng giẻ lau khô toàn bộ diện tích bề mặt đã vệ sinh;Tiếp tục thực hiện thao tác ở vị trí tiếp theo; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. Khối lượng thực hiện: 4.981cái

Đơn vị: 1 lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.02.40 | Vệ sinh đinh phản quang phân làn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước | m3 | 3,500 |
|  |  | Xà phòng | Kg | 4,000 |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 5,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 6,913 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | Ca | 0,340 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | Ca | 0,317 |

ST.03.02.50 - Vệ sinh tấm dẫn hướng cam - đen

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc; Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực vệ sinh; Hòa xà phòng vào nước trong xô, dùng cây lau nhà có gắn bao tải gai lau toàn bộ diện tích bề mặt sơn phản quang phân làn (lau nhiều lần cho đến khi sạch); lau khô lại vị trí vừa lau ướt; Tiếp tục thực hiện thao tác ở vị trí tiếp theo; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. Khối lượng thực hiện: 504,7 m2

Đơn vị: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.02.50 | Vệ sinh tấm dẫn hướng cam - đen | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước | m3 | 1,200 |
|  |  | Xà phòng | kg | 1,800 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 2,816 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | ca | 0,138 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,129 |

ST.03.02.60 - Vệ sinh lan can bằng thủ công

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc; Hòa xà phòng vào nước sạch trong các xô, dùng giẻ lau toàn bộ diện tích bề mặt lan can; Dùng giẻ lau khô toàn bộ diện tích bề mặt đã vệ sinh; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. Khối lượng thực hiện: 911.2 md

Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.02.60 | Vệ sinh lan can bằng thủ công | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước | m3 | 0,500 |
|  |  | Xà phòng | Kg | 1,786 |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 2,500 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | Công | 1,367 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | Ca | 0,105 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,096 |

ST.03.02.70 - Vệ sinh cọc tiêu phân làn bằng thủ công

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc; Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực vệ sinh; Hòa xà phòng vào nước sạch trong các xô, dùng giẻ lau toàn bộ diện tích bề mặt cọc tiêu; Dùng giẻ lau khô toàn bộ diện tích bề mặt đã vệ sinh. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. Khối lượng thực hiện: 3.058 cái

Đơn vị: 100 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.02.70 | Vệ sinh cọc tiêu phân làn bằng thủ công | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước | m3 | 0,500 |
|  |  | Xà phòng | Kg | 2,000 |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 2,250 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 2,259 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | ca | 0,111 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,104 |

ST.03.02.80 - Vệ sinh đế cọc tiêu phân làn bằng thủ công

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc; Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực vệ sinh; Hòa xà phòng vào nước sạch trong các xô, dùng giẻ lau toàn bộ diện tích bề mặt đế cọc tiêu; Dùng giẻ lau khô toàn bộ diện tích bề mặt đã vệ sinh. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. Khối lượng thực hiện: 1.412,8 m2

Đơn vị: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.02.80 | Vệ sinh đế cọc tiêu phân làn bằng thủ công | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước | m3 | 0,400 |
|  |  | Xà phòng | Kg | 2,250 |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 2,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 1,728 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | ca | 0,085 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,079 |

ST.03.02.90 - Thu gom rác

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Đi bộ nhặt rác theo lộ trình quy định, nhặt rác bỏ vào bao đựng rác, để các bao đã đầy rác dọc lề đường bên phải. Cho xe di chuyển theo lộ trình quy định, tiến hành thu gom các bao đựng rác đưa về điểm tập kết tại quảng trường phía Thủ Thiêm.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/ngày. Khối lượng thực hiện: 36.222 m2(1.490 md)

Đơn vị: 1 Km/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.02.90 | Thu gom rác trong hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 2,581 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 1,5 tấn | ca | 0,430 |

ST.03.03.00 - Vệ sinh hạ tầng giao thông ngoài hầm

ST.03.03.10 - Vệ sinh mặt đường bằng thủ công

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Dùng chổi tre quét rác mặt đường, thu gom rác thải cho vào bao, sắp xếp các bao đựng rác lên xe. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/ngày. Khối lượng thực hiện: 43.400 m2

Đơn vị: 1.000 m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.03.10 | Vệ sinh mặt đường bằng thủ công | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bao tải gai | cái | 12,50 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,781 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 1,5tấn | ca | 0,110 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,041 |

ST.03.03.20 - Thu gom rác

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Đi bộ nhặt rác theo lộ trình quy định, nhặt rác bỏ vào bao đựng rác, để các bao đã đầy rác dọc lề đường bên phải. Cho xe di chuyển theo lộ trình quy định, tiến hành thu gom các bao đựng rác đưa về điểm tập kết tại quảng trường phía Thủ Thiêm.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/ngày. Khối lượng thực hiện: 43.400 m2

Đơn vị: 1.000m2/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.03.20 | Thu gom rác ngoài hầm và quãng trường | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,108 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 1,5tấn | ca | 0,018 |

ST.03.03.30 - Nhặt rác vĩa hè

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, Kiểm tra trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Đi bộ nhặt rác bỏ vào bao đựng rác; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/ngày. Khối lượng thực hiện: 7.117,6 m2

Đơn vị: 1.000m2/lần

| Mã Hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.03.30 | Nhặt rác vĩa hè | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,150 |

ST.03.04.00 - Vệ sinh hệ thống thoát nước

ST.03.04.10 - Vệ sinh rãnh thoát nước

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực vệ sinh. Tháo nắp rãnh thoát nước, thông rãnh thoát nước bằng xe thông cống. Dùng xẻng xúc toàn bộ rác thải bỏ vào bao, vệ sinh rãnh thoát nước theo đúng quy trình. Lắp lại nắp rãnh thoát nước Tiếp tục thao tác ở vị trí tiếp theo. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 lần/tháng. Khối lượng thực hiện: 2.950 md

Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.04.10 | Vệ sinh rãnh thoát nước | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước | m3 | 2,143 |
|  |  | Bao tải gai | cái | 7,143 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 1,696 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe thông cống áp lực 20 Mpa; công suất 233 lít/phút | ca | 0,209 |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | ca | 0,209 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 1,5tấn | ca | 0,209 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,073 |

ST.03.04.20 - Vệ sinh bể thoát nước

ST.03.04.21 - Vệ sinh bể thoát nước tại điểm thấp nhất lối thoát hiểm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến địa điểm làm việc; Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại khu vực bể thoát; Tháo nắp bể nước,dùng quạt thổi khí độc bay đi; Chuyển chế độ vận hành của bơm từ chế độ vận hành từ xa sang chế độ vận hành tại chỗ, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước thải trong bể; Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước thải, tắt nguồn điện,đảm bảo tắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị, treo bảng cấm đóng điện;Thu gom rác, nạo vét bùn, cát đáy bể và di chuyển tới nơi tập trung. Dùng nước sạch từ xe chở nước vệ sinh lần 1;Dùng bàn chải chà sạch đáy và thành bể; Dùng nước sạch từ xe chở nước vệ sinh lần 2; Bật nguồn điện, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước rửa;Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước rửa, chuyển chế độ vận hành của máy bơm; Đậy nắp bể thoát; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 149,9m2 (02 bể ×50 m3).

Đơn vị: 2 bể/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.04.21 | Vệ sinh bể thoát nước tại điểm thấp nhất lối thoát hiểm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước | m3 | 1,818 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 1,283 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 2,303 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | ca | 0,069 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,216 |

ST.03.04.22 - Vệ sinh bể thoát nước hầm tại tầng pit tháp thông gió phía đông

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến địa điểm làm việc; Tháo nắp bể nước,dùng quạt thổi khí độc bay đi; Chuyển chế độ vận hành của bơm từ chế độ vận hành từ xa sang chế độ vận hành tại chỗ, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước thải trong bể; Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước thải, tắt nguồn điện,đảm bảo tắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị, treo bảng cấm đóng điện;Thu gom rác, nạo vét bùn, cát đáy bể và di chuyển tới nơi tập trung. Dùng nước sạch từ bể chứa nước chữa cháy vệ sinh lần 1;Dùng bàn chải chà sạch đáy và thành bể; Dùng nước sạch từ bể chứa nước chữa cháy vệ sinh lần 2; Bật nguồn điện, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước rửa;Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước rửa, chuyển chế độ vận hành của máy bơm; Đậy nắp bể thoát; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 304,5m2 (300 m3).

Đơn vị: 1 bể/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.04.22 | Vệ sinh bể thoát nước hầm tại tầng pit tháp thông gió phía đông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,606 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 2,215 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,159 |

ST.03.04.23 - Vệ sinh bể thoát nước hầm tại cửa hầm phía tây

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến địa điểm làm việc; Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn và trực tiếp điều tiết giao thông tại khu vực bể thoát; Tháo nắp bể nước,dùng quạt thổi khí độc bay đi; Chuyển chế độ vận hành của bơm từ chế độ vận hành từ xa sang chế độ vận hành tại chỗ, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước thải trong bể; Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước thải, tắt nguồn điện,đảm bảo tắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị, treo bảng cấm đóng điện;Thu gom rác, nạo vét bùn, cát đáy bể và di chuyển tới nơi tập trung. Dùng nước sạch từ xe chở nước vệ sinh lần 1;Dùng bàn chải chà sạch đáy và thành bể; Dùng nước sạch từ xe chở nước vệ sinh lần 2; Bật nguồn điện, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước rửa;Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước rửa, chuyển chế độ vận hành của máy bơm; Đậy nắp bể thoát; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 420,6m2 (200 m3).

Đơn vị: 1 bể/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.04.23 | Vệ sinh bể thoát nước hầm tại của hầm phía tây | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước | m3 | 5,100 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 3,600 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 3,649 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | ca | 0,157 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,349 |

ST.03.04.24 - Vệ sinh bể thoát nước hầm tại cửa hầm phía đông

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến địa điểm làm việc; Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn tại khu vực bể thoát; Tháo nắp bể nước,dùng quạt thổi khí độc bay đi; Chuyển chế độ vận hành của bơm từ chế độ vận hành từ xa sang chế độ vận hành tại chỗ, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước thải trong bể; Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước thải, tắt nguồn điện,đảm bảo tắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị, treo bảng cấm đóng điện;Thu gom rác, nạo vét bùn, cát đáy bể và di chuyển tới nơi tập trung. Dùng nước sạch từ xe chở nước vệ sinh lần 1;Dùng bàn chải chà sạch đáy và thành bể; Dùng nước sạch từ xe chở nước vệ sinh lần 2; Bật nguồn điện, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước rửa;Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước rửa, chuyển chế độ vận hành của máy bơm; Đậy nắp bể thoát; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 102,00m2 (2x80=160 m3).

Đơn vị: 2 bể/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.04.24 | Vệ sinh bể thoát nước hầm tại của hầm phía đông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước | m3 | 1,237 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,873 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 1,546 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô tưới nước - dung tích 8m3 | ca | 0,055 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,112 |

ST.03.05.00 - Vệ sinh hệ thống PCCC

ST.03.05.10 - Vệ sinh bể chứa nước PCCC tại tầng pit tháp thông gió phía đông

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến địa điểm làm việc; Tháo nắp bể chứa; Dùng nước sạch vệ sinh lần 1;Dùng bàn chải chà sạch đáy và thành bể; Dùng nước sạch vệ sinh lần 2; Bật nguồn điện, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước rửa;Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước rửa, chuyển chế độ vận hành của máy bơm; Đậy nắp bể chứa; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 262,4 m2.

Đơn vị: 1 bể/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.05.10 | Vệ sinh bể chứa nước PCCC tại tầng pit tháp thông gió phía đông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,246 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 1,255 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,087 |

ST.03.05.20 - Vệ sinh bể chứa nước PCCC tại tầng B-3 tháp thông gió phía đông

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến địa điểm làm việc; Tháo nắp bể chứa; Dùng nước sạch vệ sinh lần 1;Dùng bàn chải chà sạch đáy và thành bể; Dùng nước sạch vệ sinh lần 2; Bật nguồn điện, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước rửa;Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước rửa, chuyển chế độ vận hành của máy bơm; Đậy nắp bể chứa; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 72,0m2.

Đơn vị: 1 bể/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.05.20 | Vệ sinh bể chứa nước PCCC tại tầng B-3 tháp thông gió phía đông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,616 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,660 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,043 |

ST.03.05.30 - Vệ sinh bể chứa nước PCCC tại tầng pit tháp thông gió phía tây

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến địa điểm làm việc; Tháo nắp bể chứa; Dùng nước sạch vệ sinh lần 1;Dùng bàn chải chà sạch đáy và thành bể; Dùng nước sạch vệ sinh lần 2; Bật nguồn điện, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước rửa;Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước rửa, chuyển chế độ vận hành của máy bơm; Đậy nắp bể chứa; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 101,24 m2.

Đơn vị: 1 bể/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.05.30 | Vệ sinh bể chứa nước PCCC tại tầng pit tháp thông gió phía tây | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,867 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | Công | 0,751 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | Ca | 0,050 |

ST.03.06.00 - Vệ sinh công trình kiến trúc

ST.03.06.10 - Vệ sinh tháp thông gió phía đông

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị xe tải chở vật tư dụng cụ. Kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động. Di chuyển đến tháp Đông. Thu gom các rác bỏ vào bao. Quét dọn sạch sẽ các buồng.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 19.827 m2.

Đơn vị: 1 lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.06.10 | Vệ sinh tháp thông gió phía đông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bao tải gai | cái | 4,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 8,685 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,407 |

ST.03.06.20 - Vệ sinh tháp thông gió phía tây

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị xe tải chở vật tư dụng cụ. Kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động. Di chuyển đến tháp Đông. Thu gom các rác bỏ vào bao. Quét dọn sạch sẽ các buồng.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 01 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 8.821 m2.

Đơn vị: 1 lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.03.06.20 | Vệ sinh tháp thông gió phía tây | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bao tải gai | cái | 2,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 4,725 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,204 |

ST.04.00.00 - CHƯƠNG IV:

CÔNG TÁC BẢO TRÌ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG.

ST.04.01.00 - Công tác kiểm tra hệ thống

ST.04.01.10 - Kiểm tra hệ thống cung cấp điện

Thành phần công việc

Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc; Kiểm tra toàn bộ máy biến áp,các tủ điện tháp Đông và tháp Tây, ắc quy, thang cáp. (trừ máy phát điện, bộ lưu điện UPS, bộ DC SOURCE có tần suất kiểm tra riêng); Kiểm tra bằng mắt thường bên ngoài thiết bị; Kiểm tra hoạt động của thiết bị theo quy định kỹ thuật chi tiết của quy trình; Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 hệ thống/ năm

| Mã Hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.01.10 | Kiểm tra hệ thống cung cấp điện | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 11,332 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 11,332 |

ST.04.01.20 - Kiểm tra hệ thống máy phát điện

Thành phần công việc

Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc; Kiểm tra máy phát điện với các nội dung chi tiết : Kiểm tra động cơ: acquy khởi động, mức dầu bôi trơn, mức dung dịch làm mát,bộ lọc khí, mức nhiên liệu, xả nước cặn, chất cặn trong thùng dầu và bộ lọc dầu, phát hiện các hư hỏng, rò rỉ, sờn dây curoa, các tiếng động bất thường; Kiểm tra hệ thống giám sát, điều khiển động cơ, các hiển thị cảnh báo; Kiểm tra bộ tản nhiệt, các ống dẫn, vòi, kẹp giữ; Các quạt làm mát và quạt thông gió; Môi trường, thông gió phòng đặt thùng nhiên liệu; Vận hành lần lượt các máy phát ở chế độ không tải với thời gian 15 phút; Theo dõi hoạt động của động cơ, kiểm tra các thông số và bộ phận sau: áp suất dầu, nhiệt độ nước làm mát, đồng hồ chỉ thị ở tủ điều khiển; Phát hiện các hư hỏng, rò rỉ, sờn dây curoa, các tiếng động bất thường.Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 2 ngày/lần.

Đơn vị: 1 máy/năm

| Mã Hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.01.20 | Kiểm tra hệ thống máy phát điện | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 10,053 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 10,053 |

ST.04.01.30 - Kiểm tra bộ lưu điện UPS và bộ DCS

Thành phần công việc

Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc; Kiểm tra các bộ lưu điện UPS, bộ DC SOURCE; Kiểm tra bằng mắt thường bên ngoài thiết bị; Kiểm tra hoạt động của thiết bị theo quy định kỹ thuật chi tiết của quy trình; Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 7 ngày/lần.

Đơn vị: trọn bộ/ năm

| Mã Hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.01.30 | Kiểm tra bộ lưu điện UPS và bộ DCS | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 3,283 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 3,283 |

ST.04.01.40 - Kiểm tra hệ thống chiếu sáng

Thành phần công việc

Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc; Kiểm tra hệ thống đèn (chiếu sáng, chỉ dẫn …), gá đèn, bộ cảm biến chiếu sáng RECEIVER, bộ điều khiển chiếu sáng tự động Controller. Kiểm tra bằng mắt thường và kiểm tra kĩ thuật theo qui trình. Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 hệ thống/ năm

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.01.40 | Kiểm tra hệ thống chiếu sáng | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 12,574 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 12,574 |

ST.04.02.00 - Công tác vệ sinh thiết bị

ST.04.02.10 - Vệ sinh máy biến áp

ST.04.02.11 - Vệ sinh máy biến áp 22/0,4 kV

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Cô lập máy, tháo nắp máy, lắp tiếp địa di động, kiểm tra không còn điện. Sử dụng giẻ lau, panxô, cồn vệ sinh bên trong máy. Tháo tiếp địa di động, đóng nắp máy. Vệ sinh bên ngoài vỏ máy, gian đặt thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có. Đưa MBA vào vận hành theo phiếu đăng ký công tác.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: máy/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.02.11 | Vệ sinh máy biến áp 22/0,4kv | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 3,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 3,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,420 |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,140 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,088 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,064 |

ST.04.02.12 - Vệ sinh máy biến áp 22/0,6 kV

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Cô lập máy, tháo nắp máy, lắp tiếp địa di động, kiểm tra không còn điện. Sử dụng giẻ lau, panxô, cồn vệ sinh bên trong máy. Tháo tiếp địa di động, đóng nắp máy. Vệ sinh bên ngoài vỏ máy, gian đặt thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có. Đưa MBA vào vận hành theo phiếu đăng ký công tác.Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: máy/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.02.12 | Vệ sinh máy biến áp 22/0,6kv | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 3,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 3,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,441 |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,147 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,088 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,064 |

ST.04.02.20 - Vệ sinh tủ điều khiển thiết bị

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Cô lập tủ, kiểm tra bằng mắt thường các thiết bị bên trong tủ, kiểm tra các đầu tiếp xúc, điểm tiếp xúc. Vệ sinh bên trong và ngoài tủ, gian đặt thiết bị theo qui trình. Đưa tủ vào vận hành, kết thúc công việc, thu dọn, báo cáo hư hỏng (nếu có).Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: tủ/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.02.20 | Vệ sinh tủ điều khiển thiết bị | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,250 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 0,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,131 |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,033 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,022 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,0054 |

ST.04.02.30 - Vệ sinh Acquy

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị, cô lập ắc quy, tháo cáp nối giữa các giàn, vệ sinh bên ngoài. Châm nước cất khi dung dịch điện phân xuống quá vạch chỉ thị mức thấp. Vặn chặt thanh nối, đo điện áp, sạc nếu cần.Tra mỡ chì các thanh dẫn, đóng nắp đậy đầu cực acquy, nối lại cáp nối, đóng cầu chì tổng. Đo điện áp tại hộp cầu chì. Vệ sinh gian thiết bị, đưa acquy vào vận hành. Kết thúc công việc, thu dọn.

Tần suất thực hiện 2 tháng/lần.

Đơn vị: 10 bình/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.02.30 | Vệ sinh ắc quy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước cất | lít | 0,500 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,222 |
|  |  | Mỡ chì | kg | 0,111 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,109 |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,018 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,006 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,0036 |

ST.04.02.40 - Vệ sinh bộ lưu điện UPS

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị, chuyển UPS sang nối tắt bảo dưỡng. Tháo và vệ sinh các tấm bảo vệ, tắt UPS và đưa bản mạch ra ngoài.Vệ sinh các thiết bị, màn hình giao diện.Đưa các bản mạch vào, lắp tấm bảo vệ.Vệ sinh bên ngoài tủ, gian đặt thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.02.40 | Vệ sinh bộ lưu điện UPS | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 1,200 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,700 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,350 |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,087 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,035 |

ST.04.02.50 - Vệ sinh thang cáp

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc;Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn; Tiếp cận vị trí bằng xe nâng chuyên dùng; Dùng chổi panxo, giẻ lau vệ sinh bề mặt thang cáp. Kết thúc công việc, thu dọn.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần

Đơn vị: 100md/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.02.50 | Vệ sinh thang cáp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 1,829 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,664 |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,133 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,066 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,025 |

ST.04.02.60 - Vệ sinh bộ DC SOURCE

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị, tắt bộ nạp, kiểm tra điện thế.Kiểm tra bằng mắt thường thiết bị trong tủ, cửa bảo vệ, các đầu nối điện.Vệ sinh các thiết bị bên trong, bên ngoài tủ, vệ sinh gian đặt thiết bị.Khởi động lại DCS. Kết thúc công việc, thu dọn.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.02.60 | Vệ sinh bộ DC SOURCE | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 1,250 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,088 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,175 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,049 |

ST.04.02.70 - Vệ sinh, bảo dưỡng gá đèn chiếu sáng

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị, di chuyển tới nơi làm việc. Phân luồn đảm bảo giao thông. Vệ sinh lau sạch bụi gá đèn. Kết thúc công việc, thu dọn.

Tần suất thực hiện 1 năm/lần

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.02.70 | Vệ sinh, bảo dưỡng gá đèn chiếu sáng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,167 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,047 |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,016 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,008 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,0015 |

ST.04.02.80 - Vệ sinh bộ cảm biến chiếu sáng RECEIVER

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, vệ sinh hộp chuyển đổi điện quang. Mở nắp bảo vệ bộ cảm biến, thổi bụi ở các rãnh. Lau sạch mặt kính, lắp nắp bảo vệ bộ cảm biến. Kết thúc, thu dọn.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.22054 | Vệ sinh bộ cảm biến chiếu sáng RECEIVER | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Nước xịt kính | lít | 0,100 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 10,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,070 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,070 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,070 |

ST.04.02.90 - Vệ sinh bộ điều khiển chiếu sáng tự động Controller

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, kiểm tra hiển thị thời gian. Vệ sinh trong block điện cực, Case. Mở controller quét và dọn board mạch in và các mối nối. Thổi bụi các rãnh, lắp nắp bảo vệ bộ cảm biến. Kết thúc công việc, thu dọn.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.02.90 | Vệ sinh bộ điều khiển chiếu sáng tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,088 |

ST. 04.03.00 - Công tác bảo dưỡng thiết bị

ST.04.03.10 - Bảo dưỡng máy phát điện

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. Vệ sinh, hút bụi bên ngoài vỏ máy, hệ thống tủ và hộp điều khiển máy phát, hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn, ắc quy khởi động, hệ thống truyền động, thùng dầu, thiết bị phụ trợ. Bơm mỡ các ổ đỡ, thay dầu bôi trơn động cơ, thay thế các bộ lọc nhớt, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc nước, bộ lọc dầu bôi trơn chuyển tiếp, bộ lọc khí, dung dịch làm mát động cơ. Vệ sinh gian đặt máy. Kiểm tra thiết bị đóng cắt. Kết thúc công việc, thu dọn.

Đơn vị: máy/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.03.10 | Bảo dưỡng máy phát điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 4,000 |
|  |  | Dầu diesel | lít | 6,000 |
|  |  | Dầu công nghiệp 50 | lít | 19,667 |
|  |  | Mỡ | kg | 0,200 |
|  |  | Bộ lọc nhớt | cái | 5,000 |
|  |  | Bộ lọc nhiên liệu | cái | 2,000 |
|  |  | Bộ lọc nước | cái | 2,000 |
|  |  | Bộ lọc dầu bôi trơn chuyển tiếp | cái | 2,000 |
|  |  | Bộ lọc không khí | cái | 2,000 |
|  |  | Dung dịch pha với nước làm mát | lít | 4,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,537 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 3,224 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,131 |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,131 |

Ghi chú:

+ Hao phí định mức ở bảng trên tính toán cho tần suất bảo dưỡng 500h.

+ Khi áp dụng với tần suất bảo dưỡng 250h thì nhân các hệ số điều chỉnh như sau: Knc(công nhân, kỹ sư)=0,574, Kmtc=1; Kvl=1;

+ Khi áp dụng với tần suất bảo dưỡng 2ngày/lần thì nhân các hệ số điều chỉnh như sau: Knc(kỹ sư)= 0,122, Knc(công nhân) = 0,041, Kmtc = 0; Kvl=0.

ST.04.03.20 - Bảo dưỡng đèn chiếu sáng hầm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, phân luồng giao thông. Mở nắp hộp đèn, rút phích cắm, dùng đồng hồ kiểm tra bóng, tụ bù, tụ kích, chấn lưu, cầu chì và đui đèn.Thay thế bóng, tụ bù, tụ kích, chấn lưu, cầu chì và đui đèn (nếu hỏng). Vặn chặt lại bóng đèn, dây tiếp địa hộp đèn. Vệ sinh bên trong chóa đèn, mặt kính phía trong. Lắp phích cắm, đóng nắp hộp đèn. Vệ sinh bên ngoài, kết thúc công việc, thu dọn.

Tần suất thực hiện 4 tháng/lần.. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.03.20 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng hầm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 0,400 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,040 |
|  |  | Cana 100g/hộp | hộp | 0,200 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,033 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,131 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,033 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,018 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,0112 |

ST.04.03.30 - Bảo dưỡng đèn chiếu sáng lối thoát hiểm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, mở nắp hộp đèn, bóng đèn, máng đèn. Tháo/cô lập nguồn tại chỗ cấp. Dùng đồng hồ kiểm tra bóng, chấn lưu. Thay thế bóng, chấn lưu và sửa dây nguồn (nếu hỏng). Vệ sinh bên trong, đóng lại nguồn cấp, máng đèn, bóng đèn. Vệ sinh, đóng nắp hộp đèn. Kết thúc công việc, thu dọn.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.03.30 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng lối thoát hiểm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,250 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,050 |
|  |  | Cana 100g/hộp | hộp | 0,200 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,033 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,066 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,010 |

ST.04.03.40 - Bảo dưỡng đèn chỉ dẫn thoát hiểm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, cô lập nguồn tại chỗ. Dùng đồng hồ kiểm tra bóng đèn, Pin đèn. Thay thế bóng và sửa dây nguồn (nếu hỏng). Sử dụng chổi panxô, máy nén khí vệ sinh.Lắp lại đèn, bóng đèn, lau nắp hộp đèn, đóng nắp hộp đèn, bật nguồn cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn. Tần suất thực hiện 3 tháng/lần

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.03.40 | Bảo dưỡng đèn chỉ dẫn thoát hiểm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,100 |
|  |  | Cana 100g/hộp | hộp | 0,200 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,044 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,175 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,088 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,053 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,014 |

ST.04.03.50 - Bảo dưỡng đèn chiếu sáng ngày

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, mở hộp đèn, cô lập nguồn tại chỗ. Dùng đồng hồ kiểm tra bóng, chấn lưu, Pin đèn. Thay thế bóng, chấn lưu và sửa dây nguồn (nếu hỏng). Vệ sinh bên trong. Đóng nguồn cấp, đóng hộp đèn. Vệ sinh nắp hộp đèn, đóng nắp hộp đèn. Kết thúc công việc, thu dọn. Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: bộ/lần

| Mã Hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.03.50 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng ngày | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,050 |
|  |  | Cana 100g/hộp | hộp | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,027 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,109 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,027 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,014 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,0073 |

ST.04.03.60 - Bảo dưỡng đèn chiếu sáng khẩn cấp

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, mở hộp đèn, cô lập nguồn tại chỗ. Dùng đồng hồ kiểm tra bóng, chấn lưu, Pin đèn. Thay thế bóng, chấn lưu và sửa dây nguồn (nếu hỏng) Vệ sinh bên trong. Đóng nguồn cấp, đóng hộp đèn. Vệ sinh nắp hộp đèn, đóng nắp hộp đèn. Kết thúc công việc, thu dọn. Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần công việc | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.03.60 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng khẩn cấp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,250 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cana 100g/hộp | hộp | 0,200 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,075 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,027 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,109 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,027 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,016 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,0082 |

ST.04.03.70 - Bảo dưỡng đèn chiếu sáng đường dẫn

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, phân luồng giao thông. Cô lập nguồn điện lên bộ đèn, mở nắp hộp đèn. Dùng đồng hồ kiểm tra: Bóng, tụ bù, tụ kích, chấn lưu và đui đèn. Thay thế bóng, tụ bù, tụ kích, chấn lưu và đui đèn (nếu hỏng). Vặn chặt lại bóng đèn, sửa dây tiếp địa hộp đèn. Vệ sinh bên trong, lắp hộp đèn, lau mặt kính bên ngoài. Kết thúc công việc, thu dọn.Tần suất thực hiện 1 năm/lần

Đơn vị: bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần công việc | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.03.70 | Bảo dưỡng đèn chiếu sáng đường dẫn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | Lít | 0,100 |
|  |  | Cana 100g/hộp | Hộp | 0,200 |
|  |  | Xà phòng | Kg | 0,050 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,044 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,175 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,044 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,0106 |

ST.04.03.80 - Bảo dưỡng bộ cảm biến chiếu sáng Receiver

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, phân luồng đảm bảo giao thông, đóng nắp hộp chuyển đổi. Mở nắp bảo vệ bộ cảm biến, thổi bụi các rãnh, lau chùi thấu kính quang học, siết chặt tất cả đai ốc cố định, đầu cáp. Lắp nắp bảo vệ bộ cảm biến. Kết thúc công việc, thu dọn.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần

Đơn vị: bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.03.80 | Bảo dưỡng bộ cảm biến chiếu sáng Receiver | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Nước xịt kính | lít | 0,100 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 10,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,044 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,088 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,044 |

ST.04.03.90 - Bảo dưỡng bộ điều khiển chiếu sáng tự động

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, sơn phủ các góc bị trầy xướt, gỉ sét của thiết bị. Đo điện trở cách điện giữa cực nguồn cấp điện và Case. Vệ sinh tổng quát thiết bị, thổi bụi các rãnh. Siết chặt tất cả các đai ốc cố định, đầu cáp. Kết thúc công việc,thu dọn.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần

Đơn vị: bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.04.03.90 | Bảo dưỡng bộ điều khiển chiếu sáng tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,109 |

ST.05.00.00 - CHƯƠNG V:

CÔNG TÁC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT GIAO THÔNG

ST.05.01.00 - Công tác kiểm tra hệ thống

ST.05.01.10 -Kiểm tra hệ thống mạch dò phát hiện giao thông

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Kiểm tra hình dạng, tình trạng hoạt động theo đúng qui trình, thông qua thiết bị TMS2101.Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần.

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.01.10 | Kiểm tra hệ thống mạch dò phát hiện giao thông | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 54,600 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 109,200 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 32,760 |

ST.05.01.20 - Kiểm tra hệ thống bảng thông tin điện tử

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Kiểm tra hiển thị trên bảng thông tin điện tử TIB. Kiểm tra tủ điều khiển. Kiểm tra các đèn tín hiệu.Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần.

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.01.20 | Kiểm tra hệ thống bảng thông tin điện tử | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 20,530 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 85,394 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 17,035 |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 10,483 |

ST.05.01.30 - Kiểm tra hệ thống camera giám sát giao thông

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động. Kiểm tra hiển thị hình ảnh của các camera tại bàn điều khiển. Di chuyển đến vị trí bắt đầu. Dùng mắt thường và ống nhòm để kiểm tra hình dạng bên ngoài , tình trạng hoạt động theo đúng qui trình.Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.01.30 | Kiểm tra hệ thống camera giám sát giao thông | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 47,396 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 94,792 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 28,438 |

ST.05.01.40 - Kiểm tra hệ thống camera giám sát an ninh

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động. Kiểm tra hiển thị hình ảnh của các camera tại bàn điều khiển. Di chuyển đến vị trí bắt đầu. Dùng mắt thường và ống nhòm để kiểm tra hình dạng bên ngoài , tình trạng hoạt động theo đúng qui trình.Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.01.40 | Kiểm tra hệ thống camera giám sát an ninh | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 42,656 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 85,313 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 25,594 |

ST.05.01.50 - Kiểm tra hệ thống bảng chỉ dẫn giao thông điện tử

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động di chuyển đến địa điểm làm việc. Kiểm tra hiển thị trên bảng chỉ dẫn giao thông điện tử TIB. Kiểm tra tủ điều khiển. Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần.

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.01.50 | Kiểm tra hệ thống bảng thông tin điện tử | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 21,328 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 42,656 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 12,797 |

ST.05.01.60 - Kiểm tra hệ thống tự động phát hiện sự cố.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động. Di chuyển đến địa điểm làm việc tại tầng 3 Trung tâm điều hành. Sử dụng mắt thường để kiểm tra tình trạng bên ngoài. Kiểm tra khả năng hoạt động của máy chủ tổng hợp, máy chủ phân tích và máy vi tính vận hành . Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần. 	Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.01.60 | Kiểm tra hệ thống tự động phát hiện sự cố | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 10,237 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 20,475 |

ST.05.01.70 - Kiểm tra hệ thống kiểm soát tốc độ tự động.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động. Di chuyển đến địa điểm làm việc. Sử dụng mắt thường và ống nhòm để kiểm tra tình trạng bên ngoài của thiết bị đo tốc độ, Camera nhận dạng biển số xe, Camera toàn cảnh, bộ chuyển đổi quang điện. Kiểm tra khả năng hoạt động của máy chủ lưu giữ dữ liệu và máy vi tính vận hành. Ghi nhận kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần. 	Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.01.70 | Kiểm tra hệ thống kiểm soát tốc độ tự động | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 57,523 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 113.750 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | Ca | 31,282 |

ST.05.02.00 - Công tác vệ sinh thiết bị

ST.05.02.10 -Vệ sinh cáp vòng lặp phát hiện giao thông

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thông qua thiết bị điều khiển TMS 2101. Vệ sinh các tiếp điểm của dây dẫn cáp với tủ điều khiển.Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 cuộn/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.10 | Vệ sinh cáp vòng lặp phát hiện giao thông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,026 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,051 |

ST.05.02.20 - Vệ sinh tủ điều khiển TMS 2101

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh bề mặt tủ, lau chùi bên ngoài tủ và vệ sinh bên trong tủ điều khiển. Bật lại nguồn cung cấp cho tủ, kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 tủ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.20 | Vệ sinh tủ điều khiển TMS 2101 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,750 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,055 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,109 |

ST.05.02.30 - Vệ sinh bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh thiết bị, lau chùi bên ngoài thiết bị. Bật lại nguồn cho thiết bị, kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.30 | Vệ sinh bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,025 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,051 |

ST.05.02.40 - Vệ sinh máy tính vận hành các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh thiết bị, chuột, bàn phím, màn hình. Sấy khô thiết bị. Bật nguồn cung cấp, cắm lại các dây nối. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.40 | Vệ sinh máy tính vận hành các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 20,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,028 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,057 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,011 |

ST.05.02.50 - Vệ sinh máy sinh máy chủ điều khiển, tổng hợp, phân tích và lưu giữ dữ liệu các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh thiết bị, chuột, bàn phím, màn hình. Sấy khô thiết bị. Bật nguồn cung cấp, cắm lại các dây nối. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.50 | Vệ sinh máy chủ điều khiển, tổng hợp, phân tích và lưu giữ dữ liệu các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 20,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,031 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,062 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,011 |

ST.05.02.60 - Vệ sinh màn hình giám sát các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh, lau chùi bên ngoài thiết bị. Bật lại nguồn, kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.60 | Vệ sinh màn hình giám sát các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 6,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Nước xịt kính | lít | 0,800 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,208 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,623 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,055 |

ST.05.02.70 - Vệ sinh bảng thông tin điện tử TIB

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo giao thông.Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh thiết bị, tủ thiết bị, giá đỡ và đèn của thiết bị. Bật lại nguồn, kiểm tra các đèn tín hiệu. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bảng/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.70 | Vệ sinh bảng thông tin điện tử TIB | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 3,000 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 200,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,142 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,711 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,142 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | Ca | 0,048 |

ST.05.02.80 - Vệ sinh camera quan sát các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh thiết bị, các tiếp điểm bám bụi, thấu kính quang học. Bật lại nguồn, kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị.Liên lạc về tòa nhà bảo dưỡng, kiểm tra lại kết quả. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.80 | Vệ sinh camera quan sát các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,100 |
|  |  | Xà phòng | Kg | 0,025 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | Lít | 0,025 |
|  |  | Nước xịt kính | lít | 0,030 |
|  |  | Bông công nghiệp | G | 25,000 |
|  |  | Khăn sạch | Cái | 0,5000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 0,017 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 0,034 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,017 |
|  |  | Máy nén khí 750w | Ca | 0,008 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | Ca | 0,006 |

ST.05.02.90 - Vệ sinh thiết bị lưu trữ ISCSI

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Kiểm tra hình dạng bên ngoài,tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Lau chùi bên ngoài, vệ sinh các board mạch. Lắp lại, bật nguồn cho thiết bị, kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.90 | Vệ sinh thiết bị lưu trữ ISCSI | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,035 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,070 |

ST.05.02.100 - Vệ sinh bàn điều khiển (bao gồm cả hộp nối dây)

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh thiết bị, các tiếp điểm bám bụi, vệ sinh bàn phím. Bật lại nguồn, kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.100 | Vệ sinh bàn điều khiển và hộp nối dây | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,022 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,022 |

ST.05.02.110 - Vệ sinh bộ ma trận chuyển mạch CM6800

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Kiểm tra hình dạng bên ngoài,tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Lau chùi bên ngoài, vệ sinh các board mạch. Lắp lại, bật nguồn cho thiết bị, kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.110 | Vệ sinh bộ ma trận chuyển mạch CM6800 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,039 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,077 |

ST.05.02.120 - Vệ sinh bộ chuyển mạch

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Kiểm tra hình dạng bên ngoài,tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Lau chùi bên ngoài, vệ sinh các board mạch. Lắp lại, bật nguồn cho thiết bị, kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 2 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.120 | Vệ sinh bộ chuyển mạch | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,030 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,060 |

ST.05.02.130 - Vệ sinh khối giao tiếp cảnh báo

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra khung giá,tắt nguồn thiết bị. Lau chùi bên ngoài thiết bị, vệ sinh các board mạch. Lắp thiết bị về vị trí cũ, bật lại nguồn. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.130 | Vệ sinh khối giao tiếp cảnh báo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,048 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,096 |

ST.05.02.140 - Vệ sinh đầu ghi hình DVR

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra điện áp đầu vào, trạng thái kết nối của cáp, kiểm tra cáp và jắc cắm.Vệ sinh bên ngoài thiết bị, Bật nguồn,kiểm tra các đèn LED. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 2 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.140 | Vệ snh đầu ghi hình DVR | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,050 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 15,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,015 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,045 |

ST.05.02.150 - Vệ sinh bộ giải mã tín hiệu

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra khung giá,tắt nguồn thiết bị. Lau chùi bên ngoài thiết bị, vệ sinh các board mạch. Lắp thiết bị về vị trí cũ, bật lại nguồn. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 2 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.150 | Vệ sinh bộ giải mã tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,040 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,080 |

ST.05.02.160 - Vệ sinh khung cắm 19'' N3910

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh bên ngoài thiết bị, các tiếp điểm bám bụi. Bật lại nguồn, kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.160 | Vệ sinh khung cắm 19'' N3910 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,067 |

ST.05.02.170 - Vệ sinh bảng chỉ dẫn điện tử

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo giao thông bằng rào chắn và điều tiết giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh thiết bị, tủ điều khiển và giá đỡ của thiết bị. Bật lại nguồn, kiểm tra các đèn tín hiệu. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.170 | Vệ sinh bảng chỉ dẫn điện tử | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,100 |
|  |  | Xà phòng | Kg | 0,025 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | Lít | 0,025 |
|  |  | Nước xịt kính | lít | 0,030 |
|  |  | Bông công nghiệp | G | 25,000 |
|  |  | Khăn sạch | Cái | 0,5000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 0,017 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 0,034 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,017 |
|  |  | Máy nén khí 750w | Ca | 0,008 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | Ca | 0,006 |

ST.05.02.180 - Vệ sinh thiết bị đo tốc độ tự động

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo giao thông bằng rào chắn và điều tiết giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh thiết bị, các tiếp điểm bám bụi, kính bảo vệ bên ngoài. Bật nguồn cung cấp cho thiết bị. Liên lạc về tòa nhà bảo dưỡng kiểm tra kết quả. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.02.180 | Vệ sinh thiết bị đo tốc độ tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,200 |
|  |  | Xà phòng | Kg | 0,050 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | Lít | 0,050 |
|  |  | Nước xịt kính | lít | 0,060 |
|  |  | Bông công nghiệp | G | 50,000 |
|  |  | Khăn sạch | Cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 0,068 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,034 |
|  |  | Máy nén khí 750w | Ca | 0,016 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | Ca | 0,012 |

ST.05.03.00 - Công tác bảo dưỡng và kiểm định thiết bị

ST.05.03.10 - Bảo dưỡng cáp vòng lặp phát hiện giao thông

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị, di chuyển đến nơi làm việc.Kiểm tra tình trạng hoạt động qua thiết bị TMS 2101. Kiểm tra mặt đường và duy tu mặt đường, thay dây cáp nếu có hư hỏng. Siết chặt kết nối của dây dẫn với tủ,vệ sinh tiếp điểm.Bật lại nguồn, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 cuộn/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.10 | Bảo dưỡng cáp vòng lặp phát hiện giao thông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,035 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,069 |

ST.05.03.20 - Bảo dưỡng tủ điều khiển TMS 2101

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác;Chuẩn bị, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ. Đo điện trở, siết các tiếp điểm. Kiểm tra điểm tróc sơn, gỉ, chà sạch và sơn cách điện. Bật lại nguồn, đo điện áp, kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ. Kết thúc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 tủ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.20 | Bảo dưỡng tủ điều khiển TMS 2101 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,750 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,063 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,127 |

Ghi chú: Trong định mức này chưa tính hao phí vật liệu sơn. Khi lập dự toán được tính bổ sung theo khối lượng thực tế cần sử dụng.

ST.05.03.30 - Bảo dưỡng bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh tiếp điểm, bên ngoài thiết bị, vệ sinhboard mạch.Lắp lại thiết bị, cố định thiết bị, bật lại nguồn cung cấp, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.30 | Bảo dưỡng bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,100 |
|  |  | Cồn công nghiệp | lít | 0,100 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 10,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,031 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,062 |

ST.05.03.40 - Bảo dưỡng máy tính vận hành các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn, rút dây tín hiệu. Vệ sinh bàn phím, chuột, màn hình, PC và tiếp điểm. Tháo CPU, vệ sinh board mạch, thay keo tản nhiệt (nếu cần). Vệ sinh tiếp điểm, đầu cắm dây điện. Sấy khô thiết bị, gắn lại dây điện, dây tín hiệu. Bật lại nguồn, kiểm tra lại hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.40 | Bảo dưỡng máy tính vận hành các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,300 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 30,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,039 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,079 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,015 |

ST.05.03.50 - Bảo dưỡng máy chủ điều khiển, tổng hợp, phân tích và lưu giữ dữ liệu các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn, rút dây tín hiệu. Vệ sinh bàn phím, chuột, màn hình, PC và tiếp điểm. Tháo CPU, vệ sinh board mạch, thay keo tản nhiệt (nếu cần). Vệ sinh tiếp điểm, đầu cắm dây điện. Sấy khô thiết bị, gắn lại dây điện, dây tín hiệu. Bật lại nguồn, kiểm tra lại hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.50 | Bảo dưỡng máy chủ điều khiển, tổng hợp, phân tích và lưu giữ dữ liệu các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,300 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 30,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,042 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,084 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,015 |

ST.05.03.60 - Bảo dưỡng màn hình giám sát các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, ngắt các kết nối.Vệ sinh bên ngoài, kiểm tra jắc cắm. Tháo thiết bị và vệ sinh Board mạch. Lắp thiết bị, hiệu chỉnh thông số. Căn chỉnh bulong, màn hình, gương phản chiếu. Chà sạch, sơn lại vị trí trầy sướt, gỉ sét của giá đỡ. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.60 | Bảo dưỡng màn hình giám sát các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 6,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,800 |
|  |  | Nước xịt kính | lít | 0,800 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,295 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,886 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,066 |

ST.05.03.70 - Bảo dưỡng bảng thông tin điện tử TIB

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng giao thông. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị.Vệ sinh bên ngoài tủ và khung giá. Vệ sinh bên trong tủ, bảng thông tin, đèn báo hiệu. Siết các tiếp điểm, bulong định vị. Chà sạch và sơn vị trí bị trầy sướt, gỉ sét (nếu có). Kiểm tra điện trở, chạm chập. Bật nguồn, kiểm tra điện áp và đèn tín hiệu. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bảng/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.70 | Bảo dưỡng bảng thông tin điện tử TIB | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 3,000 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 200,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,158 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,788 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,158 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,054 |

Ghi chú: Trong định mức này chưa tính hao phí vật liệu sơn. Khi lập dự toán được tính bổ sung theo khối lượng thực tế cần sử dụng.

ST.05.03.80 - Bảo dưỡng camera quan sát các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh thiết bị, các tiếp điểm bám bụi, thấu kính quang học. Bật lại nguồn, kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị.Liên lạc về tòa nhà bảo dưỡng, kiểm tra lại kết quả. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.. 	Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.80 | Bảo dưỡng camera quan sát các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,050 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,050 |
|  |  | Nước xịt kính | lít | 0,070 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,137 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,034 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,015 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,013 |

ST.05.03.90 - Bảo dưỡng thiết bị lưu trữ ISCSI

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Kiểm tra hình dạng bên ngoài,tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Lau chùi bên ngoài, Kiểm tra vệ sinh các board mạch bên trong. Lắp lại, bật nguồn cho thiết bị, kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.90 | Bảo dưỡng thiết bị lưu trữ ISCSI | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,052 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,105 |

ST.05.03.100 - Bảo dưỡng bàn phím điều khiển (bao gồm cả hộp dây nối)

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, ngắt các kết nối. Đo điện áp, tháo thiết bị và vệ sinh Board mạch. Lắp thiết bị, kiểm tra và hiệu chỉnh thông số. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.100 | Bảo dưỡng bàn điều khiển (bao gồm cả hộp dây nối) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Cồn công nghiệp | lít | 0,100 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 10,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,031 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,031 |

ST.05.03.110 - Bảo dưỡng bộ ma trận chuyển mạch CM6800

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh bên ngoài và bên trong thiết bị, kiểm tra hiển thị các đèn Led. Bật lại nguồn, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.110 | Bảo dưỡng bộ ma trận chuyển mạch CM6800 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,046 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,092 |

ST.05.03.120 - Bảo dưỡng bộ chuyển mạch

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh bên ngoài và bên trong thiết bị, kiểm tra hiển thị các đèn Led. Bật lại nguồn, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 4 tháng/lần

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.120 | Bảo dưỡng chuyển mạch | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,039 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,078 |

ST.05.03.130 - Bảo dưỡng khối giao tiếp cảnh báo

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh bên ngoài thiết bị, khung giá, vệ sinh bo mạch. Lắp lại thiết bị, bật lại nguồn,kiểm tra lại. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.130 | Bảo dưỡng khối giao tiếp cảnh báo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,052 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,104 |

ST.05.03.140 - Bảo dưỡng đầu ghi hình DVR

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra điện áp đầu vào, trạng thái kết nối của cáp, kiểm tra cáp và jắc cắm.Vệ sinh bên ngoài thiết bị, chép dữ liệu và làm sạch bộ nhớ.Tắt nguồn, tháo thiết bị, vệ sinh board mạch. Lắp lại thiết bị, điều chỉnh thông số kỹ thuật. Căn chỉnh bu lông, sơn lại các vị trí bị gỉ sét của giá đỡ. Bật nguồn,kiểm tra các đèn LED. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 4 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.140 | Bảo dưỡng đầu ghi hình DVR | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 30,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,035 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,105 |

Ghi chú: Trong định mức này chưa tính hao phí vật liệu sơn. Khi lập dự toán được tính bổ sung theo khối lượng thực tế cần sử dụng.

ST.05.03.150 - Bảo dưỡng bộ giải mã tín hiệu

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh bên ngoài thiết bị, khung giá, vệ sinh bo mạch. Lắp lại thiết bị, bật lại nguồn,kiểm tra lại. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 2 tháng/lần

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.150 | Bảo dưỡng bộ giải mã tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,300 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,036 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,072 |

ST.05.03.160 - Bảo dưỡng khung cắm 19'' N3910.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn. Vệ sinh bên ngoài, kiểm tra các đèn tín hiệu và cáp vào thiết bị.Tháo thiết bị, vệ sinh board mạch. Bật lại nguồn, kiểm tra lại thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần 	Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.160 | Bảo dưỡng khung cắm 19'' N3910 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,300 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 60,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,040 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,080 |

ST.05.03.170 - Bảo dưỡng bảng chỉ dẫn điện tử.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo giao thông bằng rào chắn và điều tiết giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh thiết bị, tủ điều khiển và giá đỡ của thiết bị. Siết chặt các buloog định vị và tiếp điểm.Kiểm tra điểm tróc sơn, gỉ, chà sạch và sơn cách điện Bật lại nguồn, kiểm tra các đèn tín hiệu. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.170 | Bảo dưỡng Bảng chỉ dẫn điện tử | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,050 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,050 |
|  |  | Nước xịt kính | lít | 0,070 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,137 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,034 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,015 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,013 |

Ghi chú: Trong định mức này chưa tính hao phí vật liệu sơn. Khi lập dự toán được tính bổ sung theo khối lượng thực tế cần sử dụng.

ST.05.03.180 - Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ tự động.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo giao thông bằng rào chắn và điều tiết giao thông hai đầu khu vực kiểm tra. Tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh thiết bị, các tiếp điểm bám bụi, kính bảo vệ bên ngoài. Siết chặt các buloog định vị và tiếp điểm. Kiểm tra điểm tróc sơn, gỉ, chà sạch và sơn cách điện. Bật nguồn cung cấp cho thiết bị. Liên lạc về tòa nhà bảo dưỡng kiểm tra kết quả. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.05.03.180 | Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,400 |
|  |  | Xà phòng | Kg | 0,100 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | Lít | 0,100 |
|  |  | Nước xịt kính | lít | 0,140 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 100,000 |
|  |  | Khăn sạch | Cái | 2,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 0,068 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 0,274 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,068 |
|  |  | Máy nén khí 750w | Ca | 0,030 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | Ca | 0,026 |

Ghi chú: Trong định mức này chưa tính hao phí vật liệu sơn. Khi lập dự toán được tính bổ sung theo khối lượng thực tế cần sử dụng.

ST.06.00.00 - CHƯƠNG VI:

CÔNG TÁC BẢO TRÌ HỆ THỐNG AN TOÀN

ST.06.01.00 - Công tác kiểm tra hệ thống .

ST.06.01.10 - Kiểm tra hệ thống điện thoại khẩn cấp.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bằng mắt thường và dụng cụ đo theo đúng qui trình. Kết thúc công việc, ghi nhận và báo cáo kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.01.10 | Kiểm tra hệ thống điện thoại khẩn cấp | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 26,390 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 52,780 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 15,834 |

ST.06.01.20 - Kiểm tra hệ thống phát thanh và radio phát lại.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bằng mắt thường và dụng cụ đo theo đúng qui trình. Kết thúc công việc, ghi nhận và báo cáo kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.01.20 | Kiểm tra hệ thống phát thanh và radio phát lại | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 52,665 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 105,330 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 31,599 |

ST.06.01.30 - Kiểm tra hệ thống điện thoại vô tuyến.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bằng mắt thường và dụng cụ đo theo đúng qui trình. Kết thúc công việc, ghi nhận và báo cáo kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.01.30 | Kiểm tra hệ thống điện thoại vô tuyến | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 41,481 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 82,962 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 24,888 |

ST.06.01.40 - Kiểm tra hệ thống phát hiện xe quá khổ.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bằng mắt thường và dụng cụ đo theo đúng qui trình. Kết thúc công việc, ghi nhận và báo cáo kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 tuần/lần

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.01.40 | Kiểm tra hệ thống phát hiện xe quá khổ | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 49,777 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 99,554 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 29,866 |

ST.06.02.00 - Công tác vệ sinh thiết bị .

ST.06.02.10 - Vệ sinh điện thoại khẩn cấp EMT.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, thử tín hiệu điện thoại. Vệ sinh thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài hộp điện thoại, các tiếp điểm, ống nghe.Kiểm tra lại tín hiệu điện thoại. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển tới vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần

Đơn vị: 1 máy/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.10 | Vệ sinh điện thoại khẩn cấp EMT | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,050 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2,0/8 | công | 0,026 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,105 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,023 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,009 |

ST.06.02.20 - Vệ sinh điện thoại xác nhận AT.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh thiết bị, chuột, bàn phím, màn hình. Sấy khô thiết bị. Bật nguồn cung cấp, cắm lại các dây nối. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.20 | Vệ sinh điện thoại xác nhận AT | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 20,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,028 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,057 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,011 |

ST.06.02.30 - Vệ sinh điện thoại nội bộ.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, thử tín hiệu điện thoại. Vệ sinh thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài hộp điện thoại, các tiếp điểm, ống nghe. Kiểm tra lại tín hiệu điện thoại. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển tới vị trí tiếp theo. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần

Đơn vị: 1 máy/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.30 | Vệ sinh điện thoại nội bộ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 0,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2,0/8 | công | 0,024 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,048 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,018 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,010 |

ST.06.02.40 - Vệ sinh tổng đài điện thoại (bao gồm cả bộ chuyển mạch D-link, bộ Telephone ringer và bộ Multimodem ZBA).

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng các lệnh được lập trình sẵn trong tổng đài để kiểm tra tình trạng hoạt động của tổng đài và các thiết bị trên hệ thống. Vệ sinh bên ngoài thiết bị, tiếp điểm, đầu dây cắm. Kiểm tra tình trạng hoạt động và kết thúc công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.40 | Vệ sinh tổng đài điện thoại(bao gồm cả bộ chuyển mạch D-link, bộ Telephone ringer và bộ Multimodem ZBA) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,037 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,074 |

ST.06.02.50 - Vệ sinh các module kết nối và Jack cắm điện thoại.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra tình trạng hoạt động. Tắt nguồn điện. Vệ sinh bên ngoài, tiếp điểm, dây tín hiệu. Gắn lại dây điện, dây tín hiệu. Kiểm tra lại tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.50 | Vệ sinh các module kết nối và Jack cắm điện thoại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 100,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,400 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,033 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,066 |
|  |  | Máy |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,018 |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,010 |

ST.06.02.60 - Vệ sinh cáp anten phát sóng radio.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Kiểm tra cáp anten, giá treo, hộp đấu nối, sóng phát thanh. Vệ sinh cáp, các đầu conector, dây jumper. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.60 | Vệ sinh cáp anten phát sóng radio | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 1,250 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,492 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 1,969 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,492 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,175 |

ST.06.02.70 - Vệ sinh, cột, giàn anten.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.. Vệ sinh bề mặt anten,điều chỉnh hướng thu sóng. Kiểm tra lại tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.70 | Vệ sinh cột, giàn anten | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,087 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,175 |

ST.06.02.80 - Vệ sinh loa phóng thanh.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Tháo loa ra khỏi giá đỡ. Vệ sinh loa, đo đạc các thông số. Vệ sinh các đầu dây dẫn, tiếp. Vệ sinh các giá lắp loa. Lắp loa lại vị trí cũ. Thu dọn dụng cụ.Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 2 tháng/lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.80 | Vệ sinh loa phóng thanh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,400 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,200 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,030 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,120 |
|  |  | Máy |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,032 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,013 |

ST.06.02.90 - Vệ sinh bộ amply khuếch đại.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động, tắt nguồn, tháo thiết bị.Vệ sinh bên ngoài, các board mạch. Đo đạc các thông số,lắp bộ ampli lại vị trí cũ. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.90 | Vệ sinh bộ amply khuếch đại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,024 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,048 |

ST.06.02.100 - Vệ sinh bộ thu AM.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động, tắt nguồn, tháo thiết bị. Vệ sinh bên ngoài. Đo đạc các thông số,lắp bộ thu âm lại vị trí cũ. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.100 | Vệ sinh bộ thu AM | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,025 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,050 |

ST.06.02.110 - Vệ sinh bộ phát AM.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động, tắt nguồn, tháo thiết bị. Vệ sinh bên ngoài. Đo đạc các thông số,lắp bộ phát âm lại vị trí cũ. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.110 | Vệ sinh bộ phát AM | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,027 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,054 |

ST.06.02.120 - Vệ sinh microphone.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động của thiết bị. Dùng giẻ lau, chổi panxo vệ sinh bên ngoài thiết bị. Kiểm tra lại hoạt động của thiết bị, thu dọn dụng cụ.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.120 | Vệ sinh microphone | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,012 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,025 |

ST.06.02.130 - Vệ sinh bộ giám sát công suất và bộ nguồn radio phát thanh lại.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Kiểm tra trang thiết bị, chuẩn bị dụng cụ. Kiểm tra hoạt động, nguồn cung cấp. Tắt nguồn. Dùng giẻ lau, chổi panxo vệ sinh bên ngoài thiết bị. Bật nguồn, kiểm tra hoạt động của thiết bị, thu dọn dụng cụ.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.130 | Vệ sinh bộ giám sát công suất và bộ nguồn radio phát thanh lại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,028 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,111 |
|  |  | Máy |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,028 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,017 |

ST.06.02.140 - Vệ sinh bộ giao tiếp đường truyền (Line interface).

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động các thông số hiển thị và các đèn LED, tắt nguồn, tháo thiết bị. Vệ sinh bên ngoài. Đo đạc các thông số, lắp bộ giao tiếp đường truyền lại vị trí cũ. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.140 | Vệ sinh bộ giao tiếp đường truyền ( Line interface) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,300 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,036 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,072 |

ST.06.02.150 - Vệ sinh bộ điều khiển microphone.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động, tắt nguồn, tháo thiết bị. Vệ sinh bên ngoài. Đo đạc các thông số,lắp bộ phát âm lại vị trí cũ. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.150 | Vệ sinh bộ điều khiển microphone | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,025 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,050 |

ST.06.02.160 - Vệ sinh bộ chuyển đổi tín hiệu quang / RS232.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Ngắt nguồn điện, nguồn tín hiệu. Vệ sinh bên ngoài, tiếp điểm, dây tín hiệu. Gắn lại dây điện, dây tín hiệu. Bật nguồn, kiểm tra lại tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.160 | Vệ sinh bộ chuyển đổi tín hiệu quang/RS232 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0.016 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,032 |

ST.06.02.170 - Vệ sinh bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, tắt nguồn cung cấp cho thiết bị. Vệ sinh thiết bị, lau chùi bên ngoài thiết bị. Bật lại nguồn cho thiết bị, kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.170 | Vệ sinh bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,025 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,051 |

ST.06.02.180 - Vệ sinh bộ kết hợp combiner.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Vệ sinh thiết bị, lau chùi bên ngoài thiết bị. Kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.180 | Vệ sinh bộ kết hợp combiner | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,025 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,051 |

ST.06.02.190 - Vệ sinh máy tính giám sát + phần mềm Break-in và máy vi tính vận hành các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh thiết bị, chuột, bàn phím, màn hình. Sấy khô thiết bị. Bật nguồn cung cấp, cắm lại các dây nối. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.190 | Vệ sinh máy tính giám sát + phần mềm Break-in và máy vi tính vận hành các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 20,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,028 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,057 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,011 |

ST.06.02.200 - Vệ sinh Antena thu phát sóng vô tuyến

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Sử dụng mắt thường để kiểm tra tình trạng bên ngoài của anten và các liên kết.Sử dụng máy đo kiểm công suất để đo kiểm công suất tín hiệu ở các cự ly quy định.Vệ sinh các tiếp điểm bám bụi, vệ sinh cột, giàn anten.Sử dụng máy đo kiểm tra công suất để đo kiểm lại công suất tín hiệu ở các cự ly quy định. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.200 | Vệ sinh Antena thu phát sóng vô tuyến | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,400 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,136 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,010 |

ST.06.02.210 - Vệ sinh cáp đồng trục thu phát sóng vô tuyến

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc.Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.Kiểm tra tình trạng bên ngoài của cáp anten, hộp đấu nối, kiểm tra độ bám của giá treo cáp.Dùng máy đo kiểm công suất tín hiệu để đo kiểm tra công suất tín hiệu.Vệ sinh tiếp điểm bám bụi, vệ sinh dây cáp, các đầu conector, dây nhảy. Dùng máy đo kiểm công suất tín hiệu để đo kiểm tra lại công suất tín hiệu.Kết thúc công việc; thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần. 	Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.210 | Vệ sinh cáp đồng trục thu phát sóng vô tuyến | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,500 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,625 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 1,250 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 1,250 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,472 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 2,363 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,472 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,325 |

ST.06.02.220 - Vệ sinh bộ điều khiển M&O.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, thử tín hiệu. Vệ sinh thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài hộp M&O, các tiếp điểm, ống nghe. Kiểm tra lại tín hiệu. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển tới vị trí tiếp theo. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện: 2 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 máy/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.220 | Vệ sinh bộ điều khiển M&O | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 0,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2,0/8 | công | 0,024 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,048 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,018 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,010 |

ST.06.02.230 - Vệ sinh bộ lọc tần số Filter

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, tín hiệu tại ngõ ra.Vệ sinh các tiếp điểm, các đầu dây cắm, vỏ bên ngoài thiết bị. Kiểm tra lại tần số, tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.230 | Vệ sinh bộ lọc tần số Filter | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,136 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,010 |

ST.06.02.240 - Vệ sinh bộ Duplexer

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, tín hiệu tại ngõ ra.Vệ sinh các tiếp điểm, các đầu dây cắm, vỏ bên ngoài thiết bị. Kiểm tra lại tần số, tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.240 | Vệ sinh bộ Duplexer | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,136 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,010 |

ST.06.02.250 - Vệ sinh hộp tín hiệu Plug in

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.. Kiểm tra bên ngoài, các jack cắm bên trong. Đo kiểm tín hiệu. Vệ sinh các tiếp điểm, các đầu dây cắm tín hiệu, vỏ bên ngoài thiết bị.Kiểm tra lại tần số, tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.250 | Vệ sinh hộp tín hiệu Plug in | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 0,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,024 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,048 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,024 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0.017 |

ST.06.02.260 - Vệ sinh bộ Coupler

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, tín hiệu tại ngõ ra.Vệ sinh các tiếp điểm, các đầu dây cắm, vỏ bên ngoài thiết bị. Kiểm tra lại tần số, tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.260 | Vệ sinh bộ Coupler | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,024 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,048 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5 tấn | ca | 0,010 |

ST.06.02.270 - Vệ sinh máy bộ đàm.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, tín hiệu thoại, tín hiệu âm thanh. Vệ sinh thiết bị, lau chùi bên ngoài thiết bị. Kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị Dùng máy đo kiểm tần số chuyên dụng để kiểm tra lại tần số tín hiệu. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 10 máy/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.270 | Vệ sinh máy bộ đàm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 5,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,255 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,510 |

ST.06.02.280 - Vệ sinh bộ lặp tín hiệu.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, tín hiệu tại ngõ ra.Vệ sinh các tiếp điểm, các đầu dây cắm, vỏ bên ngoài thiết bị. Kiểm tra lại tần số, tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.280 | Vệ sinh bộ lặp tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,048 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,096 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,010 |

ST.06.02.290 - Vệ sinh trọn bộ thiết bị phát hiện xe quá khổ (Cảm biến, module GPS, bộ kết nối và còi báo động)

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Phân luồng bằng rào chắn và điều tiết giao thông. Tiếp cận vị trí thiết bị bằng xe nâng chuyên dùng Vệ sinh các các thiết bị, các tiết điểm của dây cáp kết nối.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, rào chắn; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.02.290 | Vệ sinh trọn bộ thiết bị phát hiện xe quá khổ (Cảm biến, module GPS, bộ kết nối và còi báo động) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 3,000 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 200,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 0,142 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 0,711 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,142 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | Ca | 0,048 |

ST.06.03.00 - Công tác bảo dưỡng thiết bị

ST.06.03.10 - Bảo dưỡng điện thoại khẩn cấp EMT

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, thử tín hiệu điện thoại. Vệ sinh thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài hộp điện thoại, các tiếp điểm, ống nghe. Tháo cáp kết nối, vệ sinh board mạch. Sấy khô, lắp lại thiết bị, cắm lại cáp kết nối, kiểm tra lại tín hiệu điện thoại. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển tới vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 máy/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.10 | Bảo dưỡng điện thoại khẩn cấp EMT | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,150 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,050 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,050 |
|  |  | Joăng cao su | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kĩ sư 2/8 | công | 0,037 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,149 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,029 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,013 |

ST.06.03.20 - Bảo dưỡng điện thoại xác nhận AT

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn, rút dây tín hiệu. Vệ sinh bàn phím, chuột, màn hình, PC và tiếp điểm. Tháo CPU, vệ sinh board mạch, thay keo tản nhiệt (nếu cần). Vệ sinh tiếp điểm, đầu cắm dây điện. Sấy khô thiết bị, gắn lại dây điện, dây tín hiệu. Bật lại nguồn, kiểm tra lại hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.20 | Bảo dưỡng điện thoại xác nhận AT | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,300 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 30,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,039 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,079 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,015 |

ST.06.03.30 - Bảo dưỡng điện thoại nội bộ.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, thử tín hiệu điện thoại. Vệ sinh thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài hộp điện thoại, các tiếp điểm, ống nghe. Tháo vỏ ngoài, vệ sinh board mạch. Sấy khô thiết bị, gắn lại dây điện, dây tín hiệu Kiểm tra lại tín hiệu điện thoại. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển tới vị trí tiếp theo. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần

Đơn vị: 1 máy/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.30 | Bảo dưỡng điện thoại nội bộ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 20,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 0,030 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,060 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,010 |

ST.06.03.40 - Bảo dưỡng tổng đài Alcatel (bao gồm cả bộ chuyển mạch D-link, bộ Telephone ringer và bộ Multimodem ZBA)

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng các lệnh được lập trình sẵn trong tổng đài để kiểm tra tình trạng hoạt động của tổng đài và các thiết bị trên hệ thống, tạo file backup lưu lại. Tháo dây tín hiệu, tháo các khe và vệ sinh. Vệ sinh bên ngoài thiết bị, tiếp điểm, đầu dây cắm. Siết lại bulong, gắn lại các khe, cắm lại dây tín hiệu. Kiểm tra tình trạng hoạt động và kết thúc công việc.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.40 | Bảo dưỡng tổng đài Alcatel (bao gồm cả bộ chuyển mạch D- link, bộ Telephone ringer và bộ Multimodem ZBA) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 100,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,047 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,093 |

ST.06.03.50 - Bảo dưỡng các module kết nối và Jack cắm điện thoại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra tình trạng hoạt động. Tắt nguồn điện. Vệ sinh bên ngoài, tiếp điểm, dây tín hiệu. Gắn lại dây điện, dây tín hiệu. Kiểm tra lại tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.50 | Bảo dưỡng các module kết nối và Jack cắm điện thoại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 100,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,400 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,055 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,111 |
|  |  | Máy |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,023 |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,013 |

ST.06.03.60 - Bảo dưỡng cáp anten phát sóng radio

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Kiểm tra cáp anten, giá treo, hộp đấu nối, sóng phát thanh. Vệ sinh cáp, các đầu conector, dây jumper. Gia cố móc định vị, kiểm tra chất lượng sóng và hiệu chỉnh nếu cần. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 12 tháng/lần.

Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.60 | Bảo dưỡng cáp anten phát sóng radio | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 1,250 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,547 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 2,188 |
|  |  | Máy |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,547 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,194 |

ST.06.03.70 -Bảo dưỡng cột, giàn anten

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra anten, các liên kết. Vệ sinh bề mặt anten,điều chỉnh hướng thu sóng. Kiểm tra lại tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 12 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.70 | Bảo dưỡng cột,giàn anten | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,087 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,175 |

ST.06.03.80 - Bảo dưỡng loa phóng thanh

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Tháo loa ra khỏi giá đỡ. Vệ sinh loa, đo đạc các thông số. Vệ sinh cách đầu dây dẫn, tiếp.Kiểm tra các giá lắp loa. Sơn chống gỉ những điểm bị tróc sơn, gỉ sét (nếu có ).Lắp loa lại vị trí cũ. Thu dọn dụng cụ.Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 12 tháng/lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.80 | Bảo dưỡng loa phóng thanh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,400 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,043 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,173 |
|  |  | Máy |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,043 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,015 |

Ghi chú: Trong định mức này chưa tính hao phí vật liệu sơn. Khi lập dự toán được tính bổ sung theo khối lượng thực tế cần sử dụng.

ST.06.03.90 - Bảo dưỡng bộ amply khuếch đại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động, tắt nguồn, tháo thiết bị.Vệ sinh bên ngoài, các board mạch. Đo đạc các thông số,lắp bộ ampli lại vị trí cũ. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.90 | Bảo dưỡng bộ amply khuếch đại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,067 |

ST.06.03.100 - Bảo dưỡng bộ thu AM.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động của thiết bị. Tháo jắc cắm, vệ sinh bên ngoài, bên trong, các board mạch. Lắp lại thiết bị, cắm lại jắc, kiểm tra chất lượng âm. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.100 | Bảo dưỡng bộ thu AM | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,035 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,070 |

ST.06.03.110 - Bảo dưỡng bộ phát AM.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động của thiết bị. Tháo jắc cắm, vệ sinh bên ngoài, bên trong, các board mạch. Lắp lại thiết bị, cắm lại jắc, kiểm tra chất lượng âm. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.110 | Bảo dưỡng bộ phát AM | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,067 |

ST.06.03.120 - Bảo dưỡng microphone

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động của thiết bị. Tháo jắc cắm, vệ sinh bên ngoài, bên trong, các board mạch. Lắp lại thiết bị, cắm lại jắc, kiểm tra chất lượng âm. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.120 | Bảo dưỡng microphone | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,050 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,018 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,036 |

ST.06.03.130 - Bảo dưỡng bộ giám sát công suất và bộ nguồn radio phát thanh lại

Thành phần công việc

Kiểm tra trang thiết bị, chuẩn bị dụng cụ. Kiểm tra hoạt động, nguồn cung cấp. Tắt nguồn. Vệ sinh bên ngoài, bên trong, các board mạch. Bật nguồn, kiểm tra hoạt động của thiết bị, thu dọn dụng cụ.

Tần suất thực hiện 12 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.130 | Bảo dưỡng bộ giám sát công suất và bộ nguồn radio phát thanh lại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,035 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,140 |
|  |  | Máy |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,035 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,020 |

ST.06.03.140 - Bảo dưỡng bộ giao tiếp đường truyền (Line interface).

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra hoạt động các thông số hiển thị và các đèn LED. Tắt nguồn, tháo thiết bị. Vệ sinh bên ngoài. Vệ sinh board mạch bên trong. Sấy khô thiết bị, gắn lại dây điện, dây tín hiệu. Đo đạc các thông số, lắp bộ giao tiếp đường truyền lại vị trí cũ. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.140 | Bảo dưỡng bộ giao tiếp đường truyền ( Line interface) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,400 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,046 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,092 |

ST.06.03.150 - Bảo dưỡng bộ điều khiển microphone.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc . Kiểm tra hoạt động, tắt nguồn, tháo thiết bị. Vệ sinh bên ngoài. Vệ sinh board mạch bên trong. Sấy khô thiết bị, gắn lại dây điện, dây tín hiệu. Định vị lại các buloong , lắp thiết bị về vị trí cũ. Thu dọn dụng cụ. Di chuyển về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.150 | Bảo dưỡng bộ điều khiển microphone | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,067 |

ST.06.03.160 - Bảo dưỡng bộ chuyển đổi tín hiệu quang/RS232

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra tình trạng hoạt động. Ngắt nguồn điện, nguồn tín hiệu. Vệ sinh bên ngoài, tiếp điểm, dây tín hiệu. Vệ sinh board mạch bên trong. Sấy khô thiết bị, gắn lại dây điện, dây tín hiệu. Bật nguồn, kiểm tra lại tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện: 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.160 | Bảo dưỡng bộ chuyển đổi tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,050 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 15,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,042 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,042 |

ST.06.03.170 - Bảo dưỡng bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn cung cấp. Vệ sinh tiếp điểm, bên ngoài thiết bị, vệ sinhboard mạch.Lắp lại thiết bị, cố định thiết bị, bật lại nguồn cung cấp, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.170 | Bảo dưỡng bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,100 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 10,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,031 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,062 |

ST.06.03.180 - Bảo dưỡng bộ kết hợp combiner.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Vệ sinh thiết bị, lau chùi bên ngoài thiết bị. Vệ sinh board mạch bên trong. Kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.180 | Bảo dưỡng bộ kết hợp combiner | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,100 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 10,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,031 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,062 |

ST.06.03.190 -Bảo dưỡng máy tính giám sát + phần mềm Break-in và máy vi tính vận hành các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động, tắt nguồn, rút dây tín hiệu. Vệ sinh bàn phím, chuột, màn hình, PC và tiếp điểm. Tháo CPU, vệ sinh board mạch, thay keo tản nhiệt (nếu cần). Vệ sinh tiếp điểm, đầu cắm dây điện. Sấy khô thiết bị, gắn lại dây điện, dây tín hiệu. Bật lại nguồn, kiểm tra lại hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.190 | Bảo dưỡng máy tính giám sát + phần mềm Break-in và máy tính vận hành các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,300 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 30,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,039 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,079 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy sấy 1.500w | ca | 0,015 |

ST.06.03.200 - Bảo dưỡng Antena thu phát sóng vô tuyến

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Sử dụng mắt thường để kiểm tra tình trạng bên ngoài của anten và các liên kết.Sử dụng máy đo kiểm công suất để đo kiểm công suất tín hiệu ở các cự ly quy định.Vệ sinh các tiếp điểm bám bụi, vệ sinh cột, giàn anten.Sử dụng máy đo kiểm tra công suất để đo kiểm lại công suất tín hiệu ở các cự ly quy định. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.200 | Bảo dưỡng Antena thu phát sóng vô tuyến | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 0,400 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,048 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,190 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | Ca | 0,015 |

ST.06.03.210 - Bảo dưỡng cáp đồng trục thu phát sóng vô tuyến

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc.Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.Kiểm tra tình trạng bên ngoài của cáp anten, hộp đấu nối, kiểm tra độ bám của giá treo cáp.Dùng máy đo kiểm công suất tín hiệu để đo kiểm tra công suất tín hiệu.Vệ sinh tiếp điểm bám bụi, vệ sinh dây cáp, các đầu conector, dây nhảy. Dùng máy đo kiểm công suất tín hiệu để đo kiểm tra lại công suất tín hiệu.Kết thúc công việc; thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần. 	Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.210 | Bảo dưỡng cáp đồng trục thu phát sóng vô tuyến | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,500 |
|  |  | Xà phòng | Kg | 0,625 |
|  |  | Dầu hỏa | Lít | 1,250 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | Lít | 1,250 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 0,614 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 3,308 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,614 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,455 |

ST.06.03.220 - Bảo dưỡng bộ điều khiển M&O.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, thử tín hiệu. Vệ sinh thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài hộp M&O, các tiếp điểm, ống nghe. Vệ sinh board mạch bên trong. Kiểm tra lại tín hiệu. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển tới vị trí tiếp theo. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện: 2 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 máy/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.220 | Bảo dưỡng bộ điều khiển M&O | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 20,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư bậc 2,0/8 | công | 0,030 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,060 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,018 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,025 |

ST.06.03.230 - Bảo dưỡng bộ lọc tần số Filter

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, tình trạng hoạt động, đo kiểm tần số tại ngõ ra.Tháo dây điện, dây tín hiệu. Vệ sinh các tiếp điểm, các đầu dây cắm, vỏ bên ngoài thiết bị. Tháo thiết bị, vệ sinh board mạch. Lắp thiết bị, cắm lại dây. Kiểm tra lại tần số, tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.230 | Bảo dưỡng bộ lọc tần số Filter | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | Lít | 0,100 |
|  |  | Khăn sạch | Cái | 1,000 |
|  |  | Bông công nghiệp | G | 25,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 0,045 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 0,179 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | Ca | 0,014 |

ST.06.03.240 - Bảo dưỡng bộ Duplexer

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, tín hiệu tại ngõ ra.Vệ sinh các tiếp điểm, các đầu dây cắm, vỏ bên ngoài thiết bị. Vệ sinh board mạch bên trong. Kiểm tra lại tần số, tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.240 | Bảo dưỡng bộ Duplexer | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Bông công nghiệp | G | 25,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,045 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,179 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,014 |

ST.06.03.250 - Bảo dưỡng hộp tín hiệu Plug in

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, các jack cắm bên trong. Đo kiểm tín hiệu. Vệ sinh các tiếp điểm, các đầu dây cắm tín hiệu, vỏ bên ngoài thiết bị. Vệ sinh board mạch bên trong. Kiểm tra lại tần số, tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 6 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.250 | Bảo dưỡng hộp tín hiệu Plug in | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 0,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,034 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,069 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,034 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,024 |

ST.06.03.260 - Bảo dưỡng bộ Coupler

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, tín hiệu tại ngõ ra.Vệ sinh các tiếp điểm, các đầu dây cắm, vỏ bên ngoài thiết bị. Vệ sinh board mạch bên trong. Kiểm tra lại tần số, tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.260 | Bảo dưỡng bộ Coupler | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 25,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,045 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,900 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,018 |

ST.06.03.270 - Bảo dưỡng máy bộ đàm.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, tín hiệu thoại, tín hiệu âm thanh. Vệ sinh thiết bị, lau chùi bên ngoài thiết bị. Vệ sinh board mạch bên trong. Kiểm tra lại tình trạng hoạt động của thiết bị Dùng máy đo kiểm tần số chuyên dụng để kiểm tra lại tần số tín hiệu. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, tổng hợp và báo cáo hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần.

Đơn vị: 10 máy/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.270 | Bảo dưỡng máy bộ đàm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 5,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,250 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 50,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,382 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,765 |

ST.06.03.280 - Bảo dưỡng bộ lặp tín hiệu.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra bên ngoài, tín hiệu tại ngõ ra.Vệ sinh các tiếp điểm, các đầu dây cắm, vỏ bên ngoài thiết bị. Vệ sinh board mạch bên trong. Kiểm tra lại tần số, tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả công việc.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.280 | Bảo dưỡng bộ lặp tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 20,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,062 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,124 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,015 |

ST.06.03.290 - Bảo dưỡng trọn bộ thiết bị phát hiện xe quá khổ (Cảm biến, module GPS, bộ kết nối và còi báo động)

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc.Phân luồng bằng rào chắn và điều tiết giao thông. Tiếp cận vị trí thiết bị bằng xe nâng chuyên dùng Vệ sinh các các thiết bị, các tiết điểm của dây cáp kết nối. Vệ sinh board mạch bên trong. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, rào chắn; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Tần suất thực hiện 3 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.06.03.290 | Bảo dưỡng trọn bộ thiết bị phát hiện xe quá khổ (Cảm biến, module GPS, bộ kết nối và còi báo động) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | Kg | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 3,000 |
|  |  | Bông công nghiệp | g | 200,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | Công | 0,213 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | Công | 1,066 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | Ca | 0,225 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | Ca | 0,096 |

ST.07.00.00 - CHƯƠNG VII:

CÔNG TÁC BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ KHÍ

ST.07.01.00 - Công tác kiểm tra hệ thống

ST.07.01.10 - Kiểm tra hệ thống thiết bị thông gió

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị: Quạt phản lực; thiết bị đo nồng độ CO, thiết bị đo tốc độ gió, thiết bị đo tầm nhìn; thiết bị lọc bụi tĩnh điện; thiết bị điều khiển chắn khói; cánh dẫn hướng gió; quạt hút; thiết bị giảm âm; quạt cấp khí cho hầm; quạt thông gió cho các tòa tháp; cầu trục 30 tấn. Kiểm tra nhiệt độ tại các phòng đặt tủ điện điều khiển. Xử lý các sự cố nhỏ để thiết bị hoạt động. Tổng hợp các sự cố hư hỏng không xử lý được để có kế hoạch sửa chữa kịp thời.Kết thúc công việc, ghi nhận và báo cáo kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 ngày/lần

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.01.10 | Kiểm tra hệ thống thiết bị thông gió | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 372.072 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 744,144 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 223.243 |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 218,772 |

ST.07.01.20 - Kiểm tra hệ thống thiết bị thoát nước hầm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị: Các loại bơm; tủ điều khiển bơm; tủ điều khiển tại chỗ; hệ thống đường ống dẫn nước, các van trên đường ống dẫn nước; cầu trục. Kiểm tra nhiệt độ tại các phòng đặt tủ điện điều khiển. Xử lý các sự cố nhỏ để thiết bị hoạt động. Tổng hợp các sự cố hư hỏng không xử lý được để có kế hoạch sửa chữa kịp thời.Kết thúc công việc, ghi nhận và báo cáo kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 ngày/lần

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.01.20 | Kiểm tra hệ thống thiết bị thoát nước hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 184,972 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 369,943 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 110,983 |

ST.07.01.30 - Kiểm tra hệ thống chữa cháy

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị: Cáp quang cảm biến cháy; họng chữa cháy; tủ chữa cháy; đường ống và các van chữa cháy hầm; bơm bù áp; bơm chữa cháy hầm; bể mồi nước bơm chữa cháy; thiết bị báo cháy nhiệt, thiết bị báo khói quang điện; bảng điều khiển chuông chữa cháy, cần trục. Kiểm tra nhiệt độ tại các phòng đặt tủ điện điều khiển. Xử lý các sự cố nhỏ để thiết bị hoạt động. Tổng hợp các sự cố hư hỏng không xử lý được để có kế hoạch sửa chữa kịp thời.Kết thúc công việc, ghi nhận và báo cáo kết quả theo biểu mẫu kiểm tra.

Tần suất thực hiện 1 ngày/lần

Đơn vị: 1 hệ thống/năm

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.01.30 | Kiểm tra hệ thống chữa cháy | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 177,253 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 177,253 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe tuần tra | ca | 106,352 |

ST.07.02.00 - Công tác vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị

ST.07.02.10 - Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị đo nồng độ Co

ST.07.02.11 - Vệ sinh thiết bị đo nồng độ Co

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc.. Phân luồng bằng rào chắn và điều tiết giao thông. Chuyển sang chế độ vận hành tại chỗ, cắt nguồn điện tại tủ điều khiển. Vệ sinh bên ngoài thiết bị, tủ điều khiển tại chỗ. Bật nguồn cung cấp cho thiết bị, kiểm tra tình trạng hoạt động.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 1 tháng/lần

Đơn vị: cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.11 | Vệ sinh thiết bị đo nồng độ Co | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,150 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,075 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,298 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,074 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,013 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,029 |

ST.07.02.12 - Bảo dưỡng thiết bị đo nồng độ Co

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết giao thông. Chuyển sang chế độ vận hành tại chỗ, cắt nguồn điện tại tủ điều khiển. Vệ sinh sạch sẽ bề mặt quang học trên bộ cảm biến. Vệ sinh toàn bộ tủ điều khiển tại chỗ. Siết chặt các bulong định vị, giá treo. Bật nguồn cung cấp, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.12 | Bảo dưỡng thiết bị đo nồng độ Co | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,150 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,087 |
|  |  | Công nhân 5,0/7 | công | 0,350 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,087 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,018 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,034 |

ST.07.02.20 - Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ gió

ST.07.02.21 -Vệ sinh thiết bị đo tốc độ gió

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết giao thông. Chuyển sang chế độ vận hành tại chỗ, cắt nguồn điện tại tủ điều khiển. Vệ sinh sạch sẽ bên ngoài thiết bị, đầu dò, đầu nối cáp quang, toàn bộ tủ điều khiển. Bật nguồn cung cấp, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 1 tháng /lần. 	Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.21 | Vệ sinh thiết bị đo tốc độ gió | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,150 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,055 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,219 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,055 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,022 |

ST.07.02.22 -Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ gió

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Cô lập nguồn điện. Phân luồng giao thông. Kiểm tra, vệ sinh bên ngoài, vặn chặt bulông giá treo. Kiểm tra, vệ sinh khoang đèn, thấu kính quang học, tủ điều khiển, các tiếp điểm. Kiểm tra tín hiệu. Bật nguồn, kiểm tra tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần. 	Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.22 | Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ gió | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,150 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,072 |
|  |  | Công nhân 5,0/7 | công | 0,289 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,072 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,028 |

ST.07.02.30 - Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị đo tầm nhìn

ST.07.02.31 - Vệ sinh thiết bị đo tầm nhìn

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết giao thông. Chuyển sang chế độ vận hành tại chỗ, cắt nguồn điện tại tủ điều khiển. Kiểm tra siết chặt bu lông định vị giá treo. Vệ sinh sạch sẽ bên ngoài thiết bị, giá treo, toàn bộ tủ điều khiển. Bật nguồn cung cấp, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 1 tháng /lần. 	Đơn vị: 1 cái /lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.31 | Vệ sinh thiết bị đo tầm nhìn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,450 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,059 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,236 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,059 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,013 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,022 |

ST.07.02.32 - Bảo dưỡng thiết bị đo tầm nhìn

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng giao thông. Chuyển chế độ vận hành. Cắt nguồn điện. Vệ sinh bên ngoài thiết bị, giá treo. Tháo khoan đèn, vệ sinh sạch sẽ thấu thấu kính. Lắp lại thiết bị, siết chặt các bu lông, giá treo. Kiểm tra điện trở, bật nguồn điện, kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị sau khi bảo dưỡng. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần. 	Đơn vị: cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.32 | Bảo dưỡng thiết bị đo tầm nhìn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,150 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,074 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,298 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,074 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,015 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,029 |

ST.07.02.40 - Vệ sinh và bảo dưỡng quạt phản lực

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng giao thông. Chuyển chế độ vận hành. Cắt nguồn điện. Vệ sinh vòm hầm phía trên quạt. Cố định cánh quạt, vệ sinh bên ngoài và bên trong quạt. Vệ sinh thân quạt, tủ điều khiển tại chỗ. Siết bu lông, cân chỉnh chiều cao, cân bằng quạt. Siết vị trí đấu nối cáp, kiểm tra điện trở. Bật nguồn điện, kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.40 | Vệ sinh và bảo dưỡng quạt phản lực | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 5,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 2,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Axeton | lít | 1,200 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 3,000 |
|  |  | Băng keo cách điện | cuộn | 2,000 |
|  |  | Mỡ Alvania | kg | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,492 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 2,953 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,492 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,284 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,177 |

ST.07.02.50 - Vệ sinh và bảo dưỡng cánh dẫn hướng gió

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh các cánh dẫn hướng gió. Hút bụi, vệ sinh sạch sàn thao tác. Kiểm tra, siết chặt các bu lông. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 12 tháng /lần. 	Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.50 | Vệ sinh và bảo dưỡng cánh dẫn hướng gió | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 5,000 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 4,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 2,500 |
|  |  | Bulon M 8 | cái | 40,000 |
|  |  | Bulon M 10 | cái | 40,000 |
|  |  | Bulon M 12 | cái | 40,000 |
|  |  | Dàn giáo | bộ | 0,005 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 1,017 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 4,069 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,427 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng- tải trọng 2,5tấn | ca | 0,358 |

ST.07.02.60 - Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị điều khiển chắn khói

ST.07.02.61 - Vệ sinh thiết bị điều khiển chắn khói

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Chuyển chế độ vận hành, cắt nguồn điện. Vệ sinh lá chắn, khung, motor. Vệ sinh cảm biến vị trí lá chắn, toàn bộ tủ điều khiển. Kiểm tra dây cáp, dây đấu nối. Vệ sinh sàn thao tác. Bật nguồn cung cấp, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 3 tháng /lần. 	Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.61 | Vệ sinh thiết bị điều khiển chắn khói | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 5,500 |
|  |  | Xà phòng | kg | 2,333 |
|  |  | Axeton | lít | 1,600 |
|  |  | Dàn giáo | bộ | 0,005 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,472 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 1,887 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,236 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,170 |

ST.07.02.62 - Bảo dưỡng thiết bị điều khiển chắn khói

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Chuyển chế độ vận hành, cắt nguồn điện. Vệ sinh lá chắn, khung, motor. Vệ sinh cảm biến vị trí lá chắn, toàn bộ tủ điều khiển. Kiểm tra dây cáp, dây đấu nối, bulong giá treo. Tra dầu mỡ bôi trơn các trục đóng mở lá chắn. Vệ sinh sàn thao tác. Bật nguồn cung cấp, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.62 | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển chắn khói | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 5,917 |
|  |  | Xà phòng | kg | 2,400 |
|  |  | Axeton | lít | 1,567 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 7,833 |
|  |  | Dầu Shell tus 46 | lít | 5,767 |
|  |  | Dàn giáo | bộ | 0,005 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,534 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 2,135 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,336 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,194 |

ST.07.02.70 - Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị lọc bụi tĩnh điện

ST.07.02.71 - Vệ sinh thiết bị lọc bụi tĩnh điện(trọn bộ)

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Chuyển chế độ vận hành, cắt nguồn điện. Vệ sinh tủ điều khiển, máy nén khí, bình chứa khí nén và đường ống dẫn khí, van. Bơm nước rửa đường ống, van, đồng hồ đo áp lực. Thổi bụi bẩn trên hệ thống Máy phụ. Gom chất thải trên băng tải, vệ sinh băng tải. Lau sàn thao tác, gian đặt thiết bị. Vệ sinh lan can, cầu thang, bóng đèn chiếu sáng. Bật nguồn cung cấp và kiểm tra tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 1 tháng /lần.

Đơn vị: 1 cụm/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.71 | Vệ sinh thiết bị lọc bụi tĩnh điện (trọn bộ) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 8,500 |
|  |  | Xà phòng | kg | 4,267 |
|  |  | Bao tải gai | cái | 5,000 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 3,000 |
|  |  | Dàn giáo | bộ | 0,010 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 1,079 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 8,633 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy bơm nước 1 pha 3HP | ca | 0,526 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,393 |

ST.07.02.72 -Bảo dưỡng tủ điều khiển tại chỗ, máy phụ, bộ lọc bụi tĩnh điện

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Chuyển chế độ vận hành, cắt nguồn điện. Vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ. Kiểm tra kết cấu bên ngoài: nứt, biến dạng, bong tróc. Kiểm tra, siết chặt các vị trí đấu nối cáp. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị: 1cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.72 | Bảo dưỡng tủ điều khiển tại chỗ máy phụ, bộ lọc bụi tĩnh điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,250 |
|  |  | Cầu chì ống 300V - 5A | cái | 1,000 |
|  |  | Cầu chì ống 300V - 3A | cái | 1,000 |
|  |  | Cầu chì ống 300V - 15A | cái | 1,000 |
|  |  | Cầu chì ống 300V - 10A | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,077 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,153 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,026 |

ST.07.02.73 - Bảo dưỡng khối lọc bụi

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Mở cửa, tháo các tấm chắn gió, lắp ray đỡ khung. Tháo và vệ sinh khối lọc bụi. Kiểm tra, siết chặt các đầu tiếp xúc điện cao áp. Kiểm tra, loại bỏ vật lạ bám dính bên trong khối lọc bụi (nếu có). Kiểm tra, hiệu chỉnh các tấm thu bụi. Kiểm tra đường ống dẫn nước, dẫn khí, van điện, van tay, béc phun. Lắp lại các khối lọc bụi vào đúng vị trí ban đầu. Thực hiện tương tự cho các khối lọc bụi còn lại. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị:1 khối/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.73 | Bảo dưỡng khối lọc bụi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 5,300 |
|  |  | Xà phòng | kg | 4,700 |
|  |  | Bulon M8 | cái | 40,000 |
|  |  | Dàn giáo | bộ | 0,010 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,766 |
|  |  | Công nhân 5,0/7 | công | 6,125 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy bơm nước 1 pha 3HP | ca | 0,223 |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,378 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,308 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,285 |

ST.07.02.74 -Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh động cơ điện, cánh tản nhiệt, bộ lọc khí (thay mới nếu cần). Kiểm tra, hiệu chỉnh các rơ le áp lực. Kiểm tra sự rò rỉ khí. Kiểm tra, vệ sinh các van điều khiển, van điều áp. Kiểm tra, siết chặt các bu lông liên kết. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần. 	Đơn vị: 1 cụm/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.74 | Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 1,500 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,400 |
|  |  | Axeton | lít | 0,200 |
|  |  | Dầu Shell tus 46 | lít | 5,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,500 |
|  |  | Cao su non | cuộn | 20,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,372 |
|  |  | Công nhân 5,0/7 | công | 1,488 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,241 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,131 |

ST.07.02.75 - Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Đóng tất cả các van trên đường cấp khí. Làm sạch các tấm lọc khí, thay mới khi các tấm lọc khí quá bẩn hoặc hỏng. Kiểm tra, làm sạch bộ hút ẩm (thay thế nếu hỏng). Mở các van. Kiểm tra sự rò rỉ khí.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần. 	Đơn vị: cụm/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.75 | Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,274 |
|  |  | Công nhân 5,0/7 | công | 1,094 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,131 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,094 |

ST.07.02.76 - Bảo dưỡng thiết bị sấy khí

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Tháo vỏ bảo vệ, vệ sinh động cơ điện, cánh tản nhiệt, các tấm lọc khí. Thay mới tấm lọc khí nếu bị hỏng. Kiểm tra hiệu chỉnh các rơ-le áp lực, dầu bôi trơn. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ ngưng hơi nước. Lắp lại vỏ bảo vệ. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.76 | Bảo dưỡng thiết bị sấy khí | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,250 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,250 |
|  |  | Cao su non | cuộn | 2,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,298 |
|  |  | Công nhân 5,0/7 | công | 1,192 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,208 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,108 |

ST.07.02.77 - Bảo dưỡng bơm chìm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Khóa van nước, tháo nắp đậy, tháo bơm ra khỏi đường ống. Kéo bơm khỏi bể chứa. Kiểm tra kết cấu bên ngoài. Vệ sinh sạch sẽ bơm. Kiểm tra cánh bơm, nếu hỏng thì thay mới. Tra dầu mỡ các ổ đỡ. Kiểm tra điện trở cách điện. Lắp bơm, mở các van, lắp nắp đậy, đóng nguồn điện và kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.77 | Bảo dưỡng bơm chìm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,850 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,307 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,133 |
|  |  | Công nhân 4,5/7 | công | 0,534 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,045 |

ST.07.02.78 -Bảo dưỡng bơm cấp nước sạch

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh bên ngoài bơm. Kiểm tra hư hỏng, rò rỉ bơm. Kiểm tra áp lực trước và sau bơm Tra dầu mỡ bôi trơn vào các ổ đỡ. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.78 | Bảo dưỡng bơm cấp nước sạch | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Dầu Shell tus 46 | lít | 0,100 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,109 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,438 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | Ca | 0,024 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,037 |

ST.07.02.79 - Bảo dưỡng bể chứa nước sạch

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh bên ngoài bể. Kiểm tra hư hỏng bên ngoài. Kiểm tra, vệ sinh công tắc mực nước. Xả cặn bể chứa. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.79 | Bảo dưỡng bể chứa nước sạch | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 1,233 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,550 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,243 |
|  |  | Công nhân 4,5/7 | công | 1,943 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,109 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,085 |

ST.07.02.710 - Bảo dưỡng thùng chứa dung dịch hỗ trợ lọc

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh bên ngoài thùng chứa. Kiểm tra, vệ sinh động cơ điện, cánh khuấy, trục khuấy. Kiểm tra, châm hóa chất xử lý. Kiểm tra rò rỉ đường ống, van tay, van điện. Kiểm tra, siết chặt các bulong định vị, liên kết.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần. 	Đơn vị: 1 thùng/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.710 | Bảo dưỡng thùng chứa dung dịch hỗ trợ lọc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,100 |
|  |  | Chất hỗ trợ lọc (SOO8) | kg | 240,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,278 |
|  |  | Công nhân 5/7 | công | 2,223 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,175 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,091 |

ST.07.02.711 - Bảo dưỡng bơm dung dịch hỗ trợ lọc

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh bên ngoài bơm. Kiểm tra điện trở cách điện. Kiểm tra, tra dầu bôi trơn. Kiểm tra, siết chặt các bulong liên kết. Kiểm tra, hiệu chỉnh lưu lượng bơm.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần. 	Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.711 | Bảo dưỡng bơm dung dịch hỗ trợ lọc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,200 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,100 |
|  |  | Dầu Shell tus 46 | lít | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,098 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,394 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,035 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,033 |

ST.07.02.712 - Bảo dưỡng cụm cánh khuấy và thùng chứa nước thải

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh động cơ điện, thùng chứa nước thải. Kiểm tra, vệ sinh cảm biến mực nước. Kiểm tra, siết chặt toàn bộ các bulong liên kết.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.712 | Bảo dưỡng cụm cánh khuấy và thùng chứa nước thải | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,000 |
|  |  | Dầu Shell tus 46 | lít | 3,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 2,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,481 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 3,850 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,217 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,173 |

ST.07.02.713 - Bảo dưỡng thiết bị lọc áp lực

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Cô lập nguồn điện. Khóa van cấp khí, mở van xả đáy. Mở nắp đậy, rửa sạch bên trong, rửa các túi lọc (thay mới nếu hỏng). Kiểm tra, vệ sinh van xả chất thải rắn. Thay mới các đệm cao su (nếu cần). Lắp lại toàn bộ các thiết bị.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần. 	Đơn vị: 1 bộ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.713 | Bảo dưỡng thiết bị lọc áp lực | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 1,000 |
|  |  | Dầu Shell tus 46 | lít | 0,700 |
|  |  | Joăng cao su | cái | 5,000 |
|  |  | Tấm vải lọc chuyên dụng | tấm | 2,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,500 |
|  |  | Cao su non | cuộn | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,317 |
|  |  | Công nhân 4,5/7 | công | 2,538 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy bơm nước 1 pha 3HP | ca | 0,066 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,064 |

ST.07.02.714 - Bảo dưỡng máy bơm chất lọc

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Tắt nguồn điện. Đóng các van nước. Vệ sinh bên ngoài bơm. Tra dầu mỡ bôi trơn. Kiểm tra độ mòn cánh bơm, độ rơ trục bơm, phốt dầu. Kiểm tra điện trở cách điện, các vị trí đấu nối cáp, siết chặt các bulong liên kết. Mở van, kiểm tra rò rỉ.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.714 | Bảo dưỡng máy bơm chất lọc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,300 |
|  |  | Dầu Sheel tus 46 | lít | 0,100 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,100 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,077 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,306 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,026 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,025 |

ST.07.02.715 - Bảo dưỡng băng tải dẫn chất thải

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Cô lập nguồn điện.Vệ sinh động cơ điện, băng tải. Gom chất thải chuyển ra ngoài. Vệ sinh thùng chứa. Kiểm tra, hiệu chỉnh cảm biến quang, tra dầu bôi trơn cho các ổ lăn, cân chỉnh độ căng của băng tải. Kiểm tra, rà soát lại các thiết bị. Bật nguồn cung cấp, kiểm tra sự hoạt động của thiết bị.Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện 6 tháng /lần.

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.715 | Bảo dưỡng băng tải dẫn chất thải | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 1,300 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,500 |
|  |  | Mỡ Alvania | kg | 1,100 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,540 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 4,323 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,168 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,194 |

ST.07.02.716 - Vệ sinh bể Pit thiết bị lọc bụi tĩnh điện

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Tháo nắp bể chứa; Dùng nước sạch vệ sinh lần 1;Dùng bàn chải chà sạch đáy và thành bể; Dùng nước sạch vệ sinh lần 2; Bật nguồn điện, khởi động máy bơm hút toàn bộ nước rửa;Tắt máy bơm sau khi đã hút cạn nước rửa, chuyển chế độ vận hành của máy bơm; Đậy nắp bể chứa; Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần. Khối lượng thực hiện: 27m2x4=108 m2.

Đơn vị: 4 bể/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.716 | Vệ sinh bể Pit thiết bị lọc bụi tĩnh điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,867 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 |  | 0.150 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 |  | 0,751 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,050 |

ST.07.02.80 - Vệ sinh và bảo dưỡng quạt hút, lưới chắn rác và thiết bị giảm âm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Kiểm tra và vệ sinh, bảo dưỡng: thân quạt, cánh quạt, động cơ quạt và cụm điều khiển cánh quạt, cảm biến theo đúng qui trình. Vệ sinh sàn thao tác. Bật nguồn, vận hành lại và kiểm tra. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần. 	Đơn vị: 1 cụm/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.80 | Vệ sinh và bảo dưỡng quạt hút, lưới chắn rác và thiết bị giảm âm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 6,033 |
|  |  | Xà phòng | kg | 3,067 |
|  |  | Axeton | lít | 2,500 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 3,000 |
|  |  | Mỡ | kg | 2,500 |
|  |  | Băng keo cách điện | cuộn | 2,000 |
|  |  | Dàn giáo | bộ | 0,017 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3/8 | công | 2,304 |
|  |  | Công nhân 3/7 | công | 12,576 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,573 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,901 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,840 |

ST.07.02.90 - Vệ sinh và bảo dưỡng cầu trục

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh cầu trục, pa lăng. Kiểm tra kết cấu dầm treo, pa lăng, dây xích. Kiểm tra sự hoạt động của pa lăng, dầm treo. Châm thêm dầu chống rỉ vào túi bảo dưỡng các dây xích (nếu hụt). Kiểm tra, siết chặt các bu long neo, pát bắt. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.90 | Vệ sinh và bảo dưỡng cầu trục | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 1,000 |
|  |  | Mỡ | kg | 1,000 |
|  |  | Dầu nhớt | lít | 2,000 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,750 |
|  |  | Dàn giáo | bộ | 0,010 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,543 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 1,086 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,448 |

ST.07.02.100 - Vệ sinh và bảo dưỡng quạt cấp khí cho hầm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Chuyển chế độ vận hành, cắt nguồn điện. Vệ sinh động cơ quạt, ống dẫn khí, cửa hút, cửa xả. Vệ sinh bên ngoài và bên trong tủ điều khiển. Tháo lồng quạt, kiểm tra cánh quạt (thay mới nếu hỏng). Tra dầu bôi trơn vào các ổ đỡ, bạc đạn. Kiểm tra, cân chỉnh dây đai, nếu giãn thì thay mới. Kiểm tra, cân chỉnh sự đồng phẳng giữa puly quạt và puly động cơ điện. Lắp lại lồng quạt. Kiểm tra, siết chặt các vị trí đấu nối cáp. Kiểm tra bộ phận giảm chấn, nếu lò xo bị hỏng thì thay mới. Tháo cửa hút, lấy tấm lọc ra ngoài và vệ sinh. Lắp lại tấm lọc. Vệ sinh sàn thao tác. Rà soát lại các hạng mục đã thực hiện, đóng nguồn điện, vận hành và để kiểm tra tình trạng hoạt động sau khi bảo dưỡng. Kiểm tra sự hoạt động của motor damper, cảm biến vị trí lá chắn. Tra dầu mỡ bôi trơn vào các ổ đỡ trục lá chắn. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.100 | Vệ sinh và bảo dưỡng quạt cấp khí cho hầm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,800 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,500 |
|  |  | Mỡ chì | kg | 0,500 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 2,000 |
|  |  | Băng keo cách điện | cuộn | 2,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 1,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,405 |
|  |  | Công nhân 4,5/7 | công | 1,214 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,289 |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,289 |

ST.07.02.110 - Vệ sinh và bảo dưỡng quạt thông gió cho các tòa tháp

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Chuyển chế độ vận hành, cắt nguồn điện. Vệ sinh thân quạt, ống góp và ống xả khí, bên ngoài và bên trong tủ điều khiển. Kiểm tra bên ngoài quạt, đường ống góp và ống xả khí (nứt, biến dạng, bong tróc). Tháo đưa quạt ra ngoài. Kiểm tra cánh quạt, độ rơ của trục động cơ, nếu cần thì thay mới. Lắp lại lồng quạt, kiểm tra, siết chặt các vị trí đấu nối cáp. Lắp quạt vào vị trí ban đầu, kiểm tra kỹ các hạng mục đã thực hiện. Bật nguồn điện, vận hành thiết bị và kiểm tra tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.110 | Vệ sinh và bảo dưỡng quạt thông gió cho các tòa tháp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,800 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,300 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,733 |
|  |  | Bulon M8 | cái | 40,000 |
|  |  | Băng keo cách điện | cuộn | 2,000 |
|  |  | Dàn giáo | bộ | 0,003 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,197 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,591 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hút bụi 3.300w | ca | 0,077 |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,077 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,065 |

ST.07.02.120 - Vệ sinh và bảo dưỡng bơm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Chuyển chế độ vận hành, bơm cạn nước, cắt nguồn điện, đóng các van nước, đưa bơm ra ngoài vệ sinh bên ngoài bơm. Kiểm tra kết cấu bên ngoài và dây dẫn điện. Kiểm tra, châm thêm hoặc thay mới dầu bôi trơn. Lắp lại bơm, kiểm tra, siết chặt các đầu đấu nối cáp. Kiểm tra điện trở, mở các van nước. Bật nguồn, kiểm tra tình trạng hoạt động (độ rung, tiếng ồn). Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CN 250-P | CN 300-P | AH 1001-F65 |
| ST.07.02.12_ | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Dầu Sheel tus 46 | lít | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,240 | 0,250 | 0,200 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,960 | 1,000 | 0,801 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,087 | 0,091 | 0,073 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Đơn vị: 1cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AH 1502-F32 | TDP -TEN | TDP -TES |
| ST.07.02.12_ | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Dầu Sheel tus 46 | lít | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,160 | 0,200 | 0,200 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,641 | 0,801 | 0,801 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,058 | 0,073 | 0,073 |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |

ST.07.02.130 - Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điều khiển bơm

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Chuyển chế độ vận hành, cắt nguồn điện. Vệ sinh bên ngoài và trong tủ. Kiểm tra kết cấu bên ngoài. Kiểm tra, siết chặt các vị trí đấu nối cáp. Kiểm tra điện trở cách điện. Bật nguồn điện, kiểm tra tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị:1 tủ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.130 | Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điều khiển bơm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,072 |
|  |  | Công nhân 4,5/7 | công | 0,144 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,033 |

ST.07.02.140 - Vệ sinh, bảo dưỡng đường ống, van trên đường ống và cảm biến mực nước.

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh bên ngoài đường ống, van. Kiểm tra sự rò rì nước, sơn những chỗ bị tróc. Kiểm tra, siết chặt bulông định vị, giá treo. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.140 | Vệ sinh và bảo dưỡng đường ống, van dẫn nước | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 5,000 |
|  |  | Axeton | lít | 5,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 5,000 |
|  |  | Cao su non | cuộn | 40,000 |
|  |  | Dàn giáo | bộ | 0,006 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,456 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 1,823 |

ST.07.02.150 - Vệ sinh và bảo dưỡng cáp quang báo cháy

ST.07.02.151 - Vệ sinh cáp quang báo cháy

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng giao thông. Cô lập cáp quang, vệ sinh cáp. Kiểm tra, siết chặt các bu lông giá treo cáp. Kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ các hộp đấu nối. Kết nối cáp quang, kiểm tra tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần

Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.151 | Vệ sinh cáp quang báo cháy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,500 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,625 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 1,250 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 1,250 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,472 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 2,363 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,472 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,325 |

ST.07.02.152 - Bảo dưỡng cáp quang báo cháy

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng giao thông. Cô lập cáp quang, vệ sinh cáp. Kiểm tra, siết chặt các bu lông giá treo cáp. Kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ các hộp đấu nối. Kết nối cáp quang, kiểm tra tình trạng hoạt động. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.152 | Bảo dưỡng cáp quang báo cháy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,500 |
|  |  | Khăn sạch | cái | 2,500 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,625 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 1,250 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 1,250 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,675 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 3,377 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe nâng chuyên dùng sức nâng 2 tấn | ca | 0,675 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,244 |

ST.07.02.160 - Vệ sinh và bảo dưỡng họng chữa cháy

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh họng chữa cháy. Kiểm tra kết cấu bên ngoài (nứt, rò rỉ, biến dạng, bong tróc). Kiểm tra tình trạng hoạt động của các van. Sơn lại những chỗ bị bong tróc, han gỉ. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.160 | Vệ sinh và bảo dưỡng họng chữa cháy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,033 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,033 |

ST.07.02.170 - Vệ sinh và bảo dưỡng tủ chữa cháy các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Cô lập tín hiệu gửi về từ tủ chữa cháy. Vệ sinh trong, ngoài tủ. Kiểm tra kết cấu bên ngoài. Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị trong tủ. Châm thêm foam nếu hụt. Kiểm tra bóng đèn trong tủ. Kiểm tra, rà soát lại các hạng mục đã thực hiện, kết nối tủ chữa cháy vào hệ thống. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị:1 tủ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.170 | Vệ sinh và bảo dưỡng tủ chữa cháy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,100 |
|  |  | Axeton | lít | 0,250 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,023 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,138 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,012 |
|  |  | Ôtô vận tải thùng - tải trọng 2,5tấn | ca | 0,006 |

ST.07.02.180 - Vệ sinh và bảo dưỡng bể mồi bước bơm chữa cháy

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh toàn bộ bên ngoài bể. Kiểm tra hư hỏng bên ngoài. Kiểm tra, vệ sinh công tắc mực nước. Xả cặn bể chứa. Sơn lại các vị trí bị bong tróc (nếu có). Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.180 | Vệ sinh và bảo dưỡng bể mồi nước bơm chữa cháy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,500 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,317 |
|  |  | Chất tẩy rửa | lít | 0,283 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,136 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 0,136 |

ST.07.02.190 - Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị báo cháy

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh thiết bị báo cháy. Kiểm tra bên ngoài: nứt vỡ, bong tróc, biến dạng, thay đổi màu sắc. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.190 | Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị báo cháy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,050 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,022 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,022 |

ST.07.02.200 - Vệ sinh và bảo dưỡng bảng điều khiển chuông chữa cháy

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Cắt nguồn điện. Vệ sinh bên ngoài và trong bảng. Kiểm tra biến dạng, bong tróc. Kiểm tra, siết chặt các vị trí đấu nối cáp. Bật nguồn, kiểm tra tình trạng hoạt động (các đèn báo). Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.200 | Vệ sinh và bảo dưỡng bảng điều khiển chuông chữa cháy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,102 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,102 |

ST.07.02.210 - Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điều khiển tại chỗ bơm chữa cháy

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh bên ngoài và bên trong tủ. Kiểm tra kết cấu bên ngoài: nứt, biến dạng, bong tróc. Kiểm tra, siết chặt các vị trí đấu nối cáp. Bật nguồn điện, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (hiển thị đèn báo). Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1 tủ/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.210 | Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điều khiển tại chỗ bơm chữa cháy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khăn sạch | cái | 1,000 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,200 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,075 |
|  |  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,075 |

ST.07.02.220 - Vệ sinh và bảo dưỡng đường ống, van trên đường ống và bồn nước chữa cháy

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động; Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh bên ngoài đường ống, van. Kiểm tra sự rò rì nước, sơn những chỗ bị tróc. Kiểm tra, siết chặt bulông định vị, giá treo. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1 hệ thống/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hầm | Tháp đông | Tháp tây |
| ST.07.02.22_ | Vệ sinh và bảo dưỡng đường ống, van trên đường ống và bồn nước chữa cháy | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  | Axeton | lít | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
|  |  | Cao su non | cuộn | 40,000 | 32,000 | 32,000 |
|  |  | Dàn giáo | bộ | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,456 | 0,365 | 0,365 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 1,823 | 1,459 | 1,459 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

ST.07.02.230 - Vệ sinh và bảo dưỡng bơm chữa cháy các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác; Chuẩn bị dụng cụ,vật tư, thiết bị bảo hộ lao động;Di chuyển đến nơi làm việc. Chuyển chế độ vận hành, bơm cạn nước, cắt nguồn điện, đóng các van nước, đưa bơm ra ngoài vệ sinh bên ngoài bơm. Kiểm tra kết cấu bên ngoài và dây dẫn điện. Kiểm tra, châm thêm hoặc thay mới dầu bôi trơn. Lắp lại bơm, kiểm tra, siết chặt các đầu đấu nối cáp. Kiểm tra điện trở, mở các van nước. Bật nguồn, kiểm tra tình trạng hoạt động (độ rung, tiếng ồn). Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần

Đơn vị: 1 cái/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bơm bù áp | Bơm 45KW | Bơm 9,2 KW | Bơm 5,5 KW |
| ST.07.02.23_ | Vệ sinh và bảo dưỡng bơm chữa cháy các loại | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Dầu Sheel tus 46 | lít | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,240 | 0,250 | 0,200 | 0,200 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 0,960 | 1,000 | 0,801 | 0,801 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy nén khí 750w | ca | 0,087 | 0,091 | 0,073 | 0,073 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

ST.07.02.240 - Vệ sinh và kiểm tra bình chữa cháy các loại

Thành phần công việc

Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ, di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh sạch vỏ bình. Kiểm tra kết cấu bên ngoài: nứt, biến dạng, bong tróc sơn. Kiểm tra áp suất làm việc của bình. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo công việc thực hiện.

Tần suất thực hiện: 01 tháng/lần

Đơn vị: 10 bình/lần

| Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.07.02.240 | Vệ sinh và kiểm tra bình chữa cháy các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 3,000 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,500 |
|  |  | Chất tẩy rửa | lít | 0.250 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 2,0/8 | công | 0,656 |
|  |  | Công nhân 3,0/7 | công | 1,312 |

C- DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ VÀ VẬT TƯ ĐẶC CHỦNG

| Stt | Tên công cụ | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vải phin trắng (rộng 0,8m) | m | 1.157 |
| 2 | Cây lau nhà 1,2m | Cây | 810 |
| 3 | Cây lau nhà 1,5 m | Cây | 880 |
| 4 | Đầu ra vòi phun nước | Cái | 428 |
| 5 | Chổi tre | Cái | 1.879 |
| 6 | Chổi Panxo | Cái | 2.619 |
| 7 | Bình xịt hơi bóp tay | Bình | 492 |
| 8 | Xô đựng nước 10 lít | Cái | 575 |
| 9 | Bình xịt nước đặc chủng 0,5at | Bình | 14 |
| 10 | Bút thử điện | Cây | 34 |
| 11 | Cào rác loại nhỏ | Cái | 15 |
| 12 | Dây bơm nước áp lực D27 | m | 352 |
| 13 | Keo Silicon | Tuýt | 40 |
| 14 | Súng bơm Silicon | Cái | 22 |
| 15 | Bàn chải sắt | Cái | 888 |
| 16 | Chổi đót | Cái | 27 |
| 17 | Bút xạ dầu | Cái | 56 |
| 18 | Bàn chải nhựa | Cái | 102 |
| 19 | Giấy ráp mịn | Tờ | 45 |
| 20 | Súng phun nước | Cái | 6 |
| 21 | Súng hơi | Cái | 4 |
| 22 | Đèn pin sạc điện cầm tay | cái | 3 |
| 23 | Ống nước D27 | m | 5 |
| 24 | Ổ cắm xoay công nghiệp | bộ | 1 |
| 25 | Thang nhôm | cái | 2 |
| 26 | Bình sơn kẽm lạnh loại 250 gr | bình | 175 |